招 标 文 件

项目编号：JSZC-320321-XZXF-G2022-0004

项目名称：丰县经济开发区监测监控系统设备站点建设项目

采购人：江苏丰县经济开发区管理委员会

采购代理机构：徐州栖凤招标代理有限公司

二零二二年五月

目录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	8

第三章  投标资料表	16

第四章  评标标准	24

第五章  合同草案的条款	27

第六章  采购需求	34

第七章  投标文件组成及相关格式	54

第一章   招标公告

丰县经济开发区监测监控系统设备站点建设项目的潜在投标人应在“徐州政府采购网”网址：http://218.3.177.171:8088/（http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。按本项目招标公告的要求获取招标文件，并于2022年06月21日09点30分前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：丰县经济开发区监测监控系统设备站点建设项目

项目地点：丰县经济开发区

项目编号：JSZC-320321-XZXF-G2022-0004

采购方式：公开招标

预算金额：520万元

采购规模：建设35套空气微型自动监测站（并配备3-5台备用站）、2套挥发性有机物VOCs监测系统和环境监测数据综合应用平台软件（含相关软、硬件）。完善园区限值监测监控网络体系,统一设计园区数字化监管系统，实现所有自动站点、在线监测设备联网运行、污染物排放综合分析及数据信息上报等建设工作。其中：

①在工业园区周界布设16个空气微站；

②在园区内部结合开发区实际情况，按照1km×1km设置网格，共布设10个网格化微站；

③在下风向标准空气站周边10m范围内建设3个微站，用以质控；

④距离园区边界外500m，高度20-25m范围内，建设2个高空监测点；

⑤在园区第一主导风向和第二主导风向的下风向，共布设4个近地面监测站；

⑥2套挥发性有机物VOCs监测系统。

⑦区内涉水、涉气企业自建自动化站点数据接入平台。

采购需求：

1.完成空气质量监测监控体系构建,按“统一规划、统一标准、统一建设、统一运维”的原则，构建园区环境监测监控设施的“投、建、管、运”一体化建设与运维，达到省级监控平台联网要求。

2.为满足污染物排放浓度及总量管控要求，平台充分融合区块链、大数据分析、数字孪生等关键技术，按照“一园一模型”的要求，具备实时的总量计算能力，具备模型计算管理、限值限量监控管理、运维质控管理等模块，及时掌握园区个管控污染的剩余排放总量情况。

3.满足开发区编制的《丰县经济开发区污染物排放限值管理实施方案》布点、数据联网及平台建设要求。

实施期限：14日历天。

维护期：1年。

质量标准：能满足长时间监测，准确率在90%以上，达到省级监控平台联网要求，并经相关部门验收合格。

二、申请人的资格要求

符合《政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件。

说明：

1、本项目不接受联合体投标；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3、查询及使用投标人信用记录：

（1）由采购人查询信用信息。

（2）查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）；

④“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；

（3）截止时点（查询环节）：评标结束前；

（4）投标人有失信行为的，信用信息查询记录和证据需留存，并与其他招标文件一并保存；

（5）信用信息的使用规则：采购人对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动；

（6）信用评价结果查询：采购人按照财政部要求在信用审查环节完成投标人的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参加政府采购活动。具体见《江苏省政府采购信用管理暂行办法》。

三、获取招标文件

1、时间：2022年05月26日至2022年05月31日，每天08:30-12:00，14:00-17:30。

2、金额：0元/套

3、本项目采用网上注册登记方式。

（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理新系统的CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。CA数字证书及电子签章办理指南详见附件）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问徐州市政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》

4、采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

四、投标文件提交

截止时间：2022年06月21日 北 京 时 间 9时30分；

开标时间：2022年06月21日 北 京 时 间 9时30分；

开标地点：本次开标采用远程不见面开标，投标人自行选择任意地点登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅” 选择本项目，未在系统约定时间内签到、解密的投标人视为放弃投标。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日

六、 资格审查：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监测服务能力；

3、其余资格审查详见招标文件；

七、评标方法：本次招标采用综合评分法

八、其他补充事宜

1、询问和质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向我公司提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、招标文件的澄清或者修改

采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。本公告发布在“徐州政府采购网”[网址http://218.3.177.171:8088/（http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）]更正公告栏，发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。。

3、终止招标

终止招标的，采购代理机构在原公告发布媒体上（徐州政府采购网）发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

特别说明

1、采购人认定本项目的采购活动在疫情防控期间确需开展。

2、按照《江苏省财政厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关工作的通知》（苏财购〔2020〕13号）的要求，建立登记询问制度。

3、请参加政府采购活动的投标人代表做好个人防护，严格执行疫情报告、人员隔离等要求。

九、采购人信息

名 称：江苏丰县经济开发区管理委员会

地 址：丰县汉韵路飞龙湖之窗华宇大厦

联系人：杨主任

联系方式：0516-68912335

十、采购代理机构信息

名 称：徐州栖凤招标代理有限公司

地 址：中和龙郡东门北侧二楼

联系人：闫工

联系方式：17305200724

- 第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人为江苏丰县经济开发区管理委员会，采购代理机构为徐州栖凤招标代理有限公司。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。中标人应按国家规定的有关标准支付代理服务费。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，招标公告；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件组成及相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、招标公告书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）开标一览表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标报价按招标文件相关要求填报，格式见本文件第七章《投标文件组成及相关格式》中《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满 20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

投标文件编制要求：（以电子采购文件提供的格式和要求为准），投标人需编制目录、注明页码，便于查询。

（十八）提交投标文件的截止时间。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

（十九）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十）本项目不允许分包，不缴纳投标保证金。

（二十一）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十二）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标视为无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.投标文件未按规定的期限、地点送达的；

7.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

8.不具备招标文件中规定的资格要求的；

9.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

10.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十三）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

3.开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

4.开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十四）投标人法定代表人参加开标会议时，需出示法定代表人证书或其身份证；如有授权时需出示授权委托书，同时出示受委托代理人身份证)，否则视为自动放弃投标资格

公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向 性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十五）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十六）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、 符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十七）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的 报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超 出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（二十八）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查 投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二十九）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十）废标条款：出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十一）评标结束后，评标委员会应当出具评标报告。

（三十二）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十三）采购人应当自收到评标报告之日起 5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十四）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十五）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起 30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十六）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十七）履约保证金：不予缴纳

（三十八）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（三十九）询问和质疑供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款 项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1 | 本项目采购人：江苏丰县经济开发区管理委员会 |
| 2 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4 | 采购人确定的采购项目属性：货物。 |
| 5 | 本项目采购代理机构：徐州栖凤招标代理有限公司 |
| 6 | 投标人的资格条件： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； - 说明： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、查询及使用供应商信用记录： ⑴由采购人查询信用信息。 ⑵查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； ④“信用中国江苏徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn/） ⑶截止时点（查询环节）：评标结束前。 ⑷信用信息查询有失信行为的，信用信息查询记录和证据需留存，并与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》。 |
| 7 | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 9.2 | 不安排现场勘查 |
| 9.3 | 不安排开标前答疑会 |
|  | 三、投标 |
| 11 | 投标文件的语言为中文 |
| 12.1和12.2 | 投标文件应由下列部分构成： 1、《承诺书》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件组成及相关格式》） 2、《法人授权委托书》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件组成及相关格式》）； - 3、投标人应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝） ⑴符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； ⑵具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监测服务能力； ⑶供应商财务状况证明材料（提供以下选项之一即可） A. 供应商的提交首次投标文件时间前6 个月内任何1个月的资产负债表和利润表； B.供应商基本开户银行出具的资信证明； C.财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。 （4）供应商的提交首次投标文件时间前6个月内任何一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件复印件； （5）具备履行合同所必需的专业技术能力证明材料。投标文件中根据项目需求提供《具备履行合同所必需的专业技术能力的书面声明》； （6）供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件组成及相关格式》)； （7）具备履行合同所必需的专业技术能力的书面声明 4、《偏离表》加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件组成及相关格式》；（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 5、经济标部分 投标人其它证明文件及材料复印件；要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）； ⑴《开标一览表》及《分项价格表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件组成及相关格式》）； ⑵供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（加盖公章，格式见《招标文件》附件，非必须提供）。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 ：工业 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 ⑶供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准(非必须提供）。 ⑷供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖公章，格式见《招标文件》附件，非必须提供）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 - 商务标部分： - ①综合能力(复印件加盖投标人公章) ②类似业绩（57种PAMS含中标通知书及业绩合同，复印件加盖投标人公章） 7、技术标部分 ①技术性能（要求见招标文件第六章《采购需求》及评标标准）； ②技术方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及评标标准）； ③运维方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及评标标准）； ④培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及评标标准）； ⑤运维能力（要求见招标文件第六章《采购需求》及评标标准）。 注： ①投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 ②签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 13.2 | 商务条件见： 招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2 |
| 13.3 | 交货和提供服务的时间见：招标文件第五章 《拟签订的合同文本》及或招标文件第六章《采购需求》。 |
| 14.3 | 本项目不接受超过520万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，超出此报价，为无效投标文件。供应商须完成采购规模及采购需求等所有内容，包括但不限于站点选点费、设备及配件附件费、运输装卸费、包装费、运杂费、电力接入及安装费，与设备相关的检验费、保险、税费，随机提供的备品备件、易损件和专用工具费用、管理信息系统软件平台费（含数据接入费）等，以及质保期内的维保费、试运行和技术服务费用、相关校正费及所承担的各种风险费等，供应商在投标报价时已考虑了一定的风险系数，达到调试、验收、运行合格标准，且满足《丰县经济开发区污染物排放限值限量管理实施方案》文件要求，达到省级监控平台联网要求，并经相关部门验收合格。本次建设的空气自动化监测站点为国标一体化站点，且满足国标一体化站点相关要求。中标价款为本项目采购规模及采购需求内的全部费用，无论发生何种原因及相关因素（不可抗力除外），中标价款均不予调整。 |
| 15 | 以人民币报价。 |
| 15.1 | 《开标一览表》。要求加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件组成及相关格式》。 |
| 17 | 投标文件 1、投标文件的份数：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆苏采云在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标截止时间用CA锁进行解密。 说明：在领取中标通知书前中标人应提供纸质投标文件正本一份、副本二份，并同时用U盘报送投标文件正本（已签字、盖章）扫描件（PDF格式）一份，邮寄至徐州栖凤招标代理有限公司（地址：徐州市丰县中和龙郡东门北侧二楼。联系人：闫工 电话：17305200724）每份投标文件须清楚地标明“正本” 或“副本”。如正本与副本不符，以正本为准，投标文件的副本可以是正本的复印件。 2、投标文件组成见招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2 3、线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》12.1和12.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19 | 投标文件开始接收时间：2022年06月21日北京时间09:00（线上电子投标文件不受此时间限制） 投标文件接收截止时间：2022年06月21日北京时间09:30 投标文件的接收地点：本次开标采用远程不见面开标，投标人自行选择任意地点登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”后， 选择本项目，未在系统约定时间内签到、解密的投标人视为放弃投标。 |
|  | 四、开标 |
| 25.1 | 开标时间及地点： 开标时间：2022年06月21日北京时间09:30。 开标地点：本次开标采用远程不见面开标，投标人自行选择任意地点登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”后， 选择本项目，未在系统约定时间内签到、解密的投标人视为放弃投标。 |
| 25.3 | 招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称、投标价格。 |
|  | 五、评标 |
| 26.2（四） | 推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 中标候选人顺序按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标价格由低到高顺序排列。得分且投标价格相同的，按投标人技术标得分由高到低顺序排列；技术标得分也相等的，由采购人在评标委员会的监督下，在交易中心随机抽取确定。 由评标委员会确定并推荐 3 个中标候选人。如果第一中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的或因投诉被查实取消中标资格的，采购人将确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标，排名第二的中标候选人因前款同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织招标。 |
| 27 | 六、评标方法：采用综合评分法。 |
|  | 七、政府采购合同 |
| 37.1 | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 4/1 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 质疑接收人：闫工 联系电话：17305200724 地址：中和龙郡东门北侧二楼（徐州栖凤招标代理有限公司） |

- 第四章 评标标准

评分项

评审标准

经济标（30分）

投标报价（30分）

采用低价优先法计算，在采购预算内即满足采购文件要求且价格最低的最终报价为评标基准价，其价格分为满分。其他各响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／最终报价)×30%×100，小数点后保留两位。

技术标（59分）

技术性能（30分）

1.投标单位所投产品技术参数与投标文件“项目需求”中技术参数相比较，以满分27分为基数，带“★”号指标负偏离或劣于的，每项扣 3 分，扣完为止。不带“★”号指标负偏离每项扣 1 分；偏离不得影响设备正常使用,扣完为止；

2.投标人所提供的产品通过环保部门组织的VOCs在线监测系统性能比对，比对结果为优秀得3分，良好的得1分(请在投标文件中提供相关证明材料，不提供不得分。)

技术方案（10分）

对设备系统安装、调试、验收方案综合评审按优良差分别评分：
优：设备系统安装、调试、验收方案完善，对本项目有针对性的得10分；
良：设备系统安装、调试、验收方案基本完善，对本项目有一定针对性的得6分；
差：设备系统安装、调试、验收方案不完善，对本项目内容与形式存在脱节的得3分；

未提供不得分。

运维方案（10分）

对投标单位的运维方案进行综合评审按优良差分别评分：
优：对招标需求所要解决的重点问题有突出的优化方案，手段运用合理的得10分。
良：对招标需求所要解决的重点问题有明确的解决方案，方案基本可行的得6分。
差：对招标需求所要解决的重点问题有解决方案但不完善或存在重大漏项的，无亮点，手段运用不合理的得3分。

未提供不得分。

培训方案（6分）

培训方案应包括培训时间、地点、目标、方式、内容、对象和措施。对方案的科学性、可行性进行综合评分。优，得6分；良，得3分；合格，得1分；差或不提供，不得分。

运维能力（3分）

（1）拟配备数据分析人员1分

投标人或产品制造商拟提供的数据分析人员（具有中国环境监测总站颁发的大气颗粒物组分及光化学在线监测技术与数据分析培训合格证书），得1分；不提供不得分。

（2）拟配备项目运维人员1分

投标人或产品制造商拟提供的运维人员（具有中国环境监测总站颁发的环境空气和污染源废气中挥发性有机物监测技术培训合格证书）得1分；不提供不得分。

(3) 拟在当地设立办事处1分

为了确保监测数据的准确性和连续性，要求投标人在本地设有办事处；提供租房合同的得1分，没有不得分。（请投标人提供租房合同原件扫描件）

注：以上（1）至（2）项，请在投标文件中提供相关证书及投标人或产品制造商为其缴纳的近半年内连续3个月的社会保险证明，不提供不得分。

商务标（11分）

业绩（3分）

提供自2019年以来投标人或所投产品制造商的销售业绩（57种PAMS），有一项得1分，最多得3分。（请在投标文件中提供相关合同，不提供不得分）

综合能力（8分）

- 投标人具有AAA信用等级证书；质量管理体系；环境管理体系；职业健康安全管理体系证书有一项得0.5分，最多得2分（请在投标文件中提供相关证书，原件现场备查，不提供不得分）。

- 投标人或产品制造商在环境空气监测领域获得国家科学技术进步奖的得2分。（请提供相关的证明文件）

- 投标人或所投产品制造商主持过环境类重大科学仪器设备开发专项的得2分（请在投标文件中提供证明文件，不提供不得分）

- 投标人2019年至今参加的环境监测活动中，未受到县级及以上环境相关部门的通报，处罚的得2分。（投标人需提供承诺书）

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，响应人在投标文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、总分=经济标+商务标+技术标

3、说明：

根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）的规定，采购人应当按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。

在政府采购评审中，采用综合评分法的，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分；采用最低评标价法的，评价结果为三星的给予1%的价格加成，评价结果为二星的给予2%的价格加成，评价结果为一星的给予3%的价格加成。

第五章 合同草案的条款

服 务 合 同

项目名称：丰县经济开发区监测监控系统设备站点建设项目

项目地点：丰县经济开发区

采购人：江苏丰县经济开发区管理委员会

中标人：

2022年    月    日

采购人：江苏丰县经济开发区管理委员会

地址：

法定代表人：

电话：

中标人：

地址：

法定代表人：

授权代表人：

联系电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，采购人和中标人就丰县经济开发区监测监控系统设备站点建设项目事宜，经友好协商，订立本合同（以下称“本合同”）。

第一条 合同的内容及期限

1.1采购规模：建设35套空气微型自动监测站（并配备3-5台备用站）、2套挥发性有机物VOCs监测系统和环境监测数据综合应用平台软件（含相关软、硬件）。完善园区限值监测监控网络体系,统一设计园区数字化监管系统，实现所有自动站点、在线监测设备联网运行、污染物排放综合分析及数据信息上报等建设工作。其中：

①在工业园区周界布设16个空气微站；

②在园区内部结合开发区实际情况，按照1km×1km设置网格，共布设10个网格化微站；

③在下风向标准空气站周边10m范围内建设3个微站，用以质控；

④距离园区边界外500m，高度20-25m范围内，建设2个高空监测点；

⑤在园区第一主导风向和第二主导风向的下风向，共布设4个近地面监测站；

⑥2套挥发性有机物VOCs监测系统。

⑦区内涉水、涉气企业自建自动化站点数据接入。

1.2采购需求：1.完成空气质量监测监控体系构建,按“统一规划、统一标准、统一建设、统一运维”的原则，构建园区环境监测监控设施的“投、建、管、运”一体化建设与运维，达到省级监控平台联网要求。2.为满足污染物排放浓度及总量管控要求，平台充分融合区块链、大数据分析、数字孪生等关键技术，按照“一园一模型”的要求，具备实时的总量计算能力，具备模型计算管理、限值限量监控管理、运维质控管理等模块，及时掌握园区个管控污染的剩余排放总量情况。3.满足开发区编制的《丰县经济开发区污染物排放限值管理实施方案》布点、数据联网及平台建设要求。

1.3实施期限：14日历天。

1.4维护期：1年

1.5质量标准：能满足长时间监测，准确率在90%以上，达到省级监控平台联网要求，并经相关部门验收合格。

1.6服务地点：丰县经济开发区。

第二条 合同的价款及支付

2.1本合同为总价合同，总价暂定款为人民币（大写）       （¥      万元）。

其中：设备及软硬件费用：为人民币（大写）       （¥      万元）；

运维服务费：为人民币（大写）       （¥      万元）。

2.2中标人须完成采购规模及采购需求等所有内容，包括但不限于站点选点费、设备及配件附件费、运输装卸费、包装费、运杂费、电力接入及安装费，与设备相关的检验费、保险、税费，随机提供的备品备件、易损件和专用工具费用、管理信息系统软件平台费（含数据接入费）等，以及质保期内的维保费、试运行和技术服务费用、相关校正费及所承担的各种风险费等，供应商在投标报价时已考虑了一定的风险系数，达到调试、验收、运行合格标准，且满足《丰县经济开发区污染物排放限值限量管理实施方案》文件要求，达到省级监控平台联网要求，并经相关部门验收合格。中标价款为本项目采购规模及采购需求内的全部费用，无论发生何种原因及相关因素（不可抗力除外），中标价款均不予调整。

2.3如采购人有满足建设要求的，不用新建的，在中标合同价款上减去相关费用，作为实际价款。

2.4付款手续和付款时间：

①签订本合同后14个工作日内，甲方支付合同总价暂定款（设备及软硬件费用）的百分之(30%)；

②根据实际实施项目完成50%后，甲方支付合同总价暂定款（设备及软硬件费用）的百分之（30%）

③设备全部安装完成后，经相关部门验收合格后，甲方支付合同总价暂定款（设备及软硬件费用）的百分之（20%）；乙方负责最终于省级监控平台联网。

④项目验收合格，满一年，如无质量问题，支付项目剩余价款。

⑤运维服务费，每季度支付运维服务费的25%，一年内付清。

注：如项目未达到相关部门验收合格要求，采购人有权追回所有已付项目工程款，供应商并承担相关违约责任。

第三条 建设内容及要求

3.1工作目标

以加强源头管控，减少污染物排放，改善区域生态环境质量为总体目标，摸清工业园区和所在区域环境质量现状及变化趋势，明确工业园区环境质量改善目标，建立完善工业园区生态环境监测监控能力，统计工业园区企业污染物许可排放总量，调查规划环评测算的污染物排放总量目标，监测核定工业园区上一年度污染物实际排放总量，明确工业园区本年度污染物允许排放量确定的原则，提出工业园区制定“一园一策”配套政策的要求，实现工业园区污染物排放的动态监测计量和管理。

3.2建设内容

1、空气质量

在开发区周界上及开发区内部布设微站，用于大气环境质量监控和总量核算，根据限值限量管理要求，空气微站主要监测气象五参数（风速、风向、空气温度、相对湿度、大气压力）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫、氮氧化物、TVOC等指标。

- 2、园区集中式污水处理厂：软件数据接入。

- 3、区内涉水、涉气企业自建自动化站点数据接入。

4、监测平台：能够使用嵌入园区地图，实时展现污染物总量核算超标情况，展现各类在线监测设备和污染源监控设备的地理分布，点击地图上的点位可以进行设施信息页面。查看设施基本信息、监测信息、告警信息、运行维护信息等，平台具备模型计算管理、限值限量监控管理、运维质控管理等模块。平台需要接入开发区已建的自动化水质、空气站点，接入开发区已经建设的部分视频图像；同时可以将开发区本次接入的自动化站点数据无缝传输给省、市监测平台。

3.3服务内容：

- ①详细设计：针对监测监控点位的选择，点位安装条件（含传输和供电条件）甄别和营造，点位安装工艺和流程完善。

- ②监测：在空气监测站点的位置，进行为期一周的专业仪器监测，并记录完整数据

- 3.3建设方案：

- ①供应商在项目实施前，须对该项目进行现场核实，站点位置调动须与采购人及相关部门对接，直至达到采购人及相关部门要求，方可实施该项目。

②园区内建设数字化监控平台，安装在线监测监控设备，均统一接入开发区监管平台，再与省级监控平台联网，并经相关部门验收合格。

第四条 甲乙双方的权利与义务

4.1采购人权利与义务

- ⑴根据采购人服务管理要求及中标人的相关承诺，对中标人提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

- ⑵因突发情况，采购人需调动中标人人员时，中标人应服从安排予以配合。

- ⑶在中标人与被监管单位对接过程中，采购人应协调处理被监管单位不积极配合中标人巡查监管工作、不及时提交中标人要求提供的资料而影响监管考核工作开展的现象。

⑷根据本项目实际请款，经勘测，如有可利用的空气质量自动监测站点，最终项目付款时，采购人须根据供应商投标报价扣除不用相关新建费用。

4.2中标人权利与义务

- 中标人根据国家标准、行业标准和规范要求及相关规定的服务质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成服务工作。

- 服务范围之外的突击性、突发性工作，中标人须服从采购人的安排，不得无故拖延。

- 中标人应做好详细的考核单，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送采购人。

⑷乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

⑸乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

⑹乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

⑺货物（含软件及相关服务）有缺陷，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，供应商按采购人要求赔偿，并承担由此发生的一切损失和费用。

⑻与本项目有关的用水、用电、用地均有供应商与相关部门协商，并承担与之相关的所有费用。

（9）在项目工程实施过程中，要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国环境保护法》，在项目建设中所发生的一切安全事故和环境事件等问题由中标方全权负责。

第五条 合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须向相关部门备案。

第六条 合同的转让与分包

中标人不得部分或全部转让其应履行的合同义务，同时也不允许分包。

第七条 保密条款

7.1 中标人对采购人提供的资料负有保密义务，未经采购人同意，不得向项目无关单位和个人提供有关资料。如发生以上情况，采购人有权索赔。

7.2 采购人有义务保护中标人的知识产权，未经中标人同意，采购人对中标人交付的成果文件、资料不得向任何第三方转让或用于本合同以外的项目。如发生以上情况，中标人有权索赔。

第八条 违约责任

8.1 采购人未按合同约定向中标人支付合同金额的，每逾期1天采购人向中标人支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% ，如采购人逾期支付超过30天，中标人有权解除合同。

8.2 因一方原因，造成对方不能完成合同规定目标或直接造成对方经济损失的，另一方有权要求对方限期整改，并给予一定的经济补偿。

8.3 中标人存在以下情形之一的，采购人有权与中标人解除合同：

- 未经采购人许可，对本项目的服务内容进行发包或转包的。

- 逾期10天（含10天）以上的由于中标人主观原因未能按本项目规定的时限要求提供服务的。

- 若核实中标人与被监管单位串通，收受被监管单位财物酬金或谋取其他不正当利益，造成恶劣影响的。

第九条 不可抗力

9.1任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

9.2 本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震、天气或因重大活动所造成的停工等。

第十条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条 其他

11.1成交通知书、招标文件文件、中标人投标文件及本合同内容一起构成合同文件，在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

11.2本合同自双方签字盖章之日起生效，一式肆份，采购人、中标人各执贰份，具同等法律效力；

11.3 本合同如有未尽事宜，双方须另行协商并签署补充协议作为本协议的附件，与本合同具有同等法律效力。

采购人：江苏丰县经济开发区管理委员会

法定代表人或授权代表人：

日期：

中标人：

法定代表人或授权代表人：

日期：

第六章  采购需求

一、控制价： 招标控制价为520万元，超出此报价，为无效投标文件。供应商须完成采购规模及采购需求等所有内容，包括但不限于站点选点费、设备及配件附件费、运输装卸费、包装费、运杂费、电力接入及安装费，与设备相关的检验费、保险、税费，随机提供的备品备件、易损件和专用工具费用、管理信息系统软件平台费（含数据接入费）等，以及质保期内的维保费、试运行和技术服务费用、相关校正费及所承担的各种风险费等，供应商在投标报价时已考虑了一定的风险系数，达到调试、验收、运行合格标准，且满足《丰县经济开发区污染物排放限值限量管理实施方案》文件要求，达到省级监控平台联网要求，并经相关部门验收合格。本次建设的空气自动化监测站点为国标一体化站点，且满足国标一体化站点相关要求。中标价款为本项目采购规模及采购需求内的全部费用，无论发生何种原因及相关因素（不可抗力除外），中标价款均不予调整。

二、项目名称：丰县经济开发区监测监控系统设备站点建设项目

三、项目内容：

项目地点：丰县经济开发区

采购规模：建设35套空气微型自动监测站（并配备3-5台备用站）、2套挥发性有机物VOCs监测系统和环境监测数据综合应用平台软件（含相关软、硬件）。完善园区限值监测监控网络体系,统一设计园区数字化监管系统，实现所有自动站点、在线监测设备联网运行、污染物排放综合分析及数据信息上报等建设工作。其中：

①在工业园区周界布设16个空气微站；

②在园区内部结合开发区实际情况，按照1km×1km设置网格，共布设10个网格化微站；

③在下风向标准空气站周边10m范围内建设3个微站，用以质控；

④距离园区边界外500m，高度20-25m范围内，建设2个高空监测点；

⑤在园区第一主导风向和第二主导风向的下风向，共布设4个近地面监测站；

⑥2套挥发性有机物VOCs监测系统。

⑦区内涉水、涉气企业自建自动化站点数据接入。

采购需求：1.完成空气质量监测监控体系构建,按“统一规划、统一标准、统一建设、统一运维”的原则，构建园区环境监测监控设施的“投、建、管、运”一体化建设与运维，达到省级监控平台联网要求。2.为满足污染物排放浓度及总量管控要求，平台充分融合区块链、大数据分析、数字孪生等关键技术，按照“一园一模型”的要求，具备实时的总量计算能力，具备模型计算管理、限值限量监控管理、运维质控管理等模块，及时掌握园区个管控污染的剩余排放总量情况。3.满足开发区编制的《丰县经济开发区污染物排放限值管理实施方案》布点、数据联网及平台建设要求。

质量标准：能满足长时间监测，准确率在90%以上，达到省级监控平台联网要求，并经相关部门验收合格

- 四、实施期限：14日历天

- 五、维护期：1年

六、合同形式：总价合同

七、技术要求

1、工作目标

以加强源头管控，减少污染物排放，改善区域生态环境质量为总体目标，摸清工业园区和所在区域环境质量现状及变化趋势，明确工业园区环境质量改善目标，建立完善工业园区生态环境监测监控能力，统计工业园区企业污染物许可排放总量，调查规划环评测算的污染物排放总量目标，监测核定工业园区上一年度污染物实际排放总量，明确工业园区本年度污染物允许排放量确定的原则，提出工业园区制定“一园一策”配套政策的要求，实现工业园区污染物排放的动态监测计量和管理。

2、建设内容

（1）空气质量

在开发区周界上及开发区内部布设微站，用于大气环境质量监控和总量核算，根据限值限量管理要求，空气微站主要监测气象五参数（风速、风向、空气温度、相对湿度、大气压力）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫、氮氧化物、TVOC等指标。

- （2）园区集中式污水处理厂：软件数据接入。

- （3）区内涉水、涉气企业自建自动化站点数据接入。

（4）监测平台：能够使用嵌入园区地图，实时展现污染物总量核算超标情况，展现各类在线监测设备和污染源监控设备的地理分布，点击地图上的点位可以进行设施信息页面。查看设施基本信息、监测信息、告警信息、运行维护信息等，平台具备模型计算管理、限值限量监控管理、运维质控管理等模块。平台需要接入开发区已建的自动化水质、空气站点，接入开发区已经建设的部分视频图像；同时可以将开发区本次接入的自动化站点数据无缝传输给省、市监测平台。

- 3、建设方案：

- ①供应商在项目实施前，须对该项目进行现场核实，站点位置调动须与采购人及相关部门对接，直至达到采购人及相关部门要求，方可实施该项目。

②园区内建设数字化监控平台，安装在线监测监控设备，均统一接入开发区监管平台，再与省级监控平台联网，并经相关部门验收合格。

- 空气仪器技术要求

采购清单

序号

名称

数量

备注

1

在线VOCs监测系统

2套

57种PAMS

2

采样系统

2套

特氟龙带温控自动加热

3

UPS

2个

4

稳压电源

2套

5

防雷系统

2套

6

空调

4台

柜机知名品牌，带来电自启

7

视频监控

2套

8

空气质量监测微型站

35套

传感器法六参数

9

站房

2套

15平方

10

运维服务

1年

（含2套PAMS,35套微型站）

系统配置

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样单元 | 台 | 2 |
| 2 | 预浓缩单元 | 台 | 2 |
| 3 | 气相色谱（双FID） | 台 | 2 |
| 4 | 零气发生器 | 台 | 2 |
| 5 | 空压机 | 台 | 2 |
| 6 | 氢气发生器 | 台 | 2 |
| 7 | 动态稀释仪 | 台 | 2 |
| 8 | 57组分混合标气 | 瓶 | 2 |
| 9 | 标气减压阀 | 个 | 2 |
| 10 | 高纯氮气40L | 瓶 | 2 |
| 11 | 机柜 | 个 | 2 |

- 工作条件

  - 电源：220V，50Hz

  - 环境温度：15—35ºC

  - 环境湿度：15—90%

- 采样单元部分

2.1采样流速控制

★2.1.1 采用质量流量计控制，采样流速稳定，不受温度、压力等的影响

2.1.2采样流量：0-200ml/min，精度1%

2.2采样时长控制

2.2.1采样时长：0-60min自由设定

★2.2.2累积采样时长：每小时累积采样时间≥45min，且能保证输出 1 h时间分辨率的数据。（提供控制软件截图证明）

- 预浓缩前处理单元部分

3.1 进样单元

3.1.1 进样方式：支持外标、内标、在线空气样品、离线空气样品等自动切换进样

3.1.2 进样管路：采用惰性化管路，降低有机物的吸附

★3.1.3 阀箱：阀箱及接头采用集中加热模式，降低有机物的吸附

3.2 除水单元

★3.2.1除水方式：采用低温空管冷冻除水

3.2.2制冷方式：采用电子制冷，具有能耗低，噪音及体积小

★3.2.3 除水温度：最低捕集温度能达到－60℃，温度波动±1℃（提供控制软件除水温度显示界面截图证明）

3.3 捕集单元

★3.3.1 捕集方式：采用超低温空管捕集浓缩环境空气中挥发性有机物

★3.3.2 制冷方式：采用电子制冷，具有能耗低，噪音及体积小

★3.3.3捕集温度：最低捕集温度能达到－160℃，温度波动±1℃（提供控制软件捕集温度显示界面截图证明）

3.3.4 捕集流速控制：采用质量流量计控制捕集流速，流速控制范围0-100ml/min，精度1%

3.4加热反吹单元

★3.4.1 加热方式：金属管身直接加热，加热速率可达20℃/s，可快速加热至除水、解析样品等过程所需要的温度

3.4.2 反吹方式：采用质量流量计精准控制反吹流量，反吹流量0-200mL/min

- 分析单元部分

4.1 柱箱

4.1.1 操作温度：室温以上4˚C-450˚C；

★4.1.2降温速率：从450˚C降至50˚C≤4.5min；（提供彩页证明）

4.1.3 温度稳定性：≤0.01˚C/1˚C环境变化；

★4.1.4升温速率：120℃/min，0.01℃/min比率；（提供彩页证明）

4.1.5保留时间重现性：<0.0008min；

★4.1.6峰面积重现性：<0.5%RSD（提供官方指标链接网址或公开印刷的彩页）

4.2 进样口

4.2.1采用第6代微流路EPC，有效防止水、油中气体污染；

★4.2.2压力最小设定值和控制精度：≤0.001psi（提供软件截图）；

4.2.3大气压力传感器补偿高度或环境变化；

4.2.4程序升压/升流：≧3阶；

4.2.5具有4种EPC操作模式：恒温，恒压，程序升压，程序升流；

4.2.6压力设定范围：0-100psi；

4.2.7流量设定范围：0-200ml/min N2，0-1250ml/min H2；

★4.2.8扳转式进样口维护，无需使用工具既可在几秒内更换衬管（提供照片证明）；

★4.2.9最大分流比：≥7500：1（需提供照片说明）

4.3中心切割模块

4.3.1能将色谱柱流出物切入不同的或多个检测器。

★4.3.2具有死体积小，全电子气路控制及惰性化处理特点

4.4 氢火焰离子检测器

4.4.1最高使用温度：425˚C，自动点火

4.4.2最低检测限：<3pg碳/秒(十三烷)

4.4.3线性动态范围：≥107

4.4.4数据采样速率：500Hz

★4.4.5 EPC压力最小设定值和控制精度：≤0.001psi（提供软件截图）；

- 工控机

5.1 采用彩色触摸屏

5.2 英特尔（Intel）酷睿四核I5-7400；内存8G；硬盘500G

- 6、软件

6.1预浓缩仪控制软件

6.1.1 系统内置用户安全登录、设备安全警报、操作日志，提高数据安全性及仪器易维护性；能够实时显示系统运行状态、气路流向及参数值，并实时记录系统所有参数及状态过程

6.1.2 可完成采样、捕集、热解析、加热反吹以及校准的全程自动化控制

★6.1.3具有控制动态稀释仪自动完成单点或多点校准过程（提供控制软件在线配气设置界面截图证明）

6.1.4具有数据查询功能，可查询历史监测数据，包括实时数据、小时数据、天数据等，生成年、季、月、日的历史数据变化曲线和数据列表，并可以多种格式（Excle、图表）导出查询结果

6.2 分析单元控制软件

6.2.1 可以控制GC所有参数，如流量、温度、电流、量程等

6.2.2 可以保存方法参数，随时调用，方法包含所有GC参数，用于控制GC和数据采集和评价，如积分、定量和报告

6.2.3具有保留时间锁定，自定义报告等功能

- 服务器

基本参数：

产品类别：机架式

产品结构：2U

处理器：

CPU类型：Intel 至强E5 v3

CPU型号：Xeon E5-2630 v3

标配CPU数量：2颗

存储：

硬盘接口类型：SAS

标配硬盘容量：600GB

硬盘描述：300GB*2 15K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸热插拔硬盘

热插拔盘位：支持热插拔

磁盘控制器：PERC H730 RAID控制器，1GB NV 缓存

RAID模式：C3：RAID 1用于H330/H730/H730P(2 HDDs或SSDs)

内存：

内存类型：RDIMM

内存容量：32GB

内存描述：16GB*2 RDIMM

网络：

网络控制器：Broadcom 5720 QP 1Gb 网络子卡

电源性能：

电源类型：热插拔冗余电源（1+1）

电源数量：2个

- 电源功率：750W

- 性能指标

8.1 监测物质范围

能捕集并分析《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》中要求的57种PAMS组分。（提供检测物质色谱图证明）

8.2 校准曲线

依次通入 0.5、2、4、6、8、10 ppb的标准气体进样分析，用最小二乘法绘制标准曲线；所有物质的线性相关系数R2≥0.98，95%物质的线性相关系数R2≥0.99

8.3零点噪声

通入高纯氮气进行分析，连续测量7次；各组分仪器零点噪声≤0.05ppb

8.4方法检出限

0.4ppb标准气体连续进样7次，按MDL=tn-1,0.99×S计算方法检出限；95%物质MDL≤0.1ppb （提供检测报告证明）

8.5准确度和精密度

5 ppb 的标准气体连续进样7次；95%物质RE≤10%，95%物质RSD≤10%

8.6分离度

环戊烷和异戊烷的分离度、2,3-二甲基戊烷和2-甲基已烷及邻-二甲苯和苯乙烯的分离度达到1.0以上（FID检测器）

8.7 系统残留

通入10 ppb的标准气体进行测量分析，分析结束后，通入高纯氮气进行分析，记录通氮气时的测量浓度值，95%组分≤0.1 ppb

8.8 24h浓度漂移

通入10 ppb标准气体，连续3次测得浓度平均值，24h后再重复，比较两次的平均值；两次结果变化≤±0.5 ppb

8.9 有效数据率

仪器连续运行30 d，有效数据率≥85%

- 辅助设备

9.1 氢气发生器

氢气纯度：99.995%

★9.2 零气发生器

具备350℃燃烧除烃功能；零气纯度：99.99%； （提供仪器照片证明）

- 技术资料

提供产品合格证、质量保证书、仪器设备的安装、操作手册、工作站软件说明书、维修保养手册等技术文件。

- 技术及售后服务

11.1安装、校准与试运行：仪器制造厂授权技术员应按照买方确定的时间在买方所在地现场免费安装调试设备，技术指标合格后出具验收报告。

11.2培训：提供2名买方技术人员提供免费培训（包括仪器基本原理、操作使用及日常维修）。

11.3质保与维修：按技术指标进行验收，验收合格后12个月为质保期。质保期内上门响应时间为48小时工作日内。

★11.4为了保证产品质量和售后服务，必须提供厂家对此项目的授权函及售后服务承诺函原件。

UPS

1）独立的防浪涌保护插座：不仅保护PC，还能够对打印机、路由器、扫描仪、Modem等相关外设提供电源防浪涌保护。

2)至少保证整个站房包括仪器设备（不含空调）的4小时的用电。

3 自动开机：市电中断，UPS在电池模式下放电至关机；当市电恢复时，UPS可自动开机，方便无人值守情况下的电源管理。

4)开机自检功能：开机时，能自动模拟断电状况，对逆变器、电池进行自检，并做出准确、可靠的判断，全面提升负载的安全性。

5)面板简洁，操作方便。具备直流开机功能，超静音设计。

| 额定容量 |  | ≥6KVA/5.4KW |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 电压 | 176-276VAC |
|  | 频率 | (46~54)Hz |
| 输出 | 电压 | 220（1±1％以内）（电池模式下） |
|  | 频率 | 50×（1±0.1%）HzHz（电池模式下） |
| 电池 | 备用时间 | 支持停电后大气自动站系统（不含空调）整体运行0.5小时 |
|  | 充电时间 | <16小时 |
| 操作环境 |  | 温度0℃～40℃，湿度20％～90％ |

稳压电源

能够满足VOCs、工控机等设备需求，确保上述仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响跳变电压，稳压电源可负载5KW以上。

防雷系统

1)楼顶监测设备需要安装一支避雷针，保护屋顶检测设备以免遭受直击雷雷击损坏。避雷针接地地面，设置辅助接地地网，使得接地电阻小于4Ω。避雷针数量1支；避雷针接地引线数量1根；接地网数量1处。

2)电力线雷电入侵防护：在电力线引入的低压配电系统加装电源防雷电波侵入保护器。

3)通信线路雷电入侵防护：电话线系统，采用话线防雷保护器。

4)接地系统：包括电气接地、仪表接地、电源地线；

5)电气接地和仪表接地共用同一接地装置，其接地电阻应小于1欧姆；各种接地在不共用、不连接时，其彼此之间的间距大于20米。

6)均压等电位连接。

空调

国内知名品牌，单站点配2P柜机2台，带断电自动重启功

视频监控

安装室内、室外摄像机、≥2T硬盘录像机、交换机各一套，摄像机选用红外一体机，200万像素及以上，防水防雨，视频图像通过网络硬盘录像机进行存储（不小于30天）和转发。视频监控系统设计应符合视频监控系统的基本技术要求，保证系统运行的稳定性、维护的方便性。

移动站房

站房建设执行国家和省有关要求，以下内容由中标供应商负责。

整体要求：站房需采用整合式移动站房，整体方舱结构，方便吊装，不得用集装箱改造。站房内部采用整体模块化设计，站房应具有良好的保温、防水、避雷、防火、防漏电性能，且站房便于整体吊装，可随时吊装搬迁至指定地点，吊装搬迁时，不存在任何主要部件拆卸，而影响今后站房的性能。站房需保证承载房体安全，5年内不变形，整体使用年限15年以上，不生锈，免维修。站房结构：投标人配置移动式整体站房，根据站点场地条件和采购人意见变更为整体标准站房或现有建筑结构改造站房，建造标准参照移动式整体站房。各站房面积原则上为15平方米，尺寸不低于5000*3000*2800mm(长宽高)，根据现场实际情况若有条件优先分隔为仪器间和缓冲间。

站房基础（含预埋件）：站房必须建在平整稳固的基座上，站房地层应高出地面或楼顶10cm，保证不下沉、不晃动、不漫水，周围地面做硬化处理。如果站房建在已有建筑物屋顶，必须注意建筑物的承载质量必要时进行加固。

站房地板：选用防水木板或地砖，站房底部根据用户要求预留40mm穿线孔。

站房侧板：采用型材板材（外皮不小于0.5mm，内皮不小于0.5mm），表面无接缝或接缝少、耐腐蚀、抗盐雾、抗霉菌、抗冲击，达到GJB870-90标准。侧板外表平整美观，芯材采用聚氨酯高密度保温材料，达到保温、隔热、隔音的效果。侧板预埋空调挂件以及供电线路、线盒、开关等。

站房顶面：平顶结构，外皮采用0.5mm的型材板材，内皮采用3mm的型材板材，中间位置填充高密度聚氨酯泡沫。站房房顶需铺设不锈钢花纹止滑板防滑，并在中央处微幅向上拱曲1英寸，以利排水，站房顶部根据用户要求预留40mm穿线孔,且有适当倾斜度。方舱结构站房顶部四角有吊装环，使它可以起吊后安装在固定基础上，承载能力大于500公斤。

楼梯护栏围栏：方舱和整体标准站房设置上房顶的楼梯一部（一般为Z型步梯），设置房顶防护栏杆高度不得低于120cm，因安全等因素需要在站房周围安装隔离护栏的站点必须安装不得低于180cm的隔离围栏。现有建筑构造改造站房根据需要在采样区设置不得低于180cm的隔离围栏。所用材质需采用安全系数较高、长期使用不会出现腐蚀、生锈等情况。

气象杆：气象检测仪需准备气象塔基座设置在户外，如果在站房顶选用3 米的气象杆，则需要在房顶用水泥浇灌长宽都为2000mm，厚度为120mm 以上的气象安装基座。

房顶承重：站房的房顶能承受重负载，以便安装采样头及安装维护人员在房顶工作。房屋应牢固，能抗恶劣气候，并有有效的安全措施。

站房门锁：舱门的外形尺寸900*2000mm，结构与侧板相同，为外开形，带密封胶条，采用标准门型材和门框型材；门位置设置专门的水檐防雨。

站房通风：房间应有用于通风的双层窗户，且要考虑防尘、保温，可采用双层窗并加窗帘，如无法设置窗户则须安装带遮盖的排气扇。

站房照明：配备照明设备，顶灯前面两组，后面两组，以便仪器的操作和维护。

站房开孔：房间顶部预留采样总管入口一个；气象进线孔一个；并且全部安装转接法兰。（房顶厚度依据当地建设参考，注意：开孔位置及尺寸按实际情况定）。在仪器架后墙上需预留采样总管排气孔一个；仪器废气排气孔一个以及相关的电源插座。（注意：开孔位置及尺寸按实际情况定）

站房接电：子站需采用三相供电（室外部分电线采用线径大于10平方毫米，室内部分电线采用线径大于2.5平方毫米），分相使用，空调、照明占一相，仪器占一相，泵占一相。三相供电采用大于或等于50A的空气开关，单相供电采用20A的空气开关。空气开关应接在火线上，零线线路上不得有开关。

要求对子站仪器每项插座单独良好的接地设备，接地电阻小于4欧姆（详见接地要求）。

配电箱中除总闸外还应设有控制稳压路（插座）、非稳压路（插座）、空调和照明的带漏电保护的空气开关。

站房内配置具过载保护开关，总电源开关需附有跳脱接点（站房温度超过45℃跳脱用）；

站房配备高精密度稳压装置，与主电缆相连接；

电磁干扰防护措施：站房周边若存在无线基站、大型变压器、高压线等干扰时需增加金属屏蔽网。

工作台：设置工作桌、文件柜各一张，面积至少1.1M×0.6M，工作台下放置2个小储藏柜，供操作维护人员放置记录本、物品及修护工作用。配工作椅一张。

空气质量监测微型站

★获得中国环境保护产品认证证书（CCEP），需提供CCEP证书和对应型号CMA检测报告复印件。

功能要求

微型站采用自动扩散式采样方式；

★具备远程校准、断网数据续传功能；

具备大容量数据存储功能，全数据存储时间1年以上。

技术参数

PM2.5监测：

分析方法：光散射法；

★测量范围：0～1000μg/m3；

最低检出限：≤10μg/m3；

分辨率：≤1μg/m3；

★平行性：≤8%；相关系数：≥0.95。

PM10监测

分析方法：光散射法；

★测量范围：0～1000μg/m3；

最低检出限：≤15μg/m3；

分辨率：≤1μg/m3。；

★平行性：≤8%；相关系数：≥0.95。

SO2测量：

分析方法：电化学法；

★测量范围：0～500ppb；

检出限：≤5ppb；

分辨率：≤5ppb；

响应时间：≤100s。

★示值误差：±5%FS；

测量重复性：≤2%；

稳定性：≤±10%；

NO2测量

分析方法：电化学法；

★测量范围：0～500ppb；

检出限：≤5 ppb；

分辨率：≤1ppb，

响应时间：≤50s。

★示值误差：±5%FS；

★测量重复性：≤1%；

稳定性：≤±10%；

CO测量：

分析方法：电化学法；

★测量范围：0～10ppm；

检出限：≤0.1ppm；

分辨率：≤0.1ppm；

响应时间：≤90s。

★示值误差：±2%FS；

★测量重复性：≤1%；

稳定性：≤±10%；

O3监测：

分析方法：电化学法；

★测量范围：0～500ppb；

最低检出限：≤5ppb；

分辨率：≤1ppb；

响应时间：≤30s；

★示值误差：±2%FS；

★测量重复性：≤2%；

稳定性：≤±10%；

空气质量监测微型站配置清单

| 序号 | 物名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物PM10/PM2.5单元 |  | 套 | 35 |
| 2 | 气态因子单元（CO、SO2、NO2，O3） |  |  |  |
| 3 | 气象五参数单元（温度，湿度，大气压，风速，风向） |  |  |  |
| 4 | 安装附件 | 立 杆 | 套 | 35 |
| 5 |  | 安装耗材 | 套 | 35 |

服务要求

（1）中标方自项目验收后全托管运维1年。

（2）运维服务要求：

2.1 需具有VOCs系统运维能力，且承担过空气自动站运维或VOCs系统运维工作；

2.2 为本项目设有固定的办公场所，为本项目至少配置1名维护人员。

2.3 有完善的管理制度及技术人员培训制度，指定项目负责人，对于站点出现的故障，应1小时内赶到现场，3小时内解决故障。

2.4 配备日常运行管理过程中涉及的常用工具等。

（3）耗材备件

中标方需在市区服务点配备充足的与本项目同型号的主要仪器备件常用的耗材备件，如仪器设备校准使用的标准气体、滤芯、泵维护包等。耗材、备件的使用和管理应有相应的记录备查。

（4）标准物质的使用

VOCS采用有证标气或有资质单位生产的标准气体。

（5）工作计划的制定

中标单位应及时制定下周运维计划，并严格按计划执行，若有变更须及时通知采购方。每周五中标单位应向采购方提交下周运维计划和本周运维总结，每月月初提供月度总结。

（6）财产保护和数据保密

委托运行管理及维修的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属委托方所有。未经委托方同意，中标方不得以任何方式对采购方各类财产进行出售、抵押、转移及调换。

在委托管理期间，中标方应对系统状况和数据严格保密。未经委托方同意，中标方不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

（7）日常运维记录

中标单位应建立维护档案，将运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。

（8）运维管理内容

单个VOCs系统的日常运行维护；

单个VOCs系统维护及维修；

单个VOCs系统质量管理；

单个VOCs系统的数据采集、传输系统的维护及维修。工作站与各级生态环境部门的通讯保障。保障各平台的正常运行。

具体运维内容和要求如下：

1 一般要求

1)对子站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样有影响的树枝等应及时进行剪除；

2)检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，一旦发现污染源，应及时在运维记录上记录，并通知采购方；

3)检查子站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行；

4)保持站房内部环境清洁，布置整齐，无与监测无关物品，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

5)在冬、夏季节应注意子站房室内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

6)保证仪器运行电源电压正常，空调正常工作，环境温度保持在25℃左右，上下不超过5℃，湿度保持在80%RH以下；

7)检查供电、通讯、数据采集与传输等情况，保证系统的正常运行；

8)设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。检查站房的安全设施，做好防火防盗工作，站房内发生仪器物品丢失、火灾等意外情况，责任由中标方负责；

9)进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生，由人员操作不当导致的伤亡事件，责任由中标方负责；

10)检查子站的排风排气装置工作是否正常；

11)标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

12)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象；

13)检查各仪器运行状况否正常，保证仪器正常有效运行；

14)根据仪器报警信息及数据情况判断仪器运行情况，发现仪器运行异常或数据有异常值时，应立即通知采购方，并在1小时内前往现场，并在3小时内排除故障，3小时内无法排除故障，应立即启用备机。若采购方通知中标方，告知仪器异常时，中标方应作出同样的响应。

2 具体要求

1)每周工作

中标方每周至少巡检空气自动站一次，每次维护后做好运行维护记录。每周运维内容涵盖一般要求的所有项目。

VOCS仪器应开展仪器性能检查并做好记录。开展主要性能指标检查，开展氢气发生器、载气和零气供应情况检查。

2)每月工作

2.1 检查各分析仪器的流量，必要时作流量校准；

2.2 VOCS仪器应使用混合标准气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，如浓度偏差大于20%，需重新建立标线。每月应检查基线空白漂移/响应值，氢气发生器、载气、零气发生器性能与流量等各项指标。

3)每季度工作

3.1 清洗空调机的过滤网；

3.2 为了提高VOCS仪器监测准确度，每季度使用混合标准气体更新多点校准曲线。

4)每半年工作

采样总管及采样风机清洗.

5)每年工作

5.1 流量计、气压计、温度计等设备送计量部门检定，并保存好检定报告；

5.2 站点的消防设施进行检查，保证在有效期内；

5.3 检查站点的防雷设施，每年由有资质单位检定一次，并出具相应的鉴定报告；

5.4 更换所有仪器的泵组件；

5.5 VOCS仪器每年应开展不少于一次系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和检测器进行清洗等。根据仪器说明书更换必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准与检查，开展多点校准，进行仪器重复性、稳定性和方法检出限的测定，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

6)不定期工作

6.1 根据实际使用情况更换相关耗材；

6.2 根据实际需要更换零气源活性炭和氧化剂，对零气性能进行检查；

7)VOCS仪器紧急维护

7.1 VOCS自动监测系统仪器出现故障或监测值有异常情形时，中标人应迅速进行紧急维修。一些简单的故障可现场解决，如不能现场解决，应马上更换备用机运行，保证全天数据正常。

7.2 采购人技术人员发现空气VOCS自动监测系统问题通知中标人时，运营方亦须即时派员到现场处理。中标人在发现问题或接到采购人通知1小时内赶到现场，3小时内解决故障，保证全天的监测数据在有效范围内；故障仪器按照故障设备处理要求及时维修。

7.3 紧急维修主要针对发生故障之设备，对发生故障的设备进行检修，如果发生零件损坏，中标人将马上进行更换，确保3小时内子站系统恢复正常运行。

7.4 如在现场发现不能在短期内修复仪器的，中标人应及时告知采购人，征得同意后，由中标人负责维修（仪器正常报废除外）。

7.5 发生通讯故障时，中标人技术人员到达现场后，应检查通讯线路、MODEM、数据采集器等，并及时处理，将检查结果及时反馈给采购人技术人员；如果故障是由通讯线路导致的，通知并协助采购人技术人员报修。

7.6 更换下来故障仪器设备，中标人技术人员应尽快对仪器完成维修（特殊备件损坏需进口购置的情况除外），修好的仪器经采购人技术人员确认后方可重新投入运行。

7.7 中标人技术人员在维修每一台仪器，每一个故障时，都要填写仪器维修报告表，详细记录故障现象、维修过程、更换设备情况等。

7.8 仪器出现重大故障或核心关键部件损坏，在维修完成后需进行严格校准，必要时经重新检定或溯源后方可上架投入运行。

8)其他

8.1 分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：1.移动位置时，2.进行可能影响校准结果的维修或维护后，3.分析仪暂停工作一段时间后，4.有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化。

8.2 仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验。

3）运行维护管理目标

保证系统正常运行率和有效数据捕获率均达到90%以上；数据质控合格率达到100%（以采购方质控抽查数据为准）；异常情况处理率100%。污染物数据有效性最低要求满足下表要求：

表 1 污染物浓度数据有效性的最低要求

| 污染物项目 | 平均时间 | 数据有效性规定 |
| --- | --- | --- |
| VOCS | 年平均 | 每年至少有分布均匀的324 个日平均浓度值；每月至少有分布均匀的27个日平均浓度值（二月至少有25个日平均浓度值） |
| VOCS | 24小时平均 | 每日至少有20个小时的平均浓度值或采样时间 |
| VOCS | 1小时平均 | 每小时至少有45分钟的采样时间 |

- 5、支付方式

详见合同内容。

- 6、其他

报价应包含供应商完成评估活动所需的全部成本及合理利润，中标人不得向招标单位收取任何费用或转嫁成本，发现违规一律取消中标资格。

- 7、运行维护要求

7.1根据工作内容，投标人在报价中应包含下表所列各部分工作的费用：报价应包含且不限于以下各部分工作费用

| 序号 | 服务项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 社会化运行维护费 | 含运行维护过程产生的人工费、差旅费及水电费等 |
| 2 | 设备维修费 | 根据维护经验，计算设备日常维修费用 |
| 3 | 标准物质等测试质量控制费 | 质量控制工作产生的费用 |

7.2备品备件及备机要求

在项目建设时，准备所涉及的各类设备的备件库，用于快速、高效以更换配件或维修，保证整套设备正常运行。投标方应具备完善的系统配件、仪表配件供应渠道。

7.3数据保密要求

在空气微型自动监测站运行维护期间，中标方不得以任何形式外包合同规定的运行维护任务。不论何时，中标方都须承担监测数据的保密责任；中标方按照采购方的要求，进行报告和传输有关的监测数据；未经招标方许可不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，否则采购方有权终止合同，并追究中标方相关法律责任。不论何时，中标方无权将采购方的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

7.4运维方案及管理要求

投标方须提供完整的空气微型自动监测站及挥发性有机物VOCs监测系统运行维护实施方案（包括应急事故处理方案等）。明确维护方法、周期、响应时间、内容和技术保障。

在运行维护期间，中标方必须遵守国家的有关法律法规及其他规定，本着为采购方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购方要求的考核指标要求；使空气微型自动监测站及挥发性有机物VOCs监测系统运行真正发挥其效能和作用。

7.4.1及时排除在线分析仪器出现的故障，要求中标方在2小时内响应。如24小时内无法解决故障，须通过更换备机或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，所需费用由中标方负责。对于一些关键维护，包括贵重消耗件的更换，需与采购方沟通确认，所产生的维修费用由中标方承担。

7.4.2保证站房内外和机柜内外的清洁，整齐。

7.4.3认真、及时做好运行维护记录，汇总各空气微型自动监测站每周维护记录，每月以书面形式上报至采购方，该书面报告作为运行维护考核的依据之一，内容包括：每日运行数据监控统计表、现场维护记录、仪器设备故障及排除情况登记表、每月运行情况、备品备件管理登记表、仪器质控统计表等。

7.4.4运行维护期间，委托中标方运行维护及管理的全部资产（包括站房及其配套设施、配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购方所有，未经采购方书面同意，中标方不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。

在委托运行维护及管理期间，中标方有责任保护上述全部资产的完整、安全并处于良好状态，遇到自然灾害等不可预防、抗拒外部因素造成资产损害，中标方应第一时间向采购方上报相关情况。

中标方须全面承担水质自动站资产的保护工作，切实做好安全保卫、防盗、防火、防雷击以及防止其他人为或自然事故的发生。凡是由于保卫保管疏漏或使用不当造成的资产损失，由中标方负责赔偿，必要时采购方要追究中标方的责任。

7.4.5保证空气微型自动监测站数据传输的通讯正常，须预留无线传输模式；配合采购方完善数据的集成接入。

7.4.6协助采购方做好空气微型自动监测站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

7.4.7中标方须确保运维人员的相对固定，人员频繁调动、缺乏熟练的运维人员都将视为管理制度混乱而扣减运维费用；节假日期间，中标方必须安排值班人员，保证空气微型自动监测站正常运行。

7.4.8采购方根据管理要求和运维服务成效考核的情况，有权要求中标方适当增加车辆和人员。

7.4.9切实按照《江苏省工业园区(集中区)污染物排放限值限量管理工作方案(试行)》，对空气微型自动监测站进行管理。

- 其他要求：详见合同内容。

第七章投标文件相关格式

目  录

- 1.《承诺书》

- 2.《开标一览表》及《分项价格表》

3.企业营业执照扫描件

4.供应商财务状况证明材料

5.供应商的提交首次投标文件时间前6个月内任何一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

6.具备履行合同所必需的专业技术能力证明材料。投标文件中根据项目需求提供《具备履行合同所必需的专业技术能力的书面声明》

7.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

8.法人授权委托书（加盖公章）

9.供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（加盖公章，非必须提供）

10.供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件(非必须提供）

11.供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖公章，格式见《招标文件》附件，非必须提供）

12.偏离表

13.评分细则中评分得分须提供的相关证明文件

- 附件1：

承诺书

致：江苏丰县经济开发区管理委员会 ：

根据贵方《招标文件》（项目编号：              ）要求，本供应商正式提交以下投标文件：

（1）承诺书；

（2）开标一览表及分项价格表；

（3）偏离表；

（4）招标文件要求提供的其他投标文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

1.完全承担根据《招标文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

2.保证所提供的投标文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

3.已详细审核招标文件文件（含招标文件文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4.所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

5.报价有效期为90日历天。

6.同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

7.完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。

9.采购人有权对供应商的投标文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件2：

开标一览表

项 目 名 称：丰县经济开发区监测监控系统设备站点建设项目

项 目 编 号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 单项项目名称 | 数量（套） | 单价（元/套） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35套空气微型自动监测站（含1年维护） | 35 |  |  |
| 2 | 2套挥发性有机物VOCs监测系统（含1年维护） | 2 |  |  |
| 3 | 运维服务费（1年） | 1 |  |  |
| 总价（大写） |  |  |  |  |

注：

1、本次为首次报价，报价包括完成项目的所有费用，供应商须完成采购规模及采购需求等所有内容，包括但不限于站点选点费、设备及配件附件费、运输装卸费、包装费、运杂费、电力接入及安装费，与设备相关的检验费、保险、税费，随机提供的备品备件、易损件和专用工具费用、管理信息系统软件平台费（含数据接入费）等，以及质保期内的维保费、试运行和技术服务费用、相关校正费及所承担的各种风险费等，供应商在投标报价时已考虑了一定的风险系数，达到调试、验收、运行合格标准，且满足《丰县经济开发区污染物排放限值限量管理实施方案》文件要求，达到省级监控平台联网要求，并经相关部门验收合格。本次建设的空气自动化监测站点为国标一体化站点，且满足国标一体化站点相关要求。中标价款为本项目采购规模及采购需求内的全部费用，无论发生何种原因及相关因素（不可抗力除外），中标价款均不予调整。

- 2、报价以总价为准。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

分项价格表

项 目 名 称：丰县经济开发区监测监控系统设备站点建设项目

项 目 编 号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、型号、规格 | 产品制造企业名称 | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型） | 单位 | 详细技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “小型和微型企业和监狱企业和享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位”合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.本表中“产品制造企业的划分”中“微型”或“小型”必须是提供本企业（投标人）制造的货物，或者提供其他“微型”或“小型”企业制造的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2. 产品制造企业为“微型”或“小型”的，须算出““小型和微型”合计”。

注：

1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2.总价合计与《开标一览表》中的“总价”须一致。

3．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4. 投标人对以上数据的真实性负责。

代理机构有权将以上内容进行公示。

投标人名称： _____________________

投标人公章：

投标人授权代表（签字或盖章）：___________

日期：      年    月    日

- 附件3：

法人授权委托书

法定代表人：               职务：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：    岁               职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与丰县经济开发区监测监控系统设备站点建设项目招标文件[项目编号：                ]的招、投标活动及签订经济合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担，受采购人无转委托权。

特此授权委托。

采购人（公章）：               受托人：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 2022年    月   日

(受托人身份证复印件附后)

- 附件4：

中小企业声明函

项目名称：丰县经济开发区监测监控系统设备站点建设项目

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加江苏丰县经济开发区管理委员会的丰县经济开发区监测监控系统设备站点建设项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.丰县经济开发区监测监控系统设备站点建设项目，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人     ，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件5：

残疾人福利性单位声明函

项目名称：丰县经济开发区监测监控系统设备站点建设项目

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加丰县经济开发区监测监控系统设备站点建设项目的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件6：

供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（ 丰县经济开发区监测监控系统设备站点建设项目）项目（项目编号：                   ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件7：

具备履行合同所必需的专业技术能力的书面声明

项目编号：

格式自拟

特此声明

供应商对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称： _________________（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_______

日期：2021年    月    日

- 附件8：

- 偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最高5万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如高于5万元，按5万元（PPP项目按10万元）收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.以上价格为协会指导价，双方也可以协商定价。