## 1.1 封-1 封面
|  | 徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2022年03月21日

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2022年03月21日 | 复 核 时 间： | 2022年03月21日

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程（安装拆除） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 030901010002 | 拆除室内消火栓 |  | 1、型号、规格：1000X700X180 2、附件材质、规格：铝合金制品，内设SN65消火栓1个;DN65、L=25m 麻质衬胶胶水龙带1条; 19mm支流水枪1支; 消防按钮一个,并配DN25自救卷盘一套。 3、名称：室内单口消火栓 |  | 套 | 12
2 | 011612001001 | 管道拆除 |  | 1、管道种类、材质：镀锌钢管DN100 |  | m | 134.95
3 | 011612001002 | 管道拆除 |  | 1、管道种类、材质：镀锌钢管DN65 |  | m | 30.98
4 | 031003003006 | 拆除焊接法兰阀门 |  | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 |  | 个 | 10
5 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 |  | 个 | 2
6 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 |  | 个 | 2
7 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 |  | 个 | 2
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程（安装拆除） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程（安装拆除） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程（安装拆除） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 3.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程（安装拆除） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.800
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.670
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程（安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：A型应急照明配电箱ALE1 2、型号：规格型号详见图纸及相关图集 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm:14个 4、安装方式：挂墙明装,底边距地1.8m 5、品牌：海湾、北大青鸟 |  | 台 | 1
2 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：壁装消防应急灯 2、规格：LED DC36V 5W 自带蓄电池,持续供电时间>90分钟 3、安装形式：壁装距地2.4m 4、品牌：海湾、北大青鸟 |  | 套 | 43
3 | 030412004002 | 装饰灯 |  | 1、名称：疏散指示灯 2、规格：LED DC36V 1W 自带蓄电池,持续供电时间>90分钟 3、安装形式：底距地0.5m安装/2.5m吊装 4、品牌：海湾、北大青鸟 |  | 套 | 16
4 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1、名称：楼层指示灯 2、规格：LED DC36V 1W 自带蓄电池,持续供电时间>90分钟 3、安装形式：底边距地距地2.2m挂装 4、品牌：海湾、北大青鸟 |  | 套 | 6
5 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1、名称：多信息复合标志灯 2、规格：LED DC36V 1W 自带蓄电池,持续供电时间>90分钟 3、安装形式：底边距地距地2.5m吊装 4、品牌：海湾、北大青鸟 |  | 套 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程（安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 030412004004 | 装饰灯 |  | 1、名称：安全出口灯 2、规格：LED DC36V 1W 自带蓄电池,持续供电时间>90分钟 3、安装形式：底边距地距地2.2m挂装 4、品牌：海湾、北大青鸟 |  | 套 | 28
7 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：金属接线盒 2、规格：86盒 |  | 个 | 94
8 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG16 3、配置形式：明配 |  | m | 603.3
9 | 030411004001 | 配线 |  | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZN-BYJ2.5 |  | m | 1224.8
10 | 030413003001 | 打洞（孔） |  | 1、过板洞 |  | 个 | 22
11 | 030411001032 | 配管 |  | 1、名称：电缆保护管 2、材质：SC100 3、配置形式：埋地 |  | m | 54.2
12 | 030411001034 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG16 3、配置形式：明配 |  | m | 571.33
13 | 030411001035 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG25 3、配置形式：明配 |  | m | 571.33
14 | 030411004014 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3、配置形式：管内穿线 |  | m | 137.78
15 | 030411004028 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：NH-KVV-2*1.5 3、配置形式：管内穿线 |  | m | 352.4
16 | 030411004029 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：NH-KVV-4*2.5 3、配置形式：管内穿线 |  | m | 222
17 | 030411004016 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、配置形式：管内穿线 |  | m | 277.43
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程（安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 030411004027 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-BYJ-1.5 3、配置形式：管内穿线 |  | m | 1334.7
19 | 030404032001 | 端子箱 |  | 1、名称：接线端子箱 2、规格型号：甲方自定 3、安装方式：距地1.4米，明设 |  | 台 | 3
20 | 030904001002 | 点型探测器 |  | 1、名称：点型光电感烟火灾探测器 2、规格型号：甲方自定 3、安装方式：吸顶安装 |  | 个 | 52
21 | 030904001003 | 点型探测器 |  | 1、名称：点型光电感温火灾探测器 2、规格型号：甲方自定 3、安装方式：吸顶安装 |  | 个 | 4
22 | 030904007002 | 消防广播（扬声器） |  | 1、名称：扬声器 2、规格型号：甲方自定 3、安装方式：吸顶 |  | 个 | 12
23 | 030904005001 | 声光报警器 |  | 1、名称：声光报警器 2、规格型号：甲方自定 3、安装方式：距地2.5米，明设 |  | 个 | 6
24 | 030904003001 | 按钮 |  | 1、名称：手动报警按钮 2、规格型号：甲方自定 3、安装方式：底边距地1.5m |  | 个 | 6
25 | 030904003003 | 按钮 |  | 1、名称：消火栓按钮 2、规格型号：甲方自定 3、安装方式：消火栓内 |  | 个 | 12
26 | 030904008002 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：隔离模块 2、规格型号：甲方自定 |  | 个 | 5
27 | 030904008004 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：输入模块 2、规格型号：甲方自定 |  | 个 | 6
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程（安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
28 | 030411006003 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 |  | 个 | 92
29 | 030905003001 | 防火控制装置调试 |  | 1、名称：消防广播/通信分机/及电话插孔调试 |  | 个 | 12
30 | 030411001033 | 配管 |  | 1、名称：电缆保护管 2、材质：SC50 3、配置形式：埋地 |  | m | 104.7
31 | 030411003002 | 桥架 |  | 1、名称：桥架 2、型号：100*50 3、桥架支架 |  | m | 35.2
32 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：NH-YJY-0.6/1KV-5*10 |  | m | 170.4
33 | 030404017008 | 配电箱 |  | 1、名称：双电源控制箱 2、详见图纸 3、品牌：凯源、凯泉 |  | 台 | 1
34 | 030404017009 | 配电箱 |  | 1、名称：消火栓泵、喷淋泵直启控制箱 2、详见图纸 3、品牌：凯源、凯泉 |  | 台 | 1
35 | 030904013001 | 联动控制主机 |  | 1、规格、线制：火灾自动报警及联动控制器（含电话主机、广播主机） |  | 台 | 1
36 | 030904015001 | 火灾报警控制微机（CRT） |  | 1、详见图纸 |  | 台 | 1
37 | 030904016001 | 备用电源及电池主机（柜） |  | 1、名称：UPS电源 |  | 套 | 1
38 | 030507014001 | 显示设备 |  | 1、名称：液位显示器 |  | 台 | 2
39 | 030404022001 | 控制器 |  | 1、名称：应急照明控制器 |  | 台 | 1
40 | 030905001001 | 自动报警系统调试 |  | 1、点数：128点以以下 |  | 系统 | 1
41 | 030413003004 | 打洞（孔） |  | 1、过板洞 |  | 个 | 21
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程（安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
42 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、型号、规格：1800X700X180 2、附件材质、规格：1.2厚304不锈钢箱体，内设SN65消火栓1个;DN65、L=25m 麻质衬胶胶水龙带1条; 19mm支流水枪1支; 消防按钮一个,并配DN25自救卷盘一套。 3、名称：室内单口消火栓 4、品牌：鑫淼、翔宇 |  | 套 | 12
43 | 030901010002 | 室内消火栓（试验栓） |  | 1、型号、规格：1800X700X180 2、附件材质、规格：钢箱体内设SN65消火栓1个;DN65、L=25m 麻质衬胶胶水龙带1条; 19mm支流水枪1支; 消防按钮一个,并配DN25自救卷盘一套。 3、名称：室内单口消火栓 4、品牌：鑫淼、翔宇 |  | 套 | 1
44 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1、形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：2MF/ABC5 3、品牌：淮海 |  | 具(组) | 12
45 | 030901002004 | 消火栓钢管 |  | 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 压力试验 |  | m | 134.95
46 | 030901002008 | 消火栓钢管 |  | 1. 安装部位: 埋地 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 压力试验 |  | m | 7.16
47 | 030901002005 | 消火栓钢管 |  | 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 压力试验 |  | m | 30.98
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程（安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
48 | 031208002001 | 管道绝热 |  | 1、难燃B1级柔性泡沫橡塑绝热制品,保温厚度50mm,保温层外宜采用双导铝皮胶带缠绕保护。 2、铝皮保温 |  | m3 | 3.88
49 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 |  | 个 | 10
50 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN65 |  | 个 | 2
51 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 |  | 个 | 3
52 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 |  | 个 | 2
53 | 010401011001 | 砖检查井 |  | 1、阀门井 |  | 座 | 2
54 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：压力表 2、规格、压力等级：DN25 |  | 个 | 1
55 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 |  | 个 | 1
56 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1、名称：管道支架 2、材质：角钢 3、规格：L40*4 4、管道支架除锈后刷樟丹二遍,灰色调和漆二遍。 |  | kg | 136.6
57 | 031201001001 | 管道刷油 |  | 1、除锈级别：手动除锈 2、油漆品种：两遍防锈漆，两遍调和漆 |  | m2 | 68.36
58 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1、名称：抗震支架制作安装 2、型号：DN100 |  | 套 | 10
59 | 03B001 | 室内消火栓箱开洞预埋 |  | 1、开洞尺寸：1800X700X180 2、工作内容：拆除墙砖、拆除砖墙、后面挂网砌筑，恢复箱体墙体抹灰瓷砖及涂料 |  | 个 | 12
60 | 011615001001 | 开孔（打洞） |  | 1、打洞部位材质：过墙及过楼板 2、洞尺寸：DN150 |  | 个 | 18
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程（安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
61 | 031002003005 | 套管 |  | 1、名称、类型：刚性套管 2、规格：DN150 3、填料材质：柔性防火密实材料、防水油膏填实 4、含过墙开洞 |  | 个 | 18
62 | 031006015001 | 水箱 |  | 1、材质、类型：PES钢塑复合保温型箱泵一体化消防水箱（包含稳压设备、消火栓泵及相关阀门管材、设备基础） 2、型号、规格：18m3 |  | 台 | 1
63 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  |  |  | 点 | 1
64 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗 |  | m | 323.23
65 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗 |  | m | 151.26
66 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗 |  | m | 23.72
67 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗 |  | m | 40.08
68 | 030901001018 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗 |  | m | 11.96
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程（安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
69 | 030901001010 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗 |  | m | 39.6
70 | 030901001012 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗 |  | m | 33.66
71 | 030901001016 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗 |  | m | 54.03
72 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水管 3、材质、规格：PVC排水管DN80 |  | m | 21.6
73 | 031002003014 | 套管 |  | 1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN250 |  | 个 | 8
74 | 031002003008 | 套管 |  | 1、名称、类型：一般过墙套管 2、规格：DN40 |  | 个 | 32
75 | 031002003009 | 套管 |  | 1、名称、类型：一般过墙套管 2、规格：DN50 |  | 个 | 20
76 | 031002003010 | 套管 |  | 1、名称、类型：一般过墙套管 2、规格：DN65 |  | 个 | 4
77 | 031002003011 | 套管 |  | 1、名称、类型：一般过墙套管 2、规格：DN80 |  | 个 | 4
78 | 031002003013 | 套管 |  | 1、名称、类型：一般过墙套管 2、规格：DN125 |  | 个 | 9
79 | 031002003006 | 套管 |  | 1、名称、类型：一般过墙套管 2、规格：DN150 |  | 个 | 6
80 | 031002003007 | 套管 |  | 1、名称、类型：一般过墙套管 2、规格：DN250 |  | 个 | 1
81 | 031002001002 | 管道支架 |  | 1、名称：一般支架制作与安装 2、材质：型钢 |  | Kg | 652.21
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程（安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
82 | 031201003002 | 金属结构刷油 |  | 1、除锈级别：除微锈 2、油漆品种：樟丹两道，灰色调和漆两道 |  | kg | 652.21
83 | 031201001004 | 管道刷油 |  | 1、明装管道刷油 2、油漆品种：樟丹二道，红色调和漆二道 |  | m2 | 108.92
84 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：安全信号阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 3
85 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 1
86 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | 1、名称：末端试水装置 2、规格：DN25 3、包含阀门、水表等 |  | 组 | 3
87 | 030901006001 | 水流指示器 |  | 1、名称：水流指示器 2、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 3
88 | 031003001006 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：自动排气阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 3
89 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 |  | 1、名称：消防喷头 2、规格型号：玻璃球喷头，动作温度为68℃ |  | 个 | 183
90 | 031002001005 | 管道支架 |  | 1、名称：水管侧向抗震支架 2、型号：DN65-150（T） 3、成品支架 |  | 套 | 9
91 | 031002001006 | 管道支架 |  | 1、名称：水管双向抗震支架 2、型号：DN65-150（T+L） 3、成品支架 |  | 套 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程（安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
92 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 |  | 1、消火栓系统调试 2、系统形式:200点以下 |  | 系统 | 1
93 | 030411001031 | 配管 |  | 1、名称：电缆保护管 2、材质：SC100 3、配置形式：埋地 |  | m | 57
94 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、名称：桥架 2、型号：200*100 3、桥架支架 |  | m | 35.6
95 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：NH-YJY22-0.6/1KV-4*70+E35 |  | m | 90.7
96 | 030901002009 | 消火栓钢管 |  | 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 压力试验 |  | m | 12
97 | 030901002006 | 消火栓钢管 |  | 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 压力试验 |  | m | 20
98 | 030901002007 | 消火栓钢管 |  | 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 压力试验 |  | m | 5
99 | 030901002010 | 消火栓钢管 |  | 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 压力试验 |  | m | 3
100 | 030109001001 | 离心式泵 |  | 1、名称：消火栓泵 2、型号：Q=15L/S，H=45m，N=18.5Kw 3、品牌：凯源、凯泉 |  | 台 | 2
101 | 030109001002 | 离心式泵 |  | 1、名称：喷淋泵 2、型号：Q=30L/S，H=45m，N=30Kw 3、品牌：凯源、凯泉 |  | 台 | 2
102 | 030404017007 | 配电箱 |  | 1、名称：双电源控制柜 2、详见图纸 3、品牌：凯源、凯泉 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程（安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
103 | 030404017004 | 配电箱 |  | 1、名称：喷淋控制柜 2、详见图纸 3、品牌：凯源、凯泉 |  | 台 | 1
104 | 030404017010 | 配电箱 |  | 1、名称：消火栓控制柜 2、详见图纸 3、品牌：凯源、凯泉 |  | 台 | 1
105 | 030404017006 | 配电箱 |  | 1、名称：消防机械应急柜（1控4） 2、详见图纸 3、品牌：凯源、凯泉 |  | 台 | 1
106 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：自锁蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 |  | 个 | 4
107 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 |  | 个 | 8
108 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN80 |  | 个 | 2
109 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 |  | 个 | 4
110 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：泄压阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 |  | 个 | 2
111 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：流量计 2、规格、压力等级：DN100 |  | 个 | 8
112 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：流量计 2、规格、压力等级：DN80 |  | 个 | 1
113 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：缓闭式止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 |  | 个 | 4
114 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：试水阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN65 |  | 个 | 4
115 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 |  | 个 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程（安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
116 | 031003010001 | 软接头（软管） |  | 1、材质：柔性软接头 2、规格：DN150 |  | 个(组) | 8
117 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN150 |  | 个 | 4
118 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN100 |  | 个 | 2
119 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：液位浮球阀 2、规格、压力等级：DN100 |  | 个 | 1
120 | 031003012001 | 倒流防止器 |  | 1、材质：旋流防止器 2、型号、规格：DN150 |  | 套 | 4
121 | 030901004001 | 报警装置 |  | 1、名称：湿式报警装置 2、型号、规格：DN150 |  | 组 | 1
122 | 030804001001 | 低压碳钢管件 |  | 1、规格：偏心大小头 |  | 个 | 8
123 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1、名称：远传压力表 |  | 台 | 2
124 | 030601002002 | 压力仪表 |  | 1、名称：真空压力表 |  | 台 | 4
125 | 030601002003 | 压力仪表 |  | 1、名称：压力表 |  | 台 | 4
126 | 030413001002 | 铁构件 |  | 1、名称：管道支架 2、材质：角钢 3、规格：L40*4 4、管道支架除锈后刷樟丹二遍,灰色调和漆二遍。 |  | kg | 29.06
127 | 031201001002 | 管道刷油 |  | 1、除锈级别：手动除锈 2、油漆品种：两遍防锈漆，两遍调和漆 |  | m2 | 12.59
128 | 031006015002 | 箱泵一体化无浮泵站 |  | 1、材质、类型：箱泵一体化无浮泵站 2、型号、规格：有效容积220T，采用装配式SW大模块螺栓拼接 |  | 台 | 1
室外消火栓系统
129 | 030901002011 | 消火栓钢管 |  | 1. 安装部位: 埋地 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 压力试验 |  | m | 134.57
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程（安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
130 | 031201001003 | 管道刷油 |  | 1、除锈级别：手动除锈 2、油漆品种：刷防锈漆两道，刷沥青两道 |  | m2 | 29.71
分部小计
室外喷淋系统
131 | 030901002013 | 消火栓钢管 |  | 1. 安装部位: 埋地 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 压力试验 |  | m | 55.55
132 | 031201001005 | 管道刷油 |  | 1、除锈级别：手动除锈 2、油漆品种：刷防锈漆两道，刷沥青两道 |  | m2 | 28.76
133 | 030901012002 | 消防水泵接合器 |  | 1、名称：消防水泵接合器 2、规格型号：SQS150-A型地上式 |  | 套 | 2
分部小计
134 | 03B002 | 挡烟垂壁 |  | 1、挡烟垂壁（防火夹丝玻璃） 2、底距地面2.0m |  | m | 16.8
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 4.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程（安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除恢复工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
室外管网
1 | 03B002 | 拆除室外100mm厚垫层切割 |  | 1、室外100mm厚垫层切割 |  | m | 301.36
2 | 041001003001 | 拆除基层 |  | 1、材质：碎石 2、厚度：10cm |  | m2 | 98.65
3 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1、材质：混凝土路面拆除 2、厚度：10CM |  | m2 | 98.65
4 | 010101002001 | 挖一般土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.15米 3、弃土运距：自行考虑 4、名称：挖一般土方 |  | m3 | 78.88
5 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：建筑垃圾外运 2、运距：自行考虑 |  | m3 | 19.73
6 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、填方材料品种：三类土 |  | m3 | 65.77
7 | 010103001005 | 沟内回填砂 |  | 1、填方材料品种：黄砂 |  | m3 | 19.71
8 | 010103002005 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：土方 2、运距：自行考虑 |  | m3 | 29.59
9 | 040202011001 | 碎石 |  | 1、石料规格：碎石 2、厚度：10cm |  | m2 | 98.65
10 | 040203007002 | 水泥混凝土 |  | 1、混凝土强度等级：C20 2、厚度：100MM垫层 |  | m2 | 98.65
分部小计
室内吊顶
11 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1、龙骨及饰面种类：格栅吊顶 |  | m2 | 68.84
12 | 011302002001 | 格栅吊顶 |  | 1、面层材料品种、规格、：格栅吊顶 |  | m2 | 68.84
分部小计
13 | 010501001001 | 垫层 |  | 1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 18.72
14 | 010501006001 | 设备基础 |  | 1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 69.18
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：三级钢12以内 |  | t | 3.31
分部分项合计
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除恢复工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 台次 | 1
2 | 011702001001 | 基础 |  | 1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C15 |  | m2 | 18.72
3 | 011702001002 | 基础 |  | 1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 | 83.02
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除恢复工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除恢复工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除恢复工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：拆除恢复工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 5.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：拆除恢复工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.800
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.670
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：