采 购 文 件

项目编号：JSZC-320381-XZGB-G2022-0023

项目名称：新沂市住建局2022年第二批一体化污水处理设备采购项目

采购单位：新沂市住房和城乡建设局

代理机构：徐州国邦工程咨询管理有限公司

编制时间：2022年8月9日

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  供应商须知	7

第三章 电子响应文件格式	31

第五章 招标项目采购需求	48

第六章  评标办法	54

第七章 拟签订的合同文本	60

- 第一章  投标邀请

项目概况

新沂市住建局2022年第二批一体化污水处理设备采购项目的潜在供应商应在“苏采云”获取采购文件，并于 2022 年8月30日09点30 分（北京时间）前递交电子响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320381-XZGB-G2022-0023

项目名称：新沂市住建局2022年第二批一体化污水处理设备采购项目

预算金额：750万（含税）

采购方式：公开招标

采购需求：

日处理量为10吨/日1套、20吨/日20套、30吨/日19套、100吨/日1套，包括：一体化污水处理设备、污水提升泵、自控系统、配电系统（低压电由建设方接至污水设备内低压控制柜）、配套的水泵、管道（进水管由建设方接至调节池进水口）以及配套附属工程等采购安装调试等工作。具体要求详见采购文件《采购需求》

本项目（是/否）接受联合体：本次招标不接受联合体投标，中标后不允许分包或转包。

二、申请人的资格要求：

(一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(二）采购项目需要落实的政府采购政策：

政府采购产品审核管理；节能产品政府采购；环境标志产品政府采购；政府采购促进中小企业发展；促进残疾人就业政府采购政策;政府采购支持监狱企业发展等。

三、获取采购文件

（一）获取时间：

- 2022年8月9日至2022年8月30日  9:30（北京时间）

（二）获取方式：

1.本项目采用网上注册登记方式。 潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作电子响应文件--导出加密的电子响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传电子响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

3.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

售价：免费

四、响应文件提交：

投标截止时间：2022年8月30日9:30（北京时间）。

开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、开启

时间：2022年8月30日9:30（北京时间）。

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

（一）询问和质疑

1.根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2.质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑接收人：蔡伦

联系电话：15996901355

地址：新沂市钟吾路42-1号4F。

（二）采购文件的澄清或者修改

采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”及其附件的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”及其附件后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”及其附件，否则，将自行承担相应的风险。

（三）终止招标

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取采购文件的潜在供应商，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

（四）说明

1.本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包或分包。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

(五)特别说明

1.采购人认定本项目的采购活动在疫情防控期间确需开展。

2.按照《江苏省财政厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关工作的通知》（苏财购〔2020〕13号）的要求，建立登记询问制度。

3.请参加政府采购活动的供应商代表做好个人防护，严格执行疫情报告、人员隔离等要求。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：新沂市住房和城乡建设局

地址：新沂市市府路37号

联系电话：18751776331

2.采购代理机构信息

名称：徐州国邦工程咨询管理有限公司

地址：新沂市钟吾路42-1号4F

联系人：蔡伦

联系电话：15996901355

3.项目联系方式

项目联系人：蔡伦

联系电话：15996901355

第二章  供应商须知

一、供应商须知附表

| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：750万元（含税）； 超过采购预算的投标为无效投标。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权在“苏采云”系统内“询标澄清”界面要求其在评审合理的时间内提供成本构成说明，并提交相关证明材料。供应商的澄清说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商澄清说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。澄清说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供澄清说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效澄清说明或者澄清说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其电子响应文件作为无效处理。 |
| 3 | 小微企业价格扣除 （实质性要求） | 一、小微企业价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 二、残疾人福利性单位价格扣除 1、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对残疾人福利性单位投标价格10%扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 三、监狱企业价格扣除 1、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。对监狱企业投标价格10%扣除，用扣除后的价格参与评标。 备注：提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描并加盖电子签章。 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在电子响应文件中进行承诺。 |
| 4 | 采购文件、开标、评标工作咨询 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购人或采购代理机构负责答复。 |
| 5 | 中标通知书领取 | 中标公告在政府采购法定网站上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到徐州国邦工程咨询管理有限公司领取中标通知书。（法定代表人需提供法定代表人证明及身份证原件；如授权代表变更，需提供授权委托书及身份证原件；如授权代表不变更只需提供身份证原件即可） |
| 6 | 供应商质疑 | 1.根据政府采购相关规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、成交结果的范围； 2.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式、一次性地向采购人或采购代理机构提出质疑； 3.采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复质疑； 4.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑；未参与所质疑项目采购活动的供应商，不得对采购过程及成交结果进行质疑； 5.质疑供应商不得恶意质疑或提交虚假质疑材料。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据有关规定进行处理。 |
| 7 | 供应商投诉 | 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。 投诉受理单位：新沂市财政局政府采购管理科 联系电话：0516-80327029 地址：新沂市钟吾南路18号 邮编：221400 政府采购投诉网上平台，请登陆江苏政务服务网站（http://xzxy.jszwfw.gov.cn），选择新沂市--法人服务--按部门--市财政局--政府采购投诉处理--在线办理。（注意在线办理前须注册江苏政务服务网站帐号）。 |
| 8 | 政府采购合同公告备案 （实质性要求） | 采购人与成交供应商应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在政府采购法定网站公告。 |
| 9 | 项目重新采购 （实质性要求） | 拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。 |
| 10 | 采购项目验收 （实质性要求） | 由采购人按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。大型或者复杂的项目，可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收，验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。 |
| 11 | 采购代理服务费 （实质性要求） | 采购代理服务费由中标人支付。 收费标准：参照徐州市政府采购协会印发的《徐州市政府采购业务代理服务费行业指导价格标准》 |

代理费收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.以上价格为协会指导价，双方也可以协商定。

9.代理费用低于5000元的，按照5000元收取。

10.中标人在领取成交通知书时，成交供应商向代理公司一次性全额支付代理服务费。

11.交易中心场地交易费，在领取成交通知书前一次性全额支付。

二、总  则

1. 适用范围

本采购文件仅适用于本次招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是新沂市住房和城乡建设局。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是徐州国邦工程咨询管理有限公司。

2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “供应商”系指合法获取《采购文件》拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

2.5“实质性要求”系指不允许负偏离的要求，未对实质性要求响应的响应文件按无效响应文件处理。

3.合格的供应商（实质性要求）

合格的供应商应具备以下条件：

（1）本采购文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）合法获取《采购文件》。

4.投标费用（实质性要求）

4.1供应商应承担所有与准备和参加政府采购活动有关的费用，无论结果如何，采购人和采购代理机构不承担任何责任和义务。

4.2供应商的报价为本项目所产生的所有费用，包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定地点的费用、安装调试、税金及其他所有费用的总和；供应商应按要求填写报价，此报价作为采购方确定成交供应商的标准，但不限制买方以其它方式签订合同的权力。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理：

5.1.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.1.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

5.1.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.2提供相同制造厂商不同品牌产品处理。

5.2.1制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效供应商，其他供应商的电子响应文件作为无效投标处理。

5.2.2制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个参加评标的供应商，其他供应商的电子响应文件作为无效投标处理。

5.3利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的，一经发现，将导致投标同时被拒绝。

5.4前期参与供应商处理。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5 利害关系代理人处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其电子响应文件作为无效处理。

5.6有下列情形之一的，视为串通投标：

5.6.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

5.6.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.6.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

5.6.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.7有下列情形之一的，视为恶意串通投标：

5.7.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件;

5.7.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;

5.7.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容;

5.7.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

5.7.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交;

5.7.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;

5.7.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

5.8响应、成交无效情形

5.8.1提供虚假材料谋取成交的；

5.8.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

5.8.3向采购人、评标委员会小组成员、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5.8.4评审阶段资格发生变化，供应商未及时通知采购人和采购代理机构的；

5.8.5供应商非法干预评审过程的。

5.8.6将成交项目转包给他人。本项目所称转包，是指成交人未经采购人同意将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

5.9特别说明：

5.9.1供应商报价所使用的资格、信誉、荣誉、业绩及企业认证等必须为本法人所拥有。

5.9.2投标截止时间后，所有递交的响应文件归徐州国邦工程咨询管理有限公司依法归档保存。

三、采购文件

6．采购文件的构成

采购文件是供应商准备电子响应文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。采购文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本采购文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）供应商须知；

（三）电子响应文件格式；

（四）供应商和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）招标项目采购需求；

（六）评标办法；

（七）拟签订的合同文本。

7. 采购文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以对已发出的采购文件、资格预审文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

7.2澄清或者修改应当在原招标公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为采购文件、资格预审文件的组成部分。

7.3澄清或者修改的内容可能影响电子响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交电子响应文件的截止时间。

7.4招标项目实行资格预审的，澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

7.5供应商认为需要对采购文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳供应商的申请事项。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在采购文件提供期限截止后，组织已获取采购文件的潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、电子响应文件

9．电子响应文件的语言（实质性要求）

9.1 电子响应文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文书写，如果使用其它语言应译成中文，否则无效。电子响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10．计量单位（实质性要求）

除采购文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

- 12.上传投标系统电子响应文件。

12.1供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上响应时间，使用“政府采购客户端”编制电子响应文件，并在提交响应文件截止时间之前上传响应文件。

12.2供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

12.3供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

12.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料扫描上传至投标系统（如有）。

13. 知识产权（实质性要求）

13.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在电子响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14．电子响应文件的组成

供应商应按照采购文件的规定和要求编制电子响应文件。供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在电子响应文件中载明。供应商编写的电子响应文件应包括下列部分：

14.1 报价部分供应商按照采购文件要求填写“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

14.1.1供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

14.1.2供应商每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

14.2 技术部分（根据具体项目情况确定）。供应商按照采购文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。供应商的技术应答包括下列内容：

14.2.1投标产品的品牌、型号、配置等；

14.2.2投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

14.2.3技术方案、项目实施方案；

14.2.4投标产品技术参数表；

14.2.5产品工作环境条件；

14.2.6产品验收标准和验收方法；

14.2.7产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

14.2.8供应商认为需要提供的文件和资料。

14.3 商务部分（根据具体项目情况确定）。供应商按照采购文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

14.3.1投标函；

14.3.2供应商企业法人营业执照（原件扫描并加盖电子签章）；

14.3.3法定代表人身份证明文件或法定代表人授权书（原件扫描并加盖电子签章）；

14.3.4法定代表人身份证或授权代表身份证（原件扫描并加盖电子签章）；

14.3.5投标产品制造商家授权书（原件扫描并加盖电子签章）；

14.3.6供应商经审计的上一年度财务状况报告或开户银行出具的资信证明（原件扫描并加盖电子签章）；

14.3.7供应商和投标产品符合采购文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料（原件扫描并加盖电子签章）；

14.3.8供应商承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避采购文件的约束。否则，供应商提供的电子响应文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）（实质性要求）；

14.3.9证明供应商业绩和荣誉的有关材料（原件扫描并加盖电子签章）；

14.3.10其他供应商认为需要提供的文件和资料。

14.4售后服务（根据具体项目情况确定）。供应商按照采购文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

14.4.1产品制造厂家或供应商设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

14.4.2说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等，分别提供产品制造厂家和供应商的服务承诺和保障措施；

14.4.3培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数和办法；

14.4.4其他有利于用户的服务承诺；

14.5其他部分。供应商按照采购文件要求作出的其他应答和承诺。

15．电子响应文件格式

15.1 供应商应执行采购文件第三章的规定要求；

15.2 对于没有格式要求的电子响应文件由供应商自行编写。

16．投标有效期（实质性要求）

16.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后 45 天。供应商电子响应文件中必须载明投标有效期，电子响应文件中载明的投标有效期可以长于采购文件规定的期限，但不得短于采购文件规定的期限。否则，其电子响应文件将作为无效投标处理。

16.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与供应商协商延长投标有效期。供应商拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长投标有效期的，不能修改电子响应文件。

16.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与供应商协商延长投标有效期。供应商拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。供应商同意延长投标有效期的，不能修改电子响应文件。

五、开标和中标

17．开标

17.1开标会按照采购文件规定的时间进行，供应商可以派授权代表参加，在提交电子响应文件截止时间前登录“苏采云”系统。开标会由采购代理机构主持，供应商未在规定时间内参加开标会的，视同为认可开标会结果并视同为对开标会无任何异议。评审专家不得参加开标会；

17.2 供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.3 供应商在投标截止时进入“苏采云”系统自行解密，因供应商原因造成电子响应文件未解密或解密失败的，视为无效响应。

17.4供应商在提交电子响应文件截止时间前，可以对所提交的电子响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为电子响应文件的组成部分。补充、修改的内容与电子响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.5所有投标单位须在投标截止时进入“苏采云”系统，解密各自电子响应文件，由工作人员操作系统进行开标，并公布各供应商的《开标一览表》，包括供应商名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。

供应商不足3家的，不得开标。

17.6开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的采购人代表和相关工作人员签字确认。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场在“苏采云”系统提出询问或者提出回避申请。

供应商未在规定时间内参加开标的，视同认可开标结果并视同为对开标会无任何异议。

17.7对于电子响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在系统内要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商应当及时在系统内作出澄清、说明或者补正，并加盖电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表进行电子签章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出电子响应文件的范围或者改变电子响应文件的实质性内容。

17.8有下列情形之一的，其投标无效：

17.8.1电子响应文件未按规定期限投标的；

17.8.2电子响应文件未按采购文件要求签章的；

17.8.3供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

17.8.4电子响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

17.8.5不具备采购文件中规定的资格要求的；

17.8.6不同供应商电子响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

17.8.7法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

18. 开标程序

登录苏采购云系统，选中“开评标”，选择对应项目，点击“开标大屏”进入开标大屏。

不见面开标流程如下：

开标等待---->开标主持---->供应商解密---->唱标---->评审---->评审结束

说明：整个不见面开标环节，供应商只需要在【供应商解密】环节进行CA解密、【唱标】环节进行唱标确认、【评审】环节等待询标澄清的准备，其余环节均为语音播报，供应商观看开标即可。

18.1开标等待

18.1.1在今日项目里，点击对应投标项目，进入开标大屏；

18.1.2开标大屏上方可以查看当前流程节点，流程节点标蓝则代表当前流程在此节点；

18.1.3公告栏可查看系统公告等重要信息，留言板提供供应商与主持人在线沟通，请供应商谨慎发言以免被禁言；

18.1.4点击项目列表，可返回到不见面开标大厅；

18.1.5开标大屏上会显示采购方式，距离开标时间的倒计时，若投标截止时间已到，请供应商等待系统自动开启进入【开标主持】阶段；（可点击验证CA环境进行标书解密前的验证）

18.2开标主持

18.2.1投标截止时间已到，项目流程节点跳转到【开标主持】界面；

18.2.2公告栏会进行系统公告信息提示，并且进行语音播报；

18.2.3开标主持大屏上会显示供应商名称、签到状态、电子响应文件递交状态等；

18.2.4语音播报结束后，系统会自动开启下一节点【供应商解密】。

18.3供应商解密

18.3.1进入【供应商解密】环节后，系统会进行语音播报，根据语音播报的要求供应商进行解密，解密时间为30分钟，未在解密时间内解密的供应商视为自动放弃本次投标。

18.3.2在解密时长倒计时结束前，供应商可进行解密操作，当剩余时间为0后，供应商则不可以进行解密操作；

18.3.3当所有供应商都解密或者仍有供应商未解密但剩余时间为0后，系统会自动进入下一节点【唱标】。

18.4唱标

18.4.1该界面供应商名称以及报价自动从电子投标件中获取，供应商确认无误后，可点击【唱标确认】按钮进行确认；

18.4.2供应商请在倒计时结束前进行开标记录确认，倒计时结束后系统将会视为已确认；

18.4.3当所有供应商都确认或者剩余时间为0后，系统会自动进入下一节点【评标】，界面会自动切入评标节点，等待评标。

18.5评审

18.5.1进入【评审】环节，则代表整个开标会议结束；

18.5.2本项目采用公开招标方式，无二轮报价。

18.5.3供应商根据实际情况如有需要反馈询标情况时，可通过询标功能进行回复。

18.5.4询标

询标回复：

供应商点击答疑澄清按钮，进入询标回复界面，按钮上显示的数字为截止目前，该供应商对应询标未回复数量。

供应商点击【反馈】。

18.6评审结束

从评审活动完成，中标供应商确定后，系统自动进入【评审结束】环节，此时系统公告中会提示评审流程结束，告知供应商可离开电脑，具体中标供应商请关注徐州政府采购网-结果公告信息。

18.7辅助功能

18.7.1公告栏

不见面开标过程中，各个流程节点会有系统公告的相关信息进行发送，供应商可以在公告栏直接查看到。

18.7.2留言板

供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，可通过此功能进行提出；请供应商谨慎发言以免被禁言。

18.8技术支持

如有疑问，请联系客服人员。（工作时间：法定工作日9:00-17:00）

进入政府采购交易系统，遇到任何问题，请联系政府采购富深系统技术支持。

政府采购富深系统技术支持联系方式：

QQ：930120676、460623709、80502162、455640644、469287724

电话：0516-67669051 、0516-67669158

附：

（1）江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端：

http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=a5520682-d9b1-4ff4-b46c-e9a09d1c7d08

（2）供应商报名和标书制作：

http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=1d984549-f767-40c7-8647-cbbd55af52da

（3）供应商开标视频流程：

http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=9614c442-efd2-44c4-9b6f-2aed99840c8e

- 19.评标

19.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。本项目评标委员会成员为5人。

19.2公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对供应商的资格进行审查。

合格供应商不足3家的，不得评标。

19.3评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

19.3.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

19.3.2宣布评标纪律；

19.3.3公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

19.3.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

19.3.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

19.3.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、采购文件等；

19.3.7维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

19.3.8核对评标结果，关于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定：评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果:

19.3.8.1分值汇总计算错误的;

19.3.8.2分项评分超出评分标准范围的;

19.3.8.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;

19.3.8.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

19.3.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

19.3.10处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

19.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

19.4.1审查、评价电子响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

19.4.2要求供应商对电子响应文件有关事项作出澄清或者说明；

19.4.3对电子响应文件进行比较和评价；

19.4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

19.4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 20.成交结果

- 20.1成交结果确认

20.1.1采购代理机构在本次公开招标结束后2个工作日内将评审报告送达采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中提出的成交候选人得分由高到低的排序原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

20.1.2中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

- 20.2成交结果公告

在采购结果确认后，采购人、采购代理机构将在本项目公开招标公告发布的网站发布成交结果公告，将采购结果告知采购当事人。

- 21．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

- 22.项目终止和取消

22.1项目终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，待相关事宜解决后，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

22.2项目取消

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构有权随时取消采购任务。项目取消将以公告形式在徐州政府采购网公告。

23.中标通知书

23.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

23.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

23．3中标人的电子响应文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得新沂市财政局采购监管科的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

23.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到徐州国邦工程咨询管理有限公司前台领取中标通知书。

六、签订及履行合同和验收

24. 签订合同

24.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

24.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和中标人电子响应文件确定的事项进行修改。

24.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

24.4采购人在合同签订后7个工作日内，将合同副本原件送一份至徐州国邦工程咨询管理有限公司备案。2个工作日内，将政府采购合同在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

25. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

26. 履行合同

26.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

26.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

27. 验收

采购人是其采购项目的验收主体，应当按照《新沂市政府采购项目验收管理暂行办法新财规〔2014〕2号》对供应商履约进行验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

七、投标纪律要求

28.供应商存在下列情况之一的，其投标无效:

28.1电子响应文件不满足采购文件实质性要求的；

28.2不具备采购文件中规定的资格要求的；

28.3报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.4电子响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.5电子响应文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的；

28.6法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

29.供应商参加本项目投标不得有下列情形：

29.1提供虚假材料谋取中标、成交；

29.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

29.3向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

29.4在招标采购过程中与采购人进行协商谈判；

29.5拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；

29.6与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通。有下列情形之一的，视为供应商之间串通投标，其投标无效：

29.6.1不同供应商的电子响应文件由同一单位或者个人编制;

29.6.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

29.6.3不同供应商的电子响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

29.6.4不同供应商的电子响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

供应商有上述情形的，依法追究相关法律责任，按照《新沂市公共资源交易活动信用管理暂行办法》的规定处理，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

30.废标条款

30.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

30.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

30.4因重大变故，采购任务取消的；

30.5评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的。

八、询问、质疑和投诉

31.询问

供应商对政府采购活动事项（采购文件、招标采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人和采购代理机构以书面或口头方式提出询问，采购人或采购代理机构应及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

32.质疑

32.1供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式、一次性地向采购人提出质疑。

32.2采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人在质疑期限截止前进行补正。

32.3不予受理的质疑

32.3.1未参加所质疑项目采购活动的或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商，所提出的针对采购过程和中标结果的质疑；

32.3.2对不可质疑事项，如：采购预算、评标过程具体细节、采购活动记录、定标文件、其他供应商电子响应文件（开标及中标时公开的内容除外）提出的质疑；

32.3.3质疑期以外的或供应商对同一采购程序环节的多次质疑；

32.3.4质疑函需要补正，但质疑供应商拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的。

32.3.5质疑供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人和采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请新沂市财政局对该质疑供应商进行相应的行政处罚。

33.投诉

33.1质疑人对质疑答复不满意或者采购人未在法定期限内作出答复的，可依法向新沂市财政局提起投诉。

33.2投诉依照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》执行。

九、其他

- 34.本采购文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本采购文件不再作调整。

第三章 电子响应文件格式

- 一、本章所制电子响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商电子响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以电子响应文件不规范予以扣分处理。

- 二、本章所制电子响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

- 三、本章所制电子响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变电子响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

- 一、投 标 函

致：新沂市住房和城乡建设局：

根据          项目[项目编号：       ]招标文件，           (姓名)代表我方           （供应商的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，供应商承诺并同意如下：

1. 供应商唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 供应商已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。供应商完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后45天。

5. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 供应商同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 徐州国邦工程咨询管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州国邦工程咨询管理有限公司确定。

8. 采购人有权对供应商投标文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

供应商名称：                     （盖章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 二、开标一览表格式

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币（元）

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 新沂市住建局2022年第二批一体化污水处理设备采购项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商名称：                     （盖章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                     （盖章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②供应商对以上数据的真实性负责。

徐州国邦工程咨询管理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受招标文件的要求。

供应商名称：                     （盖章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人证明及授权书

（一）法定代表人身份证明文件

（注：本证明文件及法定代表人身份证原件，要求法定代表人亲自参开标活动时提供。授权代表人出席开标活动的勿需填写。）

新沂市住房和城乡建设局：

（填法定代表人姓名）在（填本供应商名称）任（填写职务名称），是本公司的法定代表人。

特此证明

统一社会信用代码：

供应商地址：

供应商联系电话：

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系电话：

附：法定代表人身份证原件扫描

法人身份证

供应商名称：            （盖章）

法定代表人：      （签字或盖章）

日期：   年  月  日

（二）授权代表人身份证明文件

（注：以下材料及授权代表人身份证原件，要求授权代表人参加开标活动时提供，法定代表人亲自出席开标活动的勿需填写。）

法定代表人授权委托书

新沂市住房和城乡建设局：

本人           （姓名、职务）系              （供应商名称）的法定代表人，现委托           （被授权人姓名）为我方代理人，以我公司名义在委托授权范围内处理             （填本项目名称）项目的开标事宜，其在本次开标活动中所签订的一切文件和处理的与本次开标有关的一切事项，本公司予以确认，其文件效力不因今后授权的撤销而失效。

代理权限：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）电子响应文件、签订合同，提出和处理质疑、投诉等有关事宜。

委托期限自      年   月   日起至该项目合同签订之日止，本委托权为无转委托权。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证

供应商名称：              （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）

受  托  人：              （签字或盖章）

附：受托人身份证明

受托人身份证

六、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 开户银行账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们应贵方要求，可以出示相关证明文件。

供应商名称：                     （盖章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 七、供应商类似项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币（元）

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称及项目编号 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 是否通过验收 |  |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：供应商（仅限于供应商自己实施的项目）以上业绩需原件扫描加盖电子章。

- 供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称：                     （盖章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 八、投标货物规格和技术参数偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物 名称 | 采购文件条目号 | 招标技术规格 | 投标响应 技术规格 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：1. 供应商的电子响应文件中的内容与采购文件（含采购文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受采购文件的要求。

- 2．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称：                     （盖章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 九、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

项目编号：

| - 类别 | - 职务 | - 姓名 | - 身份证号 | - 职称 | - 常住地 | - 资格证明（附扫描件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 证书 - 名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |
| - 管理 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 技术 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称：                     （盖章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 十、《中小企业声明函》

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目采购的服务属于         行业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商名称：           （盖章）

日期：   年  月  日

- 十一、《残疾人福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：

1、如未提供残疾人福利性单位声明函的，则其提供服务的投标报价不能享受采购文件规定的价格扣除，但不影响供应商电子响应文件的有效性。

2、如提供虚假残疾人福利性单位声明函的，则采购人有权取消投标、中标候选或中标资格，有权终止合同，并报政府采购监管部门。

- 供应商名称：              （盖章）

日期：   年  月  日

- 十二、参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

：（具体采购人名称）

我单位在参加你中心组织的                                项目（项目编号：             ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证照或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担由此引起的一切法律责任。

特此声明。

供应商名称：                     （盖章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 十三、投标所需的其他材料

（注：包括但不限于采购文件要求供应商提供的各种方案、承诺等）

第四章  供应商和投标产品的资格、资质性

及其他类似效力要求

- 一、供应商资格、资质性及其他类似效力要求

- 1.供应商资格要求证明材料

1.1资格性检查证明材料按以下顺序上传：

1.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；

注：提供供应商三证合一后的营业执照；供应商为事业单位的，提供《事业单位法人证书》。（原件扫描并加盖电子签章）

1.1.2财务状况报告；

注：投标人经审计的上一年度的财务状况报告或开户银行出具的资信证明。供应商是法人的，此处财务报告应包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注或其基本开户银行出具的资信证明；供应商是其他组织和自然人的，如果没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。（原件扫描并加盖电子签章）

1.1.3依法缴纳税收的相关材料；

注：提供供应商在本项目开标时间前6个月内任一月份依法缴纳税收的相关完税证明（注：增值税或企业所得税）；（原件扫描并加盖电子签章）

1.1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料；

注：提供供应商在本项目开标时间前6个月内任一月份缴纳社会保障资金的相关证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单）；（原件扫描并加盖电子签章）

1.1.5供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）。（原件扫描并加盖电子签章）

1.2根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件：

1.2.1在中华人民共和国进内注册的所投标产品的经销商或生产厂家；

1.2.2本项目不接受联合体投标，成交后不允许转包、分包。

- 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求证明材料

1.

2.

3.

……

（注：如没有，请将此页盖章、签字后空白上传即可。）

供应商名称：                     （盖章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 招标项目采购需求

- 采购需求：日处理量为10吨/日1套、20吨/日20套、30吨/日19套、100吨/日1套，包括：一体化污水处理设备、污水提升泵、自控系统、配电系统（低压电由建设方接至污水设备内低压控制柜）、配套的水泵、管道（进水管由建设方接至调节池进水口）以及配套附属工程等采购安装调试等工作。

- 一、供应商资格性检查材料明细表

| 序号 | 资料名称 | 提供方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《营业执照》 | 原件扫描上传并加盖电子章 |  |
| 2 | 供应商经审计的上一年度的财务状况报告或开户银行出具的资信证明。 | 原件扫描上传并加盖电子章 |  |
| 3 | 供应商在本项目开标时间前6个月内任一月份依法缴纳税收的相关证明材料 | 原件扫描上传并加盖电子章 |  |
| 4 | 供应商在本项目开标时间前6个月内任一月份缴纳社会保障资金的相关证明材料 | 原件扫描上传并加盖电子章 |  |
| 5 | 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式） | 原件扫描上传并加盖电子章 |  |

查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息，查询渠道包括：

1.1“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

1.2中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.3截止时点（查询环节）：评标结束前。

- 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

- 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

- 信用信息的使用规则：

- 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 项目技术要求

1.特别说明

如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，允许投标非实质性偏离。只要投标货物能够完全满足该项目实质性技术参数要求的，皆可参加投标。

2.详细技术参数要求

出水水质应达到江苏省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB32/3462-2020)的一级A标准：CODcr≤60 mg/L；SS≤20mg/L；氨氮≤8(15)mg/L；TN≤20mg/L；TP≤1mg/L；pH=6~9。

3.工艺选择及参数要求

项目工艺采用AAO技术厌氧、缺氧和好氧的生化处理工艺，由厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、消毒池组成各处理单元，具备流量调整功能。

3.1.设备

3.1.1材质及外观

3.1.1.1★玻璃钢（FRP缠绕）卧式圆筒形储罐罐体，罐体壁厚≥10mm，外表面光滑无裂纹，色泽均匀，无明显划痕。内表面光滑平整，无玻璃纤维裸露，无目测可见裂纹、划痕、疵点及白化分层等缺陷。玻璃钢罐体必须为一体化装置无需现场再次拼装组合。

3.1.1.2设备内部隔板、盖板为玻璃钢材质，隔板厚度不低于5mm，盖板厚度不低于4mm。

3.1.1.3设备内部无金属，管路颜色统一，选用带刻度的调节阀。

3.1.1.4★设备直接与水接触组件必须有防腐措施，耐酸性、耐碱性符合要求。

3.1.2容积

3.1.2.1污水设备有效容积（不含预处理、末端沉淀单元）不低于对应日处理量70%，需提供设备的尺寸表、结构图及详细的有效容积计算书。

3.1.3结构

3.1.3.1设备整体布局及部件安装位置应合理，便于操作、调试和维修。

3.1.3.2设备的生化段须在一个设备整体内,一体化设备须包括但不限于主体设备、调节池提升泵、加药除磷装置、曝气系统、PLC控制系统等

3.1.3.3调节池至厌氧池进水具有水量调节装置，可调节进水量大小，达到均匀进水目的。

3.1.3.4★噪声：机组正常运行时所产生的噪声，小于70dB。

3.1.3.5★设备电气设计应符合国家相关规范，外露的电气线路和接插件布线应排列整齐、走向合理，导线标识清晰,具有急停功能，设有保护接地和防雷装置。

3.1.4设置方式：全地埋式安装，设备罐体与基础之间采用鞍座安装方式，具有预制钢板、抗浮定位预埋件或其他固定装置将罐体紧固在底座上，无漂浮、位移现象。

3.1.5运行形式：吨位>100吨可采用多台设备组合形式，吨位≤100吨必须采用单台设备不允许采用多台设备组合形式。

3.2曝气系统

设备的曝气风机采用中日合资风机，具备风量大，能耗低，噪音小等特点。

3.3填料

3.3.1缺氧池采用球型悬浮填料，外壳材质聚丙烯（PP），内芯材质聚氨酯，比表面积≥380m²/m³，直径φ100mm，连续耐热80-90（℃），孔间隙：≥97%，材料比重：0.93g/cm²，球型悬浮填料应具备稳定的耐酸碱性。

3.3.2好氧池采用活性生物MBBR填料（φ25×10mm），采用HDPE高密度聚乙烯加工制成，普通微生物比表面积为90-180，空心填料的比表面积可达600，双比面积高达860以上，孔隙率≥90%。

3.4控制柜系统

3.4.1★自主制造的控制柜具有CQC自我认证证明，提供CQC证书。（参考营业执照经营范围有无“配电开关控制设备制造”）

3.4.2★所投产品应具备远程监控系统功能，可通过 PC 端或手机 APP 移动端远程实时监控设备运行以及参数情况，具备报警管理、在线监控、运营维护、人员签到、统计报表等功能，能够远程控制站点设备开关实现无人值守，提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的软件测试报告及计算机软件著作权登记证书。

3.4.3★所投产品配套的智能系统控制柜为满足使用需求，控制柜防护等级应不低于IP54并通过CMA、CNAS资质的第三方检测机构的IP54防护等级验证。

4.供应商提供技术支持要求和责任

4.1 供应商应派遣数量足够的、有经验的、健康的和称职的并且具有相关技术专业工作经验的技术人员到工地现场对合同设备安装、调试、试运行、验收试验和投入运行进行全面正确的技术指导和监督，以及在生产厂和工地对采购人人员进行运行和维护的技术培训。承担合同设备的调试和系统联调。供应商应对在其指导、监督下的设备安装、调试和验收试验的质量负责，使其符合技术条款和有关标准的要求。

4.2为实现设备在工地现场顺利安装、调试、试运行，至少在下列阶段中，供应商应按采购人通知时间派称职的技术人员到现场进行技术服务。

4.2.1 设备在现场交接验收直至设备存放妥当；

4.2.2 从设备安装准备开始至设备初验合格，所有验收规定按该处要求处理。直至设备投入运行1个月无任何故障。

5.技术支持工作范围

供应商在现场的技术服务包括：

5.1 对设备的结构(尺寸、参数、性能等)、制造情况、部件安装程序、安装技术要求和安装质量控制要求进行交底、对设备安装(包括埋件埋设)进行技术指导和监督；

5.2 对在安装与调试中发现并由安装监理人判定属于制造原因的质量缺陷进行调整、修理、更换或重新制造；

5.3 参加设备的安装、试验验收等技术服务；

5.4 对本项目项下设备安装、调试、试验操作及维修，如有必要时应在现场或制造厂对采购人指定的人员进行技术培训并提供必要的资料。

5.5 本项目条款所提到的其它一切服务，包括设备质量保证期限内的服务工作。

6.对以上货物的相关要求：

6.1技术服务要求

6.1.1设备安装：在采购方指定的地点进行安装。

6.1.2验收：设备安装完成后一周内，由采购方组织技术和业务人员进行检验，并形成书面检验报告书。报告书由中标人制作并经采购人认可。

6.1.3培训：中标人负责为采购人免费培训技术人员。培训方式为现场培训。培训计划（包括培训方式、培训内容、培训时间），在电子响应文件中列出。

6.1.4检验期服务：在采购人对设备检验期内，如果设备出现不正常情况（如功能、性能达不到需求说明的指标），中标人应免费在不延误工期的情况下进行更换。

6.1.5质量保证期服务：在正式通过验收，设备自运行之日起1年内，中标人应对其提供的软件进行免费维护。在质保期间，所有出现的故障，由中标人免费进行修复。质保期后，中标人应继续提供终身技术支持有偿维保服务。对于正常使用情况下出现的故障，中标人应在48小时内作出响应并恢复系统正常运行。

6.1.6售后服务：供应商提供详细的售后服务方案。包括：售后服务承诺、售后服务方案、售后服务制度、售后服务标准、售后服务人员清单及和联系方式。

7.其他相关说明

7.1设备安装、试机过程中产生的水、电费用及后续服务过程中现场每年产生的少量外排污泥由建设单位承担。

7.2为确保污水处理设备长期稳定的运行，保障污水得到长期有效的治理。建设方在设备安装调试完成经验收合格之日起与中标方签订维保协议。

8.勘察

现场勘察

8.1供应商自行勘察

现场勘察联系人：王帅

联系电话：18751776331

8.2供应商在现场勘察活动中须服从采购人指挥，不得因任何原因使采购人及其人员蒙受损失。供应商在现场勘察中所发生的人员伤亡、财产损失自行负责。

- 三、主要设备参数

| 序号 | 名称 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10t/d | 一体化设备 | Q=10m3/d，尺寸：φ2000×4200mm，材质：玻璃钢 | 1套 |
|  |  | 风机1 | Q=150L/min，风压20kp，功率：0.115kw，220V | 1台 |
|  |  | 提升泵 | Q=9m3/h，H=5m，N=0.25KW，AC220V，一用一备 | 2台 |
|  |  | 浮球液位计 | 220V，单触点，水滴 | 2个 |
|  |  | 流量计 | 分体式，本体材质：304，电极：316L，防护等级：IP68，口径：DN40，衬四氟，测量介质：污水，压力：1.6MPA，供电：DC24V，数字输出RS485。 | 1套 |
|  |  | 电磁阀 | DN20，AC220V，0.014kw | 1个 |
|  |  | 远程模块 | 远程采集终端，支持4G全网通物联卡及LAN网络接入，支持COM及RJ232等多种协议通讯 | 1个 |
|  |  | PLC系统及控制柜 | 控制柜采取304不锈钢电控柜户外型，拥有CQC国家认证，500×700×1400mm尺寸1台、含人机交互式触摸屏1套，PLC可编程控制器1套，温度控制器1套,含远程GPRS监控系统1套、中日合资隔膜式气泵150L/min，P=0.115KW,220V，1台，电器元器件微型断路器、中间继电器、指示灯、接触器、热继电器、时间继电器等若干，对水泵、气泵动力高效节能控制的同时，实时传输设备的动力运行状态至运维平台，该平台可开放给用户使用IPAD,安卓手机、鸿蒙系统、电脑同时在线巡检，拥有自主知识产权； | 1套 |
|  |  | 加药计量泵（除磷） | Q=2L/h，P=7BAR，N=16w，AC220V | 1台 |
|  |  | 加药除磷系统 | PE材质，100L溶药桶，配有管线支架、搅拌装置及低液位报警及保护，采用防腐材质及衬塑桨叶，具有安全阀、止回阀、压力表、Y型过滤器等配件 | 1套 |
|  |  | 加药计量泵（碳源） | Q=1L/h，P=7BAR，N=16w，AC220V | 1台 |
|  |  | 加药碳源系统 | PE材质，40L溶药桶，配有管线支架、搅拌装置及低液位报警及保护，采用防腐材质及衬塑桨叶，具有安全阀、止回阀、压力表、Y型过滤器等配件 | 1套 |

| 序号 | 名称 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20t/d | 一体化设备 | Q=20m3/d，尺寸：φ2500×4900mm，材质：玻璃钢 | 1套 |
|  |  | 风机1 | Q=200L/min，风压20kp，功率：0.18kw，220V | 1台 |
|  |  | 提升泵 | Q=9m3/h，H=5m，N=0.25KW，AC220V，一用一备 | 2台 |
|  |  | 浮球液位计 | 220V，单触点，水滴 | 2个 |
|  |  | 流量计 | 分体式，本体材质：304，电极：316L，防护等级：IP68，口径：DN40，衬四氟，测量介质：污水，压力：1.6MPA，供电：DC24V，数字输出RS485。 | 1套 |
|  |  | 电磁阀 | DN20，AC220V，0.014kw | 1个 |
|  |  | 远程模块 | 远程采集终端，支持4G全网通物联卡及LAN网络接入，支持COM及RJ232等多种协议通讯 | 1个 |
|  |  | PLC系统及控制柜 | 控制柜采取304不锈钢电控柜户外型，拥有CQC国家认证，500×700×1400mm尺寸1台、含人机交互式触摸屏1套，PLC可编程控制器1套，温度控制器1套,含远程GPRS监控系统1套、中日合资隔膜式气泵200L/min，P=0.18KW,220V，1台，电器元器件微型断路器、中间继电器、指示灯、接触器、热继电器、时间继电器等若干，对水泵、气泵动力高效节能控制的同时，实时传输设备的动力运行状态至运维平台，该平台可开放给用户使用IPAD,安卓手机、鸿蒙系统、电脑同时在线巡检，拥有自主知识产权； | 1套 |
|  |  | 加药计量泵（除磷） | Q=2L/h，P=7BAR，N=16w，AC220V | 1台 |
|  |  | 加药除磷系统 | PE材质，100L溶药桶，配有管线支架、搅拌装置及低液位报警及保护，采用防腐材质及衬塑桨叶，具有安全阀、止回阀、压力表、Y型过滤器等配件 | 1套 |
|  |  | 加药计量泵（碳源） | Q=1L/h，P=7BAR，N=16w，AC220V | 1台 |
|  |  | 加药碳源系统 | PE材质，40L溶药桶，配有管线支架、搅拌装置及低液位报警及保护，采用防腐材质及衬塑桨叶，具有安全阀、止回阀、压力表、Y型过滤器等配件 | 1套 |

| 序号 | 名称 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30t/d | 一体化设备 | Q=30m3/d，尺寸：φ2500×6400mm，材质：玻璃钢 | 1套 |
|  |  | 风机1 | Q=300L/min，风压20kp，功率：0.23kw，220V | 1台 |
|  |  | 提升泵 | Q=9m3/h，H=5m，N=0.25KW，AC220V，一用一备 | 2台 |
|  |  | 浮球液位计 | 220V，单触点，水滴 | 2个 |
|  |  | 流量计 | 分体式，本体材质：304，电极：316L，防护等级：IP68，口径：DN40，衬四氟，测量介质：污水，压力：1.6MPA，供电：DC24V，数字输出RS485。 | 1套 |
|  |  | 电磁阀 | DN20，AC220V，0.014kw | 1个 |
|  |  | 远程模块 | 远程采集终端，支持4G全网通物联卡及LAN网络接入，支持COM及RJ232等多种协议通讯 | 1个 |
|  |  | PLC系统及控制柜 | 控制柜采取304不锈钢电控柜户外型，拥有CQC国家认证，500×700×1400mm尺寸1台、含人机交互式触摸屏1套，PLC可编程控制器1套，温度控制器1套,含远程GPRS监控系统1套、中日合资隔膜式气泵300L/min，P=0.23KW,220V，1台，电器元器件微型断路器、中间继电器、指示灯、接触器、热继电器、时间继电器等若干，对水泵、气泵动力高效节能控制的同时，实时传输设备的动力运行状态至运维平台，该平台可开放给用户使用IPAD,安卓手机、鸿蒙系统、电脑同时在线巡检，拥有自主知识产权； | 1套 |
|  |  | 加药计量泵（除磷） | Q=3L/h，P=7BAR，N=16w，AC220V | 1台 |
|  |  | 加药除磷系统 | PE材质，100L溶药桶，配有管线支架、搅拌装置及低液位报警及保护，采用防腐材质及衬塑桨叶，具有安全阀、止回阀、压力表、Y型过滤器等配件 | 1套 |
|  |  | 加药计量泵（碳源） | Q=1L/h，P=7BAR，N=16w，AC220V | 1台 |
|  |  | 加药碳源系统 | PE材质，40L溶药桶，配有管线支架、搅拌装置及低液位报警及保护，采用防腐材质及衬塑桨叶，具有安全阀、止回阀、压力表、Y型过滤器等配件 | 1套 |

| 序号 | 名称 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100t/d | 一体化设备 | Q=100m3/d，尺寸：φ3100×13300mm，材质：玻璃钢 | 1套 |
|  |  | 风机1 | Q=400L/min，风压20kp，功率：0.36kw，220V | 2台 |
|  |  | 风机2 | Q=150L/min，风压20kp，功率：0.115kw，220V | 1台 |
|  |  | 提升泵 | Q=9m3/h，H=5m，N=0.25KW，AC220V，一用一备 | 2台 |
|  |  | 浮球液位计 | 220V，单触点，水滴 | 2个 |
|  |  | 流量计 | 分体式，本体材质：304，电极：316L，防护等级：IP68，口径：DN40，衬四氟，测量介质：污水，压力：1.6MPA，供电：DC24V，数字输出RS485。 | 1套 |
|  |  | 电磁阀 | DN20，AC220V，0.014kw | 1个 |
|  |  | 远程模块 | 远程采集终端，支持4G全网通物联卡及LAN网络接入，支持COM及RJ232等多种协议通讯 | 1个 |
|  |  | PLC系统及控制柜 | 控制柜采取304不锈钢电控柜户外型，拥有CQC国家认证，600×800×1800mm尺寸1台、含人机交互式触摸屏1套，PLC可编程控制器1套，温度控制器1套,含远程GPRS监控系统1套、中日合资隔膜式气泵150L/min,P=0.115KW,220V，1台，400L/min，P=0.36KW,220V，2台， 电器元器件微型断路器、中间继电器、指示灯、接触器、热继电器、时间继电器等若干，对水泵、气泵动力高效节能控制的同时，实时传输设备的动力运行状态至运维平台，该平台可开放给用户使用IPAD,安卓手机、鸿蒙系统、电脑同时在线巡检，拥有自主知识产权； | 1套 |
|  |  | 加药计量泵（除磷） | Q=15L/h，P=1BAR，N=16w，AC220V | 1台 |
|  |  | 加药除磷系统 | PE材质，500L溶药桶，配有管线支架、搅拌装置及低液位报警及保护，采用防腐材质及衬塑桨叶，具有安全阀、止回阀、压力表、Y型过滤器等配件 | 1套 |
|  |  | 加药计量泵（碳源） | Q=1L/h，P=7BAR，N=16w，AC220V | 1台 |
|  |  | 加药碳源系统 | PE材质，40L溶药桶，配有管线支架、搅拌装置及低液位报警及保护，采用防腐材质及衬塑桨叶，具有安全阀、止回阀、压力表、Y型过滤器等配件 | 1套 |

- 四、项目商务要求

1.报价要求

在所有报价中，项目报价应包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.验收

2.1.采购人以采购文件、中标（或成交）人的响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，中标（或成交）人须向采购人提供详细的预验收方案。

2.2.采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标（或成交）人应予以配合。涉及安全、气防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

3.质保、维修及售后服务

3.1.本项目质保期为一年（设备质保期一年），质保期内项目标的物出现质量问题的，中标（或成交）人负责免费维修或更换，所需费用均由中标（或成交）供应商承担，采购人不支付任何费用。

3.2.中标（或成交）人须设有7×24小时售后维修服务电话，负责解答采购人在使用过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.3.售后服务响应时间：如设备（或货物）出现故障电话响应无法解决，中标（或成交）人必须在接报修电话后4小时内到现场解决问题，且故障修复时间不大于2个工作日。

3.4.如标的物使用复杂，中标（或成交）人必须给予免费培训，直到采购人能够熟练使用为止。

4.供货时间、地点和方式

4.1签订合同后5日内，中标（或成交）人将货物运抵采购人指定地点，并在3日内安装调试完毕。

4.2质保期满后，中标（或成交）人可以提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格、供应原厂零配件等。软件终身免费升级服务(如果有)。

5.付款方式

合同签订后5日内设备运至采购人指定地点；3日内安装完毕，安装完毕并验收合格后7日内支付至合同价款的95%；5%作为质量保修金，质保期满后7日内支付完毕质量保修金。

第六章  评标办法

- 一、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法

- 二、评标程序

1.资格性检查

采购人应依据法律法规和本采购文件的规定，对电子响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.符合性检查。

2.1评标委员会依据本采购文件的实质性要求，对符合资格的电子响应文件进行审查，以确定其是否满足本采购文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本采购文件的明确规定。电子响应文件是否满足采购文件的实质性要求，必须以本采购文件的明确规定作为依据，否则，不能对电子响应文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

2.2比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的电子响应文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

2.3推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，电子响应文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足采购文件全部实质性要求的并列，由采购人用抽签方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，电子响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人用抽签方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足采购文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在采购文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

2.4出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

2.4.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;

2.4.2供应商名单和评标委员会成员名单;

2.4.3评标方法和标准;

2.4.4开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因;

2.4.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人;

2.4.6其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

2.5评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商电子响应文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和采购文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者采购文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告新沂市财政局依法处理。

2.6供应商应当书面澄清、说明或者补正。

在评标过程中，供应商电子响应文件实质性符合采购文件要求的前提下，评标委员会对电子响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者补正，并给予供应商必要的反馈时间。

评标委员会要求供应商澄清、说明或者补正，不得超出采购文件的范围，不得以此让供应商实质改变电子响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。

3.评标细则及标准

3.1综合评分法

本次招标采用 综合评分法 ，评标标准和方法如下：

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标 报价 (30分) | 投标 报价 (30分) | 投标报价 与评标基准价 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/最后报价）×30符合小型、微型企业等规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。报价得分保留小数点后 2 位 |
| 技术 部分 (22分) | 技术 响应 (22分) | 技术标准响应 （11分） | 技术参数完全满足或高于招标文件要求得满分11分，低于（负偏离）招标文件要求的根据参数重要性进行扣分。其中标“★”项为重要参数，每有一处（每一个“★”），负偏离扣2分,若响应该技术参数但无法提供检测报告的扣1分；非标“★”项每有一项（每一段落）负偏离扣1分，扣完为止。 注：1、“★”号参数评标委员会必须根据投标单位提供能体现技术参数的具有CMA/CNAS认证的检验报告（原件扫描件加盖电子签章）进行核对打分，非标“★”参数评标委员会根据投标单位提供的技术偏离表进行打分。未提供或证明材料内容不符合招标技术要求的按负偏离处理； 2、“★”号参数要求需在投标文件中注明对应页码和序号，便于评委审核。 |
|  |  | 技术 方案 （11分） | 一体化设备所采用的设计方案、设计图纸，确保出水水质达标技术措施是否科学、合理，具有先进性和创新性进行综合评定。方案和措施先进合理性优的得2-3分，方案和措施一般的得1-2分，方案和措施先进性合理性较差的得0-1分。 |
|  |  |  | 设备安装、调试有关技术方案：根据投标人方案的完整性、合理性、针对性进行综合评定，优秀的得2-3分，较好的得1-2分，一般的得0-1分，不提供或未作说明的不得分。 |
|  |  |  | 本项目试运行期间的运维实施方案详实、有针对性、内容完整等（包括服务的范围、内容、目标、思路、人员配置及岗位职责、运维工作内容细分及考核、运维质量保证措施、安全措施及其他合理化建议等内容）进行综合评定；可行性强的得2-3分，基本合理可行的得1-2分，可行性较差的得0-1分。 |
|  |  |  | 人员配备：投标人拟派本项目的项目负责人具备一级建造师注册证书（机电工程专业）及安全员B证，得2分。 注：须提供投标人为其缴纳的开标前连续六个月（即2022年2月-2022年7月，不含开标当月）的有效社保证明材料原件扫描件加盖电子签章，社保证明材料以劳动保障部门的社保证明为准，未提供或提供的相关证明材料不全不得分。(原件扫描件加盖电子签章） |
| 商务 响应 （22分） | 商务 响应 （22分） | 企业综合实力(22分） | 投标人具有权威机构颁发的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书，四证齐全得4分，缺一项扣1分，扣完为止（原件扫描件加盖电子签章） |
|  |  |  | （1）投标人具有有效期内的守合同重信用企业证书得2分； （2）投标人具有有效期内的AAA级资信等级证书得2分； （原件扫描加盖电子签章） |
|  |  |  | 投标人参与污水处理相关国家标准制定并公布，得2分。（须提供相关证明材料） |
|  |  |  | 投标人被列入国家工业和信息化部公布的“符合《环保装备制造行业（污水处理）规范条件》企业名单”的得2分。（须提供相关证明材料） |
|  |  |  | - （1）投标人具有环境保护设施运营组织服务认证一级资质（村镇污水处理），得2分 - （2）投标企业具有中国环境保护产品认证证书（一体化污水处理设备）得2分 - （原件扫描并加盖电子签章） |
|  |  |  | - （1）投标人获得科技型中小企业得2分； （2）投标人获得省级以上行政主管部门颁发的质量信用A级企业等级认定的得2分； 本项最高得4分（须提供相关证明材料） |
|  |  |  | - 投标人自主产品获评住房和城乡建设部颁布的全国建设行业科技成果推广项目得2分。 - （原件扫描并加盖电子签章） |
| 售后服务 14分 | 售后服务 14分 | 售后服务体系及人员配置 （9分） | - 售后服务人员：有完善的人员服务体系，根据售后服务人员的配备情况（技术人员中具备注册环保工程师，且具有环保专业的中级及以上工程师职称，有一名得2分，最高得6分） - 注：须提供投标人为其缴纳的开标前连续六个月（即2022年2月-2022年7月，不含开标当月）的有效社保证明材料原件扫描件加盖电子签章，社保证明材料以劳动保障部门的社保证明为准，未提供或提供的相关证明材料不全不得分。（原件扫描并加盖电子签章） |
|  |  |  | - 投标人具有星级售后服务证书（认证范围须包含“生活污水处理设备”），达十二星级得3分，达七星级得2分，达五星级得1分；本项最多得3分。（原件扫描并加盖电子签章） |
|  |  | 售后服务内容（3分） | 投标人对本项目提供的质保期内及质保期外售后服务有详细、明确的保证措施和服务承诺，售后服务方案、售后服务制度、售后服务质量保证措施，措施得力得3分，一般得2分，不完整、不得力得1分，没列此项内容得0分。 |
|  |  | 售后服务响应时间及方式 （1分） | 承诺提供24小时技术支持，能够满足问题故障30分钟作出响应，120分钟到达现场的要求，得1分，否则不得分。 |
|  |  | 对使用方人员的培 训计划（1分） | 提供现场技术指导并有明确的工作方案，制定培训计划，科学合理的得1分，一般得0.5分，不完整、不合理得0分。 |
| 业绩 (12分) | 业绩 (12分) | 企业业绩 (12分) | 投标人自2018年01月01日至投标截止日（以合同签订时间为准），具有区县农村生活污水处理一体化设备的供货业绩（非PPP类型，单个合同内设备采购金额不低于900万元且单个合同内污水处理规模累计不低于1000吨/天），每个4分，最高12分。(需同时提供中标通知书、合同、中标公示网址及网站截图方可得分，未提供的不得分。) （原件扫描并加盖电子签章） |

- 第七章 拟签订的合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照徐州国邦工程咨询管理有限公司的中标结果签订本合同。

合同编号：

合同各方：

采购人（以下称买方）：                 供应商（以下称卖方）：

联系人：                               联系人：

- 合同通用条款

- 1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“买方”系指从事本招标项目所述的购买货物和服务的国家机关、事业单位和团体组织。

（2）“卖方”系指前附表中所述提供货物和服务的中标供应商。

（3）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中载明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（4）“合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（5）“货物”系指卖方根据合同规定完成本项目供货及安装项目应向买方提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

（6）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、测试、提供技术服务、培训和其他所有的卖方应承担的义务。

2、标的

货物名称、型号规格、制造商、产地、单位、数量、单价、金额及合同价（见合同专用条款）

3、技术性能

卖方所提供货物和服务的技术规格、内容应与采购文件规定的技术规范相一致；若技术性能无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4、专利权及版权

（1）卖方对买方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。

（2）卖方应保证买方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受卖方及第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由卖方负全部责任。

5、包装要求

（1）除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（2）每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6、验收

（1）货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试和交付使用后7日内提出。

（2）买方可以采取以下方式对货物组织验收：

①买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述6（1）款所规定的验收期的，视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

②邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或复杂的政府采购项目应由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收人员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7、付款

（1）本合同以人民币付款。

（2）卖方应按照与买方签订的合同规定交货，交货后卖方应向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：

①发票；

②买方加盖公章证明交付使用合格的验收证明文件；

③《中标通知书》 ；

④ 本项目的政府采购合同。

（3）具体的付款方式及期限（见合同专用条款）。

8、伴随服务

（1）卖方应按照电子响应文件的承诺和合同中所附的服务承诺提供服务。

（2）除交付标的物外，卖方还应提供下列服务：

①货物的现场安装和启动监督；

②提供货物安装和维护所需的工具；

③在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维护，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

④在货物交货现场就设备的安装、调试、启动、运行、维护等对买方人员进行培训。

（3）伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9、质量保证

（1）供应商所提供货物必须遵守各种国家和部颁标准和有关规定。

（2）供应商所提供货物及服务必须达到本采购文件中规定的要求。

（3）卖方应保证货物是全新、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。本项目最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、开发、编制、工艺或选型等的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

（4）在交货之前，卖方应对提供的货物质量、规格、性能和数量进行精确和全面的检测，并出具证明产品有电子响应文件相符的证明书和质量检验证书。投标书所规定的品牌型号不得变更，如特殊原因确需变更，则要求证明替代品更优、更好且价格不得变动。

（5）交付使用前出现任何不合格情况，一律退换新品。在质量保证期内发生的货物损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除买方同意修复者外，可以退换新品。

（6）根据第三方技术机构测试、检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量、性能或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

（7）卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内主动协助买方对货物免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

（8）如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

（9）履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由卖方全部承担。达不到项目规定的技术指标，卖方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：每超期10天，扣合同金额的3％：累计超期30天，买方有权终止执行合同，并没收履约保证金。

10、违约责任

（一）质量瑕疵与索赔

（1）买方有权根据质检部门或权威检测机构出具的检验、检测报告，向卖方提出索赔。

（2）根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

①卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用；

②根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，卖方必须降低货物的价格；

③用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新货物、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。

（3）如果在买方发出索赔通知后10天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后10天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

（二）履约延误与赔偿

（1）卖方应按合同规定的交货期交货和提供服务，并交付买方验收使用。

（2）如果卖方无正当理由拖延交货和提供规定的服务，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

（3）在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、可能延误的时间同时通知买方和见证方（如有）。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。

（4）除合同条款第11条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按迟交货物或未提供服务每天计收0.3％合同总额，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为误期货物或总合同价的5％。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

11、不可抗力

（1）如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿的责任。

（2）本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。

（3）在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续30天以上时，买方有权终止与卖方的合同，买方也可以和卖方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

12、税费

本项目交付买方验收合格前发生的一切税费均由卖方负担。

13、履约保证金

（1）在签署本合同之前，卖方应提交一笔履约保证金（见合同专用条款），履约保证金在按本合同规定验收合格后15日内退还给卖方。

（2）履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

（3）如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

14、合同变更、解除或终止

（1）在采购合同履行中，买方需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与卖方签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

（2）双方当事人不得擅自变更、中止或终止合同。如确需修改或补充合同内容，应经买方、卖方、政府采购管理部门协商一致，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

（3）合同继续履行将损害国家和社会公共利益的，应当解除合同。

（4）在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况本下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

①如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

②卖方在收到买方发出的违约通知后20天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

③如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

（5）在买方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

（6）如果卖方破产或无清偿能力时，买方在任何时候书面通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方已经或将要采取的补救措施的权利。

15、争端的解决

本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国合同法》，由买卖双方友好协商解决；协商不成需要诉讼的，在买方所在地人民法院管辖。

16、合同生效

（1）合同应在买方、卖方签字，并在卖方交纳履约保证金（如约定）后生效。

（2）本合同至少一式三份，买卖双方各执一份，一份送徐州国邦工程咨询管理有限公司备案。

（3）本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

17、合同附件

（1）合同附件包括：

①买方发布的采购文件；

②卖方提交的投标响应文件；

③《中标通知书》；

④买方和卖方商定的其他必要文件。

（2）合同附件与合同具有同等效力。

（3）合同文件应能相互解释、相互说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

二、 合同专用条款

1、货物名称、型号及规格、制造商、产地、单位、数量、单价、金额及合同价

| 序号 | 货物名称 | 型号及规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

本合同价为人民币                  元整（小写：¥          ）。与交货有关的所有费用应包括在合同价内，买方不再另行支付任何费用。

- 2.交货时间、地点和方式

- （1）交货时间：

（2）交货地点：

（3）交货方式：

3、验收

买方采用合同通用条款 6 验收（2）中的（   ）方式对货物组织验收。

4、付款

（1）付款方式：

（2）付款时间：

5、履约保证金

在签署本合同之前，卖方应向买方提交一笔金额为          元人民币（小写：¥          ）的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后15日内退还给卖方。

三、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

签约各方：

甲方（盖章）：    年  月  日            乙方（盖章）：   年  月  日

甲方法定代表（签字）：                  乙方法定代表（签字）：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

银行账号：                             银行账号：

签订地点：                             签订地点：