招

标

文

件

项目名称：云龙法院办公楼空调改造项目

项目编号：JSZC-320303-ZJZB-G2022-0153

采 购 人：徐州市云龙区人民法院

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二O二二年八月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市云龙区人民法院

《云龙法院办公楼空调改造项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对徐州市云龙区人民法院“云龙法院办公楼空调改造项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：云龙法院办公楼空调改造项目

(二)项目编号：JSZC-320303-ZJZB-G2022-0153

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需重新办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。CA数字证书及电子签章办理指南详见附件）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问徐州市政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2022年8月30日北京时间10：00。

（二）开标时间：2022年8月30日北京时间10：00。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市云龙区人民法院

（二）地址：徐州市云龙区三环东路66号

（三）联系方法：0516-67667235

（四）采购项目联系人：程科长;  联系电话：0516-67667235

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中际招标代理有限公司。

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1903室

（三）联系方法：0516-83205102

（四）采购项目联系人：赵茜茜；联系电话：0516-83205102

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人在投标现场应带好 CA 证书进行现场解密，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（4）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（5）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）投标人应在招标文件要求的提交电子投标文件的截止时间前，将电子投标文件递交到苏采云系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，均为无效投标文件。在规定时间内各投标人使用CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.不具备招标文件中规定的资格要求的；

12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1. 中标人应当在评审结果公示日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3. 履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市云龙区人民法院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； 5.江苏省政府采购信用评价系统。 (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖公章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件。 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即提供投标人的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质扫描件和安全生产许可证扫描件）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“四、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1.《分项价格表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.技术指标（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》） 2.项目实施方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》） 3.售后服务及培训方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》） （二）商务部分 1.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.资信等级（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.产品评价（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 五、价格折扣文件格式 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（加盖公章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整，视为无效）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监护企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目预算为300万元，本项目不接受超过286.898403万元人民币的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七）2（1） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2022年8月30日10:00）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标后规定的时间内解密各自投标文件。 说明：投标人应登录“苏采云”系统，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2022年8月30日10：00（标准时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按安装调试验收方案得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：赵茜茜;联系电话：0516-83205102; 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1903室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.账户信息：

收款人：江苏中际招标代理有限公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行

账号：3203020171010000003980

第四章  评标标准

| 项目 |  | 细化项目及分值 | 评 分 依 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 价格（30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 |  |
| 技术部分（58分） | 技术指标 (32分) | 带★必须满足项，否则做废标处理；项目加“☆”标志的为重要响应指标，投标文件需要按招标文件中的参数要求逐一提供证明材料，否则视为负偏离；响应指标如有偏离，应在偏离表中说明。依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件《第六章 采购需求》中“技术规格及参数要求”满足程度进行评分。 完全满足招标文件技术要求的得32分，实质性响应指标如有任何一项不满足或负偏离按照无效投标处理，重要响应指标不满足或负偏离，每一项扣4分，非重要响应指标（满足项）不满足或负偏离，每一项扣1分，本项最高得32分，最低得0分。 |  |
|  | 项目实施方案（12分） | 对投标文件中项目实施方案进行评价： 方案全面、可行性强、针对性强、人员配备齐全且符合招标文件要求，得12-10分； 方案较全面，可行性较强、针对性较强、人员配备较齐全且符合招标文件要求，得9-7分； 方案不全面，可行性一般、缺乏针对性、人员配备不齐全且不符合招标文件要求得6-0分。 |  |
|  | 售后服务及培训方案 （13分） | 根据投标人提供的本项目售后服务、质保期年限、操作培训承诺、及质保期满后后的维保费用，并承诺此费用五年不变的维保承诺等等综合评分。优得10-7分，良得6-4分，一般得3-0分。 |  |
|  |  | 为确保售后服务的及时性投标人在徐州地区设有售后维保机构（需提供投标人售后服务机构营业执照及在徐州交纳的不低于3名服务人员近3个月的社保证明）。满足要求得3分，不满足0分。 |  |
| 商务部分（6分） | 业绩 （4分） | 投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2019年1月1日后，合同内容为与本次标的相似的中央空调的合同原件扫描件，每份得1分，本项最高得4分。 （必须同时提供中标通知书扫描件、网页截图、合同及发票的扫描件） |  |
|  | 资信等级 （2分） | 在本项目报名前，投标人取得AAA级及以上资信等级的得2分，其他不得分。投标文件中须提供证书扫描件。 |  |
| 产品评价（5分） | 所投产品具有经AHRI认证的不小于400RT（或不小于1400KW）的风冷机组试验台的。满足≥400RT得5分，不满足得0分（投标时提供AHRI认证原件扫描件加盖生产厂家公章，扫描件上传至投标文件内） |  |  |
| 所报产品为“环境标志产品”（1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |  |  |
| 所报产品为“节能产品”（1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |  |  |

本章说明：

（一）本项目采用综合评分法。

（二）促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

第五章  拟签订的合同文本

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为           。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付

本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：         元），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

（一）付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之四十(40%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15天内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之六十 (60%)即￥           ，大写：人民币                 ，合同标的全部交付并安装完毕验收后15天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

（二）付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15天内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

合同总价的百分之七十 (70%)即￥           ，大写：人民币                 ，合同标的全部交付安装完毕验收合格后，并按审计结果15天内据实支付，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日后，40日安装调试并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，40日安装调试并安装完毕。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 10 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号： ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，政府采购管理部门一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：    ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

第六章  采购需求

一、说明

1、云龙法院办公楼空调改造项目。

2、本项目采购的是非进口产品。

3、本项目的核心产品为：整体式风冷涡旋热泵机组。

二、采购项目预算金额

本项目预算为300万元 ，本项目不接受超过286.898403万元人民币的投标报价。

- 设备清单

| 1、屋面新增清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调水部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 整体式风冷涡旋热泵机组 | 1、名称：室外机K-1，型号ACDSHP400GW 2、型号、规格：名义制冷量：QL≥455 KW，名义制热量：QR≥472 KW，进出水温度(制冷)：12/7℃，进出水温度(制热)：40/45℃，输入电功率(制冷)：138 KW，输入电功率(制热)：137.8 KW，水侧换热器压降：77 KPa，冷(热)水流量：G=80.6 m3/h，环保冷媒：R410A 3、包含型钢及基础制作安装、减震垫制作安装 4、具体参见施工图设计 | 台 | 3 |
| 2 | 循环泵 | 1、名称：B-1~4:循环泵 HS80/170-15/2 2、型号、规格：G=87m3/h，H=38m ，N=15kW n=2900r/min，三用一备、配隔振垫，水泵变频 3、包含型钢及基础制作安装、减震垫制作安装 4、具体参见施工图设计 | 台 | 4 |
| 3 | 定压膨胀装置 | 1、名称：定压膨胀装置 2、型号、规格：隔膜式气压膨胀罐（容纳膨胀水量）400L；补水泵：Q=1t/h H=20m N=1.1W，两台补水泵，一用一备，平时用一台，初期上水用两台，启泵压力：50kPa，最大停泵压力：350kPa 3、具体参见施工图设计 | 套 | 1 |
| 4 | 全自动软水处理机组 | 1、名称：全自动软水处理机组 2、型号、规格：JSY-WT-2 出水量：2t/h 功耗：15W，入口水压0.2~0.45MPa，单阀双罐一用一备 3、具体参见施工图设计 | 套 | 1 |
| 5 | 晶旁路水处理器 | 1、名称：晶旁路水处理器 2、型号、规格：PTBW09A-GSN1-SQ，循环水量：240m3/h 功率：230W 3、具体参见施工图设计 | 套 | 1 |
| 6 | 封闭式软化水箱 | 1、名称：封闭式软化水箱 2、型号、规格：1000X1000X1200(H) 3、具体参见施工图设计 | 套 | 1 |
| 7 | 集、分水器 | 1、名称：集、分水器 2、型号、规格：∅500X2820 3、具体参见施工图设计 | 套 | 2 |
| 8 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 4.11 |
| 9 | 焊接钢管 | DN50 | m | 27.56 |
| 10 | 焊接钢管 | DN70 | m | 7.33 |
| 11 | 热轧无缝钢管 | D125，外径*壁厚133X4.0 | m | 42.1 |
| 12 | 热轧无缝钢管 | D150，外径*壁厚159X4.5 | m | 132.2 |
| 13 | 热轧无缝钢管 | D200，外径*壁厚219X6 | m | 33.36 |
| 14 | 管道支架制作安装 |  | kg | 125.86 |
| 15 | 无缝钢管刷油 |  | m2 | 123.43 |
| 16 | 空调水管管道保温 | 难燃橡塑保温管材（难燃B1级） 厚度为：32 | m3 | 0.97 |
| 17 | 空调水管管道保温 | 难燃橡塑保温管材（难燃B1级） 厚度为：36 | m3 | 3.47 |
| 18 | 空调水管管道保温 | 室外空调冷热水管道保温层外设置0.5mm厚铝合金板保护层 | m2 | 67.09 |
| 19 | 手动涡轮蝶阀 | DN70 法兰连接 | 个 | 2 |
| 20 | 手动涡轮蝶阀 | DN125 法兰连接 | 个 | 6 |
| 21 | 手动涡轮蝶阀 | DN150 法兰连接 | 个 | 8 |
| 22 | 截止阀 | DN25 | 个 | 2 |
| 23 | Y型过滤器 | DN150 法兰连接 | 个 | 4 |
| 24 | Y型过滤器 | DN25 | 个 | 1 |
| 25 | 截止阀 | DN50 螺纹连接 | 个 | 2 |
| 26 | 闸阀 | DN50 螺纹连接 | 个 | 5 |
| 27 | 止回阀 | DN50 螺纹连接 | 个 | 2 |
| 28 | 手动涡轮蝶阀 | DN125 法兰连接 | 个 | 2 |
| 29 | 手动涡轮蝶阀 | DN150 法兰连接 | 个 | 4 |
| 30 | 手动涡轮蝶阀 | DN200法兰连接 | 个 | 2 |
| 31 | 消声止回阀 | DN25 | 个 | 1 |
| 32 | 消声止回阀 | DN50 螺纹连接 | 个 | 1 |
| 33 | 消声止回阀 | DN150 法兰连接 | 个 | 4 |
| 34 | 压差旁通阀组 | 1、名称：压差旁通阀组 2、型号、规格：DN150 3、具体参见施工图设计 | 个 | 1 |
| 35 | 流量计 | DN50 | 支 | 1 |
| 36 | 温度计 |  | 支 | 6 |
| 37 | 铜质堵头 | 丝接 | 个 | 4 |
| 38 | 压力表（带压力表弯、仪表阀门） | 表盘尺寸Y-100 | 台 | 24 |
| 39 | 不锈钢软接头 | DN25 | 个 | 2 |
| 40 | 不锈钢软接头 | DN70 | 个 | 2 |
| 41 | 不锈钢软接头 | DN125 | 个 | 6 |
| 42 | 不锈钢软接头 | DN150 | 个 | 8 |
| 空调配电部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：空调机组总进线箱AKZ1 2、压铜接线端子10mm2：10个 3、安装方式：落地 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢 5、配置见设计说明及系统图 | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：空调机组总进线箱AKZ2、3 2、压铜接线端子10mm2：10个 3、安装方式：落地 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢 5、配置见设计说明及系统图 | 台 | 2 |
| 3 | 电力电缆头 | 截面积240mm2以下 | 个 | 6 |
| 4 | 室外防水桥架线槽 | CT-100*50，含安装 | m | 14.23 |
| 5 | 室外防水桥架线槽 | CT-150*75，含安装 | m | 10.77 |
| 6 | 配线 | ZRBV-2.5，含安装 | m | 18.6 |
| 7 | 电力电缆 | ZR-YJV-5X10，含安装 | m | 36.43 |
| 8 | 电力电缆 | ZR-YJV-5X2.5，含安装 | m | 11.41 |
| 9 | 电力电缆 | ZR-YJV-3X185+2X95，含安装 | m | 21.99 |
| 10 | 电力电缆 | YJV-4*240+1*120，含安装 | m | 182 |
| 室内、公区拆除清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 室内、公区拆除项 | - 名称：室内、公区风机盘管更换 、屋面供回水管、保温、旧设备拆除 - 施工内容：大楼内室内、公区风机盘管更换，包含旧设备拆除及新设备支管敷设、吊顶的拆除与恢复及施工的所有相关工序；屋面旧设备、及其连接供回水管道的拆除，施工完成后的垃圾清运费用和调试运行工作。 | 项 | 预算价：450000.00元，总报价中包含此费用。 |
| 2 | 原设备系统拆除前管道系统清洗 |  | 次 | 1 |
| 2、屋面土建部分清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 屋面卷材防水 | 1、1.5mm厚自粘防水卷材+2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料KS-520 2、4mm面层高聚物抗裂抹面保护层内夹网格布 3、遇墙防水做法上翻300mm 4、包含原屋面层清理 | m2 | 220.92 |
| 2 | 零星钢构件设备基础 | 1、设备基础工字钢及预埋铁件的制作与安装 2、设备基础零星钢构件及预埋铁件的制作与安装 3、构件表面刷防锈漆2遍 | t | 11.742 |
| 3 | 高强螺栓 |  | 套 | 60 |
| 4 | 混凝土柱基础 | 1、C20柱基础，内配钢筋 2、模板包含在内 | m3 | 3 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台次 | 2 |
| 6 | 轻质板房 | 板房采用10厘米厚岩棉彩钢板搭建，板房室内满铺热镀锌防滑钢板 | m2 | 56.35 |
| 3、报价说明 |  |  |  |  |
| 1 | 空调改造设计服务费 | 此费用投标人应包含在报价中招标人不另行支付， 由中标单位支付。 | 项 | 费用：30000.00元，总报价中包含此费用。 |
| 2 | 空调改造造价服务费 | 此费用投标人应包含在报价中招标人不另行支付， 由中标单位支付。 | 项 | 费用：8600.00元，总报价中包含此费用。 |
| 注：本清单所列设备包括但不限于以上内容，此清单中未列出的，在整体系统集成时，不能缺少的一切附属设备及配件，都必须全部包括在内直至交付采购人使用。清单中的设备包括备品、备件必须是全新产品。投标人应该还充分考虑以下内容要求： 1.水泵处设备基础采用工字钢制作、氟碳处理，施工单位根据现场情况固定住柱子上高于地面40-50厘米，投标人自行考虑。 2.水泵基础图纸标示范围内建设板房，板房采用10厘米厚岩棉彩钢板搭建，板房室内满铺热镀锌防滑钢板投标人自行考虑。 3.屋面防水采用零缺陷防水施工（1.5mm厚自粘防水卷材+2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料KS-520、面层高聚物抗裂抹面保护层内夹网格布、便于屋面上人检修），原面层清理，投标人自行考虑。 4.原设备系统拆除前管道系统清洗，投标人自行考虑。 |  |  |  |  |

因图纸文件较大，无法上传到“徐州市政府采购网”。如需要图纸，请与代理公司联系，赵茜茜0516-83205102，邮箱：544840407@qq.com。

四、项目内容

1、项目简介：本项目空调主机系统于2000年完工并开始使用，至今已使用进20年，近两年各楼层部分空调支管网老化、锈蚀、堵塞严重；部分风机盘管老化严重；主机老化严重运行噪音大故障频发，制冷制热效果差；各楼层进回水阀门老化等需要重新改造更换。

2、项目内容包括整体式涡旋式风冷冷水（热泵）机组、风机盘管、循环泵、水处理设备、设备基础、设备板房、设备屋面防水、等安装材料设备采购、安装、调试、维保及售后服务直至交付采购人使用（详见招标文件及图纸所含采购清单相关内容）。

3、承包方式：交钥匙项目，包工包料。

4、交货期：合同签订后40日历天内安装调试完毕。

5、主要设备

（1）主机设备部分

（2）其他附属设备、材料要求

6、改造项目内容

（1）各楼层原支管网及保温检查、维修、拆除、更换

（2）各楼层原进出水阀门检查、维修、更换

（3）各楼层原风机盘管检查、维修、拆除、更换

（4）各楼层原风机盘管、支管网清洗、除垢、等相关保养维护

（5）屋面原空调系统拆除

（6）各楼层空调维修、改造后恢复装修内容

7、规范、行业标准（如下述内容中有非最新版本的，请按最新版本执行）

《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《机械设备安装工程施工及验收规范》JJ231

《工业管道工程施工及验收规范》GBJ245-82

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GBJ236-82

如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，由此而增加的费用及风险已经包含在投标报价中。

五、技术规格要求（以下带“★”的条款不允许有负偏离，否则视为无效投标。加“☆”标志为重要响应指标，其它的为非重要响应指标）

（一）冷水机组设备部分

1、投标人所投标的产品型号为该品牌高效率、节能型、低噪声、最新机型。并在标书中注明投标设备的先进性及品牌特性；如果中标，中标人应能保证并做到中标产品的实体（包括外形、几何尺寸、机体重量、各项配置等）、型号、能效标识、铭牌等与投标文件的要求及表示完全一致，否则，采购人有权要求赔偿并更换。

2、投标人须保证本投标设备为该品牌产地同步技术型号系列的先进的全新产品，采用优质材料和先进工艺制成的高效率、节能型、低噪声、无污染最新机型，要求设计先进、结构合理、运行可靠。设备使用要符合中华人民共和国有关条例法规，满足中国现行的设备安装调试验收等规范要求，且完全与投标文件所述产地、型号、品牌、数量、质量、规格和性能相符。机组在工厂内已完成全部的组装，并已充注制冷剂与冷冻机油，并经过测试、符合要求。

3、主机技术要求：

- 本技术规范的使用范围，仅限于工程供冷系统的冷热源设备。它提出了该系统设备本体及辅助配合设备的功能、设计参数、结构、性能及安装、自控和调试等方面的技术要求。

- 本技术规范未说明的系统的辅助设备及材料等投标方按设计要求配置。

- 本技术规范提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规范和有关最新标准的产品，保证工程安装质量符合设计要求及本技术规范要求和最新标准。

- 投标方如对本技术规范有异议，应以书面形式在技术规范的意见和与技术规范的差异中明确提出，在征得招标方同意后，可对有关条文进行修改，如招标方不同意修改仍以招标方意见为准。

- 本技术规范所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 1.1通则

- ★投标文件中提供所投产品的生产制造企业应具有相关的工业产品生产许可证扫描件。

- ★投标文件中提供空调室内机（单机）和空调室外机（单机）在标准工况下的额定制冷量与设计值的偏差情况的证明材料，不接受负偏离，并保证达到图纸工况设计的要求。

- ★所投产品的风冷泵机组为整体式涡旋风冷热泵机组，不接受模块组装，符合图纸设计要求。投标文件中提供制造商加盖公章的产品样本扫描件。

- ★所投产品制造商具有经过AHRI认证的风冷机组试验台，以确保产品质量的可靠性和稳定性。投标文件中提供加盖制造商公章的AHRI认证证书原件扫描件。

- 所投产品的生产制造企业组装的整体式风冷热泵机组应包括机座、涡旋式压缩机、润滑油系统、蒸发器、冷凝器、节流装置、机组内部制冷剂管路系统、工厂安装的润滑油和制冷剂、保温及消声措施、隔振装置、电气及程序控制部件及控制盘（电控柜）、机组内控制及动力接线以及满足机组运行所必需的附件及监测仪表等。这些单体应按本技术规格书的要求进行安装，并应符合现行标准。

- 风冷热泵机组适合于室外安装,安装时只需接上水管、水泵、接上电源即可。每台机组的每个制冷剂回路在工厂需经过严格的压力测试，真空测试并充注好制冷剂和润滑油。组装完成后，每台机组都通入冷冻水进行运转测试以保证每个循环运转良好。

- ☆风冷热泵机组需使用先进的制造工艺和标准，整机使用寿命大于20年。

- 每台风冷热泵机组均应由同一厂家整体装配生产，完全由厂方组装、接管、接线、充注冷媒，将其与启动柜、控制器、仪表及安全装置运抵现场。为安装方便，包括压缩机、蒸发器、冷凝器、启动器在内的设备均应直接安装就位。

- 制冷系统所用的材料、设备部件及水管路在与液体、其它金属或周围环境接触时不应被腐蚀或造成腐蚀。在有可能发生腐蚀处，应适当采用防腐材料及防腐措施，包括避免不同金属相接触。

- 在安装及调试后，所有制冷系统均应保持运行状态，并注满冷媒。

- 投标人应提供该制冷负荷时的整机输入功率（包括压缩机、风机等各部件的总容量）。

- 机组必须配备专用弹簧减震装置、水流开关、法兰连接。

- 设备应具备与楼宇控制系统连接的通讯接口，通过开放的通讯协议将机组的监控纳入到整个楼宇自控系统中。

- 投标人所提供的设备，其铭牌和使用标记、警告标记等都必须有中文或中英文表示，且必须是永久、易识的。

- 每项设备均应有制造厂商的铭牌，并装在显著的地方. 应清楚的标明至少下列内容:制造厂名称、设备名称及型号、制造年月、设备主要技术规格和参数、警示标记等。

- ☆为保证所投机组满足项目所在地实际气候使用需求，所投机组制冷时运行环境温度满足：0-48度的，制热时满足：-15~48度的。

- ☆投标产品主机基于模糊控制的在线自学习除霜技术，自动判定除霜，减少能力衰减及除霜次数，降低水温波动，提高系统可靠性。（以投标品牌产品样本说明资料，加盖生产厂家与投标人公章，并扫描件上传至投标文件）

- ☆投标产品主机冷媒水侧热交换器为折流板壳管式换热器，采用仿真流路优化设计，采用折流板强化换热，提高换热系数。使制冷系统达到洁净、干燥、无泄漏，提高设备高效运行稳定性和使用寿命。（以投标品牌产品样本说明资料，加盖生产厂家与投标人公章，并扫描件上传至投标文件）

- ☆所投机组均达到国家最新能效等级标准GB19577－2015《冷水机组能效限定值及能源效率等级》中规定的IPLV值达到国家一级能效。（提供相关证明材料加盖生产厂家与投标人公章，并扫描件上传至投标文件）

- 1.2压缩机及电动机

- 采用全封闭涡旋式压缩机，电机吸气冷却。通过受控的涡盘和先进的涡旋曲面的利用达到高效性能。压缩机采用轴向和径向的涡旋设计。所有的旋转部件均经过静态和动态平衡。每一个压缩机都配有曲轴箱带式加热器。

- 压缩机电机有自动重设功能来保护机组过载，机组采用直接启动。

- 压缩机应在制造厂内进行初安装及运行试验。

- 当电源电压偏差为额定值的－10%～＋10%时，压缩机应能正常启动和运行。

- ☆投标产品采用的压缩机具有IDV（中间排气阀）或其它提高效率的装置的。以投标品牌产品样品说明资料，加盖生产厂家与投标单位公章，并扫描件上传至投标文件）

- 1.3制冷回路

- 每台机组上至少有两个独立的制冷回路。

- ☆制冷回路:每个回路将设计运行包括的所有必需组件组合在一起：汽液分离器、储液器、四通换向阀、可拆除的高吸收率滤芯的干燥过滤器、带湿度指示的视液镜、制冷/制热模式膨胀阀

- 1.4蒸发器及冷凝器

- 标配高效换热器。采用先进的热交换技术，通过内表面和外表面强化换热改善铜管的传热效率。

- 换热器包覆保温棉并配备可在-20℃环境温度下防冻的温控加热器。

- ☆冷凝器采用V型盘管设计，气流组织更好，风速分布均匀，不易结霜，换热效率更高。

- ☆冷凝器需采用铜管铝翅片，采用亲水铝箔，铜管与铝翅片采用机械胀管紧密结合。

- 冷凝器风扇经过严格的动、静平衡测试，由独立电机直接驱动，安装在能够垂直排风的位置，运行平稳，效率最优。风扇罩由重型、防锈层钢板制作而成。

- 风扇电机采用全封闭鼠笼式三相异步电动机直接驱动，防护等级为IP55的全封闭型，装有永久润滑型的双密封滚珠轴承。

- 当室外盘管结冰时，将机组运行模式转换为制冷模式以启动除霜。每次只对两个其中的一个冷媒回路进行除霜。当除霜运行时，做制热模式运行的回路与制冷模式（除霜）运行回路平衡。

- 1.5所使用的制冷剂

所认可的制冷剂为R410a环保冷媒。

- 1.6控制系统

- ☆所有的控制和启动设备在工厂安装好并经过功能测试。随机配置防护等级为IP55的专用控制柜，控制柜包括电源、控制中心和控制元件，装于一个镀锌钢板制成的箱体内。微电脑控制系统，中文显示。投标时提供相关证明文件加盖制造商公章。

- 风冷热泵机组控制柜应配置机组运行控制及监测所需的敏感元件、执行器、继电器及开关。该柜应与其配套的控制组成一完整的系统。

- 安全措施

风冷热泵机组控制柜应对如下项目的安全进行保护和监视：压缩机启/停自动控制、压缩机防止同时启动、防频繁启动计时器、机组报警和水泵的自动控制、冷凝器冷剂压力过高、蒸发器冷剂温度过低、电压过低、冷冻水出水温度过低。

- 风冷热泵机组可显示数据：

- 出水温度

- 空气盘管除霜温度

- 低出水温度切断值

- 低环境温度切断值设定

- 电子膨胀阀开度

- 吸气过热度

- 吸气温度

- 饱和吸气温度

- 环境温度

- 公制或英制数据

- 排气和吸气压力切断值

- 系统排气和吸气压力

- 各压缩机防再循环定时器状态

- 防重合系统启动定时器状态

- 压缩机运行状态

- 日期和时间

- 日常运行/停止时间

- 压缩机启动和运转时间（每台压缩机）

- 热交换器加热器和风扇运行状态

- 压缩机运行台数

- 四通换向阀状态

- 水泵状态

- ☆风冷热泵机组的控制风冷热泵机组生产厂商应提供机组控制系统，配带Modbus开放通信接口（Modbus RTU、RS485、），实现与BMS系统的通讯功能。

- 诊断及保护：机组根据所设探测点提供诊断和保护

- 电压过低保护

- 出水温度控制

- 压缩机启动时间极限控制

- 压缩机低压保护

- 压缩机高压保护

- 排气温度过高保护

- 水流量保护

- 1.7保冷

- 要求风冷热泵机组制造厂商应随机带保冷材料，且负责按制造厂设备使用维护说明书的要求进行保冷材料的安装。

- 保冷材料：柔性泡沫橡塑，厚度≥19mm，应符合现行国家标准要求，保温材料耐火等级不低于难燃B1级。

- 投标人提供的产品如采用其他标准，应在其技术投标文件中注明。下列材料采用品牌或厂家清单方式进行采购质量控制，即投标人在招标文件品牌或厂家清单范围内选择企业产品，并进行自主报价，且在投标报价中注明。

- 投标人须在投标文件中提供承诺使用招标人提供设备品牌产品承诺书，并明确所投产品品牌，未按要求提供的，视为未能对招标文件作出实质性响应；

- 其投标文件作无效投标处理；投标人拟选择推荐的厂家或品牌以外的产品，应满足招标文件中提出技术标准和质量要求，并由招标人同意，投标人须在投标文件中提供加盖招标人公章同意全部或部分使用推荐厂家或品牌以外产品证明材料原件扫描件，如招标人仅同意部分使用推荐厂家或品牌以外产品的，还须按上述要求提供承诺书原件扫描件，未按要求提供的，视为未能对招标文件作出实质性响应，其投标文件作无效投标处理。

1.8、风机盘管

1）风机盘管需为国内生产一线品牌；

2）运转平稳牢固，噪音低——采用整体冲压呈流线型进风口，气流流畅，损失小，结构紧凑，强度高，能够很好的降低叶轮在高速运转时的噪声。叶轮固定螺栓上涂螺纹锁固胶水，然后用定扭力扳手将叶轮牢靠的固定在电机轴上。每台风机都经过中盘、叶轮、整机、出厂许可四次动；

3）传热效率高，冷热量富足——采用3排管，紫铜管串套高效双向裂隙铝翅片，正弦双向裂隙开窗且布满的形式，排列有序层次分明，充分增加了传热面积，提高了传热效率。经过精密的机械涨管设备将铜管与铝箔紧密的结合在一起，充分的提高了传热效率

4） 水盘

排水流畅，无积水——采用一次冲压成型：四角无焊接，不生锈、不漏水，保温采用整体PE，无接缝，无气泡，不产生凝露。另外，接水盘内冲压了导流结构，并且在安装于机组上时特别设计了倾斜式安装，凝结水排出更流畅，确保接水盘内无积水产生。

5）电机

电机品牌采用国际知名品牌，质量最稳定可靠的厂家。牢固耐用，噪音低——采用单相电容电机，三速可调节、有足够的过载能力，耐压电压AC1000 1分钟，高精度优质滚珠轴承，无需加油，自行润滑，噪音低，运行寿命>70000h，中心轴均经调质和表面防腐处理。六角型孔及铆螺母的设计，提高了风机托板与螺栓连接的安全性能。

（二）其他附属设备、材料要求

附属设备、材料：循环水泵设备、软化水设备、镀锌钢管、阀门、压力表、电动阀、保温材料（B1级以上）、电缆及信号线相关材料高于国家标准要求，符合行业标准规范及设计图纸中的其它参数要求，报价时写明所报品牌。

下列设备材料投标人按给定品牌中任一种自主报价：

（1）水泵：格兰富、荏原泵、威乐、KSB及同档次品牌（低噪音、变频控制）；

（2）钢管：友发、利达、光环；

（3）阀门：花山、春江、埃美柯、沪工；

（4）压力表、电动阀：红旗、富阳、正保、三立、余姚、巨龙；

（5）保温材料：伯乐尔、华美、赢胜、亚罗斯；

（6）电线电缆：江苏远东、上上、江南；

（7）配电箱电器：ABB、西门子、施奈德、梅兰日兰、上海人民；

（8）水处理、稳压补水、旁通自动过滤器：上海赛一、昆山罗卡、上海益水及同档次品牌。

六、项目实施要求

（一）人员配备要求

1、至少配备项目经理1名，要求具有机电专业二级注册建造师资格，并取得安全生产考核合格证B证，投标文件中提供上述证书复印件加盖公章，未提供证书复印件的，人员配备评价不得分。

2、作业现场人员，应至少包括施工员、安全员、质量员、材料员和造价员等五大员。投标文件中提供建设部门颁发的上述人员的资格证书复印件加盖公章，未提供证书复印件的，人员配备评价不得分。

3、投标文件中提供社保机构出具的前6个月（以本项目招标公告发出月份为基准）投标人为项目实施人员（人员指项目经理、施工员、安全员、质量员、材料员和造价员）缴纳的社保清单复印件加盖公章，未按本项要求提供项目实施人员社保清单的，人员配备评价不得分。

（二）机组调试、验收、交付使用要求

1、设备出厂前采购人有权对设备的组装、外观、试验结果、包装等进行初验，中标人应免费提供采购人3人4天的食宿及当地交通费。设备运至工地现场后，双方约定时间共同验收，若发现所供设备的质量、数量及规格型号不符合国标、合同规定时，一切责任由中标人负责，所发生费用由中标人承担。

2、中标人应派有资格有经验的技术人员及时对全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试或采购人对调试不满意，则采购人有权要求中标人派员前来工地调试，中标人不得拒绝，所发生的费用由中标人承担。

3、调试工作完成后，根据中标人提供并经权威部门批准的验收方案，由项目工程设计有关人员、工程监理会同采购人和有关部门，严格按照有关要求及标准，对整个工程进行验收。调试验收中发现设备质量达不到设计要求时，由中标人和制造方在约定的安装期内解决；在约定的安装期内故障不能排除的，采购人有权要求中标人重新更换设备，由此造成的损失由中标人承担。

4、交付使用时要同时向采购人提供详细的随机技术文件，如安装使用说明书、操作规程、调试报告、试运行资料、安装记录、机组维护手册和保养修理所需的各种机械和电气资料，中标人须配合做好相关交接工作。

5、中标人应免费对采购人的至少2名操作人员提供关于所有设备和装置的操作及维修的实际指导，该项指导应在设备被接受之后立即开始，指导的语言为汉语普通话。

（三）其他设备验收要求

除机组外，其余设备采购人保留直接到厂家提货的权利和要求，费用由中标人承担。主要进行工地验收：

1、设备运至工地现场后，双方约定时间共同验收，若发现所供设备的质量、数量及规格型号不符合国标、合同规定时，一切责任由中标人负责，所发生费用由中标人承担。

2、安装调试完毕，由相关部门、采购人、中标人和制造方共同验收。调试验收中发现设备质量达不到设计要求时，由中标人和制造方在约定的安装期内解决；在约定的安装期内故障不能排除的，采购人有权要求中标人重新更换设备，由此造成的损失由中标人承担。

3、其他要求见招标文件《合同通用条款》、《合同专用条款》、《合同附件》、《 合同协议书》。

七、售后服务及培训要求

（一）售后服务

1、提供不少于3年的免费质保，质保期从本项目验收合格之日起计算。质保期后，中标人提供终生服务，保证零配件的供给，只收成本费。质保期内，中标人对故障负责，货物更换、维修所涉及的相关费用及由此引起的相关损失由中标人承担，同时相应延长更换和修补零件的质量保证期。质保期后，投标人必须对所提供的设备及系统定期进行检查和保养，并负责终身维修。对于损坏的零部件，投标人应保证以不高于在设备生产地购买的一般价格提供给招标人；

2、★提供空调机组、水泵、水处理设备、风机盘管末端主要设备制造商出具的产品质量保证售后服务承诺书。投标时提供原件扫描件加盖生产厂家公章，扫描件上传至投标文件内。

4、保修期及保修期过后均应保证在报修后2小时内有维修人员到场，一般故障12小时解决，大故障3天内解决。应根据采购人的要求及时，免费提供准确的技术支持。

5、保修期过后应提供终身维修服务及配件，配件按成本价计取。并需列出质保期结束后，维护及保养服务计划和服务费用，并作出书面承诺，加盖单位公章。

6、按照采购人要求和维护需要对相关设备进行实地巡检，发现问题及时维修；巡检结束填写《现场检查记录表》，定期总结上报给采购人。每季度对设备进行全面清洁和保养，以保证系统工作在最佳状态，减少系统的故障率。

7、各设备有详细的维修记录，记录内容包括检查时间、检查情况、清洁保养时间和每次维修时间、维修内容、维修结果等。

8、保修期及保修期过后均应保证在报修后2小时内有维修人员到场，一般故障12小时解决，大故障3天内解决。应根据采购人的要求及时，免费提供准确的技术支持。

（二）培训要求

1、质保期内结合系统实际运行情况，投标人免费为采购人提供技术指导和人员培训，培训内容：a、系统和设备工作原理和性能；b、设备安装测试；c、系统维护、操作等。

7、投标人须按其在投标文件中所附的备品备件清单，提供设备质保期满后正常运行3年所需的正常的备品备件，费用不含在合同总价中。

8、设备若需检测，由投标人自行联系检测单位，检测单位需经采购人认可，费用由投标人承担，经监理工程师见证取样后送检测单位检测。

八、其他要求

1、中标人所提供的技术参数必须与正式产品样本相一致。在交货之前，投标人应对主要设备产品质量规格性能和重量进行精确和全面的检查测试，应由生产厂家出具产品与投标文件相符的证明书，并将测试的细节和结果写出书面报告，作为质量检验证书的附件，投标所规定的内容不得变更。

2、中标人所提供的制冷机应为整机工厂组装（不允许以部件提供现场组装）、全新且先进的设备。交付使用前发生的设备损坏和不合格，安装过程中发现不符合投标文件所定产品，中标人无条件退换新品，在保修期内发生的设备损坏和性能不合格（非使用不当原因造成）除采购人同意修理者外，亦应退换新品。

3、合同生效后七天内，中标人须提供给采购人下列资料：

（1）设备与配套材料供货清单，备品备件易损件清单及价格表；

（2）控制柜的布置图、尺寸和剖面图；

（3）所有电控设备的接线图(包括原理图、控制系统图)；

所供图纸不限于以上清单，提供的所有文件资料图纸等均需用中文表达。图纸份数一式五份，费用含在总价内。

4、中标人应派有资格有经验的技术人员及时对部件组织系统总装的全过程予以现场指导和监督，保证安装质量为优良等级。

5、中标人应负责供货设备的调试、试运行和性能测试及现场安装指导，并依据设备供货合同提供售后服务。

6、按下列说明内容列表：

（1）投标人必须注明投标主要产品的生产商、品牌及相应的技术参数。

（2）此型设备外购配套件及原材料的名称、规格及型号、技术参数、制造厂家、数量、单价及总价。并列表说明易损件名称型号及供应商（含供应商名称、地址、电话、邮编、联系人）。

7、除产品报价外投标人所能提供的优惠条件及承诺可附页说明。

九、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏中际招标代理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320303-ZJZB-G2022-0153]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：云龙法院办公楼空调改造

项目编号：JSZC-320303-ZJZB-G2022-0153

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 云龙法院办公楼空调改造 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：云龙法院办公楼空调改造

项目编号：JSZC-320303-ZJZB-G2022-0153

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调改造设计服务费 |  |  |  | 1项 | 30000.00 | 30000.00 |
| 2 | 空调改造造价服务费 |  |  |  | 1项 | 8600.00 | 8600.00 |
| 3 | 室内、公区拆除项 |  |  |  | 1项 | 450000.00 | 450000.00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

本款说明：

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：云龙法院办公楼空调改造

项目编号：JSZC-320303-ZJZB-G2022-0153

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（云龙法院办公楼空调改造）项目（项目编号：JSZC-320303-ZJZB-G2022-0153）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖单位电子签章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式（必须填写完整，否则视为无效）

项目名称：

项目编号：

本公司       （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（整体式风冷涡旋热泵机组），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

2.（循环泵），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

3.（定压膨胀装置），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

4.（全自动软水处理机组），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

5.（晶旁路水处理器），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

6.（封闭式软化水箱），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

7.（集、分水器），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

8.（完成项目的所有辅材），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（盖单位电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：云龙法院办公楼空调改造

项目编号：JSZC-320303-ZJZB-G2022-0153

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加云龙法院办公楼空调改造项目（项目编号：JSZC-320303-ZJZB-G2022-0153）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。