招

标

文

件

项目名称：市管排水设施市场化运行与养护

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0089

采 购 人：徐州市供排水管理中心

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二〇二三年八月

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标资料表	17

第四章  评标标准	28

第五章  拟签订的合同文本	31

第六章  采购需求	58

第七章  投标文件相关格式	99

徐州市供排水管理中心

《市管排水设施市场化运行与养护项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对徐州市供排水管理中心“市管排水设施市场化运行与养护项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：市管排水设施市场化运行与养护

(二)项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0089

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。CA数字证书及电子签章办理指南详见附件）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问徐州市政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标截止时间：2023年09月01日北京时间09：30。

（二）开标时间：2023年09月01日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市供排水管理中心。

（二）地址：徐州市泉山区凤鸣路29号泰山商贸城c1号楼

（三）联系方法：0516-85736028

（四）采购项目联系人：胥晓伟；联系电话：0516-85736028

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中际招标代理有限公司。

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1906室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角）

（三）联系方法：0516-83200795

（四）采购项目联系人：梁剑飞；联系电话：0516-83200795

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

1.电子投标文件要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交电子投标文件的截止时间注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行电子签章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.不具备招标文件中规定的资格要求的；

12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市供排水管理中心 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2.本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：资格性审查前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，需分采购包编制）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-7必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料投标文件中提供（即提供投标人的市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质原件扫描件或复印件）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“四、”内容）； 7.投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.“关于投标报价的相关说明”的响应情况（如有）（加盖电子签章，格式自拟）； （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2. 加★为实质性要求，不接受负偏离，如不响应，则投标无效。（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.养护管理实施方案。（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2.组织实施程序及养护管理工作流程。（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3.人员投入。（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 4.应急预案（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 5.防汛实施方案（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 6.安全生产方案（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 7.巡查、防汛监控平台（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 8.环境保护方案（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 9.文明施工方案（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 10.评分细则中评分得分需提供的相关证明文件复印件。特别要求的除外。 （二）商务部分 1.投标人业绩（加盖电子签章，要求见招标文件第四章《评分标准》）； 2.机械设备投入（加盖电子签章，要求见招标文件第四章《评分标准》）。 五、价格折扣文件格式 无。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 采购包1不接受超过915万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；本项目采购包2不接受超过323万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；报价包括排水设施巡查、工单处置、检查井清淤、收水井清淤、雨污水管道清淤疏通、窨井修复、应急处置（污水外溢、污水入河、排水设施造成的路面塌陷围挡等）、防汛、淤泥外运处置、防坠网（板）补充和更换、施工排水监管、工程验收、养护措施费用、税金等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 投标文投标文件的提交： 1.投标文件提交时间：2023年09月01日北京时间09:30前。 2.投标截止时间：2023年09月01日北京时间09:30。 3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2023年09月01日09：30（标准时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按养护管理实施方案得分顺序排列。 本项目2个采购包，每个投标人可以参与全部采购包投标但只允许中一个包，中标顺序为采购包1至采购包2。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无。 |
| (四十一) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：梁剑飞;联系电话：0516-83200795; 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1906室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角） |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

说明：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多采购包项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.账户信息：

收款人：江苏中际招标代理有限公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行 （或江苏省农村信用社联合社）

账号：3203020171010000003980

- 评标标准

采购包1，采购包2。

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 价格 （10分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低价格）÷各投标人价格×10。注：得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 商务部分（12分） | 投标人业绩（4分） | 2020年1月1日至今，投标文件中提供类似市政排水管网养护项目业绩合同材料，时间以合同签订时间为准，每提供一份得2分，满分4分。 提供合同以及中标（成交）信息网页截图扫描件或复印件，不提供不得分。 |
|  | 机械设备投入（8分） | 在满足每个采购包养护管理机械机具设备配置最低要求基础上， 每增加1辆抓泥车（抓斗车）得1分，最高得2分； 每增加1套CCTV、QV检测设备得1分，最高得2分； 每增加一台移动泵车得1分，最高得2分； 每增加一台巡查车得1分，最高得2分； 本项最高得8分。 投标文件中提供设备发票扫描件或复印件（购货方为投标人）、有效的车辆行驶证扫描件或复印件（车辆所有人为投标人）。设备租赁的应提供一年以上（含一年）租赁协议扫描件或复印件，并提供设备的购买发票及有效的车辆行驶证扫描件或复印件。 |
| 技术部分（78分） | 养护管理 实施方案 (20分) | 1.根据科学合理，措施可行，符合项目特点，进行全面性、可行性、针对性进行评价（15分）。 全面性（5分）：全面具体详实得4-5分；较全面得2-3分；存在较大漏项或缺陷得0-1分。 可行性（5分）：切实可行得4-5分；较切实可行得2-3分；可行性欠缺得0-1分。 针对性（5分）：针对性强得4-5分；针对性较强得2-3分；针对性不强得0-1分。 2.对养护的重点难点和解决措施提出应对方案。 概述详细，切合实际，能真实体现项目工作重点及存在的难点，并提出有针对性的解决方案得5分； 概述较为详细，考虑到实际，能较好体现项目工作重点及存在的难点，解决方案一般的，得3-4分； 方案简单，能基本体现本项目工作重点及存在的难点等的得1-2分。 无具体内容的，该项得0分。 |
|  | 组织实施程序及养护管理工作流程 （9分） | 1.程序规范，流程清晰，合理可行，针对性强的，得7-9分； 2.程序较规范，流程基本合理，针对性一般的，得4-6分； 3.程序不规范，流程欠合理的，缺乏针对性的，得1-3分； 4.无具体内容的，该项得 0分。 |
|  | 人员投入 （9分） | 1.配备科学合理，能针对项目特点，满足实际养护需要的，得7-9分； 2.配备基本合理，针对性一般的，得4-6分； 3.配备不合理，缺乏针对性的，得1-3分； 4.无具体内容的，该项得0分。 |
|  | 应急预案（9分） | 根据项目养护管理特点，制定各种紧急防范预案。 1.内容全面，措施到位，符合项目养护管理特点，针对性强的，得7-9分； 2.内容一般，措施不完全到位，针对性一般的，得4-6分； 3.内容较差，缺乏针对性的，得1-3分； 4.无具体内容的，该项得0分。 |
|  | 防汛实施方案 （5分） | 1.内容全面，措施到位，符合项目运行养护管理特点，针对性强的，得4-5分； 2.内容一般，措施不完全到位，针对性一般的，得2-3分；3.内容较差，缺乏针对性的，得1分； 4.无具体内容的，该项得0分。 |
|  | 安全生产 方案 （8分） | 1.内容全面，措施到位，符合项目养护管理特点，针对性强的，得7-8分； 2.内容一般，措施不完全到位，针对性一般的，得4-6分；3.内容较差，缺乏针对性的，得1-3分； 4.无具体内容的，该项得0分。 |
|  | 巡查、防汛监控平台 （2分） | 1.有巡查、防汛监控平台的，得2分； 2.无巡查、防汛监控平台的，该项得0分。 |
|  | 环境保护方案 （8分） | 1.符合环保规范，内容全面，措施到位，针对养护管理特点的，得6-8分； 2.符合环保规范，内容、措施与针对性一般，得4-5分； 3.内容较差，缺乏针对性的，得1-3分； 4.无具体内容的，该项得0分。 |
|  | 文明施工 方案 （8分） | 1.符合相关规范和要求，能够针对项目养护管理需要，内容完备，措施到位的，得6-8分； 2.符合相关规范和要求，内容和措施一般，得4-5分； 3.内容较差，缺乏针对性的，得1-3分； 4.无具体内容的，该项得0分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

成交供应商：

采  购  包：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行闸站运行合同达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

一、项目情况

项目名称：市管排水设施市场化运行与养护

项目内容：详见招标文件及投标人投标文件

采 购 包：

养护合同期：2023年9月7日至2024年9月6日

二、作业内容

（一）排水管网养护、巡查、抢修及防汛

排水管沟及相关排水设施的巡查、抢修。排水管沟及相关排水设施包含：排水管道：指雨水沟管、污水沟管、雨污合流沟管、收水井检查井连接管、截流沟管、窨井、管道闸门、阀门、出水口等附属设施及排水设施。

1.排水管网养护

（1）检查井、收水井的清挖；

（2）管（沟）的疏通；

排水管网养护机械施工率不得低于55％；CCTV设备检测率不得低于15％。养护标准参照市管排水设施市场化运行与养护内容及标准（细则）。

2.日常巡查

（1）排水管网检查井井盖、雨水蓖缺失、破损的。

（2）排水管、泄水孔发现有堵塞、溢水、破损、渗水。

（3）排水管网坍塌，井身结构崩坏。

（4）排水设施保护范围内建设施工的。

（5）其他影响排水内容。

发现损毁排水设施及时报修；按照排水相关法律、法规，及时发现并制止违法行为；配合管理部门做好其他相关排水设施管理工作。

3.排水设施抢修

（1）排水管网检查井井盖、雨水蓖维修补盖及更换。

（2）排水设施存在安全隐患的，及时做好安全围挡。

（3）排水管网应急疏通。

（4）排水管网坍塌、破损，井身结构崩坏的应急抢修。

（5）其他排水设施损毁情况。

超服务范围抢修的界定，由采购方报财政部门共同认定。

4.防汛工作

（1）认真查看路面积水情况；

（2）是找准进水口，及时清除进水口垃圾；

（3）降雨量大时，特殊路段可开启进水口，加速排除积水，同时做好安全防护措施，积水排除后立即恢复进水口；

（4）当积水路段进水口开启后，水位仍无明显下降时，应及时查看附近闸门开启情况，并报告所负责人及防汛小组负责人，紧急情况下可直接报告处负责人。

（5）其他涉及防汛的相关工作。

三、乙方服务及质量要求

（一）排水管网养护、巡查、抢修及防汛

1.排水设施巡查、作业人员，必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽，并佩戴统一的排水巡查标识。

2.在日常巡视中发现排水设施的检查井盖、雨水斗篦子、盖板有缺损、丢失时，首先要采取安全防护措施提醒行人注意安全，然后及时上报甲方热线值班人员安排更换维修，避免人身伤害事故的发生。

3.如有违章施工造成设施损坏或管道淤塞，应及时上报甲方热线值班人员，移交相关科室。

4.巡查人员必须如实做好巡查工作记录，同时定期移交甲方作为档案存放，甲方将不定期实施抽查。

5.抢修和养护作业现场设置明显安全标志，标牌和夜间警示灯，采取有效的安全防护措施。

6.抢修和养护作业现场实行封闭式管理，沿抢修现场四周设置围挡、围挡材料要坚固、稳定、统一、整洁、美观，符合相关规范要求。

7.施工机具和材料堆置在安全保护区内，超高堆料和大型构件堆放设置需稳定措施。

8.特种作业人员上岗必须持有效证件。

9.要有环保意识，现场设置防止泥浆和污水外流或堵塞下水道和河道的设施，采取有效控制粉尘、噪音、固体废弃物的措施。

10.废浆及渣土必须用密封式运输车外运，车轮不准带泥。

11.抢修车辆及人员应保持24小时待命，如有抢修任务应按照排水管理制度开展抢修工作。

12.防汛期间应及时掌握路段积水出现的时间、地点、范围、发展趋势等；排水设施的运行情况，包含设施发生损坏的数量、损坏程度、发展趋势、应急处理措施等。

13.养护管理制度、养护人员登记表、市政排水设施养护规范及计划、养护应急方案等资料必须齐全。

14.应具备详细完整安全专项设计、安全培训计划和培训情况、安全事故纪录等资料，养护作业人员上岗前须进行安全教育和技术培训。

15.巡查检修制度、巡查纪要及处理情况、应急处理情况、养护情况、防汛情况等资料齐全。

四、对乙方技术力量要求和养护机械设备要求

对本合同项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

（一）排水管网养护、巡查、抢修及防汛

1.人员要求：

（1）排水设施巡查项目负责人  人，具有  年以上从事市政或物业管理工作经历。

（2）排水设施抢修项目负责人  人，具有  年以上从事市政排水设施抢修工作经历。

2.养护机械设备要求：

巡查车  台、淤泥抓斗车  台、高压水冲车  台、下水道疏通车  台、大型移动发电机  台、急排水泵   台、污泥清运车   台、有害气体检测仪、防毒设备  套。

五、考核标准

考核验收标准（见合同附件）。采取日常考核和不定期考核相结合的办法。日常考核成绩采用扣分累加制，占当月总分值的60%，不定期考核占当月总分值的40%。

1.日常考核：每日甲方对养护区域内市政设施巡查抢修情况不定次抽查，发现问题当场记录存档，作为月底评分依据，占总分值60%。

2.不定期考核：每月由甲方会同乙方一起进行不少于四次检查，考核分数作为月底评分依据，占总分数的40%。

3.月考核得分：综合日常考核情况，不定期考核情况评定当月乙方最终得分，以此支付承包费。

六、合同价（承包费）与支付

（一）本合同总金额为人民币大写金额     元（小写金额：       元），经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：

1.付款方式（提交预付款保函的）

签订合同后15日内甲方向乙方支付合同总价的百分之十（10%）即￥          大写：人民币            ；每月养护管理费用为剩余合同总价的1/12，按季度支付，为：￥          (小写)，人民币             （大写）。

2.付款方式（不提交预付款保函的）

签订合同后15日内甲方向乙方支付合同总价的百分之十（10%）即￥          大写：人民币            ；每月养护费用为剩余合同总价的1/12，按季度支付，为：￥          (小写)，人民币                 （大写）。

（二）合同价款的支付

承包费每月按月考核得分付款。甲方每月月底前对当月养护情况进行考核汇总，次月10日前按照考核结果据实支付。当月考核成绩在95分以上（含95分）全额支付；当月考核成绩在95—90分（含90分）之间的，按[（100-实际得分）/100]*当月养护费用，扣除后支付；90—80分（含80分）之间的，按[2*（100-实际得分）/100]*当月养护费用扣除后支付；80分以下为不合格，直接扣除当月承包费。

七、甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

1.甲方对乙方管护项目有实施日常检查、考核、管理的权利。

2.甲方有权对乙方在履约时不符合合同约定的事项提出整改要求，并向乙方发出《整改通知书》，整改相关事项以《整改通知书》为准，整改完成后，报由甲方验收。整改费用由乙方承担。

3.乙方服务期内，发生重大质量、生产安全事故，或乙方擅自停工，或乙方作业过程造成重大环境污染，或其他重大、紧急可能危急公共安全或社会公共利益行为的，由甲方指派他人临时接管乙方的承包项目。乙方必须赔偿因自己的责任所造成的经济损失。事故处理后是否恢复履行合同由甲方决定。

4.甲方有权对乙方用工情况进行检查，有权要求乙方按要求保障作业人员的福利待遇。甲方不承担任何由于乙方与其员工之间因劳动关系纠纷而产生的任何责任。

5.如遇全区性活动，甲方有权要求乙方无条件保质保量按活动要求完成工作任务。

6.为保证闸站设施能及时维修并保证维修后的质量，甲方为乙方提供维修的材料。

（二）甲方的义务

1.甲方需确保乙方承包费按时支付到位。

2.甲方检查人员必须公平、公开、公正地进行检查考核。

八、乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

1.乙方有权对甲方人员在检查考评乙方作业质量过程中的违规行为向甲方行政主管部门或市级行政主管部门举报。

（二）乙方的义务

1.乙方必须依照本合同规定的作业形式、作业质量标准及行业有关作业规范、作业质量标准，按时、保质、保量履行合同。

2.乙方应自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督。

3.乙方及其雇用的员工应严格遵守国家的法律、法规，如果乙方及其所雇用的工人违反法律、法规和相关规定，所造成的后果自行负责，与甲方无关。

4.服务期间内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决。

5.乙方有义务参加甲方通知的相关作业会议，通报作业情况，完善作业措施，提高作业水平。

6.乙方要加强工作人员的安全教育，完善相关措施，服务期内如遇人身伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。

九、违约责任

1.乙方须指定专人分区分片负责运行管理，如因运行不善而造成损失的，由乙方赔偿相应损失，并按合同规定的事项接受处罚。

2.在服务期内，如乙方连续3日处在的，甲方有权终止合同，并指派其它养护队伍进场养护。排水管网养护、巡查、抢修及防汛，如乙方连续10日不进行巡查、抢修或单方中途退出养护的，甲方有权终止合同，并指派其它养护队伍进场养护。

3.对某些需紧急处置的情况，在接到甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内完成。乙方如处置不及时，甲方有权指派其它队伍进场，所发生的费用在乙方履约保证金扣除，对乙方累计三次未在规定时间内完成甲方交办任务的，甲方有权终止合同。

4.上级部门考核评比等活动中一旦出现严重失分，甲方有权终止合同，并扣除当月的承包金。

5.乙方未经甲方书面同意擅自转包、分包，甲方有权终止合同。

6.服务期满后，甲乙双方共同清点市政设施，对照接收时的清单若发生设施被盗或损坏，按清点当月市场价赔偿，在履约保证金和承包费中扣除，或恢复原状。

7.乙方如连续两次整改不合格或全年两次考核不合格，甲方有权终止乙方承包合同。

8.乙方用工必须符合《劳动法》的要求，否则，由此发生的纠纷由乙方自行承担责任。

9.（1）因养护管理措施不当，全年累计受到上级领导点名批评3次或市级及以上新闻媒体曝光3次的，甲方有权终止合同。

（2）发现窨井盖缺失5处以上，下水道堵塞不畅造成路面积水5处以上，以上任何一种情况乙方在甲方要求的整改期限内没有完成整改任务，甲方有权终止合同，并指派其他施工队伍作业，乙方应无条件配合。

10.合同期内，本合同项目内容发生减少及毁损的，乙方应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同项目内容完好无损。不完好的，由乙方负责补齐或修复。届时，未补齐或修复的，甲方可扣除相应的承包费。

11.由于乙方自身的原因，未能保持原有企业资信等级，本合同即自动终止，乙方应赔偿甲方由此产生的经济损失。

12.乙方在作业生产过程中产生的任何安全事故由乙方自己承担，与甲方无关。养护管理期限内因市政排水设施功能缺失或其他原因而带来一切伤亡事故，由乙方承担全部责任。

13.因养护管理措施不当，全年累计受到上级领导点名批评3次或市级及以上新闻媒体曝光3次的，甲方有权终止合同。

十、其他

（一）排水管网养护、巡查、抢修及防汛

1.如因窨井盖、收水井蓖的缺失、破损，造成人员伤亡及一切财物损失由乙方承担全部经济与法律责任，与甲方无涉。

2.日常管理工作中，所有乙方工作人员，如出现人身伤亡事故，由乙方承担全部经济与法律责任，与甲方无涉。

3.签订合同之前，甲、乙双方应及时清点养护范围内的市政设施，经双方书面确认后一式两份，双方各执一份，服务期满后，乙方应保证市政设施数量和正常市政设施功能状态不变。

4.合同执行过程中，如国家、省、市等有关部门对养护管理标准和要求等作出重大调整的，按调整后的标准和要求执行。

十一、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，代理公司贰份备案。

十二、合同生效

合同订立时间：          年      月      日

同订立地点：

甲方：（公章）              乙方：（公章）

住所：                      住所：

法定代表人：　　　　　　　　法定代表人：

委托代表人：　　　　　　　  委托代表人：

电话：                      电话：

传真：                      传真：

开户银行：　　　　　　　　　开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　账号：

邮政编码：　　　            邮政编码：

附件1：

市管排水设施市场化运行与养护内容及标准（细则）

一、指导思想

为切实保障市管排水设施的完好和正常运行，进一步规范市管排水设施市场化运行与养护常态化管理，建立健全排水设施设施运行与养护长效机制，全面提升排水设施运行与养护水平，做到科学、规范、精细化管理，结合市管排水设施实际，制定本办法。

二、工作目标

根据排水设施运行与养护内容及标准，通过推行市管排水设施市场化运行与养护监督考核，逐步建立公开透明、开放有序的城市排水运行与养护体系，促进养护企业间的公平竞争，不断提高我市排水设施运行与养护公共服务水平。

三、运行与养护范围

1.排水管沟及相关排水设施的运行与养护。

2.各类立交泵站、排污泵站、补水泵站等泵站的运行与养护。

3.沿河截污闸门的运行与养护。

四、排水管渠运行与养护内容及标准

排水管渠设施的运行与养护内容包括： 管渠的巡查；维修养护；汛期运维；应急抢修；污泥运输与处理处置；检查与评估。

（一）排水管渠设施的运行与养护及标准

1.排水管渠的运行巡查

（1）排水管渠沿线检查井井盖、雨水蓖缺失、破损、溢水等；

（2）排水管渠、泄水孔、溢流堰、出水口发现有堵塞、溢水、破损、渗水等；

（3）排水管渠坍塌，井身结构崩坏等，对发现损毁排水设施及时报修处置；

（4）排水设施保护范围内建设施工、违章占压、违章排放、私自接管以及影响或危害排水管渠功能等；

（5）对破坏排水设施等违法行为及时发现并制止；配合管理部门做好其他相关排水设施管理工作；

（6）其他影响排水内容。

（7）巡查频率：每天1次;如遇排水设施管理范围内地铁、开发、道路大修等施工的实行不间断巡查；特殊点段的巡查须接受业主方指令实施。

2.排水管渠的运行与养护

（1）雨水管渠和倒虹吸管的检查、清淤、疏通；排水检查井、收水井清挖，连接管疏通；通风，沟管疏通，清捞洗刷检查井及进水口、调换检查井及进水口盖座，修理检查井及进水口，中、小型管道局部翻修，开挖路面及人行道恢复，潮、闸门保养，检查井及进水口内下药，污泥、弃渣处运。对主干道管渠养护采用机械化率应≧60%；

（2）污水管渠检查、清淤、疏通；管道有害气体检测，通风，沟管疏通，清捞洗刷检查井、调换检查井盖座，修理检查井，中、小型管道局部翻修，开挖路面及人行道 恢复，检查井下药，污泥、弃渣、外运；对主干道管井养护采用机械化率应≧60%；

（3）暗、明沟渠、管涵出口等检查、清淤、疏通；管道有害气体检测，通风，沟管疏通，清捞洗刷检查井、进水口、调换检查井、进水口盖座，修理检查井、进水口，沟管局部翻修，检查井、进水口下药，污泥市内运输；清理出口污泥，修理八字墙，翻修出口基础，护坡；

（4）管渠、检查井、雨水口养护周期频率

| 管渠性质 | 管渠划分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型 | 中型 | 大型 | 特大型 | 检查井 | 雨水口 |
|  | 小于600mm | 600mm-1000mm | 1000mm-1500mm | 1500mm以上 |  |  |
| 雨水/合流管渠（次／年） | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 4 | 4 |
| 污水（次／年） | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 4 | -- |

（5）管渠、检查井、雨水口养护最大淤积深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管渠 |  | 管内径或渠净高度的 1/5 |
| 雨水口 | 无沉泥槽 | 管径的 1/5 |
|  | 有沉泥槽 | 管底以下 50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以上50mm |

（6）管渠疏通清挖维护质量标准

| 检查项目 | 检查方法 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 残余污泥 | 绞车检查 | 第一遍绞车检查，铁牛内厚泥不应超过铁牛直径的 1/2;管道长度按40m计，超过或不足40m允许积泥按比例增减。 |
|  | 电视检测 声呐检测 | 疏通后积泥深度不应超过管径或渠净高的 1/8 ；疏通后积泥深度不应超过管径或渠净高的 1/8。 |
| 检查井 | 目视、花杆 | 井壁清洁元结垢；井底不应有硬块。 |
|  | 量泥斗检查 | 不得有积泥 |
| 工作现场 | 目视检查 | 工作现场污泥、硬块不落地；作业面冲洗干净。 |

（7）井盖及雨水算（盖框）养护调整允许高低差

| 设施种类 | 盖框间隙 (mm) | 井盖与井框高低差 (mm) | 井框与路面高低差 (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | <8 | ≥－5, ≤+5 | ≥－5, ≤+5 |
| 雨水口 | <8 | ≥－10, ≤0 | ≥－15, ≤0 |

（8）井盖的标识应与管道的属性相一致，雨水、污水、雨污合流管道的井盖上应分别标注雨水、污水、排水等标识；

（9）当巡视人员在巡视中发现井盖和雨水篦缺失或损坏后， 应立即设置警示标志，并在6h 内修补恢复；当相关排水管理单位接报井盖和雨水篦缺失或损坏信息后，留人看管、必须在2h 内安放护栏和警示标志，并应在6h 内修补恢复；对排水设施如检查井、收水井及井盖补盖更换等应及时保障日常维修。

（二）排水管渠的汛期运行与养护

排水管渠的汛期运维应加强运行人员值班、应急等制度，降雨时及时到达（半小时内）责任路段；清理收水井堵塞物，排除路面积水，积水完全消退后方可离开；做好汛期安全巡查工作；应对处理好标段内、年度排水设施防汛应急措施管理及其他应急事件处置；确保安全度汛。

（三）排水管渠运行应急抢险、抢修能力

1.中标单位应具备突发排水设施等应急抢险、抢修能力；对管渠突发坍塌事件、污水外溢污染事件、防汛应急突发事件等应具有处置预案和应急抢险、抢修响应能力；

2.对突发事件的应急抢险、抢修工作及其它超养护范围应急工作；管理单位下达指令后，中标单位不得拒绝、应先行组织实施完成，管理单位经职能部门履行手续核实核定后向财政部门申请该项经费。

（四）排水管渠污泥运输与处理处置

1.管渠污泥运输车辆过程宜保持密闭状态； 运输车辆应按批准路线运输，按批准地点卸倒；

2.优先考虑中标单位具备对管渠污泥进行脱水处理、泥砂分离处理、发电厂焚烧处理或其它减害污泥处置符合填埋场接收要求等能力；

3.中标单位应建立完善管渠污泥处置运营单位的检测、记录、存档和报告制度。

（五）排水管渠检查与评估

中标单位应依据行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJ]181的有关规定检查、检测周期；采用 CCTV 检测、声呐检测、量泥斗检测、潜水检查、反光镜检查、水力坡降检查、染色检查和烟雾检查等方法对管渠检查及评估；

1.排水设施汛前清挖疏浚检测： 应用CCTV、QV、声纳等现代化技术，开展管道功能性检查；管养排水设施清挖疏浚后检测：应用CCTV、QV、声纳等，开展管道功能性检查和结构性检查；

2.中标单位应在年度内对排水管渠设施发生的应急事故检查和专项检查或其他工程影响排水设施运行等检查检测；新增排水设施由管理单位提供新建工程排水设施交付检查、检测：应用 CCTV、QV、声纳等，开展管道功能性检查和结构性检查；

3.中标单位应在年度内对排水管渠设施主干管检查、检测率≥20%以上；

4.中标单位应提供相应的管渠检查、检测及评估报告和支持性依据。

五、排水泵站的运行与养护内容及标准

（一）排水泵站的运行与养护内容

泵站电气设备运行操作；泵房、进出水建筑物清洁与保养；清污设备、各种泵机、电气设备及辅助设备的清洁、保养；运行泵站人员安全巡视、泵站人员安全操作、泵站运行记录与统计报表、泵站风险作业安全管理、泵站安全管理、泵站安全事故处理、泵站预警应急管理。

1.泵站人员安全巡视

（1）泵站管理人员应做好日常巡视，根据设定的巡视路线、巡视项目、巡视周期对泵站设备进行全面巡视；

（2）应经常检查机电设备、工具、保险装置、信号装置等安全设施的可靠性、灵敏性、安全性等；旋转机械外露的旋转体应设安全护罩；

（3）进入配电间，尤其是变压器间、高压配电间巡检时，应随手关门，并应做好防小动物、防火、防汛、防雨雪、通风良好工作；

（4）设备不停电时的巡视应保持安全距离；

（5）雨天或冰雪天气，运行管理人员巡视期间应注意防滑；

（6）遇雷雨天气时，运行管理人员在室外巡视或操作时应注意防雷电。

2.泵站人员安全操作

（1）对电气设备操作与维护安全管理应符合泵站维护运行规程第 4. 8. 3 条 的规定要求；

（2）所有电气设备的金属外壳应有良好的接地装置；

（3）任何电气设备上的标示牌，除原来放置人员或当班运行管理人员外，其他任何人员不得移动；

（4）各类设备实施保养或检修时不宜带电作业；

（5）不得用温手去触摸电源开关以及其他电气设备；

（6）电气安全技术措施应包括停电、验电、放电、接地和悬挂警告牌；

（7）泵站管理范围日常保洁，保养时不得擦拭设备转动中的部位，冲洗水不得溅到带电部位或电缆头；

（8）泵站内电力安全工器具应包括：绝缘于套、绝缘靴、绝缘胶垫、绝缘杆、验电器、放电杆、接地线等；电力安全工器具应按规定每半年至一年进行预防性试验；

3.排水泵站运行记录与统计报表

（1）排水泵站应建立运行记录与统计报表；

（2）运行记录、统计报表应完整、真实、准确，字迹清晰，并应有值班人员签字；

（3）运行记录、统计报表应由相关负责人审核，可按月、年归档保存；

（4）运行记录、统计报表修改应敲“修改章”，不得随意涂改；

（5）除纸质记录报表外，运行记录、统计报表宜转换成电子文档。

4.泵站安全管理

（1）泵站安全管理应坚持安全第一、预防为主、综合治理的原则；

（2）泵站应建立健全安全生产规章制度并有效落实；

（3）运行管理人员应熟悉其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急处置预案；

（4）运行管理人员在岗期间应正确佩戴劳动防护用具，在作业中熟练、正确使用站内安全用具和消防器材；

（5）泵站安全管理主要内容应包括：泵站安全操作、泵站安全巡视、泵站风险作业、泵站治安消防安全和事故处理；

（6）有特殊情况或突发事故时应立即启动相应应急处置方案。

5.泵站风险作业安全管理

（1）排水泵站风险作业应包括危险场所作业、有毒有害作业、特种作业和施工现场临时用电四大类；

（2）泵站上级管理单位应加强对风险作业、作业人员和作业单位的管理；对危险性较大、风险因素多的作业应实行工作票制度、工作许可制度及工作监护制度。

6.泵站治安消防安全管理应符合下列规定

（1）应加强泵站的安全保卫工作，妥善保管好各种工具、材料、备用设备和值班用品；

（2）泵站应制定进出人制度，外来人员进入泵站前应做好登记；

（3）泵站内的监视系统、报警系统等安防设备应确保完好；

（4）若在泵站内需要动用明火应通过审批。

7.泵站安全事故处理

（1）泵站事故发生后，应根据应急预案进行处置，并及时向上级主管部门报告；

（2）泵站管理人员应妥善保护好事故现场，无关人员不得进入；

（3）交接班时间内出现事故，应由交班人员负责，接班人员协助，共同排除，恢复正常后履行交接班手续；

（4）事故发生后应按“四不放过”原则进行处置。

8.泵站预警应急管理

（1）中标单位应具备对泵站突发事件进行应急抢险、抢修处置响应能力；应具有相关的应急抢险、抢修预案，抢险队伍、应急物资、应急措施和相关信息报告等。

（2）对突发事件的应急抢险、抢修工作及其它超养护运行看护范围应急工作；管理单位下达指令后，中标单位不得拒绝、应先行组织实施完成，管理单位经职能部门履行手续核实核定后向财政部门申请该项经费。

（二）排水泵站设施的运行与养护标准

水泵系统维修保养，电力、电器设备系统维修保养，自控及远程联控装置系统维修保养，闸门、启闭机等维修保养，拍门等维修保养，格栅机、电动葫芦等维修保养，金属构件结构维修保养，备用电源系统维修保养，泵房清洗、泵池清淤，泵房、基础设施等维修保养，绿化维护保养。

1.水泵系统维修保养

（1）水泵系统日常养护；

（2）水泵系统定期养护（可代维）；

（3）电机线圈绝缘电阻、每年1次；

（4）吊起潜水泵检查引入电缆及密封圈、每年1次；

（5）检查温度、湿度、泄漏传感器、每年1次；

（6）检查叶轮、每年1次；

（7）检查轴承及电机绕阻温度、每年1次；

（8）检查井内电缆及保护装、每年1次；

2.电力、电器设备系统维修保养（检试验可代维）

（1）电力、电器设备系统日常养护；

（2）电力、电器设备系统水泵系统定期养护；

（3）测量电力电缆绝缘、每年1次；

（4）防雷与接地装置预防性实验、每年汛前1次；

（5）检查高压隔离开关、每年1次；

（6）高压负荷开关维护、每年1次；

（7）高压油断路由器维护、每年1次；

（8）高压真空断路器与接触器耐压实验、每年1次；

（9）检查高压变频装置、每年1次；

（10）低压变频装置、每年1次；

（11）低压开关、每年1次；

（12）电力、设备等突发问题抢修及时处置；备用电源及时启用（电力、设备可代维保）；

3.自控及远程联控装置系统维修保养

（1）液位、温度、压力等检测仪调整、每年1次；

（2）流量计标定、每年1次；

（3）计算机、设备自控及远程联控设备维护保养调试、每年1次；

（4）电子围栏系统维护保养调试、每年1次；

4.闸门启闭机等维修保养

（1）更换齿轮箱丝杆润滑油、每年1次；

（2）检查行程开关、每年2次；

（3）检查电控箱、每年2次；

（4）密闭性、每年1次；

（5）闸门防腐处理、每年1次；

（6）启闭机、丝杆等更换润滑油、每年1次；

（7）更换密封件、每年1次；

（8）清洗传动轴承、每年1次；

5.拍门等维修保养

（1）转动销检查、每年1次；

（2）密封圈更换、每3年1次；

（3）防腐处理、每3年1次；

6.格栅机、电动葫芦等维修保养

（1）格栅机检查维护

（2）格栅机控制箱维护

（3）电动葫芦钢丝绳涂油脂、每年2次；

（4）电动葫芦齿轮箱检查上油、每年1次；

（5）电动葫芦轨道、车档检查每年1次；

7.金属构件结构维修保养

（1）管道清洗、除锈、油漆等防腐、每年1次；

（2）闸门板等金属构件防腐、每年1次；

（3）格栅机金属构件防腐、每年1次；

（4）沉井盖板、爬梯、维护等金属构件防腐、每年1次；

8.备用电源系统维修保养

（1）发电机维护保养、每年1次；

（2）蓄电池维护保养、每年2次；

（3）发电机系统保养、每年2次；

（4）更换润滑油、运行500h；

9.泵池清淤

（1）泵池清淤、每年2次；

10.泵房、基础设施等维修保养

（1）泵房清洗、每年1次；

（2）泵房维修、每年1次；

（3）水、电、门、窗、栏杆等、每年1次；

（4）泵站范围内绿化维护保养、每年1次。

六、排水闸门的运行与养护内容及标准

（一）排水闸门的运行与养护内容

控制箱（柜）、丝杆、闸框门、电源系统、出水口清理、远程控制系统、门板等金属结构防腐等。

（二）排水闸门的维护保养标准

（1）更换齿轮箱润滑油、每年1次；

（2）检查行程开关、每年2次；

（3）检查电控箱、每年2次；

（4）密闭性、每年1次；

（5）丝杆润滑油维修保养、每年1次；

（6）启闭机更换润滑油、每年1次；

（7）更换密封件、每年1次；

（8）清洗传动轴承、每年1次；

（9）电源线路、设备维保、每年1次；

（10）出水口清理、每年汛前1次；

（11）远程联控设备维保及租赁更新、每年1次；

（12）闸门板等金属构件防腐、每年1次。

七、运行与养护职责

市水务局委托的排水设施运行与养护管理单位负责具体的监督管理工作。负责排水设施运行与养护工作计划制定、方案编制、组织实施、市场化的招标工作；负责对排水设施运行与养护市场化中标单位的监督、技术指导、方案审查和考核。

八、维护管理考核内容

详见附件

九、考核方式及要求

1.考核方式

排水设施运行与养护检查考核由排水设施运行与养护管理单位根据本办法考核内容组织对管理范围内的排水设施运行与养护进行检查考核，做好相关资料的统计、记录及汇总。

2.考核的具体要求

对排水设施运行与养护的各类内业资料（台帐）进行考核；对履行社会责任以及排水设施运行与养护责任落实情况进行综合评价。

附件2：

徐州市排水设施管理检查考核细则表（管网）

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 计扣标准 | 检查 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常管护检查 | 定期巡查所管辖设施，及时掌握设施完好状况。 | 未按要求定期进行巡查或未及时发现明显设施存在问题的，一次扣1分。 | 现场、台帐检查 |
|  |  | 按要求做好设施量的统计工作，年终完成设施年报明细量的调整。 | 未按要求开展相关工作的，一次扣2分，未按要求上报资料的，一次扣1分，资料有漏缺、明显错误的，一次扣0.5分。 | 台帐检查 |
|  |  | 做好设施状况的动态数据采集工作及年终区域设施完好状况的调查及评定工作，资料齐全准确。 | 未按要求开展相关工作的，一次扣2分，未按要求上报资料的，一次扣1分，资料有漏缺、明显错误的，一次扣0.5分。 | 台帐检查 |
|  |  | 人员到岗到位`。 | 对一般人员未到岗到位、统一着装等情况每次扣2分；对项目管理人员少于合同规定及技术负责人不在现场等问题每次直接扣5分。 | 现场、台帐检查 |
|  |  | 社会舆论。 | 受到上级领导点名批评或有新闻媒体负面报道的，每次扣5分。 | 现场、台帐检查 |
| 2 | 专项任务完成方面 | 在规定时限内完成目标（如防汛、各类创建及整治活动、配合工程项目等专项任务，确保专项任务的质量、进度、安全管理、经费合理使用和效果等。 | 市政府各类创建及整治活动目标考核的任务未完成每项扣10分；因防汛工作开展不力造成社会影响的每项扣5分；配合工程项目未能完成的每项扣1-5分。 | 现场、台帐检查 |
|  |  | 维修管理规定及相关规范对维护专项的上报、质量、进度进行管理。 | 维修未完成每项扣5分；维修质量不合格发现1次扣3分；未按期完成扣2分；维修上报、质量、进度不到位扣2分。 | 现场、台帐检查 |
| 3 | 指令性任务完成方面 | 管理方下达的所有指令性任务须按时完成。 | 没有按时完成任务的每项扣2分，经督促仍未完成的扣分加倍；完成任务未达到合格标准的每项扣1分，完成指令性任务后不能及时反馈信息的每项扣0.5分。 | 现场、台帐检查 |
| 4 | 安全管理和突发事件处置方面 | 按要求做好设施的动态管理，及时掌握设施的安全状况。按照相关规范要求对各类市政施工现场进行管理，落实安全设备和措施。 | 对安全管理不到位，未落实安全管理措施的，发现一项扣1分。未及时发现安全隐患的，因监管不到位造成被通报的安全性事故的一次扣4分，发生重大安全责任事故扣10分。 | 现场、台帐检查 |
|  |  | 有完善的快速处置突发事件的预案和应急机制，有健全长效的通讯网络和责任人，能随时调动应急抢险抢修队伍（含车辆、抢修工具、警示标志和维修材料）。 | 重大突发事件未能按行业应急预案要求组织先期处置的，每发生一次扣2-5分；由于现场指挥和管理不当，发生衍生事故的扣5-10分。 | 现场、台帐检查 |
|  |  | 加强窨雨井盖管理工作。 | 窨雨井盖丢失未按规定时限安排处置的每发生一次扣5分。 | 现场、台帐检查 |
| 5 | 基础管理方面 | 按要求建立并完善维护管理、专项任务、指令性任务、安全管理和突发事件应急处置、行风和市政热线建设等各类基础管理台帐和报表，要求基础台帐资料齐全，各类报表按时按规范上报。 | 基础台帐资料不齐全的，每少一项扣1分，资料有漏缺、明显错误的，一次扣0.5分。报表上报不及时或未按规范上报的，每发生一次扣1分，报表有明显错误的，一次扣0.5分。 | 台帐检查 |
| 8 | 设施的属地管理及综合协调方面 | 综合协调市政设施在属地范围内的相关管理维护问题。 | 凡属地范围内的市政设施综合问题内部扯皮、推诿、矛盾上交，每发生一次经核查属实扣相关2分。对维护单位上报的各类报告无审核把关的，每发现一次扣1分，处理不当的，每发现一次扣2分。 | 现场、台帐检查 |

备注：由于管理工作不到位而造成的重大失误或影响计扣分值由徐州市供排水管理中心另行决定。

附件3：

徐州市排水市政设施管理检查考核细则表（泵站）

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 计扣标准 | 检查 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常管护考核 | 定期检查泵站机械、电气设备，及时掌握设施完好状况。 | 未按要求定期进行检查或未及时发现明显设施存在问题的，一次扣1分。 | 现场、台帐检查 |
|  |  | 做好设施状况的动态数据采集工作及年终区域设施完好状况的调查及评定工作，资料齐全准确。 | 未按要求开展相关工作的，一次扣2分，未按要求上报资料的，一次扣1分，资料有漏缺、明显错误的，一次扣0.5分。 | 台帐检查 |
|  |  | 人员到岗到位`。 | 在泵站抽水运行期间，必须持证上岗，不允许无故脱岗，抽水运行期间，未到岗到位、统一着装等情况每次扣2分；对项目管理人员少于合同规定及技术负责人不在现场等问题每次扣5分；因事请假误工两次者，经核实后报处机关除名。 | 现场、台帐检查 |
|  |  | 社会舆论。 | 受到上级领导点名批评或有新闻媒体负面报道的，每次扣5分。 | 现场、台帐检查 |
| 2 | 专项任务完成方面 | 在规定时限内完成目标（如防汛、各类创建及整治活动、配合工程项目等专项任务，确保专项任务的质量、进度、安全管理。 | 市政府各类创建及整治活动目标考核的任务未完成每项扣10分；因防汛工作开展不力造成社会影响的每项扣5分；配合工程项目未能完成的每项扣1-5分。 | 现场、台帐检查 |
| 3 | 指令性任务完成方面 | 管理方下达的所有指令性任务须按时完成。 | 没有按时完成任务的每项扣2分，经督促仍未完成的扣分加倍；完成任务未达到合格标准的每项扣1分，完成指令性任务后不能及时反馈信息的每项扣0.5分。 | 现场、台帐检查 |
| 4 | 安全管理和突发事件处置方面 | 按要求做好设施的管理，及时掌握设施的安全状况；按照相关规范要求，落实安全设备安全及安全措施。 | 对安全管理不到位，未落实安全管理措施的，发现一项扣1分。未及时发现安全隐患的，因监管不到位造成被通报的安全性事故的一次扣4分，发生重大安全责任事故扣10分。 | 现场、台帐检查 |
|  |  | 有完善的快速处置突发事件的预案和应急机制，有健全长效的通讯网络和责任人，能随时调动应急抢险抢修队伍（含车辆、抢修工具、警示标志和维修材料）。 | 重大突发事件未能按行业应急预案要求组织先期处置的，每发生一次扣2-5分；由于现场指挥和管理不当，发生衍生事故的扣5-10分。 | 现场、台帐检查 |
|  |  | 所有人员在进入生产操作间时，必须穿绝缘鞋、戴安全帽，进行倒闸操作时必须戴绝缘手套，安全防护措施要落实到位；在运行值班时，必须按规范操作，避免发生机电设备的损坏；在运行值班时，做到安全生产，避免发生人身伤害事故。 | 进入操作间后未按照要求穿戴安全装备的，每发生一次扣2-5分；在运行值班时，未按规范操作，每发生一次扣2-5分。 | 现场、台帐检查 |
| 5 | 基础管理方面 | 按要求建立并完善维护管理、专项任务、指令性任务、安全管理和突发事件应急处置、行风和市政热线建设等各类基础管理台帐和报表，要求基础台帐资料齐全，各类报表按时按规范上报。 | 基础台帐资料不齐全的，每少一项扣1分，资料有漏缺、明显错误的，一次扣0.5分。报表上报不及时或未按规范上报的，每发生一次扣1分，报表有明显错误的，一次扣0.5分。 | 台帐检查 |
| 6 | 设施的属地管理及综合协调方面 | 综合协调市政设施在属地范围内的相关管理维护问题。 | 凡属地范围内的市政设施综合问题内部扯皮、推诿、矛盾上交，每发生一次经核查属实扣相关2分。对维护单位上报的各类报告无审核把关的，每发现一次扣1分，处理不当的，每发现一次扣2分。 | 现场、台帐检查 |

备注：由于管理工作不到位而造成的重大失误或影响计扣分值由徐州市供排水管理中心另行决定。

第六章  采购需求

一、说明

徐州市供排水管理中心市管排水设施市场化运行与养护项目。

二、采购项目预算金额

采购包1不接受超过915万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；本项目采购包2不接受超过323万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；报价包括排水设施巡查、工单处置、检查井清淤、收水井清淤、雨污水管道清淤疏通、窨井修复、应急处置（污水外溢、污水入河、排水设施造成的路面塌陷围挡等）、防汛、淤泥外运处置、防坠网（板）补充和更换、施工排水监管、工程验收、养护措施费用、税金等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

三、项目内容：市管排水设施市场化运行与养护

四、服务期：2023年9月7日至2024年9月6日。

五、具有履行合同所必备的设备和稳定的管网维护队伍要求

- （一）★本项目工作人员配备要求（以下人数为最低标准，投标人可根据自身情况增加）

| 采购包 | 项目 负责人 | 技术人员 | 安全员 | 资料员 | 现场工作人员最低人数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 养护人数 | 巡查人数 | 维修人数 |
| 1 | 1人 | 2人 | 2人 | 2人 | 不少于40人 | 不少于20人 | 不少于6人 |
| 项目服务总人数 |  |  | 73人 |  |  |  |  |
| 采购包 | 项目 负责人 | 技术人员 | 安全员 | 资料员 | 现场工作人员最低人数 |  |  |
|  |  |  |  |  | 养护人数 | 巡查人数 | 维修人数 |
| 2 | 1人 | 2人 | 2人 | 2人 | 不少于15人 | 不少于8人 | 不少于3人 |
| 项目服务总人数 |  |  | 33人 |  |  |  |  |

- （二）★拟承担项目负责人（注册建造师）具备市政公用工程专业贰级建造师资格（在本企业注册），同时具有《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）；安全员具有相应的资格证书；项目负责人在合同期内不得擅自更换（投标人自行承诺，格式自拟），投标文件中提供项目负责人、安全员资格证书复印件和距开标截止时间前3个月的个人社保证明扫描件或复印件（扫描件或复印件加盖公章）。

- （三）★本项目养护管理机械机具设备配置要求（以下数量和设备种类为最低标准，投标人可根据自身情况增加）：采购包1高压疏通车2辆和吸污车2辆或清洗吸污车2辆（清洗吸污车具备疏通与吸污两项功能）、移动泵车2辆（流量不小于300m3/h）、巡查车4辆。采购包2高压疏通车1辆和吸污车1辆或清洗吸污车1辆（清洗吸污车具备疏通与吸污两项功能）、移动泵车1辆（流量不小于300m3/h）、巡查车2辆。以上设备自有的须提供设备购买发票扫描件或复印件和车辆行驶证扫描件或复印件（加盖电子签章）;以上设备租赁的应提供一年以上（含一年）租赁协议扫描件或复印件，并提供设备的购买发票及有效的车辆行驶证扫描件或复印件（加盖电子签章）。

- 加★为实质性要求，不接受负偏离，如不响应，则投标无效。

六、项目内容

- 本项目主要实施范围包含以下排水设施：

- 徐州市供排水管理中心负责雨污水管道的长效管理，负责管养的雨污水管网总长约1238km及其附属设施。具体清单详见附件1《徐州市排水设施清单》。

七、服务内容及要求（采购包1、采购包2）

1.投标文件范围内所有雨污水管道、检查井、收水口（平、侧）、地道排水横截沟及边沟、出水口等设施的清掏及清疏工作。

2.投标文件范围内所有雨污水管道、检查井、收水口（平、侧）、地道排水横截沟及边沟、出水口、泵站及闸门等设施的日常巡查和设施保护工作。

3.投标文件范围内所有雨污水管道、检查井、收水口（平、侧）、地道排水横截沟及边沟等设施清掏出的垃圾清运处理工作。

4.投标文件范围内检查井、收水口的井盖、座维修更换工作。

5.投标文件范围内雨污水管道的视频检测工作，出具检测报告、提供影像资料。

6.投标文件范围内防汛应急工作。

7.投标文件范围所有雨污水管道、检查井、收水口（平、侧）、地道排水横截沟及边沟、出水口、泵站、闸门等设施缺陷上报工作。

8.投标文件范围内应急抢修工作（绿化或路面覆盖的检查井抬升、应急封堵导流、污水冒溢处置、积水点增加收水井、封堵墙拆除、雨污错接封堵、污水进河处置等）。

9.投标文件范围内泵站、闸门的巡查、看护工作。

10.建立24小时服务热线电话，对合同范围内市民、媒体、12345热线、污染防治平台等反映的问题必须按各平台考核要求及时处理，并协助招标人做好现场处理工作。

11.熟练掌握和运用排水设施管理的相关法律、法规、规章，熟悉巡查范围内设施数量和运行状况，对施工工地影响或破坏排水设施安全的行为进行制止，并协助招标人做好现场处理工作。

12.必须具备全天候24小时作业能力。

13.协助招标人对新建、大修、改扩建等工程新增移交市级管养的排水设施进行视频检测和验收。

八、项目具体要求（采购包1、采购包2）

（一）日常巡查养护

投标人对日常巡查实行定人、定路段、定职责、定标准，确保管护范围内排水设施每天巡查到位，管护到位，日常巡查不留死角，做到发现问题要早、处理问题要快、确保养护范围内排水设施排水通畅。

1.安排足额定量的固定专职人员做好白天巡查（合同范围内所有排水设施必须巡查每天一遍）和夜间值班，配备必要的交通巡查工具和电子设备等。确保雨污水管、窨井、收水口、排放口等排水设施有专人巡查管护，节假日不间断，并做好巡查台账记录，做到发现问题第一时间报告招标人。

2.及时发现并制止违反排水许可、损害管网设施等行为。在巡查养护过程中，发现违章接管、偷排、擅自施工影响管网设施安全等行为，应立即制止，拍摄记录好相关违法、违章、损坏等证据，保护好现场并于半小时之内通知招标人，招标人将协助投标人督促违法单位及时整改。若未及时发现此类问题，雨污水管、井内的垃圾由投标人自行清理。

3.在巡查养护雨污水管网时，发现设施缺陷时应及时告知招标人；派员协助招标人做好缺陷的现场踏勘工作。

4.巡视、养护人员统一整洁着装（有明确的单位标识），有安全反光标识，要熟练掌握和运用排水设施管理的相关法律、法规、规章，熟悉巡查范围内设施数量和运行状况。

5.建立24小时服务热线电话，对市民、媒体、12345热线、污染防治平台等反映的问题必须按各平台考核要求及时处理，并协助招标人做好现场处理工作。

（二）疏通维护工作

负责雨污水管网设施的日常管理养护，按计划进行疏通，保障管网畅通正常运行，在发现外溢、管道堵塞、井盖破损缺失、绿化带井盖破损缺失等情况后，及时进行疏通和更换，所需更换的窨井盖均由甲方负责提供，井盖及雨水篦子的质量符合国家标准，严格按照徐州市井盖办《徐州市车行道检查井防沉降井盖井周加固设计与施工指南》（试行）维修更换。

1.雨污水管网维护(疏通、清理)：投标人根据《江苏省城市排水防涝工作考核标准细则》及《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016要求执行。

投标人按上述要求自行编排年度养护计划并上报招标人，其中每年5月31日前必须完成所有收水口、支管、雨水管清疏通一遍的任务，每年年底前必须完成所有污水管网清疏通一遍的任务，每月10号前按照当年年度计划分解上报雨污水管网的月度养护工作计划，由招标人审定后按计划进行，做到及时清理、疏通。在日常管护中做到井座与路面平整、井座与井盖完整，井盖安放平稳严密，井内无淤积物，保证排水管网畅通运行。养护过程中，详细记录雨水检查井、雨水收水口、污水检查井挖淤个数，疏通管网长度。月底汇总统计形成报告上报招标人。招标人随时对现场作业情况进行监督。

2.雨污水管网疏通、清理包括：雨污水主支管道、雨水连接管、窨井、雨水收水口的疏通和清理，垃圾、淤泥的外运等。所清运的垃圾和淤泥运输必须符合环保、卫生、城管等部门的管理要求，运输至招标人指定场所。雨污水管网疏通、清理要求包括：疏通后雨污水管积淤量不超过管径的1/5，雨污水检查井的积淤量不超过5cm，雨水收水口无垃圾、树叶遮挡，平蓖口井积淤量不超过5cm。验收要求参照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016。

3.养护质量检查的方式：（1）招标人采取飞行检查的模式随机抽检。（2）采购人指定管段进行CCTV检查，每年不超过5%，检查所用的CCTV，临时封堵、导水等设备、措施均由投标人提供，不再另计费用。

4.巡查发现和市民、媒体、12345热线等反映的井盖缺损，应立即指派专业人员现场设置警示标志，2小时内更换到位并做好详细记录（更换前后的对比照片、路段及路灯号）并上报招标人。由于投标人更换不及时造成事故由投标人承担全部责任并进行赔偿。

5.养护作业安全考核：投标人养护作业人员需严格按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009及《市管排水设施市场化运行与养护内容及标准（细则）》（详见附件2），进行日常维护，在日常维护中要求施工作业现场设置作业护栏、标志等安全措施，夜间作业应符合相关安全规定，保证有足够的照明亮度，作业人员必须佩带头灯、反光背心、作业场地必须设置安全警示灯。下井作业时必须严格执行外部申报与内部审批制度，填写书面《有限空间作业安全票》，具体参照相关规范执行。施工结束及时清理现场，恢复原状，不得影响行人和交通的安全。

6.投标人定期对养护泵站的垃圾（包括集水井池面漂浮物打捞等）进行清理、外运处置。所清运的垃圾和淤泥运输必须符合环保、卫生、城管等部门的管理要求，运输至招标人指定场所。

（三）防汛应急工作

主要负责管护范围内道路积水，雨水管道漫溢的巡查工作，及配合招标人进行管网抢险、维修工作。

1.制定科学合理的汛期值班、巡查及应急制度，成立应急抢险小组。汛期暴雨恶劣天气期间，应急小组要以雨为令及时上岗到位，24小时值班人员不少于2人，道路巡视人员不少于10人。可根据道路积水情况自行增加防汛人员。

2.负责承包范围内雨水检查井、收水口的清掏、排水管（渠）的清疏。对积水严重的地区或路段进行应急排水，控制积水和淹水的蔓延，防止事态扩大。在积水严重的地区设置警示标志并派专人看守，疏导群众。必要时组织抢险队集中投入排水抢险。

3.负责记录并反馈招标人积水时间、地点、面积、水深，查找积水的原因，并能提出科学合理的整改方案。

4.由于承担合同范围区域的排水防涝责任，投标人需要组建至少40人的项目组。汛期、暴雨时根据实际情况增加人员配置。

（四）其他履约要求：

1.投标人须承诺成交后1个月内完成作业基地的设置（基地必须设置在各个采购包区域内）。延迟1个月（含）扣除当年养护服务期费10万元。延迟2个月（含）招标人有权终止合同，并由投标人承担违约后果。

2.汛期、暴雨等情况，投标人必须无条件服从防汛部门及招标人的要求，积极配备人员、设施、排涝设备，做好管护范围的防汛排涝工作。

附件：

1.《徐州市排水设施清单》

2.《市管排水设施市场化运行与养护内容及标准（细则）》

3.《徐州市排水设施养护考核评分表》

九、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

附件1：《徐州市排水设施清单》

采购包1为主城区（鼓楼区、云龙区、泉山区）；采购包2为新城区，具体如下

采购包1：主城区-鼓楼区

| 序号 | 沟管名称 | 性质 | 起止点 | 长度(m) | 断面尺寸(mm) | 附属设施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环城路排水沟管 | 合流 | 坝子街-复兴路 | 2194.00 | D500-D1000 | 59 | 49 |
|  |  | 雨水 | 中山北路-坝子街 | 1946.00 | D1000、D600、D800 | 95 | 110 |
|  |  | 污水 |  | 890.00 | D600 |  |  |
|  |  | 污水 | 朴风巷 | 368.00 | D600 | 19 | 7 |
|  |  | 雨水 |  | 468.00 | DN1200、DN1600 |  |  |
| 2 | 解放北路排水沟管 | 雨水 | 民主北路-淮海路 | 1310.00 | 3*2、D1200、D600、D 800 | 58 | 123 |
|  |  | 污水 |  | 654.00 | DN600 | 20 | 0 |
|  |  | 合流 | 民主北路-黄河 | 500.00 | D500、D600 | 16 | 34 |
| 3 | 坝子街排水沟管 | 合流 | 坝子街桥-闸口东街 | 1980.00 | D300、D400、D500、D800 | 65 | 65 |
| 4 | 中山北路排水沟管 | 雨水 | 中山北路九里山宕口 | 799.00 | D300、D800、D1200及4*1.5 | 22 | 22 |
|  |  | 雨水 | 李沃站-奔腾大道站 | 1359.80 | 6*1.5、4*1.5、3*2 | 50 | 78 |
|  |  | 污水 |  | 1883.09 | DN500 | 52 | 0 |
|  |  | 雨水 | 中山立交-二环北路、祥和路-中山桥 | 901.40 | 3*1.8、3.2.5、DN300 | 3 | 76 |
|  |  | 污水 |  | 1015.00 | DN500、DN800 | 27 | 0 |
|  |  | 合流 | 淮海路-三环北路 | 14508.00 | D400-D800-D1000 | 244 | 270 |
| 5 | 西苑中路排水沟管 | 污水 | 铜沛路-黄河北路 | 480.00 | D400 、D500 | 12 | 0 |
|  |  | 合流 | 铜沛路-矿山路 | 2910.00 | D500-D1000 | 98 | 79 |
| 6 | 广山路排水沟管 | 合流 | 响山路-大庆路 | 2500.00 | D500-D800 | 77 | 82 |
| 7 | 马场湖西路排水沟管 | 合流 | 二环北路-马场湖路 | 1330.00 | D400-D1000 | 37 | 36 |
| 8 | 平山南路排水沟管 | 污水 | 二环北立交-汉城路 | 1400.00 | DN600 | 40 | 0 |
|  |  | 雨水 |  | 2033.80 | D500-D1000 | 45 | 66 |
|  |  | 雨水 | 平山宕口 | 969.00 | D300-D1000 | 36 | 36 |
|  |  | 污水 |  | 282.00 | DN400 | 13 | 0 |
| 9 | 响山路排水沟管 | 合流 | 大庆路-三环路 | 2750.00 | D400-D800、B*H=1.2*1.2 | 122 | 121 |
| 10 | 响山北路排水沟管 | 雨水 | 响山路-白云路 | 1345.19 | D300-D６００ | 33 | 57 |
|  |  | 污水 |  | 138.03 | D４００ |  |  |
| 11 | 津浦西路排水沟管 | 合流 | 响山路-建国路 | 1525.00 | D300-D1000 | 57 | 77 |
| 12 | 大马路排水沟管 | 合流 | 淮海路-复兴北路 | 1643.00 | D300、D450、D600 | 91 | 71 |
| 13 | 前进路排水沟管 | 合流 | 大马路-环城路 | 1260.00 | B*H=0.7*0.6、D1000 | 45 | 31 |
| 14 | 复兴北路排水沟管 | 合流 | 淮海路-煤港路 | 8515.00 | D300-D1200 | 174 | 205 |
|  |  | 雨水 | 淮海路-响山路 | 1023.01 | D400-D1200 | 50 | 31 |
|  |  | 污水 |  | 826.27 | DN500 | 41 | 0 |
| 15 | 民主北路排水沟管 | 合流 | 淮海东路-夹河东街 | 3000.00 | D300、D450、D550、D500、D600 | 98 | 59 |
| 16 | 二环北路排水沟管 | 合流 | 沈场立交-大庆路 | 10078.00 | D450-D1200 | 274 | 271 |
|  |  | 雨水 | 沈场立交-三环西路 | 2887.00 | D300-D1200 | 59 | 80 |
|  |  | 污水 |  | 933.00 | D４００、D600 | 14 | 0 |
| 17 | 西阁街 | 雨水 | 空军勤务学院-二环北路 | 900.00 | D1000、D1200 | 24 | 13 |
| 18 | 华祖庙路排水沟管 | 合流 | 二环北路-华祖庙桥南 | 540.00 | D600、D1000、D1200 | 10 | 6 |
| 19 | 黄河北路排水沟管 | 合流 | 三环西路-坝子街桥 | 5400.00 | D600 | 129 | 80 |
| 20 | 黄河东路排水沟管 | 合流 | 坝子街桥-铁路桥 | 3000.00 | D600、D800 | 117 | 4 |
| 21 | 铜沛路排水沟管 | 雨水 | 苏堤北路-西苑中路 | 1862.00 | D600、D800 | 63 | 62 |
|  |  | 污水 | 苏堤北路西侧 | 164.00 | D600 | 6 | 0 |
|  |  | 雨水 | 兵工路西-中山路 | 1034.00 | D300-D500、D1000、 | 10 | 1 |
|  |  | 污水 |  | 559.00 |  |  |  |
|  |  | 雨水 | 苏堤北路-中山北路 | 1815.20 | D800-D2000、 | 75 | 74 |
|  |  | 污水 |  | 1603.00 | D800、D900 | 38 | 0 |
| 22 | 煤港路排水沟管 | 合流 | 闸口东街-三环北路 | 8900.00 | B*H=2*2.6、D400、D450、D500、D600、D1200 | 224 | 355 |
|  |  | 污水 | 三环北路-荆马河（煤港路东侧） | 2711.86 | D500、D800 | 57 | 0 |
|  |  | 雨水 | 二环北路-复兴路 | 1494.00 | DN300、DN800、DN1000 | 38 | 59 |
|  |  | 污水 |  | 2390.00 | DN300、DN500、DN1000 | 85 | 0 |
| 23 | 殷庄路排水沟管 | 分流 | 三环北路-煤港路 | 12036.80 | D600-D1200 | 311 | 302 |
| 24 | 大庆路排水沟管 | 合流 | 响山路-下淀路 | 2659.55 | B*H=2.0*（1.7-1.8） | 55 | 54 |
|  |  | 污水 | 路东侧 | 935.49 | DN400、DN500、DN600 | 38 | 0 |
| 25 | 下淀路排水沟管 | 雨水 | 路南侧二环北路-二七农贸市场 | 381.31 | DN400、DN500 | 12 | 13 |
|  |  | 合流 | 大庆路-三环东路 | 6852.00 | B*H=2.0*（1.23-1.62）、D600 | 152 | 212 |
|  |  | 合流 | 下淀立交排水沟管 | 1993.78 |  |  |  |
| 26 | 沈孟路排水沟管 | 合流 | 中山北路-煤港路 | 3400.00 | DB*H=0.6*0.8、D400、D600 | 37 | 19 |
| 27 | 沈孟大道排水沟管 | 雨水 | 中山北路-殷庄路 | 5276.00 | D600-D1500 | 154 | 128 |
|  |  | 污水 | 中山北路-琵琶路 | 2955.00 | D400-D1000 | 72 | 0 |
| 28 | 北三环高架快速排水工程 | 雨水 | 三环西路-秦洪岛 | 76865.67 | D300-D1800 | 1116 | 3106 |
|  |  | 污水 |  | 7896.29 | D500、D600 |  |  |
|  |  | 污水 | 徐丰公路、聋哑学校 | 1316.8 | DN600、DN800、DN1500 | 32 | 0 |
|  |  | 污水 | 徐丰路-三环北路-马洪路（三标） | 6950 | D600、D800、D1000、D1200、D1500 | 101 | 0 |
| 29 | 崇信路排水管网 | 雨水 | 崇信学校东侧 | 906.00 | D400-D1200 | 33 | 29 |
|  |  | 污水 |  | 488.00 |  | 17 | 0 |
| 30 | 滨河中路A线排水管网 | 雨水 | 徐运新河西-琵琶花园路 | 771.00 | D800-D1200 | 26 | 24 |
| 31 | 八里大道排水管网 | 雨水 | 煤港路-殷庄路 | 1508.43 | D400-D800 | 72 | 55 |
|  |  | 污水 |  | 736.90 |  | 26 | 0 |
| 32 | 新台子路排水管网 | 雨水 | AK0+059.55-AK1+030 | 3401.06 | D300-D1500 | 72 | 60 |
|  |  | 污水 |  | 308.29 | D500 | 6 | 0 |
| 33 | 二环北路西延排水管网 | 污水 | 西三环西侧-民政局医院 | 3835.84 | DN600、DN800 | 106 | 0 |
| 34 | 苏宁悦城小学环城道路排水管网 | 雨水 | 苏宁悦城小学A、B、C线 | 5012.80 | DN300-DN2000、3*4 | 144 | 131 |
|  |  | 污水 |  | 2180.00 | DN400 | 60 | 0 |
| 35 | 徐韩公路排水管网 | 雨水 | 三环东路-三环北路北 | 2655.26 | DN400-DN1000 | 131 | 88 |
| 36 | 时代大道东延排水管网 | 雨水 | 西三环-K0+885 | 1882.91 | DN300-DN1500 | 71 | 70 |
| 37 | 新台一路排水管网 | 雨水 | 北三环路-学子路 | 2447.30 | DN300-DN1500 | 81 | 44 |
|  |  | 污水 |  | 575.50 | DN600 | 26 | 0 |
| 38 | 徐运新河截污管 | 污水 | 祥和闸-荆马河南 | 3440.6 | B*H=2.5*2.0、D800、D1200、D1500 | 48 | 0 |
|  |  | 污水 | 九龙湖东岸-祥和闸 | 995.00 | D1200、D2000 |  | 0 |
|  |  | 污水 | 沈孟路-荆马河南岸 | 1569.00 | D800 | 16 | 0 |
| 39 | 荆马河截污管 | 污水 | 军事管理围墙东-污水处理厂 | 11092 | D400-D2000 | 172 | 0 |
|  |  | 污水 | 煤港路西-徐运新河东 | 1826 | D300、D400、D1000、D1200 |  | 0 |
| 40 | 子房河截污管 | 污水 | 截污闸-荆马河 | 2033 | D400、D600、D1000 | 36 | 0 |
| 41 | 马场湖截污管 | 污水 | 机场路-徐运新河 | 4852.5 | D500、D600、D800、d1000 | 44 | 0 |
| 42 | 沈孟大沟截污管网 | 污水 | 徐运新河-煤港路 | 1807.37 | d500、d600、d800、d1000 | 20 | 0 |
| 43 | 丁万河截污管网 | 污水 | 丁楼大队西150米-三环西路西侧15米 | 1984 | D600、D800、D1000、 | 80 | 0 |
|  |  | 污水 | 三环西路-文学路 | 583 | D600、D800、D1000、 | 5 | 0 |
|  |  | 污水 | K0+488.51-K1+201（文学路西-襄王路） | 923.75 | DN400、DN800 | 17 | 0 |
|  |  | 污水 | 襄王路-北三环南侧（二标段） | 3870 | D500、D800、D1000、 | 63 | 0 |
| 44 | 新台子河截污管网 | 污水 | 丁万河中山路桥-新台子路口北侧（华润路） | 950.5 | DN800 | 22 | 0 |
|  |  | 污水 | 新台子路铁路东-污水处理厂（新台子路） | 2995 | DN600、DN800、DN1000 | 31 | 0 |
| 45 | 空军学院西区污水处理厂截污管网 | 污水 | 九里峰景-黄河北岸 | 2954.5 | D800 | 65 | 0 |
| 46 | 机务段大沟 | 合流 | 津浦东路-子房河 | 2265.90 | 8.0*3.0 | 23 | 0 |
| 47 | 丰财大沟 | 合流 | 大坝头路-二坝窝大沟上游 | 1735.00 | 2.2*1.0*2 | 19 | 0 |
| 48 | 二坝窝大沟 | 合流 | 铁二小南墙-徐运新河 | 2851.00 | 4*1.8或（5*2.5） | 70 | 0 |
| 49 | 烟厂干管 | 合流 | 环城路三院-二坝窝大沟上游 | 910.00 | D800=345、D1000=230、D1500=50、D1200=30 | 18 | 0 |
| 50 | 北站干沟 | 合流 | 北车务段院内-铁二小北墙 | 1576.30 | （1.0-1.45）*（0.8-1.45） | 21 | 0 |
| 51 | 文庙干沟 | 雨水 | 洪学巷-河清路 | 437.50 | 2.2*2.2、D1400、D1800 | 33 | 28 |
|  |  | 污水 |  | 441.50 | D600 |  |  |
| 52 | 河清路干沟 | 合流 | 河清路-解放路 | 1019.40 | D 400、D 600、D800、D2000 | 35 | 9 |
| 53 | 沈场大沟 | 合流 | 植物园-黄河 | 1166.00 | 2.65*2.25 | 12 | 0 |
| 54 | 煤港路大沟 | 合流 | 二坝窝大沟-三环北路 | 4816.00 | 2.5*2.6 | 94 | 0 |
| 55 | 四号涵洞大沟 | 合流 | 铜沛路-黄河 | 990.70 | 2*0.9 | 5 | 0 |
| 56 | 三环东路西侧大沟 | 合流 | 荆马河口-稼悦小区北侧 | 3643.00 | DN600-DN20002*2、4*2 | 35 | 0 |
| 57 | 杨山大沟 | 雨水 | 东三环-白云路 | 402.80 | 3*2 | 17 | 0 |
|  |  | 污水 |  | 953.00 | DN500、DN600 | 34 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 332300 |  | 7008 | 7162 |

主城区-泉山区

| 序号 | 沟管名称 | 性质 | 起止点 | 长度(m) | 断面尺寸(mm) | 附属设施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮海西路排水沟管 | 合流 | 中山路-段庄广场 | 4786.00 | D300-D1200、B*H=（0.5-2）*（0.6-2） | 190 | 161 |
|  |  | 分流 | 段庄广场-三环西路 | 7778.13 | D400-D2000及箱涵 | 251 | 149 |
| 2 | 建国西路排水沟管 | 合流 | 中山南路-二环西路 | 5744.21 | D450-D1500 | 180 | 170 |
| 3 | 和平路排水沟管 | 雨水 | 苏堤南路-中山路 | 1750.00 | D500、D800、D400 | 47 | 74 |
|  |  | 污水 |  | 502.00 | D500、DN400、DN600 | 26 | 0 |
| 4 | 金山南路排水沟管 | 雨水 | 金山东路－三环南路 | 3362.00 | ＤＤ６００－Ｄ１２００、Ｂ＊Ｈ＝３＊２ | 73 | 87 |
|  |  | 污水 | 三环南路-金山东路（综合整治） | 1120 | D600、D800、D1000、 | 16 | 0 |
| 5 | 大学路排水沟管 | 雨水 | 三环南路－矿大南湖校区南墙 | 5076.00 | Ｄ５００、Ｄ６００、Ｄ８００ | 134 | 116 |
|  |  | 污水 | 矿大南门K０＋００－K１＋５２７ | 1517 | DN500、DN800 | 17 | 0 |
|  |  | 污水 | 大学路-金山南路（A标段） | 1741.04 | DN400-DN1000 | 25 | 0 |
| 6 | 苏堤北路排水沟管 | 污水 | 淮海路-黄河南路 | 1220 | D300、D450、D550、D1000 | 57 | 56 |
|  |  | 雨水 |  | 1863 | DN300、DN 800、DN1000、DN1200、DN1500 | 43 | 57 |
|  |  | 雨水 | 黄河北路-陇海铁路 | 663.90 | Ｄ５００、D６００、D800 | 14 | 42 |
|  |  | 污水 |  | 571.42 | Ｄ５００、D６００ | 13 | 0 |
| 7 | 苏堤南路排水沟管 | 合流 | 淮海路-中山南路 | 2938.00 | D400-D600 | 85 | 90 |
| 8 | 凤鸣路排水管网 | 合流 | 解放路-泰山路 | 2455.00 | D500-D1000 | 72 | 52 |
|  |  | 污水 | 康居小区-泰山路 | 608.00 | DN500 | 13 | 0 |
| 9 | 矿山东路排水沟管 | 雨水 | 矿山路-黄河南路 | 1649.30 | D1000、D1200、D800、D 1800、DN600 | 49 | 53 |
|  |  | 污水 |  | 664.70 | D 500、DN400 | 22 | 0 |
|  |  | 合流 | 矿山东路-淮海路 | 380.00 | DN400 | 0 | 0 |
| 10 | 矿山路排水沟管 | 合流 | 矿山东路-三环西路 | 4302.80 | D300-D500、B*H=（2.0-3.0）*1.8 | 99 | 128 |
| 11 | 水漫桥路排水沟管 | 合流 | 黄河南路-矿山路 | 1225.00 | D800、D1200、Ｂ＊Ｈ＝１．５＊２ | 31 | 56 |
| 12 | 二轻路排水沟管 | 合流 | 老淮海路-新淮海路 | 1050.00 | D400、D500、D800 | 54 | 39 |
|  |  | 污水 |  | 599.00 | DN400、DN600 | 38 | 0 |
| 13 | 煤建路排水沟管 | 合流 | 淮海路-八一大沟 | 2341.24 | B*H=3.0*2.2 | 53 | 98 |
| 14 | 煤建一街排水沟管 | 合流 | 苏堤路-二环西路 | 2580.00 | D330、D450、B*H=1.2*1.05 | 82 | 56 |
| 15 | 西安北路排水沟管 | 合流 | 淮海路-铜沛路 | 3380.00 | B*H=4.2*1.7、D500 | 108 | 105 |
|  |  | 污水 | 环城路-黄河北路 | 515.00 | DN400、DN500 | 18 | 0 |
| 16 | 西安南路排水沟管 | 合流 | 淮海路-苏堤南路 | 2328.40 | B*H=4.2*1.7、D600、D800 | 69 | 64 |
|  |  | 雨水 | 建国路南-苏堤南路 | 1363.4 | D800、D1200、D600 | 37 | 35 |
|  |  | 污水 |  | 712.4 | D400、D500 | 21 | 0 |
| 17 | 电子街排水沟管 | 合流 | 奎淮路-金山路 | 1284.00 | D500、D600、D800 | 47 | 56 |
|  |  | 污水 | 奎淮路-矿磊北门 | 1421.00 | D500、D400 | 56 | 0 |
| 18 | 云龙山隧道排水沟管 | 合流 | 中山南路-泰山路 | 1800.00 | B*H=0.3*0.4、D600、D500 | 21 | 95 |
| 19 | 湖北路排水沟管 | 合流 | 韩山路~苏堤南路 | 5220.00 | B*H=(1.7-4.24*1.0-3.9)D450，D600 | 186 | 235 |
| 20 | 二环西路排水沟管 | 分流 | 沈场立交-段庄广场 | 5606.00 | B*H=3.0*1.8、D500-D1000 | 264 | 284 |
|  |  | 合流 | 段庄广场-二环西路 | 3835.00 | D300-D1000、1.8*2.0 |  |  |
| 21 | 湖滨路排水沟管 | 合流 | 韩山路-二环西路 | 800.00 | DN800、DN1500 | 30 | 32 |
|  |  | 雨水 |  | 1406.00 | D1200、D800、D1500 | 47 | 47 |
|  |  | 污水 |  | 1500.00 | DN500、DN400 | 36 | 0 |
| 22 | 工农南路排水沟管 | 雨水 | 湖北路-八一大沟截污管 | 321.00 | 3*2、D2400 | 10 | 9 |
|  |  | 污水 |  | 325.00 | D800 | 9 | 0 |
|  |  | 污水 | 湖北路-湖滨路 | 569.00 | DN400、DN600 | 39 | 0 |
| 23 | 纺织东路排水沟管 | 雨水 | 淮海路-建国路南 | 411.00 | D1000 | 30 | 23 |
|  |  | 污水 |  | 1063.00 | D600、D500、D400 |  |  |
| 24 | 夹河街排水沟管 | 合流 | 中山北路-西安北路 | 2765.00 | B*H=（1.0-1.85）*（0.8-1.7）、D300、D400 | 65 | 75 |
| 25 | 夹河西街西延排水沟管 | 雨水 | 汇源路-西安路 | 882.00 | 3*2、D800 | 16 | 16 |
|  |  | 污水 |  | 385.00 | D600 | 11 | 0 |
| 26 | 永安街排水沟管 | 合流 | 淮海路-永安广场 | 873.00 | D300、D450、D500 | 25 | 68 |
| 27 | 王陵路排水沟管 | 合流 | 建国西路-中山南路 | 2700.00 | B*H=1.3*1.2、D450、D550、D1000 | 89 | 69 |
|  |  | 污水 |  | 1317.00 | D400、D500、D600、 | 38 | 0 |
| 28 | 黄河南路排水沟管 | 合流 | 三环西路-坝子街桥 | 9895.00 | D400、D500、D600、D800 | 238 | 219 |
| 29 | 泰山路排水沟管 | 合流 | 解放路-三环南路 | 9463.00 | B*H=2*1.7、D500、D600-D1000 | 160 | 232 |
|  |  | 污水 | 凤鸣路-解放南路 | 2180.00 | DN400、DN500、DN100 | 47 | 0 |
| 30 | 金山东路排水沟管 | 合流 | 泰山路-湖东路 | 1520.00 | 4*2.5、D600 | 33 | 47 |
|  |  | 合流 | 解放南路-泰山路 | 5356.00 | B*H=3.5*2.5、D300-D1000 | 125 | 141 |
|  |  | 雨水 | 解放南路-迎宾路 | 3883.00 | D300-D１５００ | 153 | 108 |
|  |  | 污水 |  | 877 | D1000 | 14 | 0 |
|  |  | 雨水 | 迎宾路-纬四路加油站 | 1921.4 | D300、D400、D800、D1000 | 30 | 25 |
|  |  | 污水 |  | 732.66 | D800、D1000 | 10 | 0 |
| 31 | 韩山路排水沟管 | 雨水 | 淮海路-湖北路 | 1849.00 | D400-D１8００、2*（3*1.8） | 115 | 33 |
|  |  | 污水 | 淮海路-八一大堤 | 1576.00 | DN500、DN600、DN800、DN2000 | 39 | 0 |
| 32 | 奎河两岸路排水沟管 | 合流 | 溢洪道-奎河两岸-污水处理厂 | 9850.00 | D450、D500、D600 | 30 | 34 |
| 33 | 世纪大道排水沟管 | 合流 | 塔东路-三环路 | 7500.00 | D600、D800、B*H=0.8*1 | 169 | 141 |
|  |  | 分流 | 七里沟改造 | 1037.80 | D300-D1800 | 38 | 22 |
| 34 | 梨园南路排水沟管 | 雨水 | 南三环路-新世纪石材市场 | 2512.00 | D400-D1500 | 13 | 13 |
|  |  | 污水 |  | 1664.00 |  | 6 | 0 |
| 35 | 玉带大道排水管网 | 雨水 | 玉带河-三环南路 | 5329.00 | D400-D600、B*H=2*2 | 144 | 143 |
|  |  | 污水 |  | 2951.00 |  | 73 |  |
| 36 | 泉新路排水管网 | 合流 | 三环南路－铜山界碑 | 1965.40 | D500、D600、D1000、D200、B*H=2*2 | 33 | 51 |
| 37 | 三环西路排水管网 | 污水 | 徐丰公路（时代大道-污水泵站） | 842.00 | D400、D800 | 16 | 0 |
|  |  | 污水 | 三环北路聋哑学校东300米-韩山隧道 | 6836.37 | d400、D600、D800、D1000 | 922 | 731 |
|  |  | 雨水（主干一标二标） | 三环西路北端-韩山隧道北100米 | 15027.58 | D300-D1500 |  |  |
|  |  | 雨水（改造） | 湖西路-黄河路 | 3939.00 | D500、D800、D1000、 |  |  |
|  |  | 雨水 | 西三环北-韩山隧道南（1-5标段） | 24096.60 | D400、D500 | 907 | 1547 |
|  |  | 污水 | 民安路-黄河南侧 | 1199 | DN600-DN1200 | 15 | 0 |
| 38 | 徐商路排水管网 | 雨水 | 卧牛山路-三环西路 | 5193.20 | D600 | 73 | 135 |
|  |  | 污水 |  | 3225.00 | D8００、D800、D1000 |  |  |
| 39 | 纵五路排水管网 | 雨水 | 新淮海路-徐商路 | 505.05 | D400、D600、D1000 | 20 | 19 |
|  |  | 污水 |  | 741.00 | D600、D400 | 24 | 0 |
| 40 | 南三环排水管网 | 雨水 | 解放南路-奎河 | 1430.00 | DN3500、6*3 | 11 | 0 |
| 41 | 和平路西延排水管网 | 雨水 | 湖北路-韩山路 | 1084.00 | DN400-DN2000 | 41 | 34 |
|  |  | 污水 |  | 312.00 | DN500 | 12 | 0 |
|  |  | 雨水 | 二环西路-煤港路 | 1648.00 | DN400-DN1200 | 46 | 50 |
|  |  | 污水 |  | 1106.00 | DN400-DN1200 | 27 | 0 |
| 42 | 奎河截污管 | 污水 | 黄茅岗泵站-污水处理厂 | 15767.1 | B*H=2*2、D500-D1800 | 447 | 246 |
|  |  | 污水 | 中石化基地奎河西岸 | 955 | DN800、DN600、DN500 | 15 | 0 |
|  |  | 污水 | 十里堡-龙亭泵站 | 1205 | D1000 | 19 | 0 |
|  |  | 污水 | 欣欣路-龙亭污水处理厂 | 12132.56 | D400、D800、D1000、D1200、D2000 | 85 | 0 |
|  |  | 污水 | 袁桥闸-欣欣路 | 5695.40 | DN500-DN2000 | 54 | 0 |
| 43 | 黄河截污管 | 污水 | 三环西路—汉桥 | 19936 | D400-D1200 | 308 | 0 |
|  |  |  | 三环西路-塔东路 |  |  |  |  |
|  |  | 污水 | 汉桥-铁路 | 1161.13 | DN355、DN45、0DN560、DN600 | 8 | 0 |
|  |  |  | 铁路桥-李庄闸 | 7008.9 | DN500、DN800、DN1000 | 137 | 0 |
|  |  | 污水 | 黄河北侧三环西路-水漫桥路 | 1123.00 | DN600、DN800 | 25 | 0 |
| 44 | 八一大沟截污管 | 污水 | 韩山-奎河 | 3573 | D300-D1000 | 90 | 0 |
| 45 | 王窑河大沟截污管道 | 污水 | 泉润大道-西三环2号泵站 | 566 | DN1200 | 6 | 0 |
|  |  | 污水 | 徐肖公路北火花闸-三环西路 | 3056 | D400、D500、D600、D800 | 16 | 0 |
| 46 | 玉带河截污工程 | 污水 | 万科售楼处-三环西路1号泵站 | 1445 | D500、D800、D1000 | 12 | 0 |
| 47 | 姚庄大沟截污管网 | 污水 | 御景湾-龙亭泵站 | 1578 | D600 | 36 | 0 |
| 48 | 泉润公园截污管网 | 污水 | A、B、C线 | 3044 | DN500、DN600 | 104 | 0 |
| 49 | 小山子泵站出水沟 | 合流 | 小山子泵站点-黄河截污 | 2140.00 | （3-6）*2 | 33 | 0 |
| 50 | 小山子泵站进水沟 | 合流 | 淮海路-小山子泵站 | 805.00 | 3*2、4*2 | 20 | 0 |
| 51 | 杨家路沟管 | 合流 | 交通局-西安路 | 2042.80 | B*H=２*２.３、D1000、D８００ | 45 | 0 |
| 52 | 韩山大沟 | 合流 | 淮海路-八一大沟 | 790.00 | 石暗沟B*H=（2.5-3）*（1.65-2.0） | 8 | 0 |
| 53 | 鲁班祠大沟 | 合流 | 八中-奎河截污管 | 600.00 | 1.0*1.0 | 8 | 0 |
| 54 | 段南干沟 | 合流 | 湖滨路-湖北路 | 1380.00 | 2.35*3.2 | 7 | 0 |
| 55 | 工农南路大沟(滨湖三期内) | 合流 | 湖北路-八一大沟截污管 | 380.00 | 2.2*1.8 | 7 | 0 |
| 56 | 千里巷干沟 | 合流 | 建国路南-中山南路 | 227.50 | 2.55*0.8、D1200、D1000、D500 | 4 | 0 |
| 57 | 黄茅岗进水沟 | 合流 | 湖北路-八一黄茅岗 | 360.00 | 2*2 | 8 | 0 |
| 58 | 苏堤外围壕 | 合流 | 交警队-苏堤闸 | 2460.90 | （1.2~3.0-1.2~2.0）D300 | 48 | 0 |
| 59 | 体育场排水管 | 雨水 | 和平路-奎河 | 708.75 | d300=227.15D1800=456、2*1.3=25.6 | 11 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 330600 |  | 8101 | 6668 |

主城区-云龙区

| 序号 | 沟管名称 | 性质 | 起止点 | 长度(m) | 断面尺寸(mm) | 附属设施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮海东路东延排水管网 | 雨水 | 津浦东路-响山南路（包括过三环东路顶管） | 1573.00 | D800-D2000、2*3、0.5*0.5、D2400 | 48 | 38 |
|  |  | 污水 |  | 643.00 | DN500 | 17 | 0 |
| 2 | 淮海东路排水沟管 | 合流 | 津浦路-中山路 | 3480.00 | D500、D600、B*H=0.5*0.7 | 128 | 83 |
| 3 | 青年路排水沟管 | 合流 | 津浦西路-中山路 | 3615.00 | D300、D400、D500、D800 | 93 | 109 |
| 4 | 建国东路排水沟管 | 合流 | 中山南路-复兴南路 | 4176.00 | D500-D1200、B*H=3.3*3.04 | 94 | 87 |
| 5 | 和平路排水沟管 | 合流 | 复兴路-奎河 | 2000.00 | D400-D1500、D1800 | 60 | 60 |
|  |  | 雨水 | 彭城路-奎河 | 1726.00 | D600、D300-D1500、2.2*2.2、老沟（1.38-1.55）*（0.8*1.5） | 94 | 74 |
|  |  | 污水 |  | 802.00 | D500、D600 | 49 | 0 |
|  |  | 雨水 | 和平路隧道 | 1496.00 | DN600-DN1800、300*600 | 45 | 34 |
|  |  | 污水 |  | 562.00 | DN500、DN600 | 24 | 0 |
| 6 | 和平东路延长段排水沟管 | 合流 | 和平大桥-新城区一号路 | 15228.80 | D400-D1200、B*H=1.5*1.2 | 409 | 364 |
| 7 | 和平路东延二期排水沟管 | 雨水 | 1号路-振兴路 | 5232.00 | D500-D1200、B*H=2*2 | 178 | 102 |
|  |  | 污水 |  | 3322.00 |  |  |  |
| 8 | 彭城路排水沟管 | 合流 | 河清路-建国路 | 1800.00 | D300-D1200 | 61 | 57 |
| 9 | 解放南路排水沟管 | 合流 | 淮海路-三环南路 | 4451.00 | D450-D1500、B*H=（0.5-3.5）*（0.7-2） | 111 | 115 |
|  |  | 雨水 | 淮海路-青年路、 | 1085 | DN300-DN2000、3*2 | 25 | 30 |
|  |  | 污水 |  | 647.00 | DN400-DN1000 | 23 | 0 |
|  |  | 雨水 | 户部山-师大 | 1104.00 |  | 33 | 27 |
|  |  | 污水 |  | 383.00 |  | 12 | 0 |
|  |  | 雨水 | 凤鸣路-渤海银行 | 3107.00 | 4*2、5*2、3.5*2、D800、D600、d1200、D500、D300、D1200 | 80 | 57 |
|  |  | 污水 | 凤鸣路-渤海银行 | 2180.00 | D600、D500、D400、D800 | 60 | 0 |
|  |  | 雨水 | 塔东路-徐淮路 | 687.00 | D500、D800、D600、D1200、0.5*1 | 19 | 8 |
|  |  | 雨水 | 溢洪道-凤鸣路 | 1307.00 | DN400、DN800、DN1000 | 19 | 38 |
|  |  | 污水 |  | 370 | DN400、DN800、DN1000 | 10 | 0 |
| 10 | 中山南路排水沟管 | 合流 | 淮海路－云龙山隧道 | 4250.00 | Ｄ５００、Ｄ６００ | 190 | 200 |
| 11 | 欣欣路排水沟管 | 合流 | 206国道-104国道 | 7682.80 | D500-D1500、B*H=（1.5-2）*（1-1.5） | 320 | 355 |
|  |  | 污水 | 如意家园-龙亭泵站 | 2456.00 | D400、D500、D600、D800 | 76 | 0 |
| 12 | 机场路排水沟管 | 雨水 | 复兴南路-兵马俑路 | 2970.00 | B*H=（1.5-2.0）*1.8、D500 | 90 | 86 |
|  |  | 污水 |  | 1485.00 | D500 | 49 | 0 |
| 13 | 兵马俑路排水沟管 | 雨水 | 机场路-三环东路 | 500 | D500 | 16 | 0 |
|  |  | 污水 |  | 1080.00 | D500、B*H=（1.5-2）*1.8D800 | 69 | 49 |
| 14 | 郭庄路排水沟管 | 合流 | 三环东路-庆丰路 | 5486.00 | D500-D1000 | 158 | 149 |
| 15 | 郭庄路东延排水沟管 | 雨水 | 庆丰路-新城区1号路 | 4125.00 | D300-D1200 | 160 | 113 |
|  |  | 污水 |  | 2241.00 |  |  |  |
| 16 | 奎山路排水沟管 | 合流 | 解放南路-奎河 | 1600.00 | D300-D600 | 55 | 51 |
| 17 | 项王路排水沟管 | 合流 | 解放南路-戏马台门前 | 415.00 | D600 | 10 | 10 |
| 18 | 津浦东路排水沟管 | 合流 | 响山路-机场路 | 2731.00 | D500-D1000 | 108 | 163 |
|  |  | 雨水 | 圆梦北路-铜山路 | 941.00 | 3*2.5、DN1500 | 34 | 28 |
|  |  | 污水 |  | 988.00 | DN600 | 21 | 0 |
|  |  | 雨水 | 响山路-郭庄路 | 3159.67 | DN800-DN1800 | 118 | 125 |
|  |  | 污水 |  | 1230.24 | DN500 | 49 | 0 |
| 19 | 铜山路排水沟管 | 合流 | 复兴南路-三环路 | 3700.00 | B*H=2.0*1.6、D450、D300 | 92 | 121 |
| 20 | 宣武路排水沟管 | 合流 | 淮海东路-建国东路 | 1250.00 | D300、D450、D550 | 16 | 40 |
| 21 | 文化路排水沟管 | 合流 | 青年路-大马路 | 350.00 | D300 | 7 | 38 |
| 22 | 复兴南路排水沟管 | 合流 | 淮海路-塔东路 | 5650.00 | D500-D1200 | 175 | 145 |
| 23 | 民主南路排水沟管 | 合流 | 淮海路-和平路 | 4070.10 | D300-D800 | 110 | 81 |
| 24 | 大同街排水沟管 | 合流 | 淮海东路-彭城路 | 810.00 | D300-D1000 | 22 | 33 |
| 25 | 共建路排水沟管 | 合流 | 和平路-奎山路 | 1165.00 | B*H=1.25*1、D300、D500、D600 | 30 | 19 |
| 26 | 迎宾景观路排水沟管 | 合流 | 坝子街桥-塔东路 | 7564.40 | B*H=（1-1.3）*（1.2-2.5-1.62）D400-D1000 | 223 | 143 |
|  |  | 分流 | 铁路桥南侧 | 995.8 | D300-D1200 | 38 | 11 |
| 27 | 泰山路北延排水管网 | 合流 | 泰山路-和平路 | 1169.00 | D300-D600 | 37 | 40 |
| 28 | 塔东路排水沟管 | 合流 | 解放南路-迎宾广场 | 1250.00 | D500、D2000、D400 | 17 | 16 |
| 29 | 民祥园路排水沟管 | 雨水 | 城东大道-和平东路 | 3541.00 | D300、D500、D800、D1000 、D1500 | 71 | 80 |
|  |  | 污水 |  | 1266.00 |  | 30 |  |
| 30 | 庆丰南路排水沟管 | 雨水 | 和平东路-郭庄东路 | 3461.00 | D500-D1500 | 78 | 70 |
|  |  | 污水 |  | 1139.00 |  | 10 |  |
| 31 | 德政路排水沟管 | 雨水 | 和平路-黄山南路 | 324.00 | D500、D1000 | 12 | 12 |
|  |  | 污水 |  | 198.00 |  | 6 |  |
| 32 | 庆丰路北段排水沟管 | 雨水 | 城东大道-和平路 | 1519.22 | D300-D1500 | 42 | 58 |
| 33 | 民富大道排水沟管 | 雨水 | 庆丰路-汉源大道 | 4441.00 | D400-D2000 | 132 | 113 |
|  |  | 污水 |  | 1935.00 |  | 54 | 0 |
|  |  | 雨水 | 三道中沟-汉源大道 | 1474.30 | D1000-D1500、3.5*3 | 50 | 72 |
| 34 | 兴云路排水沟管 | 雨水 | 三八河南岸-郭庄路 | 2718.00 | D300-D1000 | 79 | 83 |
|  |  | 污水 |  | 882.00 |  | 22 | 0 |
|  |  | 雨水 | 郭庄路-民富路 | 576.00 | DN1500、DN1800 | 21 | 21 |
| 35 | 三环东路高架排水管网 | 雨水 | 南三环路-北三环 | 56665.05 | D500、D800、D1000、D1500 | 1400 | 1395 |
|  |  | 污水 |  | 4301.10 |  |  |  |
|  |  | 雨水 | 民祥路三八河东侧(三八河桥东侧补水泵站) | 1113.00 | PE100 | 4 | 0 |
|  |  | 雨水 | 黄河北三环高架东侧（三环东路补水泵站） | 1932.70 | DN1500 | 40 | 0 |
| 36 | 学苑路排水管网 | 雨水 | 和平路南-郭庄路 | 3365.00 | D300-D600、D800、D1000 | 80 | 79 |
|  |  | 污水 |  | 1886.00 |  | 37 |  |
| 37 | 云苑路排水管网 | 雨水 | 城东大道-和平路 | 3016.00 | D300-D500、D800、D1000、D1200、D1500 | 83 | 83 |
|  |  | 污水 |  | 2702.02 |  | 32 |  |
| 38 | 黄山大道排水管网 | 雨水 | 云苑路-汉源大道 | 2110.00 | D300、D500、D800、D1000 、D1500 | 59 | 63 |
|  |  | 污水 |  | 962.00 |  | 22 |  |
| 39 | 城东大道排水管网 | 污水 | 三环东路-云苑路 | 2514.00 | DN500、DN600、DN800 | 92 | 0 |
| 40 | 三八河截污管网 | 污水 | 郭庄路-污水处理厂 | 5290 | B*H=4*3、D800-D1500 | 114 | 0 |
| 41 | 房亭河截污管网 | 污水 | 三孔闸-庆丰路东侧河 | 1080 | D 500、D 600、D1000 | 34 | 0 |
| 42 | 金狮大沟 | 合流 | 狮子山大沟桥-三八河2号闸 | 1246.50 | 1.5*1.5、3*2 | 14 | 0 |
| 43 | 狮子山大沟 | 合流 | 郭庄路-黄河截污 | 1037.30 | 0.5*0.6、2.0*1.0、2.0*1.5、D800、D1500 | 5 | 0 |
| 44 | 楚王陵大沟 | 合流 | 汉化石像-三八河民富园桥3号闸 | 1000.00 | 2*2、3.2*2 | 33 | 28 |
| 45 | 狮南大沟 | 合流 | 郭庄路-三八河1号闸 | 500.00 | 2*2 | 2 | 0 |
| 46 | 铁路干沟 | 合流 | 复兴南路-黄河截污 | 515.60 | 1.3*1、D1200、2.0*2.0 | 7 | 0 |
| 47 | 莲花井干沟 | 合流 | 剪子股-奎河截污 | 841.00 | 1.45*1.5 | 10 | 0 |
| 48 | 酒厂干沟 | 合流 | 党校东-奎河截污 | 300.00 | D1000、1.25*1.66 | 10 | 0 |
| 49 | 党校干沟 | 合流 | 解放南路西-酒厂干沟 | 580.00 | 1.4*1.23、1.25*1.66 | 11 | 0 |
| 50 | 公园巷总沟 | 合流 | 人民舞台-奎河截污管 | 1600.00 | （1.1-1.4）*（1.1-1.9） | 16 | 0 |
| 51 | 兴隆巷干沟 | 合流 | 老建设局-奎河 | 436.00 | 1*1.1 | 18 | 8 |
| 52 | 黄山大沟 | 合流 | 郭庄路-三八河 | 1160.00 | D600、D800、D1000、4*2.5、3*2.5 | 37 | 0 |
| 53 | 医学院大沟 | 雨水 | 医学院内 | 247.00 | 4*3 | 4 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 252100.00 |  | 6753 | 5464 |

采购包2：新城区

| 序号 | 沟管名称 | 性质 | 起止点 | 长度(m) | 断面尺寸(mm) | 附属设施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 检查井 | 收水井 |
| 1 | 昆仑大道 | 雨水 | 迎宾大道-汉源大道 | 13107 | 1800 | 517 | 1748 |
|  |  | 污水 |  | 2386 | 400 |  |  |
|  |  | 雨水 | 汉源大道-黄河大桥 | 6309 | 1800 | 315 | 840 |
|  |  | 污水 |  | 3158 | 400 |  |  |
| 2 | 彭祖大道 | 雨水 | 太行路-洞庭路 | 4604 | 1500 | 250 | 460 |
|  |  | 污水 |  | 599 | 400 |  |  |
|  |  | 雨水 | 迎宾大道-湘江路 | 2200 | 1500 | 101 | 73 |
|  |  | 污水 |  | 868 | 400 |  |  |
| 3 | 太行路 | 雨水 | 彭祖大道汉源大道 | 2933 | 1500 | 208 | 392 |
|  |  | 污水 |  | 3300 | 400 |  |  |
|  |  | 雨水 | 汉源大道-新元大道 | 2380 | 1500 | 126 | 316 |
|  |  | 污水 |  | 1413 | 400 |  |  |
| 4 | 泰岳路 | 雨水 | 唐盛路-汉源大道 | 1027 | 600-1500 | 112 | 156 |
|  |  | 污水 |  | 456 | 300 |  |  |
|  |  | 雨水 | 秦郡路-昆仑大道 | 1300 | 600-1500 |  |  |
|  |  | 污水 |  | 560 | 300 |  |  |
|  |  | 雨水 | 汉源大道-新源大道 | 1948 | 600-1500 | 98 | 256 |
|  |  | 污水 |  | 1039 | 300 |  |  |
| 5 | 普陀路 | 雨水 | 元和路-汉风路 | 7478 | 500-1500 | 336 | 996 |
|  |  | 污水 |  | 2599 | 300 |  |  |
| 6 | 镜泊路 | 雨水 | 昆仑大道-汉源大道 | 2332 | 600-1800 | 130 | 155 |
|  |  | 污水 |  | 1569 | 400 |  |  |
|  |  | 雨水 | 汉源大道-明正路 | 820 | 600-1800 | 44 | 108 |
|  |  | 污水 |  | 510 | 400 |  |  |
| 7 | 新安路 | 雨水 | 楚韵路-汉源大道 | 2339 | 1500 | 123 | 312 |
|  |  | 污水 |  | 1343 | 400 |  |  |
|  |  | 雨水 | 汉源大道-金沙路 | 2483 | 1500 | 138 | 328 |
|  |  | 污水 |  | 1686 | 400 |  |  |
| 8 | 富春路 | 雨水 | 楚韵路- 汉源大道 | 3000 | 600-1800 | 280 | 400 |
|  |  | 污水 |  | 1772 | 400 |  |  |
|  |  | 雨水 | 汉源大道-金沙路 | 3642 | 600-1800 |  |  |
| 9 | 钱塘路 | 雨水 | 楚韵路-汉源大道 | 2216 | 500-1800 | 110 | 148 |
|  |  | 雨水 | 汉源大道-清风路 | 1125 | 500-1800 | 58 | 148 |
|  |  | 污水 |  | 648 | 400 |  |  |
| 10 | 丽水路 | 雨水 | 楚韵路-汉源大道 | 2158 | 600-1800 | 125 | 288 |
|  |  | 污水 |  | 1594 | 400 |  |  |
|  |  | 雨水 | 汉源大道-金沙路 | 4437 | 600-1800 | 220 | 294 |
|  |  | 污水 |  | 2203 | 400 |  |  |
| 11 | 潇湘路 | 雨水 | 楚韵路-汉源大道 | 1425 | 600-1800 | 93 | 190 |
|  |  | 污水 |  | 1340 | 400 |  |  |
|  |  | 雨水 | 汉源大道-金沙路 | 3120 | 600-1800 | 154 | 208 |
|  |  | 污水 |  | 1520 | 400 |  |  |
|  |  | 污水 | 金沙路-富春路 | 144 | D400、D500 | 3 | 0 |
| 12 | 汉风路 | 雨水 | 太行路-汉源大道 | 10250 | 500-1800 | 558 | 1368 |
|  |  | 污水 |  | 6478 | 800 |  |  |
| 13 | 元和路 | 雨水 | 峨眉路-钱塘路 | 5316 | 500-1500 | 261 | 354 |
|  |  | 污水 |  | 2532 | 300 |  |  |
| 14 | 唐盛路 | 雨水 | 峨眉路-昆仑大道 | 3203 | 500-1500 | 159 | 214 |
|  |  | 污水 |  | 1560 | 300 |  |  |
| 15 | 秦郡路 | 雨水 | 太行路-昆仑大道 | 2150 | 500-1500 | 100 | 288 |
|  |  | 污水 |  | 848 | 300 |  |  |
| 16 | 宋锦路 | 雨水 | 富春路-潇湘路 | 3450 | 600-1800 | 158 | 460 |
|  |  | 污水 |  | 1285 | 300 |  |  |
| 17 | 上城路 | 雨水 | 潇湘路-迎宾大道 | 1439 | 600-1800 | 80 | 56 |
|  |  | 污水 |  | 966 | 300 |  |  |
| 18 | 瀚文路 | 雨水 | 汉风路-迎宾大道 | 1944 | 600-1800 | 101 | 130 |
|  |  | 污水 |  | 1091 | 300 |  |  |
| 19 | 天目路 | 雨水 | 彭祖大道-迎宾大道 | 4301 | 500-1800 | 200 | 288 |
|  |  | 污水 |  | 1699 | 400 |  |  |
| 20 | 商聚路 | 雨水 | 环湖路-迎宾大道 | 2099 | 500-1500 | 109 | 280 |
|  |  | 污水 |  | 1176 | 800 |  |  |
|  |  | 雨水 | 迎宾大道-湘江路 | 2516 | 500-1500 | 146 | 83 |
|  |  | 污水 |  | 1916 | 800 |  |  |
| 21 | 云台路 | 雨水 | 太行路-纬7路 | 380 | 600-1800 | 21 | 52 |
|  |  | 污水 |  | 236 | 300 |  |  |
|  |  | 雨水 | 汉源大道-新元大道 | 2736 | 600-1800 | 125 | 91 |
|  |  | 污水 |  | 1027 | 300 |  |  |
| 22 | 珠江路 | 雨水 | 迎宾大道-铜山界 | 11478 | 1800 | 552 | 382 |
|  |  | 污水 |  | 5100 | 1000 |  |  |
| 23 | 金川路 | 雨水 | 迎宾大道-珠江路 | 7520 | 1800 | 358 | 250 |
|  |  | 污水 |  | 3249 | 400 |  |  |
| 24 | 银川路 | 雨水 | 新丰路-扬子路 | 2940 | 1500 | 137 | 98 |
|  |  | 污水 |  | 1470 | 400 |  |  |
| 25 | 新丰路 | 雨水 | 银川路-彭祖大道 | 2630 | 1500 | 114 | 87 |
|  |  | 污水 |  | 1130 | 400 |  |  |
| 26 | 湘江路 | 雨水 | 彭祖大道-迎宾大道 | 5657 | 1800 | 290 | 188 |
|  |  | 污水 |  | 3068 | 400 |  |  |
|  |  | 雨水 | 彭祖大道-拖龙山隧道 | 2413 | D600、D800、1.5*1 | 42 | 41 |
|  |  | 雨水 | 拖龙山隧道 | 1672 | DN300、DN600、0.4*0.6 | 23 | 23 |
| 27 | 周定路（沟塘路） | 雨水 | 迎宾大道-棠张界 | 7823 | 1800 | 260 | 260 |
| 28 | 紫金路 | 雨水 | 汉源大道-奥体路 | 1456 | 1000 | 72 | 96 |
|  |  | 污水 |  | 728 | 500 |  |  |
|  |  | 雨水 | 奥体路-金沙路 | 4053 | 1000 | 206 | 270 |
|  |  | 污水 |  | 2152 | 500 |  |  |
| 29 | 峨眉路 | 雨水 | 汉源大道-金沙路 | 3068 | 1500 | 153 | 204 |
|  |  | 污水 |  | 1532 | 400 |  |  |
| 30 | 新元大道 | 雨水 | 彭祖大道-汉源大道 | 20646 | 1500 | 1078 | 1376 |
|  |  | 污水 |  | 11700 | 800 |  |  |
| 31 | 明正路 | 雨水 | 紫金路-峨眉路 | 888 | 1500 | 39 | 116 |
|  |  | 污水 |  | 313 | 400 |  |  |
|  |  | 雨水 | 太行路-新安路 | 2945 | 1500 | 169 | 392 |
|  |  | 污水 |  | 2152 | 400 |  |  |
| 32 | 清风路 | 雨水 | 富春路-新元大道 | 3999 | 1800 | 224 | 532 |
|  |  | 污水 |  | 2737 | 400 |  |  |
| 33 | 金沙路 | 雨水 | 富春路-丽水路 | 852 | 1500 | 28 | 28 |
|  | 金沙路慢车道 | 雨水 | 纬二路-昆仑大道 | 100 | 1200 | 3 |  |
| 34 | 人民河 | 污水 | 珠江路-冯庄闸 | 2046 | 600 | 46 | 0 |
| 35 | 楚韵路 | 雨水 | 新安路-迎宾大道 | 4706 |  | 98 | 178 |
|  |  | 污水 |  | 2902 |  |  |  |
| 36 | 迎宾大道 | 雨水 | 彭祖大道一汉源大道 | 37283 | 300-2000 | 878 | 1361 |
|  |  | 污水 |  | 450 | 600、800、1200 |  |  |
| 37 | J16路排水管网 | 雨水 | 纬一河-纬二河 | 1717.28 | DN1000、DN800、1200 | 34 | 46 |
|  |  | 污水 |  | 1142.24 | DN400、DN500、DN1000 | 26 | 0 |
|  | 合计 |  |  | 323000 |  | 10389 | 17408 |

附件2  市管排水设施市场化运行与养护内容及标准（细则）

一、指导思想

为切实保障市管排水设施的完好和正常运行，进一步规范市管排水设施市场化运行与养护常态化管理，建立健全排水设施设施运行与养护长效机制，全面提升排水设施运行与养护水平，做到科学、规范、精细化管理，结合市管排水设施实际，制定本办法。

二、工作目标

根据排水设施运行与养护内容及标准，通过推行市管排水设施市场化运行与养护监督考核，逐步建立公开透明、开放有序的城市排水运行与养护体系，促进养护企业间的公平竞争，不断提高我市排水设施运行与养护公共服务水平。

三、运行与养护范围

1.排水管渠及相关排水设施的运行与养护。

2.各类雨水泵站、污水泵站、补水泵站等泵站的运行与养护。

3.沿河截污闸门、检修闸门的运行与养护。

四、排水管渠运行与养护内容及标准

排水管渠设施的运行与养护内容包括： 管渠的巡查；维修养护；汛期运维；防汛与应急抢修；污泥运输与处理处置；检查与评估等。

（一）排水管渠设施的运行与养护及标准

1、排水管渠的运行巡查

（1）排水管渠沿线检查井井盖、雨水蓖缺失、破损、溢水等；

（2）排水管渠、泄水孔、溢流堰、出水口发现有堵塞、溢水、破损、渗水等；

（3）排水管渠坍塌，井身结构崩坏等，对发现损毁排水设施及时报修处置；

（4）排水设施保护范围内建设施工、违章占压、违章排放、私自接管以及影响或危害排水管渠功能等；

（5）对破坏排水设施等违法行为及时发现并制止；配合管理部门做好其他相关排水设施管理工作；

（6）其他影响排水内容。

（7）巡查频率：每天1次；执行业主方有关规定，对特殊路段如地铁、开发商、道路大修等施工区域增加巡查频率和巡查力度。

2、排水管渠的运行与养护

（1）雨水管渠的检查、清淤、疏通；排水检查井、收水井清挖，连接管疏通；通风，沟管疏通，清捞洗刷检查井及进水口、调换检查井及进水口盖座，修理检查井及进水口，中、小型管道局部翻修，开挖路面及人行道恢复，潮、闸门保养，检查井及进水口内下药，污泥、弃渣处运。对主干道管渠养护采用机械化率应≧60%；

（2）污水管渠和倒虹吸管检查、清淤、疏通；管道有害气体检测，通风，沟管疏通，清捞洗刷检查井、调换检查井盖座，修理检查井，中、小型管道局部翻修，开挖路面及人行道 恢复，检查井下药，污泥、弃渣、外运；对主干道管井养护采用机械化率应≧60%；

（3）暗、明沟渠、管涵出口等检查、清淤、疏通；管道有害气体检测，通风，沟管疏通，清捞洗刷检查井、进水口、调换检查井、进水口盖座，修理检查井、进水口，沟管局部翻修，检查井、进水口下药，污泥市内运输；清理出口污泥，修理八字墙，翻修出口基础，护坡；

（4）管渠、检查井、雨水口养护周期频率

| 管渠性质 | 管渠划分 |  |  |  | 检查井 | 收水井 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型管渠 D＜600 | 中型管渠 600≤D≤1000 | 大型管渠 1000＜D≤1500 | 特大型管渠 D＞1500 |  |  |
| 雨水/合流管渠（次／年） | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 4 | 4 |
| 污水（次／年） | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 4 | -- |

（5）管渠、检查井、雨水口养护最大淤积深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管渠 |  | 管内径或渠净高度的 1/5 |
| 雨水口 | 无沉泥槽 | 管径的 1/5 |
|  | 有沉泥槽 | 管底以下 50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以上50mm |

（6）管渠疏通清挖维护质量标准

| 检查项目 | 检查方法 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 残余污泥 | 绞车检查 | 第一遍绞车检查，铁牛内厚泥不应超过铁牛直径的 1/2;管道长度按40m计，超过或不足40m允许积泥按比例增减。 |
|  | 电视检测 声呐检测 | 疏通后积泥深度不应超过管径或渠净高的 1/8 ；疏通后积泥深度不应超过管径或渠净高的 1/8。 |
| 检查井 | 目视、花杆 | 井壁清洁元结垢；井底不应有硬块。 |
|  | 量泥斗检查 | 不得有积泥 |
| 工作现场 | 目视检查 | 工作现场污泥、硬块不落地；作业面冲洗干净。 |

（7）井盖及雨水算（盖框）养护调整允许高低差

| 设施种类 | 盖框间隙 (mm) | 井盖与井框高低差(mm) | 井框与路面高低差(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | <8 | ≥－5, ≤+5 | ≥－5, ≤+5 |
| 雨水口 | <8 | ≥－10, ≤0 | ≥－15, ≤0 |

（8）井盖的标识应与管道的属性相一致，雨水、污水、雨污合流管道的井盖上应分别标注雨水、污水、排水等标识；

（9）当巡视人员在巡视中发现井盖和雨水篦缺失或损坏后， 应立即设置警示标志，并在6h 内修补恢复；当相关排水管理单位接报井盖和雨水篦缺失或损坏信息后，留人看管、必须在2h 内安放护栏和警示标志，并应在6h 内修补恢复；对排水设施如检查井、收水井及井盖补盖更换等应及时保障日常维修。

（二）排水管渠的汛期运行与养护

排水管渠的汛期运维应加强运行人员值班、应急等制度，降雨时及时到达（半小时内）责任路段；清理收水井堵塞物，排除路面积水，积水完全消退后方可离开；做好汛期安全巡查工作；应对处理好标段内、年度排水设施防汛应急措施管理及其他应急事件处置；确保安全度汛。

（三）排水管渠运行应急抢险、抢修能力

1.成交供应商应具备突发排水设施等应急抢险、抢修能力；对管渠突发坍塌事件、污水外溢污染事件、防汛应急突发事件等应具有处置预案和应急抢险、抢修响应能力；

2.对突发事件的应急抢险、抢修工作及其它超养护范围应急工作；管理单位下达指令后，成交供应商不得拒绝、应先行组织实施完成，管理单位经职能部门履行手续核实核定后向财政部门申请该项经费。

（四）排水管渠污泥运输与处理处置

1.管渠污泥运输车辆过程宜保持密闭状态； 运输车辆应按批准路线运输，按批准地点卸倒；

2.优先考虑成交供应商具备对管渠污泥进行脱水处理、泥砂分离处理、发电厂焚烧处理或其它减害污泥处置符合填埋场接收要求等能力；

3.成交供应商应建立完善管渠污泥处置运营单位的检测、记录、存档和报告制度。

（五）排水管渠检查与评估

成交供应商应依据行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》 CJ] 181的有关规定检查、检测周期；采用 CCTV 检测、声呐检测、量泥斗检测、潜水检查、反光镜检查、水力坡降检查、染色检查和烟雾检查等方法对管渠检查及评估；

1.排水设施汛前清挖疏浚检测： 应用CCTV、QV、声纳等现代化技术，开展管道功能性检查；管养排水设施清挖疏浚后检测：应用CCTV、QV、声纳等，开展管道功能性检查和结构性检查；

2.成交供应商应在年度内对排水管渠设施发生的应急事故检查和专项检查或其他工程影响排水设施运行等检查检测；新增排水设施由管理单位提供新建工程排水设施交付检查、检测：应用 CCTV、QV、声纳等，开展管道功能性检查和结构性检查；

3.成交供应商应在年度内对排水管渠设施主干支管检查、视频检测率≥50%以上；

4.成交供应商应提供相应的管渠检查、检测及评估报告。

五、排水闸门的运行与养护内容及标准

（一）排水闸门的运行与养护内容

控制箱（柜）、丝杆、闸框门、电源系统、出水口清理、远程控制系统、门板等金属结构防腐等。

（二）排水闸门的维护保养标准

1.更换齿轮箱润滑油、每年1次；

2.检查行程开关、每年2次；

3.检查电控箱、每年2次；

4.密闭性、每年1次；

5.丝杆润滑油维修保养、每年1次；

6.启闭机更换润滑油、每年1次；

7.更换密封件、每年1次；

8.清洗传动轴承、每年1次；

9.电源线路、设备维保、每年1次；

10.出水口清理、每年汛前1次；

11.远程联控设备维保及租赁更新、每年1次；

12.闸门板等金属构件防腐、每年1次。

六、运行与养护职责

市水务局委托的排水设施运行与养护管理单位负责具体的监督管理工作。负责排水设施运行与养护工作计划制定、方案编制、组织实施、市场化的招标工作；负责对排水设施运行与养护市场化成交供应商的监督、技术指导、方案审查和考核。

七、维护管理考核内容

详见附件

八、考核方式及要求

1.考核方式

排水设施运行与养护检查考核由排水设施运行与养护管理单位根据本办法考核内容组织对管理范围内的排水设施运行与养护进行检查考核，做好相关资料的统计、记录及汇总。

2.考核的具体要求

对排水设施运行与养护的各类内业资料（台帐）进行考核；对履行社会责任以及排水设施运行与养护责任落实情况进行综合评价。

附件3《徐州市排水设施养护考核评分表》

| 排水设施养护考核评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 标准分 | 评分细则 | 得分 |
| 1 | 机构建设、工作计划 （15分) | 管理机构 | 管护单位须组建管网管护工作机构，搭建管理网络体系，制定工作职责、规章制度和考核机制。做到分工明确，责任落实，各项措施明晰到位。 | 1 | ①未搭建管理网络体系扣0.25分；②未制定规章制度和管护人员考核机制扣0.25分；③分工不明确扣0.25分；④责任不落实扣0.25分。 |  |
| 2 |  | 人员配备 | 组建至少40人的项目组。汛期、暴雨时根据实际情况增加人员配置。防汛应急小组要以雨为令及时上岗到位，24小时值班人员不少于2人，道路巡视人员不少于10人。 | 4 | ①项目组人数不足40人扣4分；②汛期、暴雨时未根据实际情况增加人员配置扣1分；③防汛24小时值班人员不足2人扣1分；④防汛道路巡视人员不足10人扣2分。 |  |
| 3 |  | 机具配置 | 配备合同要求所有养护机具 | 5 | 未配备齐全的扣5分。 |  |
| 4 |  | 合同签订 | 与养护人员签订合同、办理人身保险（雇主险或团体意外险）。 | 1 | ①未与管护人员签订合同扣0.5分（原件备查）；②与管护人员签订合同未办理人身保险扣0.5分（原件备查）。 |  |
| 5 |  | 工作计划 | 有较为详细的管网平面分布图，明确各段（片）的巡查管护责任人；制定年维护保养计划和每月工作安排计划；每月初10号前上报县区排水科。 | 4 | ①未有详细雨污水管网图上墙扣1分；②未制定年度维护保养计划扣2分；③未制定每月工作计划扣2分；④每月工作计划未在每月初10号前上报扣1分。 |  |
| 6 | 巡查养护、安全生产 （85分） | 管网巡查 | 及时发现并制止违反排水许可、损害管网设施等行为。在巡查管护过程中，发现违章接管、偷排、擅自施工影响管网设施安全等行为，应立即制止并将相关信息及时上报县区排水科；对已办理合法手续的施工行为要交底告知管网设施的相关信息，并密切旁站监督施工过程。 | 20 | ①未组织人员进行每天巡查到位的，发现一次扣1分，扣完为止；②未及时发现违反排水许可、损害管网设施等行为发现一次扣5分；③在巡查管护过程中，发现违章接管、偷排、擅自施工影响管网设施安全等行为未制止或未及时上报造成损失发现一次扣5分。 |  |
| 7 |  | 管网维护 | 做好雨污水管网设施的日常管理养护，按计划进行疏通，保障管网畅通正常运行，在发现外溢、管道堵塞、井盖失窃破损等情况后，及时进行疏通和通知维修；雨污水管网疏通、清理包括：雨污水管道、窨井、雨水收水口的疏通和清理，垃圾、淤泥的外运处置等，其中每年5月31日前必须完成所有雨水检查井、收水井、雨水管、连接管清疏通一遍的任务，每年12月必须完成所有窨井、收水井、连接管、雨污水管清疏通一遍的任务。全年雨污水管网全线检查清理疏通次数不得少于合同要求。 | 28 | ①定期进行雨污水管网清理疏通，导致管网堵塞有一处扣5分；②发现管网堵塞和井盖缺失未及时上报、修复的一次扣5分；③根据每月计划对雨污水管网清理疏通，养护质量不符合规范要求的1处扣5分，最多扣25分；④由污染防治平台发现或通报的井盖缺失、漫溢或违章接管等有一次扣2分。⑤由城管局12345数字化平台发现或通报的井盖缺失、漫溢或违章接管等有一次扣1分。 |  |
| 10 |  | 应急处理 | 汛期暴雨天气期间，做好道路排水设施的值班巡查管理，快速及时清理排除雨水漫溢路面等事件；巡查发现或12319转告的窨井缺损，需立即指派专业人员在三小时内更换到位，并做好详细记录（更换前后的对比照片、路段及路灯号），管道应急疏通抢修必须在六小时内处置完成（前后的对比照片、路段及路灯号）。 | 25 | 在汛期恶劣天气期间：①未做好道路排水设施的雨天巡查工作一次扣5分；②管网堵塞造成雨污水漫溢路面等事件或媒体曝光事件，一次扣10分；③管护巡查中接到举报后未在三小时内更换井盖扣5分；④雨污水管网堵塞未在六小时内应急疏通抢修扣5分。 |  |
| 11 |  | 台账资料 | 管护单位必须做好巡查记录台账、养护记录台账、管网设施基础资料。 | 5 | ①未做好巡查记录台账扣1分；②未做好养护记录扣1分；③未做好雨污水管网设施基础资料记录扣2分。④台帐记录严重弄虚作假扣5分。 |  |
| 12 |  | 安全维护 | 对管网设施的日常管护、疏通、抢修等施工过程中，要按照相关规范要求做好安全维护、安全警示标志等安保措施，保证施工作业人员、行人、交通车辆等的安全。 | 5 | 未按相关规范要求做好安全维护、安全警示标志等安保措施扣5分。 |  |
| 13 |  | 安全培训 | 应定期组织对员工岗位的专业技能培训和安全生产知识教育，特殊岗位要求持证上岗。 | 2 | ①未定期组织专业技能和安全生产知识教育培训扣1分；②特殊岗位未持证上岗扣1分。 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 考核综合意见： |  |  |  |  |  |  |
| 养护单位代表（签字）： 考核人员（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| 中心分管领导（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| 中心领导（签字）： |  |  |  |  |  |  |

徐州市供排水管理中心

（公章）

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏中际招标代理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0089]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：市管排水设施市场化运行与养护

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0089

货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：市管排水设施市场化运行与养护

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0089

货币单位：人民币元

格式自拟。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

本款说明：

1. 中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：市管排水设施市场化运行与养护

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0089

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（市管排水设施市场化运行与养护）项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0089）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖单位电子签章）：       受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子签章）：

日期：

注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：市管排水设施市场化运行与养护

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0089

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加市管排水设施市场化运行与养护项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0089）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。