招标文件

项目名称：新沂市地表水厂及水源地设备更新快速采购项目（货物采购）

项目编号：JSZC-320381-JSJP-G2023-0025

采 购 人：新沂市住房和城乡建设局

招标代理单位：江苏金普工程咨询有限公司

二O二三年十二月

目

录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	4

第三章  投标资料表	13

第四章  评标标准	24

第五章  拟签订的合同文本	28

第六章  采购需求	44

第七章  投标文件相关格式	72

新沂市住房和城乡建设局

新沂市地表水厂及水源地设备更新快速采购项目（货物采购）

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

江苏金普工程咨询有限公司受新沂市住房和城乡建设局委托对“新沂市地表水厂及水源地设备更新快速采购项目（货物采购）”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：新沂市地表水厂及水源地设备更新快速采购项目（货物采购）

(二)项目编号：JSZC-320381-JSJP-G2023-0025

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2024年01月19日北京时间9:30。

（二）开标时间：2024年01月19日北京时间9:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人信息

名称：新沂市住房和城乡建设局

地址：江苏省徐州市新沂市市府路37号

采购项目联系人：张原勇

联系电话：15852208678

- 采购代理机构

名称：江苏金普工程咨询有限公司

地址：徐州经济技术开发区E20创意园B栋301室

联系人：孙郡泽

联系方式：18752139805   0516-87893899

- 第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章  投标邀请；

第二章  投标人须知；

第三章  投标资料表；

第四章  评标标准；

第五章  拟签订的合同文本；

第六章  采购需求；

第七章  投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1. 中标人应当在评审结果公示日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到采购人财务办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

（四十一）质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

九、电子招标投标交易平台

（四十二）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

- 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：新沂市住房和城乡建设局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏金普工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目的特定资格要求（采购包二、采购包五需满足要求）：投标人须提供生产商的消毒设备或管材的省级及以上涉及饮用水安全产品卫生许可批件。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.投标人如为代理商的出具所投产品的生产商提供的授权书或其他授权证明材料等。 二、资格条件（1-5必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表原件的扫描件各一份或提供投标人2022年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明原件的扫描件或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件的扫描件）。 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（采购包二、采购包五的投标人须提供生产商的消毒设备或管材的省级及以上涉及饮用水安全产品卫生许可批件附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人所投产品的供应商属于中小微企业的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，请填写完整）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 3、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 （1）技术参数。（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （2）供货方案。（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （二）商务部分 （1）培训方案。（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （2）售后服务方案。（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （3）质保期。（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （4）体系认证证书。（要求见本文件第四章《评标标准》） （5）业绩。（要求见本文件第四章《评标标准》） 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明： 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》原件（加盖电子公章填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》如不填写完整，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注： （1）中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 （2）投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 （3）投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 （4）对小型和微型企业产品的投标报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目采购预算金额：373.07万元人民币。其中：采购包一（水源地应急船只采购）不接受超过63.53万元人民币采购预算金额的投标报价，采购包二（净水装置采购）不接受超过49.77万元人民币（采购预算金额）的投标报价，采购包三（离子色谱仪采购）不接受超过47.2万元人民币（采购预算金额）的投标报价，采购包四（地表水厂在线仪表采购）不接受超过63.53万元人民币（采购预算金额）的投标报价，采购包五（消毒设备采购）不接受超过149.04万元人民币（采购预算金额）的投标报价。报价应包括全部货物和服务的报价，应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、检测验收、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。投标人可以对其中任意一个或多个采购包报价，可兼投兼中。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间2024年01月19日北京时间9:30前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2024年01月19日北京时间9:30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分相同投标报价和技术指标优劣得分也相同的，按技术方案得分由高到低顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 履约保证金：合同总价的10%（非现金形式），签订合同前提交。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：孙郡泽；联系电话：0516-87893899； 办公地址：徐州经济技术开发区E20创意园B栋301室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.账户信息：

收款人：江苏金普工程咨询有限公司

开户银行：江苏银行股份有限公司徐州云龙支行

银行账号:60030188000207877

- 第四章  评标标准

采购包一、采购包五评标标准

| 项目 |  | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（50分） |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×50 投标人投标报价得分按“四舍五入”精确到小数点后两位。 投标人所投产品全部为小微企业制造或投标人及所投产品全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。 |
| 技术部分 （39分） | 供货方案 （15分） | 投标人针对本项目提供供货安装方案，由招标小组酌情评分： ①方案可行性强、针对性强、内容完整得15-13分； ②方案可行性较强、针对性较强、内容较完整得12-10分； ③方案可行性一般、针对性一般、内容一般得9-7分； ④方案可行性较差、针对性较差、内容较差得6-4分； ⑤方案可行性差、针对性差、内容差得3-1分； ⑥未提供得0分。 |
|  | 培训方案（12分） | 投标文件提供针对本项目培训方案，包括但不限于对采购方人员的培训和技术支持等内容。 培训计划与技术支持方案完善、内容丰富、可行性强得10-12 培训计划与技术支持方案合理、详尽，得7-9分； 培训计划与技术支持方案基本满足要求，得4-6分； 培训计划或技术支持方案简洁无详细说明，得1-3分。 不提供不得分。 |
|  | 售后服务方案 （12分） | 投标文件提供针对本项目售后服务方案，包括但不限于售后服务内容、故障解决方案、服务响应时间、专业技术人员保障及服务电话、免费保养次数、质保期后维保服务方案及维保费用情况、易损件、零配件及重要消耗品的价格等内容。 方案完善、内容丰富、可行性强得 10-12分； 方案可行性较强、针对性较强、内容较完整得7-9 方案一般的、内容一般、可行性一般得4-6分； 方案及内容较差得1-3分； 不提供不得分。 |
| 商务部分 （11分） | 质保期 （4分） | 质保期限在满足招标文件要求（2年）的基础上，每增加一年得2分，本项最高得4分。 投标文件中提供承诺函并加盖电子签章，否则不得分。 |
|  | 体系认证证书 （3分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一项认证得1分，最高得3分。 需提供相关证书原件扫描件并加盖电子签章。 |
|  | 业绩 （4分） | 投标人自2020年12月1日（以合同签订日期为准）以来，承接过与本项目相关的类似业绩，每提供一份有效合同业绩得2分，最高得4分。 投标文件中提供合同原件扫描件并加盖电子签章。 |

- （采购包二至采购包四）评标标准

| 项目 |  | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 投标人投标报价得分按“四舍五入”精确到小数点后两位。 投标人所投产品全部为小微企业制造或投标人及所投产品全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。 |
| 技术部分（35分） | 技术参数 (20分) | 根据投标人技术规格参数响应情况评分。满足招标文件《第六章（采购需求）》中加“★”项重要指标，每满足一项得1分，指标不满足或负偏离的不得分；本项最高得20分，最低得0分。 |
|  | 供货方案 （15分） | 投标人针对本项目提供供货安装方案，由招标小组酌情评分： ①方案可行性强、针对性强、内容完整得15-13分； ②方案可行性较强、针对性较强、内容较完整得12-10分； ③方案可行性一般、针对性一般、内容一般得9-7分； ④方案可行性较差、针对性较差、内容较差得6-4分； ⑤方案可行性差、针对性差、内容差得3-1分； ⑥未提供得0分。 |
| 商务部分 （35分） | 培训方案（12分） | 投标文件提供针对本项目培训方案，包括但不限于对采购方人员的培训和技术支持等内容。 培训计划与技术支持方案完善、内容丰富、可行性强得10-12 培训计划与技术支持方案合理、详尽，得7-9分； 培训计划与技术支持方案基本满足要求，得4-6分； 培训计划或技术支持方案简洁无详细说明，得1-3分。 不提供不得分。 |
|  | 售后服务方案 （12分） | 投标文件提供针对本项目售后服务方案，包括但不限于售后服务内容、故障解决方案、服务响应时间、专业技术人员保障及服务电话、免费保养次数、质保期后维保服务方案及维保费用情况、易损件、零配件及重要消耗品的价格等内容。 方案完善、内容丰富、可行性强得 10-12分； 方案可行性较强、针对性较强、内容较完整得7-9 方案一般的、内容一般、可行性一般得4-6分； 方案及内容较差得1-3分； 不提供不得分。 |
|  | 质保期 （4分） | 质保期限在满足招标文件要求（2年）的基础上，每增加一年得2分，本项最高得4分。 投标文件中提供承诺函并加盖电子签章，否则不得分。 |
|  | 体系认证证书 （3分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一项认证得1分，最高得3分。 需提供相关证书原件扫描件并加盖电子签章。 |
|  | 业绩 （4分） | 投标人自2020年12月1日（以合同签订日期为准）以来，承接过与本项目相关的类似业绩，每提供一份有效合同业绩得2分，最高得4分。 投标文件中提供合同原件扫描件并加盖电子签章。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

- 第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

合

同

采购人：

成交供应商：

合同签订日期：  年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照卖方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其他救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括响应供应商之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其他违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议（不论是书面的，还是口头的）。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为                   。

1.2 “卖方”为                   。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是                   。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付

4.1本合同总金额为人民币大写金额             元（小写金额：            元），经双方协商一致，选择以下第       种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

合同价款的百分之五十（50%）即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同，乙方向甲方出具等额预付款保函后15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十(50%）即￥         ，大写：人民币           元整，合同标的全部交付并安装完毕验收后15日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

合同价款的百分之三十（30%）即￥         ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后，买方收到乙方正式发票15日内办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十（70%）即￥         ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装完毕验收后，买方收到乙方正式发票15日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

4.2  合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行帐号：

4.3履约保证金

1）签订合同前，乙方应向甲方支付履约保证金，履约保证金金额为中标金额的百分之十（10 %）大写：人民币             元（小写：¥              元），履约保证金不计利息。

2）履约保证金形式：履约保证金应当以支票、本票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3）履约保证金退还：验收合格后，结算违约赔偿（如有）后15个工作日内无息退还给乙方；乙方需出具甲方提供的《验收报告》，如未提供，履约保证金不予退还。

第五条 交货

5.1合同生效后    日内，卖方应根据买方的要求进行供货。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的1% (1%）的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的10%（10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条 技术资料

6.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第七条 安装

7.1合同生效后    日内，卖方应根据买方的要求进行供货并验收完毕。

第八条 验收

8.1 签订合同后，所有标的出厂需经买方验收后方可发货。

8.2 合同标的的验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付完毕后，卖方可向买方书面提出验收要求，买方在接到书面要求后10 日进行验收。如果验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其他情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第九条 索赔

9.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

9.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照卖方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十条 不可抗力

10.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十一条 合同的终止

11.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分的终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

11.2 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十二条 争议的解决

12.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 其他

合同双方的通讯地址：

买方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

卖方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。）

合同附件3：售后服务和技术培训

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。）

合同附件4：供货范围和价格清单

（要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。）

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

(要求见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号：____________

签字日期：____________

签字地点：____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对                 （项目名称）（项目编号：              ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

（2）甲方收到乙方支付的履约保证金。

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：     ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

开户银行：

银行账号：

- 第六章  采购需求

一、采购项目预算金额

本项目采购预算金额：373.07万元人民币。其中：采购包一（水源地应急船只采购）不接受超过63.53万元人民币采购预算金额的投标报价，采购包二（净水装置采购）不接受超过49.77万元人民币（采购预算金额）的投标报价，采购包三（离子色谱仪采购）不接受超过47.2万元人民币（采购预算金额）的投标报价，采购包四（地表水厂在线仪表采购）不接受超过63.53万元人民币（采购预算金额）的投标报价，采购包五（消毒设备采购）不接受超过149.04万元人民币（采购预算金额）的投标报价。报价应包括全部货物和服务的报价，应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、检测验收、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、本项目仅采购包二接受进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。(投标人提供的进口设备必须为原装进口，不得更换进口产品核心部件及零部件)

三、采购项目清单

采购包一（水源地应急船只采购）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动水草打捞船 | 1 |  | 详见详见第六章采购需求 |
| 2 | 1.6米不锈钢割草机 | 2 |  | 2米宽 4.8米长0.2米厚船板+48V45A 电瓶+15匹汽油推进器;不锈钢框架、网链、锰钢刀头(适合捞浮萍)割深0.6米 |

- 1、全自动水草打捞船技术要求

（一）：船舶用途

本船主要用于水草打捞和漂浮垃圾打捞。

（二）：船舶航区等级

B 级

（三）：船舶材料

本船船体采用船级社认证的船舶专用 CCSB 钢板，甲板采用 4mm

船用钢板，符合规范要求。

（四）：船舶主要技术参数

| 船总长 | 约15.0m | 船总宽 | 约4.6m | 船总高 | 约3.8m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船长 | 约8.5m | 型宽 | 3.2m | 型深 | 1.1m |
| 吃水 | 0.75m | 主 机 | 75KW及以上 | 载货量 | 约5t |
| 收集深度 | 1.0m | 收集宽度 | 1.6m-3.8m | 传送带 | 高强度尼龙 |
| 空载航速 | 7km/h | 作业航速 | 3～4km/h | 续航力 | 24h |
| 航区 | 内河B级 | 驱动方式 | 明轮 | 卸载方式 | 前收后卸 |

（五）：船舶结构

单底单舷单甲板结构，尾机舱，明轮驱动。驾驶室的设计保持良好的视野。

（六）：船舶各个系统简介

由船体、轮机、电气系统、消防救生系统、垃圾收集系统、液压系统、驾驶室等构成。

6.1 船体：

船体按照 CCS“内河小型船舶建造规范”（2022 年）、CCS“材料及焊接规范”（2022 年及其修改通报）、MSA“内河小型船舶检验技术规则”（2016 年）及 2019 修改通报等规范建造，确保船体整体性强、外表光洁、线条流畅、美感性强。

6.2 轮机：

动力装置按照以下规范、规则和规定：

a.CCS“内河小型船舶建造规范”（2022 年）

b.CCS“材料及焊接规范”（2022 年及其修改通报）

MSA“内河小型船舶检验技术规则”（2016年）及2019修改通报等规范建造。

6.3 电气系统

按照CCS“内河小型船舶建造规范”（2022年）、MSA“内河

小型船舶检验技术规则”（2016年）及2019修改通报电制设置。

蓄电池组：主机自带DC12V充电机1台，机舱设置12V 蓄电池组2组，

供照明用电和DC24V 设备用电以及主机起动用电。

主要用电设备:

主机启动用电；

驾驶室控制台：驾控台设在驾驶室前部，台上主要设有：主机操

控装置、航行信号灯控制按钮、电喇叭控制器、雨刮器控制器、收集

作业系统启动按钮等设备。

照明设备：驾驶室内设蓬顶灯一只，机舱设置荧光舱顶灯一只。

航行信号灯：本船航行信号灯包括：左右舷灯各1 只(左红右绿)，

桅灯1 个、探照灯一个。

6.4消防救生系统

本船机舱配置手提式5kg干粉灭火器2只；

救生设备：配救生圈2只，救生衣3件。

6.5 系泊设备

在左右舷设置带缆桩4 只；配备破断力32KN系船索20米2根。

6.6 垃圾收集存储卸载系统

前收集系统（可根据需要增加横向剪刀用于水草打捞）

主要包括纵向切割剪刀 2 组、收集滚轮 1 套、机械收集臂一组、 尼龙输送带等。通过控制前收集舱的液压缸的升降，可以控制该舱前 端的入水深度，视垃圾密度和深度自由灵活的调节（调节范围在水下1.0 米内），进而实现对水草和垃圾收集的动态调整。航行时,液压缸升起,使前舱离开水面,以减少航行阻力。

采购包二（净水装置采购）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数（含安装） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加药间更换絮凝泵 | 2 | 台 | 铝合金撬装数字泵泵组：2 台数字泵、2套安全阀、2套背压阀、2套脉冲阻尼器、2套Y型过滤器、2套压力表、2套计量泵撬装支架。（泵组的尺寸是长1200mm, 高1600mm,宽600mm。） |
| 2 | 补加氯机组 | 1 | 套 | 包含：数字隔膜计量泵、计量泵支架、安全阀、背压阀、脉冲阻尼器、压力表、Y型过滤器、投加管道和阀门。包含：1台数字计量泵（Q=120L/h,H=70m,N=0.24KW）、1套计量泵撬装支架（铝合金支架，pp面板）、1台电磁流量计（一体式，铂电极陶瓷内衬）。详见第六章 采购需求四、技术要求 |
| 3 | 取水泵站加装次氯酸钠投加系统 | 3 | 台 | 包含：3台数字计量泵（Q=120L/h,H=70m, N=0.24KW）、3套计量泵撬装支架（铝合金支架，pp面板）、3台电磁流量计（一体式，铂电极陶瓷内衬）。详见第六章采购需求四、技术要求 |

1、高精度和高调节性的数字泵技术要求

输送介质：次氯酸钠

形式：定容式流量可调精密隔膜计量泵

最大流量（L/h）：940L/h

★精度：±1%

最大压力（兆帕）：排出侧大于等于0.4兆帕；

泵头材质：PVDF或更高等级

隔膜为聚四氟乙烯或等同材料；

密封件和垫片材质：氟橡胶Viton或更高等级

阀球材质：玻璃或更高等级

★驱动装置：直流步进电机；输入输出信号：脉冲控制信号；0/4-20mA控制信号；报警输出；计量泵的流量可在0-100%范围内实现在运行及停车时连续调节。计量泵精度±1%，调节比率1:800。

噪音级别：65±5dB（A）

最大吸程：4米水柱，介质粘度近似水

吸入侧最大压力：小于0.1兆帕

最小背压：1bar（与吸入侧差1bar）

最高温度：最大环境温度及介质温度+40℃，储存温度-10- +50℃

最大相对湿度：92%，无凝结水

防护等级：IP65

★计量泵应满足在不外接变频器或电动冲程长度调节装置的情况下实现流量自动调节。通过接受外部4-20mA控制信号，计量泵能够通过在固定吸入速度的情况下，通过自动调节步进电机的转速来调节排出速度，实现自动调节投加过程，确保最佳和充分的调节效果。

★计量泵应该采用无油免维护式。

计量泵应当采用高性能齿轮箱，不应采用皮带等不精确驱动装置。

步进电机驱动的位置应当有位置传感器反馈步进电机的准确位置，从而确保精确投加。

应当采用大屏幕显示，并且显示屏有中文语言选择。

并且考虑到次钠容易挥发应当在计量泵泵头内置排气管路及自带排气阀。

计量泵应当采用专利的高性能能量恢复弹簧，确保在低流量投加的时候占空比较小。

标书应当提供拆解照片说明该部分设计。

计量泵本身设有可读的液晶面板，通过显示屏可以直接读取显示的流量（ml/h或者l/h）， 可显示累计投加流量、计量泵通电次数、计量泵总运行时间，显示能容易地操作泵。

每台计量泵出厂前都在明显部位贴有铭牌，内容包括：制造厂商名称，厂标；产品型号和名称；功率。

如采用液压泵则参数如下：

★最大流量（l/h）：940L/h

★精度：±1%

★冲程调节方式：带有电动冲程调节器。

★电机形式：变频电机，带独立风扇。

隔膜形式：双隔膜，带膜破报警。

2.1脉冲阻尼器

脉冲阻尼器，配套压力表

防脉冲器采用 PVC 外壳，内衬 EPDM 制气囊。圆柱外形，螺纹连接。气囊上室预充压缩空气，标准预充压力为计量泵工作压力的 60%。经均流器阻尼平 滑后，可实现 5%~10%的阻尼缓冲。形成近似线性的流体特性，增加进料的平稳 性，并消除因脉冲可能引起的振动对计量泵和系统造成的伤害。

最大使用压力：1.0MPa 有效容积：与计量泵输出的最大流量配套，气囊容积应大于计量泵单次冲程的 26 倍容积。

防脉冲器材质：PVC。

压力表：防脉冲器加装压力表。钢制铜管连接，表盘不小于 2-1/2”，不锈 钢 316 /PVC 外壳；表内充满甘油。

2.2背压阀

背压阀及隔膜压力表 在泵的出口侧安装背压阀可对泵产生恒定的背压，保证计量泵加药系统进料量的准确性，防止超压；同脉冲阻尼器一同使用可消除进料液的脉冲，增加进 料的平稳性。

压力调整范围：0.05-1.0MPa

特点：壳体和柱塞采用 PVC 材料，密封件满足强度和耐腐蚀要求。阀前 背压可通过调整螺丝在 0.05-1.0MPa 范围内任意设定。

2.3 安全阀

在泵的出口侧安装安全阀，可有效防止因泵和其它原因产生的过压对管路系统造成的伤害。保证系统安全运行。

2.4 压力表

压力调整范围：0.05-1.0MPa

特点：壳体和柱塞采用 PVC 材料，密封件满足强度和耐腐蚀要求。阀前 背压可通过调整螺丝在 0.05-1.0MPa 范围内任意设定。

2.5 Y型过滤器

将物料中杂质滤除，保护投药系统正常运行。过滤器为可拆卸网栏型，带由令连接。

- 2.6 数字泵撬装支架

将数字泵、进出手动阀、单向阀、排气阀、管路集成于撬装支架上，便于安装、维护

材质：铝合金型材

图示：

- 2.7液位计

| 功能 |  | 测量、指示和传送液位信号 |
| --- | --- | --- |
| 规格 |  | 一体式 |
| 组成 |  | 一体式液位传感器变送器及全部安装附件和电缆 |
| 测量原理 |  | 超声波 |
| 输入 | 量程 | ★0.25~5m |
|  | 频率 | 54kHz |
| 输出 | mA | 4~20mA |
|  | 量程 | 正比/反比 |
|  | 最大负载 | 24V DC时回路负载600Ω |
| 电源 | 供电电压 | 13~30V DC，0.1A浪涌 |
|  | 最大功耗 | 0.75W（25mA，24V DC） |
| 认证和批准 |  | CE,CSA US/C |
| 精度 | 测量误差精度 | ★范围的0.25%（空气中） |
|  | 分辨率 | ★3mm |
|  | 温度补偿 | 内置 |
|  | 回波处理 | 声智能 |

- 2.8 UPVC管道及阀门

★由于市场上管道阀门鱼龙混杂，为了保证管道和阀门的质量供应商所投设备厂家应当具有：国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）》A级许可证。投标人提供以上复印加盖投标人电子签章。

2.8.1UPVC管道要求

★所有管道应当采用化工管道，其原料不得低于如下表格规定的PVC原料标准。

| 产品名称 |  | 悬浮法聚氯乙烯树脂 |  |  | PVC S-1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 |  | Q/SH3160.77-2016 |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 指标 |  | 测试方法 |
|  |  |  | 优等品 | 合格品 |  |
| 1 | 外观 |  | 白色粉末 |  | 目测 |
| 2 | 平均聚合度 |  | 970-1070 |  | GB/T 5761-2006附录A |
| 3 | 表观密度，g/ml |  | 0.50-0.58 |  | GB/T 20022 |
| 4 | 挥发物（包括水含量），% |  | ≤0.30 |  | GB/T 2914 |
| 5 | 100g增塑剂吸收量，g |  | ≥20.0 |  | GB/T 3400 |
| 6 | 残留氯乙烯单体含量，μg/g |  | ≤3.0 | ≤5.0 | GB/T 29874 |
| 7 | 筛余物250μm筛孔，% |  | ≤2.0 | 8.0 | GB/T 5761-2006附录B |
| 8 | 筛余物63μm筛孔，% |  | ≥95 | ≥85 | GB/T 5761-2006附录B |
| 9 | 鱼眼数，个 |  | ≤12 | ≤50 | GB/T 4611 |
| 10 | 杂质粒子数，个 |  | ≤16 | ≤60 | GB/T 9348 |
| 11 | 白度（160℃，10min后），% |  | ≥78 | ≥70 | GB/T 15595 |

★辅料采用不低于杜邦钛白粉、稳定剂和抗冲改性剂采用不低于专业级非铅系列添加剂配方，并且其中碳酸钙含量不应超过５％，性能指标符合国际工业应用水准。过高的碳酸钙含量会使产品强度、耐化性、使用寿命大幅下降。因此投标人严禁采用劣质添加剂，严禁将碳酸钙含量提高到15～30%。辅料及添加剂的标准如下：

★PVC润滑剂高硬度抛光蜡：

| 属性 | 单位 | 值 | 下限 | 上限 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135℃布氏粘度 | cps | 9 | 6 | 10 | SASOL 1010/1011 |
| 离心机无异物测试 |  | 通过 |  |  | SASOL 1052 |
| 颜色 | 赛波特 | 21 | 15 |  | SASOL 2000 |
| 凝固点 | ℃ | 98 | 96 | 100 | ASTM D938 |
| 滴熔点 | ℃ | 112 |  |  | ASTM D3954 |
| 甲基异丁基甲酮可溶物 | %(m) | 0.5 |  | 1.5 | SASOL 4036 |
| 25°C时的渗透力 | 0.1mm | 1 |  | 1 | ASTM D1321 |
| 65℃时的渗透力 | 0.1mm | 14 |  | 20 | ASTM D1321 |
| 硬蜡含油量 | %(m) | 0.2 |  |  | ASTM D721 |

★聚氯乙烯的耐候抗冲改性剂:

| 内容 | 规格及参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 产品外观 | 白色粉末 | 目测，良好 |
| 杂质要求 | ≥0.3mm² 0.05-0.3mm² | 0 ≤15 |
| 体积密度(g/cc) | 0.43±0.10 | 0.43±0.10 |
| 总挥发性物质[120℃，从MRC装运时 | 2.0%或更少 | 2.0%或更少 |
| 粒径[保留在16目上的分数 | 1.0%或更少 | 1.0%或更少 |

★PVC树脂加工助剂:

| 内容 | 规格及参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 产品外观（眼睛判断） | 白色粉末 | 良好 |
| 堆积密度(g/cc) | 0.32±0.10 | 0.328 |
| 粒度（保留在35目） | 1.0% or less | 0 |
| 挥发性物质 | 1.0% or less | 0.5 |

★UPVC管道的具体规格及相应的技术参数要求。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 厚度 | 密度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPVC化工管材S6.3 | DN15 | 壁厚2.0 | 工业管材密度不高于1330-1460㎏/m³ |
| 2 | UPVC化工管材S6.3 | DN20 | 壁厚2.0 | 工业管材密度不高于1330-1460㎏/m³ |
| 3 | UPVC化工管材S6.3 | DN25 | 壁厚2.4 | 工业管材密度不高于1330-1460㎏/m³ |
| 4 | UPVC化工管材S10 | DN32 | 壁厚2.0 | 工业管材密度不高于1330-1460㎏/m³ |
| 5 | UPVC化工管材S10 | DN40 | 壁厚2.4 | 工业管材密度不高于1330-1460㎏/m³ |
| 6 | UPVC化工管材S10 | DN50 | 壁厚3.0 | 工业管材密度不高于1330-1460㎏/m³ |
| 7 | UPVC化工管材S10 | DN65 | 壁厚3.6 | 工业管材密度不高于1330-1460㎏/m³ |

考虑到供水法规的要求，投标人应当提供涉水批件。并且在有效期内。

2.8.2UPVC阀门要求

★所有管道应当采用化工管件及阀门，其原料不得低于如下参数规格要求的PVC原料：

| 产品名称 |  | 悬浮法聚氯乙烯树脂 |  |  | PVC S-700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准编号 |  | QSH3160.77-2016 |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单位 | 指标 |  |
|  |  |  |  | 优等品 | 合格品 |
| 1 | 外观 |  | - | 白色粉末 |  |
| 2 | 平均聚合度 |  | - | 650-750 |  |
| 3 | 表观密度 |  | g/ml | 0.54-0.62 |  |
| 4 | 挥发物（包括水含量） |  | % | ≤0.2 | ≤0.4 |
| 5 | 100g树脂的增塑剂吸收量 |  | g | ≥14 |  |
| 6 | 残留VCM |  | μg | ≤3.0 | ≤5.0 |
| 7 | 筛余物250μm筛孔 |  | % | ≤2.0 | ≤8.0 |
| 8 | 筛余物63μm筛孔 |  | % | ≥95 | ≥85 |
| 9 | 鱼眼数 |  | 个/400cm² | ≤16 | ≤50 |
| 10 | 杂质粒子数 |  | 个 | ≤16 | ≤60 |
| 11 | 白度（160℃，10min后） |  | % | ≥75 | ≥70 |

★辅料采用不低于杜邦钛白粉、稳定剂和抗冲改性剂采用专业级非铅系列添加剂配方，并且其中碳酸钙含量不应超过５％，性能指标符合国际工业应用水准。过高的碳酸钙含量会使产品强度、耐化性、使用寿命大幅下降。因此投标人严禁采用劣质添加剂，严禁将碳酸钙含量提高到15～30%。密封圈应当采用EPDM。所有阀门应当采用双边由令，便于拆卸更换和维护。

★PVC润滑剂高硬度抛光蜡：

| 属性 | 单位 | 值 | 下限 | 上限 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135℃布氏粘度 | cps | 9 | 6 | 10 | SASOL 1010/1011 |
| 离心机无异物测试 |  | 通过 |  |  | SASOL 1052 |
| 颜色 | 赛波特 | 21 | 15 |  | SASOL 2000 |
| 凝固点 | ℃ | 98 | 96 | 100 | ASTM D938 |
| 滴熔点 | ℃ | 112 |  |  | ASTM D3954 |
| 甲基异丁基甲酮可溶物 | %(m) | 0.5 |  | 1.5 | SASOL 4036 |
| 25°C时的渗透力 | 0.1mm | 1 |  | 1 | ASTM D1321 |
| 65℃时的渗透力 | 0.1mm | 14 |  | 20 | ASTM D1321 |
| 硬蜡含油量 | %(m) | 0.2 |  |  | ASTM D721 |

★聚氯乙烯的耐候抗冲改性剂:

| 内容 | 规格及参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 产品外观 | 白色粉末 | 目测，良好 |
| 杂质要求 | ≥0.3mm² 0.05-0.3mm² | 0 ≤15 |
| 体积密度(g/cc) | 0.43±0.10 | 0.43±0.10 |
| 总挥发性物质[120℃，从MRC装运时 | 2.0%或更少 | 2.0%或更少 |
| 粒径[保留在16目上的分数 | 1.0%或更少 | 1.0%或更少 |

★PVC树脂加工助剂:

| 内容 | 规格及参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 产品外观（眼睛判断） | 白色粉末 | 良好 |
| 堆积密度(g/cc) | 0.32±0.10 | 0.328 |
| 粒度（保留在35目） | 1.0% or less | 0 |
| 挥发性物质 | 1.0% or less | 0.5 |

2、补加氯机组

1）、数字隔膜计量泵

加药泵采用原装进口数字式计量泵。数字式计量泵独特的驱动技术和微处理控制能确保在低脉动的状态下准确投加，即使是投加高粘度或挥发性的液体。由于调节比率10倍于传统的计量泵，大流量的数字计量泵比起以前的泵有更大的适应性和精确度。在整个工作量程内所有冲程都被精确控制，这使得系统在整个工作量程内始终能保证最佳投加。

计量泵技术参数：

★流量：120L/h,扬程：4bar,N≤240W，精度：±1%

1.1、输送介质：次钠溶液。

1.2、形式：定容式流量可调精密隔膜计量泵，泵头内置排气通道，配有排气阀。驱动装置：计量泵为无油式直流步进电机驱动，并带有位置传感器，可显示当前实时位置。计量泵满足在不外接变频器或电动冲程长度调节装置的情况下实现流量自动调节。通过接受外部4-20mA控制信号，计量泵能够通过专利的能量回复弹簧保证固定吸入速度的情况下，通过自动调节步进电机的转速来调节排出速度，实现自动调节投加过程，确保最佳和充分的调节效果。计量泵在低流量投加时确保连续供药，从而提高药剂和水的混合效果。

输入输出信号：脉冲控制信号；0/4-20mA控制信号；报警输出；计量泵的流量可在0-100%范围内实现在运行及停车时连续调节。有效调节比：1:1000；实际有效投加精度±1%。

1.3、泵头材质：PVC

1.4、隔膜：计量泵配备双隔膜结构，隔膜两面有聚四氟乙烯PTFE涂层。

1.5、密封件和垫片材质：氟橡胶Viton或聚四氟乙烯PTFE。

1.6、阀球材质：玻璃。

1.7、噪音级别：65±5dB（A）。

1.8、最高温度：最大环境温度及介质温度+40℃，储存温度-10℃至+50℃。

1.9、最大相对湿度：92%，无凝结水。

1.10、电机符合IE2标准，整泵防护等级不低于IP65。

1.11、计量泵含压力检测装置、流量测量装置、自动流量校准功能、还包含流量控制系统用于故障诊断。

1.12、计量泵本身设有可读的液晶面板，包含LCD显示屏及操作面板(操作盘)，通过显示屏可以直接读取显示的流量（ml/h或者l/h），可显示累计投加流量、计量泵通电次数、计量泵总运行时间等。操作面板(操作盘)可实现以升每小时为单位在0-100%范围内直接设定、校正及显示流量，操作方便。操作面板(操作盘)具备手动、脉冲、模拟等运行控制模式切换菜单，可编程设置各种控制变量、显示各种运行数据。

1.13、每台计量泵出厂前都在明显部位贴有铭牌，内容包括：制造厂商名称、厂标；产品型号和名称；功率。

2）、计量泵支架

2.1、为了现场安装和今后维护的操作方便，本系统卸料泵、循环泵、软水器及计量泵和附件均需成撬供应。

2.2、撬装套数根据泵大小、尺寸确定，本次装置单台泵设计。

2.3、计量泵撬装支架采用铝合金型材(需保证观感好、强度高、耐腐蚀)和PP板(厚度不小于8mm)构成，分为支架和背板两个部分。计量泵撬装泵组配有黑色PP材质安装板，计量泵置于水平安装板上，管路和配件安装在垂直安装板上。

2.4、所有撬装设备应提供ABS塑料接线盒，所有设备电气内外对接从接线盒内接线。

如下图：

3）、安全阀

3.1、在泵的出口侧安装安全阀，可有效防止因泵和其它原因产生的过压对管路系统造成的伤害，保证系统安全运行。

3.2、压力：0-10bar；材质：UPVC；膜片：PTFE。

4）、背压阀

4.1、背压阀及隔膜压力表在泵的出口侧安装背压阀可对泵产生恒定的背压，保证计量泵加药系统进料量的准确性，防止超压；同脉冲阻尼器一同使用可消除进料液的脉冲，增加进料的平稳性。

4.2、压力调整范围：0-10bar；材质：UPVC；膜片：PTFE。

5）、脉冲阻尼器

5.1、脉冲阻尼器采用容积式，能增加进料的平稳性，有效消除因脉冲可能引起的振动对计量泵和系统造成的伤害。

5.2、材质：UPVC；最大使用压力：1.0MPa。

6）、压力表

6.1、特点：壳体和柱塞采用 UPVC 材料，密封件满足强度和耐腐蚀要求。

6.2、压力：0-1MPa。

7）、Y型过滤器

7.1、Y型过滤器需水平安装，有效过滤物料中的杂质，保护投药系统正常运行。

7.2、过滤器为可拆卸网栏型，带由令连接。

8）、投加管道和阀门

8.1、加药管道全部采用新的UPVC管，UPVC管道需取得省级以上卫生部门颁发的涉及饮用水卫生许可批件。

8.2、管道均以支架形式铺设，支架材质防腐蚀。

8.3、管等级：1.0MPa。

采购包三（离子色谱仪采购）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数（含安装） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 离子色谱仪 | 1 | 台 | 主要包含高压泵、电导检测器、脉冲阻尼器、抑制器、进样阀、阴离子分析柱、分析柱保护柱、色谱工作站、自动进样器等。 应用范围：适用于饮用水中阴离子（氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐）、溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、高氯酸盐等项目的分析。 |

1、技术要求

主要技术指标

1.1高压泵

★1.1.1.泵类型：智能化泵头设计，仪器能够自动识别泵单元，自动调节泵参数；

★1.1.2.流速：0 - 20mL/min，可设置最大流速不得低于18mL/min，淋洗液无需外接气体保护（必须提供仪器生产厂家盖章的产品手册证明）；

★1.1.3耐压范围：0-35MPa；

★1.1.4增幅：0.001mL/min；

1.2电导检测器：

★1.2.1测量原理：DSP数字式信号处理技术；

★1.2.2测量范围：0-15000 µS/cm；

★1.2.3电导池体积：小于0.9µL；

★1.2.4电子噪音：<0.1nS/cm；

★1.2.5 电导池温度稳定性: <0.001℃（必须提供仪器生产厂家盖章的产品手册证明）；

★1.2.6基线噪音 ：小于0.2nS/cm（必须提供仪器生产厂家盖章的技术白皮书或产品手册证明）；

1.3智能化色谱分析柱:

1.3.1智能化分离柱，含有智能芯片，即插即显示，显示建议流速、使用的次数等信息；

★1.3.2阴离子分离柱1套，同一根色谱柱既能用于分析常规4个无机非金属阴离子（F-、Cl-、SO42-、NO3-，又能用于分析5个消毒副产物（BrO3-、ClO2-、ClO3-、DCAA、TCAA）；、还可用于ClO4-分析（高氯酸盐方案可避免4-氯苯磺酸假阳性干扰)）

★1.3.3对应色谱柱保护柱1个；

1.4智能化色谱软件：

★1.4.1功能：可自动识别所有智能组件，并读取其最佳参数信息；仪器控制和数据处理完全由软件进行；

★1.4.2同时提供中文和英文色谱控制软件；

1.5抑制器：

★1.5.1自动连续化学抑制器，再生液自动连续再生；不可使用电解膜抑制方式或化学微膜抑制方式抑制，以避免电子噪声干扰分析测试和微膜抑制器不耐高比例有机溶剂的问题（必须提供仪器生产厂家盖章的技术白皮书证明，并作为验收指标之一）；

★1.5.2抑制器耐压：2.5MPa，有机溶剂兼容性：0-100%（必须提供仪器生产厂家盖章的产品彩页证明）；

★1.5.3长寿命，提供10年免费保修服务或者现货供应5个抑制器(必须提供由仪器生产厂家盖章确认的售后服务承诺书保证抑制器质保时间满足要求或由仪器生产厂家书面文件盖章承诺供货抑制器数量满足本条要求，经销商、投标公司盖章承诺均视为无效)；

1.5.4经济耐用：无干裂破损、重金属中毒，有机溶剂腐蚀和过高压力破裂的危险；

1.5.5内置压力过载保护装置，遇过高压力会自动切断流路，并报警；

1.6自动进样器

★1.6.1样品位数：30位以上，并且可设置进样针清洗位，进样针清洗高度深度均自由可调，可设置沾洗（提供仪器生产厂家盖章的技术白皮书证明，并由图片指出进样针清洗位所在，此项作为验收指标之一）

★1.6.2样品管体积 ≥ 10mL，满足重复进样，且必须为上吸式，不接受下压式；也可用自制封口膜替代专用样品盖，节省成本；（提供仪器生产厂家盖章技术白皮书证明，并作为验收指标之一）

1.6.3 USB接口、识别，即插即用

★1.6.4进样针及所有管路为非金属材质，避免杂离子干扰

采购包四（地表水厂在线仪表采购）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数（含安装） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式浊度仪 | 2 | 台 | ★1）测量范围：0-20NTU;0-200NTU;0-1000NTU(量程可选)； ★2）分辨率：0.01/0.1/1.0NTU； 3）示数误差：<1NTU时，≤±0.1NTU； >1NTU时，<4NTU时，≤±0.2NTU； >4NTU时，≤±5%； 4）重复性：<10NTU时，≤±0.1NTU:≥10NTU时，≤±1%； 5）零点漂移：≤±0.3%FS/30分钟； 6）湿度：0-80%RH； 7）供电：锂电池/干电池(可选)； 8）防护等级：IP65； 9）标定方式：最多9点校准(校准溶液可选配)。 |
| 2 | PH测定仪 | 1 | 台 | 1）测量原理：复合电极法； 2）测量范围：pH：0～14；T：0-80℃； ★3）测量精度：±0.05 pH；±0.5℃； 4）响应时间：≤15秒； ★5）材质：控制器：上下壳均铝合金；传感器：聚丙烯； 6）模拟输出：2路隔离4～20mA输出； 7）防护等级：控制器：IP65；传感器：P68； |
| 3 | 浊度测定仪仪 | 1 | 台 | 1）测量原理：90°+ 140°红外吸收散射法； 2）测量范围：0-4000NTU； 3）检出限：2NTU； 4）测量精度：±2%或者±0.1NTU，取大者； ★5）材质：控制器：上下壳均铝合金；传感器：SUS316L； 6）模拟输出：2路隔离4～20mA输出； 7）防护等级：控制器：IP65；传感器：P68； ★8）功能要求：具有自清洗功能，清除水样中附着物，免维护。 |
| 4 | 电导率测定仪 | 1 | 台 | 1)测量原理：电导法； 2)测量范围：0.5~2000μS/cm； ★3)测量精度：±1.5％F.S； 4)响应时间：≤15秒； ★5)材质：控制器：上下壳均铝合金；传感器：聚丙烯； 6)模拟输出：2路隔离4～20mA输出； 7)防护等级：控制器：IP65；传感器：P68。 |
| 5 | 溶解氧测定仪 | 1 | 台 | 1）测量原理：荧光法； 2）测量范围：0-20 mg /L； 3）测量精度：±3%或±0.3mg/l，取大者； ★4）材质：控制器：上下壳均铝合金；传感器：SUS316L； 5）模拟输出：2路隔离4～20mA输出； 6）防护等级：控制器：IP65；传感器：P68。 |
| 6 | COD测定仪 | 2 | 台 | 1）测量方法：高锰酸钾分光光度法； 2）测定范围：0～5mg/L；0～25mg/L；0～50mg/L可定制更高量程。 具备量程自动切换功能； 3）重复性误差：±1%； ★4）零点漂移：±1%，要求提供环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告盖章复印件； 5）量程漂移：±1%； 6）葡萄糖试验：±2.5%； ★7）实际水样比对准确度：±10%，要求提供环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告盖章复印件。； 8）检出限：0.04mg/l； 9）废液量（不包括废水）：单次测量产生废液量不超过10ml； 10）仪器体积及重量：仪器要求小型化仪器整机尺寸不得大于：420*240*600mm（长宽高） 重量不得大于20kg； 11）自动标定功能：仪器具备自动标定功能，可一键标定仪器标准曲线B、K值；为节约标定时间，仪器只需标定任一量程，即可完成其他所有量程的标定工作。上述自动标定功能可设置在仪器日常监测流程中，实现日常监测中的仪器自动标定； 12）自动清洗功能：除日常的蒸馏水清洗外，为消除仪器管路和消解比色单元中的顽固污渍，仪器还应具备有一个专用清洗液进口，可定期自动采用专用清洗液清洗仪器管路与消解比色单元。上述自动清洗功能可设置在仪器日常监测流程内，实现日常监测中的仪器自动清洗； 13）废液与冲洗水分离：要求清洗水及监测废液由不同端口分开排放，以保证清洗水和监测废液不相互窜液； 14）工作环境：温度范围为（5～40)℃ ;湿度范围65±20%(不结露）； 15）电源供应：220V±10%，AC 50/60Hz； 16）绝缘阻抗：20MΩ，耐电压：无异常现象（电弧和击穿等）； 17）模拟输出接口：2路模拟电流输出：0/4-20mA（最大负载不超过500欧姆）； |
| 7 | 氨氮预处理 | 1 | 台 | 采用 PVDF 平板膜对水样进行精密过滤，适用于水质较差的应用工况，能够保障 氨氮分析仪的正常稳定运行。 |
| 8 | 氨氮测定仪 | 2 | 台 | 1）测量方法：水杨酸分光光度法； 2）测量范围：0-2mg/L；0-10mg/L；0-50mg/L；0-150mg/L，可定制更高量程，具备量程自动切换功能； 3）基本检测范围（0.1～10 mg/L）： ①★重复性：≤1.5% ②24h低浓度漂移：≤0.01mg/L ③24h高浓度漂移：≤0.5% ④示值误差：20*：±6%； 50%*：±3%； 80%*：±0.15% 注：*表示测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值（10 mg/L）的百分比 ⑤定量下限：≤0.03mg/L ⑥★实际水样比对准确度：氨氮<2.0mg/L：绝对误差≤0.1mg/L；氨氮≥2.0mg/L：相对误差≤7%。要求提供环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告盖章复印件。 4）扩展检测范围（10 ～150 mg/L）： ①示值误差：±1.5%； ②重复性：≤1.5% ③24h高浓度漂移：≤0.5% 5）检出限：0.01mg/L； 6）废液量（不包括废水）：单次测量产生废液量不超过10ml； 7）仪器体积及重量：仪器要求小型化仪器整机尺寸不得大于：420*240*600mm（长宽高）重量不得大于20kg； 8）自动标定功能：仪器具备自动标定功能，可一键标定仪器标准曲线B、K值；为节约标定时间，仪器只需标定任一量程，即可完成其他所有量程的标定工作。上述自动标定功能可设置在仪器日常监测流程中，实现日常监测中的仪器自动标定； 9）自动清洗功能：除日常的蒸馏水清洗外，为消除仪器管路和消解比色单元中的顽固污渍，仪器还应具备有一个专用清洗液进口，可定期自动采用专用清洗液清洗仪器管路与消解比色单元。上述自动清洗功能可设置在仪器日常监测流程内，实现日常监测中的仪器自动清洗； 10）维护记录功能：仪器具备故障及人员维护记录功能，并且针对各类故障记录，在仪器中显示相应的故障二维码，运维人员可扫码在手机上查看故障分析与排障处理说明； 11）废液与冲洗水分离：要求清洗水及监测废液由不同端口分开排放，以保证清洗水和监测废液不相互窜液； 12）工作环境：温度范围为（5～40)℃ ;湿度范围65±20%(不结露）； 13）电源供应：220V±10%，AC 50/60Hz； 14）绝缘阻抗：20MΩ，耐电压：无异常现象（电弧和击穿等）； 15）模拟输出接口：2路模拟电流输出：0/4-20mA（最大负载不超过500欧姆）； |
| 9 | 水中余臭氧浓度仪 | 1 | 台 | 1）测量方法：覆膜式三电极测量； 2）测量范围：0～2.00mg/L，可选为0-0.2/0.5/5/10/20 mg/L； 3）分辨率：≤2mg/L时，0.001mg/L；≥5mg/L时，0.01mg/L； 4）检出限：0.005mg/L； ★5）精度：0～2mg/L范围内，＜1%；2～20mg/L范围内，＜3%； ★6）材质：控制器：上下壳均铝合金；传感器：SUS316L； 7）模拟输出：2路隔离4～20mA输出； 8）继电器输出：2个报警继电器，可设定响应参数及响应值。 |
| 10 | 浊度仪 | 8 | 台 | 1）测量原理：90°光散射法； 2）测量范围：0～100 NTU ； 3）检出限：0.001 NTU ； 4）测量精度：0.001～40NTU：±2% 或±0.015NTU，取大者； 40～100NTU：±5% ； ★5）材质：控制器：上下壳均铝合金；传感器：SUS316L； 6）模拟输出：2路隔离4～20mA输出； 7）继电器输出：2个报警继电器，可设定响应参数及响应值； 8）防护等级：控制器：IP65；传感器：P68； ★9）要求：浊度传感器具备 电源正负极反接保护功能； RS485 A/B端错接电源保护功能； 防静电干扰功能； 防电快速瞬变脉冲群干扰功能； 防射频场感应的传导骚扰干扰功能。 |
| 11 | 余氯仪 | 1 | 台 | 1）测量原理：DPD 比色法，符合GB/T 5750-2006 标准检测方法； 2）测量范围：0.00-10.00mg /L ； ★3）测量精度：0-5mg /L：±5%读数或±0.03ppm Cl2，取大者；5-10mg /L：±10%读数； 4）检出限：0.03mg /L ； 5）测量周期：5-120min，连续可调； 6）输出：4-20mA； ★7）仪器体积及重量：仪器要求小型化仪器整机尺寸不得大于：350*186*460mm（长宽高）重量不得大于9kg。 |
| 12 | 便携式余氯仪 | 2 | 台 | ★1）测量范围：0.00-10.00mg /L ； 2）光源：发光二极管； 3）测量精度：<10mg/L时≤0.05mg/L，≥1.0mg/L 时≤±5%； 4）使用环境：温度0-40℃，相对湿度0-90%(无冷凝)； 5）原理：参照HJ586-2010国家环境保护标准《水质游离氯和总氯的测定N，N乙基-1，4-苯二胺分光光度法》； |
| 13 | 封口机（酶底物法） | 1 | 套 | 包含1台程控定量封口机（39cm长×27cm宽×30cm高）、1盒酶底物法国产试剂（200个）、1箱国产定量检测盘/定量孔板（100个，97孔或51孔）、1箱国产定量取样瓶（100ml，200个）、1台手持式紫外分析仪带暗室（灯箱）（254,366nm双波长）及中文操作说明书、操作视频 |
| 14 | 水浴锅 | 2 | 台 | 六孔 |

采购包五（消毒设备采购）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数（含安装） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加氯消毒设备及配套 | 80 | 套 | 包含80套消毒设备和80套不锈钢井管及相关出水管、排水设施。 第一部分，80套次氯酸钠投加装置，由主机、反应罐、液位传感器、计量泵等组成，操作时将定量药剂及水加入反应罐内，经活化后稀释使用。具有良好耐腐蚀性能，使用寿命长，液位灵敏度高，缺药自动停机保护。 第二部分，80座泵房老旧井管替换，替换为DN80或DN50井管(根据原有井管)，材质为304不锈钢，壁厚不低于2.5MM，每座泵房井管约12根上下。根据现场情况更换老旧出水管(材质为304不锈钢)并更换或增设排水设施。 |
| 2 | 应急物资粉末活性炭 | 52 | 吨 | 1、碘值≥900mg/g。 2、亚甲蓝值150mg/g。 3、其他项目数值满足涉水要求。 |
| 3 | 加氯间增加储罐 | 2 | 个 | 次钠储罐改造：2台10m³PE储罐、2只超声波、2只进液电动阀、2只出液电动阀、2只进水电磁阀、一套电气控制柜、一套管道及辅材、一套电缆及桥架。 |

五、商务要求

（一）交货期

合同签订生效后，30日内将合同标的全部交付并完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作（船只、进口产品供货期根据实际情况进行调整）。

（二）交付地点

新沂市唐店街道、新店镇、窑湾镇、双塘镇、阿湖镇等（具体地点以采购人另行通知的为准）。

（三）产品质量标准

合格（符合国家强制标准）。

（四）安装调试要求

交货验收安装调试完毕，所有功能都能达到预期目标。

（五）人员配备要求

在质保期内提供至少一名专职售后服务人员，经过培训后，服从采购人的指挥调度，提供保障服务。

（六）培训要求

提供系统知识培训及现场操作培训，培训地点由采购人安排，培训费用由中标人承担，培训内容包含不限于以下内容：系统组成、操作及维护、各系统的原理和故障定位方法、系统维护规范、设备操作方法、故障检测和判定、部件更换及修复、设备监测、检测和故障排除方法；确保采购人后续正常维护使用。

（七）售后服务要求

1、质保自设备交付并验收合格之日起不低于2年。（质保期内免费提供质保服务及更换备品备件，并承诺质保期外提供服务只收取零件成本费）

2、提供24小时的技术咨询、远程故障诊断处理服务；

3、免费质保期内应做好所投设备功能正常运行所需的系统对接、联调测试、日常维护、升级等售后服务。

4、免费质保期内，当设备发生故障，影响正常使用时，维护人员应在2小时内响应，8小时内提交故障处理方案，24小时以内解决故障。

5、免费质保期内负责保障设备稳定、可靠、安全的运行，对软硬件环境、涉及数据的安全性提供保障。

6、在质保期内提供至少一名售后服务人员，经过培训后，服从采购人的指挥调度，提供保障服务。

（八）履约验收要求

设备到达采购人现场前，应提前通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场验收。

提供完整的技术资料，包括但不限于产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；设备安装调试资料。

国家标准、行业标准及招标文件、投标文件作为履约验收的依据。

验收时出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标人负责包退、包换，项目交付时采购人有权要求第三方机构参与验收，验收费用由中标人承担，包含在投标报价中。

验收不合格采购人有权拒绝交付，如中标人在规定时间内不能交付满足采购人要求的产品，采购方将有权中止采购，因此而涉及的全部违约责任和费用由中标人承担。

本项目所需的相关报批、审批流程由中标人协助采购方完成，如因中标人原因不能完成相关的报批和审批流程，由中标人承担相应的责任并赔偿采购人所有的损失。

六、其他要求

见招标文件《拟签订的合同文本》。

- 第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致：江苏金普工程咨询有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320381-JSJP-G2023-0025]招标文件，         (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏金普工程咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏金普工程咨询有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：       （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或盖电子签章）

日期： 年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：新沂市地表水厂及水源地设备更新快速采购项目（货物采购）（采购包一/采购包二/采购包三/采购包四/采购包五）

项目编号：JSZC-320381-JSJP-G2023-0025

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 新沂市地表水厂及水源地设备更新快速采购项目（货物采购）（采购包一/采购包二/采购包三/采购包四/采购包五） | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或盖电子签章）

日期：年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：新沂市地表水厂及水源地设备更新快速采购项目（货物采购）（采购包一/采购包二/采购包三/采购包四/采购包五）

项目编号：JSZC-320381-JSJP-G2023-0025

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受采购支持政策的残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.投标人对以上数据的真实性负责。

4.每个采购包需单独列出一页分项价格表。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：新沂市地表水厂及水源地设备更新快速采购项目（货物采购）（采购包一/采购包二/采购包三/采购包四/采购包五）

项目编号：JSZC-320381-JSJP-G2023-0025

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：       职务：

统一社会信用代码：

受托人：                     性别：男（女）

年龄：          岁           民族：   族

职务：

身份证号：                   受托人联系电话：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（新沂市地表水厂及水源地设备更新快速采购项目（货物采购））（项目编号：JSZC-320381-JSJP-G2023-0025）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（）无转委托权。委托期限自  年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（加盖电子盖章）：

受托人（签字或加盖电子盖章）：

法定代表人（签字或加盖电子盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函

项目名称：新沂市地表水厂及水源地设备更新快速采购项目（货物采购）（采购包一/采购包二/采购包三/采购包四/采购包五）

项目编号：JSZC-320381-JSJP-G2023-0025

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

……

所投的产品需要逐条列出。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：             （盖电子签章）

日期：   年  月  日

采购标的所属行业：工业

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

中小企业规模类型自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发的中小企业规模类型自测小程序自2020年2月27日上线运行以来，已为广大中小企业和政府部门、有关机构及社会公众提供测试服务超过100万次。为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

七、残疾人福利性单位声明函

（如供应商不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：新沂市地表水厂及水源地设备更新快速采购项目（货物采购）（采购包一/采购包二/采购包三/采购包四/采购包五）

项目编号：JSZC-320381-JSJP-G2023-0025

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加新沂市地表水厂及水源地设备更新快速采购项目（货物采购）（项目编号：JSZC-320381-JSJP-G2023-0025）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或盖电子签章）

日期：  年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明格式

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：新沂市地表水厂及水源地设备更新快速采购项目（货物采购）（采购包一/采购包二/采购包三/采购包四/采购包五）

项目编号：JSZC-320381-JSJP-G2023-0025

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：新沂市地表水厂及水源地设备更新快速采购项目（货物采购），项目编号：JSZC-320381-JSJP-G2023-0025）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

资格证明文件（采购包二、采购包五需满足要求）：投标人须提供生产商的消毒设备或管材的省级及以上涉及饮用水安全产品卫生许可批件。（证明材料原件的扫描件附后）

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或盖电子签章）

日期：    年    月   日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。