如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2024年7月1日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2024年7月1日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

第六章 采购需求

## 一、项目内容及说明

1、项目名称：平安邳州·天网工程

2、本次服务项目共分为二个标段，标段一不接受超过484.50万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；标段二不接受超过485.9225万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价； 对每个标段按照统一的评标办法进行综合评分，如某投标人在第一标段、第二标段得分均排名第一时按标段开标顺序定标,已按上述规定被推荐为第一标段第一中标候选人的，参与第二标段评标，但不参与推荐中标候选人的排序。

3、项目说明：本次平安邳州·天网工程项目提供的服务包括新建前端高清监控球、全结构化摄像机、高空瞭望、图片和视频结构化分析节点、大数据服务器、云存储系统和视频图像平台扩容等设备及软件的采购、安装、调试以及接入市局各相关汇聚平台。项目采用购买服务方式。主要包含运营商网络、光纤链路使用费用、监控平台接入、设备安装、调试、日常维护、检验、培训、售后服务、运营服务等，项目服务期限三年，三年服务期内，所有前后端设备产权归中标公司所有，三年服务期满后将所有项目相关设备产权无偿移交给招标人。

4、★招标人有权利要求中标方免费开展相关对接及联网应用工作，有权利根据实际路口情况对设备及安装位置进行微调迁改（迁改范围是：主接入点为中心，120米为半径）。以上要求，招标人不再增加额外费用。

5、项目内容：本项目服务内容包括邳州市的碾庄所、宿羊山所、戴圩所、赵墩所、开发区所，东湖所、陈楼所、港上所、官湖所、炮车所辖区内新建3233套高清监控球、630套全结构化摄像机和3套高空瞭望系统，以及配套的网络传输，后台管理系统等全套服务。对区域进行实时监控和人脸、车辆、人体抓拍。通过运营商的线路将前端视频和图片数据实时传输到相关视频应用平台。实现任一处公安网、视频专网终端的查看使用，服务于各业务警种部门，以加强对区域治安的管理。

3233套高清监控球，通过运营商互联网线路将视频数据统一直接接入徐州市公安局互联网接入平台（中间不能增加视频汇聚平台），最终视频数据要汇聚到邳州市公安局视频综合应用平台。

630套全结构化摄像机和3套高空瞭望系统，要求通过运营商数据专线，直接接入邳州市公安局视频专网，视频和数据首先汇聚到邳州公安局视频综合应用平台，同时将视频和数据推送给徐州市公安局视频应用平台。

最终所有数据统一接入到邳州市公安局视频应用平台，进行统一管理，在平台上执行观看、检索、控制、抓拍、预警，实现报警信息向指定手机短信推送等操作。人脸、人体和车辆数据要求实时接入邳州市公安局的大数据系统，进行数据预警和综合应用。视频和图片数据要求统一在邳州市公安局的视频云存储系统进行录像和存储，并开展视频和数据分析工作。

6、本项目建成后符合相关安全标准，各类系统需通过等保三级检测。

## 二、项目需求

### 1、本项目仅可以采购非进口产品。

### 2、建设依据

GA/T28181-2016《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

GA/T497-2016《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》

GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》

GA/T 1049《公安交通集成指挥平台通信协议》

GA/T652—2017《公安交通管理外场设备》

GAT833-2016《机动车号牌图像自动识别技术规范》

GA/T1127-2013《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》

GA/T28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

GB50198-2011 《民用闭路监控电视系统工程技术规范》

GB50311-2016 《综合布线系统工程设计规范》

GB 50057-2017 《建筑防雷设计规范》

GA/T 669 《城市监控报警联网系统建设通用技术要求》

GB50348-2018《安全防范工程技术规范》

GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》

GA/T 670-2006《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》

GA/T 751-2008《视频图像文字标注规范》

GA/T 1400.1-2017《公安视频图像信息应用系统 第1部分:通用技术要求》

GA/T 1400.2-2017《公安视频图像信息应用系统 第2部分:应用平台技术要求》

GA/T 1400.3-2017《公安视频图像信息应用系统 第3部分:数据库技术要求》

GA/T 1400.4-2017《公安视频图像信息应用系统 第4部分:接口协议要求》

《江苏省公安厅《全省公安机关道路监控网“3.20”工程建设规划及技术指导意见》（苏公厅【2010】289号）

《全省“3.20”工程道路监控系统数据和图像采集标准及传输规范（试行）》（苏公厅【2010】526号）

《全省公安机关视频监控系统联网技术指导意见》（苏公传发〔2017〕708号）《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》（公科信[2012]73号）

GB/T 22239-2008《信息系统安全等级保护基本要求》

GB50055—2011《通用用电设备配电设计规范》

GB/T 3482-2008 电子设备雷击试验方法

GB4943-2011《信息技术设备的安全》

ISO IEC 11801-2017《信息技术互连国际标准》

GB_9254-2016《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》

GB 17625.1-2016《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》

### 3、设计原则

结合当前技术发展状况及趋势，考虑项目建设和日后运行的成本以及公安技防工作的特殊性，严格遵守公安内部网络安全要求，不得出现“一机两用”、“双网互联”、数据失泄密等违规事件。在系统的研发设计、生产制造、测试运行的过程中应严格遵循以下原则：

3.1、实用性

（1）充分利用成熟的先进技术，采用性能/价格比较高的产品；

（2）体系结构、软硬件选型，既保证实用成熟，又能够适应未来的业务发展和技术的更新要求。

（3）软件符合管理需要，界面友好、易维护，整个系统易用、实用。

3.2、可靠性

（1）系统设备应选用主流产品，保证了系统的高质量和高稳定性，能够适应野外恶劣环境工作，同时采取有效的防雷、接地、稳压等措施；

（2）系统最大限度集成世界上稳定且先进的技术及组件，采用成熟技术以降低系统的不稳定因素；

（3）对系统如硬件、操作系统、网络、数据库设计尽可能详尽的故障处理方案，以保证系统的快速恢复性；

3.3、开放性

系统的技术方案和设备具有良好的互联、互操作能力及升级能力，遵循最新的国际标准、国家标准和行业标准，具有良好的开放性。

3.4、先进性

（1）系统的网络平台、硬件平台、系统软件平台技术代表了当今计算机技术发展的方向，应符合当今计算机科学的发展潮流。

（2）系统各平台提供二次开发接口，保证各项技术可以不断的更新和升级以维持系统的先进性。

3.5、兼容性

新建系统必须与现有的相关应用平台兼容,免费按照徐州市“雪亮工程”架构实现适应性调整，以保证各个系统实现接入和相互协作。

3.6、可扩展性

在系统软硬件上的设计和选型上，应充分考虑其可扩展性，系统结构易于扩充，以适应今后可能出现的更大任务负载。硬件平台具有可升级性，当需要时可以增加新的计算机设备同原有计算机设备一起工作以提高系统的处理能力，保证原有资源的充分利用。

3.7、安全性

有抵抗恶性攻击、抵抗任何侵入系统的企图和抵抗企图从系统中获取敏感数据和信息的能力，具有一定的防暴力破坏和防窃取信息的能力。保证数据的安全性、保密性、完整性、一致性和相容性。

3.8、易维护性

（1）系统平台应符合业内通用规范，易于维护。

（2）系统各类应用软件界面友好，安装、使用、维护应简单便捷。

（3）业务流程清晰，符合常规业务处理习惯。

（4）系统数据维护方便，备份及数据恢复快速简单。

（5）系统软件配置简单方便，尽量避免复杂的系统配置文件。

### 4、点位清单

| 序号 | 标段 | 辖区 | 高清抓拍球 | 全结构化摄像机 | 高空 | 杆件数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标 段 一 | 碾庄所 | 201 | 41 | 0 | 2 |
| 2 |  | 宿羊山所 | 380 | 76 | 0 | 0 |
| 3 |  | 戴圩所 | 333 | 51 | 0 | 4 |
| 4 |  | 赵墩所 | 543 | 112 | 0 | 1 |
| 5 |  | 开发区所 | 156 | 27 | 0 | 0 |
| 小计 |  |  | 1613 | 307 | 0 | 7 |
| 1 | 标 段 二 | 东湖所 | 200 | 39 | 0 | 3 |
| 2 |  | 陈楼所 | 260 | 52 | 1 | 1 |
| 3 |  | 港上所 | 440 | 88 | 1 | 8 |
| 4 |  | 官湖所 | 420 | 84 | 1 | 0 |
| 5 |  | 炮车所 | 300 | 60 | 0 | 0 |
| 小计 |  |  | 1620 | 323 | 3 | 12 |

### 5、服务技术要求

5.1投标文件应针对本技术要求的所有条款分别标明是否偏离，并说明理由。采用非标准设备来达到某一功能时，应给出设计图并说明功能的实现方法。

投标人在中标后必须对采购人整体需求进行进一步调研，对投标方案进行补充，以达到采购人的实际需求。

★凡招标文件中未提及的，但为实现该项目功能所必需的设备、材料等，应在投标书中列出，在投标总报价中应包含该部分费用，招标人不再额外支付任何费用。

投标人需要提供相关设备的产品检测报告并加盖原厂公章。

5.2前端通信、数据接入要求

数据线路要求：

互联网线路：摄像机能够直接接入互联网平台，数据上传带宽不小于每台摄像机10M。

数据专线：摄像机能够直接接入邳州市公安局视频专网，数据上传带宽不小于每台摄像机50M。

通讯数据要求

市局后端平台提供统一的原始TCP/IP消息报格式进行数据交互,通信模块由前端厂商自行开发，该模块提供TCP/IP通信中数据包的组包、解包、验证、分包发送等功能，同时提供连接请求、终止连接、车辆信息、布控信息、报警信息、运行管理信息以及各类应答等上传功能，前端系统调用通信模块来实现同分中心管理平台的数据交换功能。

数据传输机制

依据数据内容与时效性，数据传输机制分为实时传输与定周期传输。实时采集数据都采用实时传输；而历史补传数据、时钟同步数据可采用定周期传输。

各前端系统需要定时向分控中心管理平台发送联机消息以确保通信链路通畅，当收到的联机应答消息表明联机异常时，应停止发送数据，主动断开链接并进行重连，直到正常联机才继续进行通信数据传输。

前端系统需要实时将车辆通行数据、报警信息、设备运行管理信息按照《规范》通信数据格式要求发送到市局管理平台。由于网络等各种原因造成不能及时上传的历史数据应进行补传，补传数据不能影响实时数据传输。补传的历史数据要求在网络通信正常后的10分钟内恢复上传。

前端系统收到市局管理平台统一布控/撤控数据后应加入/移除车辆布控名单。一旦该布控车辆出现，应把该车辆的报警信息按照《规范》通信数据格式要求实时发送到邳州市公安局视频资源共享平台。

前端照片采集要求

前端系统采集照片格式为 JPG，照片质量符合GA/T1400-2017要求。

前端系统应采集车辆全景照片和车牌特征照，并支持照片人脸特征扣图。

5.3前端安装施工服务要求

（1）杆件、基础施工要求

生产厂家具有ISO质量保证体系认证，采用热镀锌白色喷塑杆件；

立柱底座与基础预埋件、立柱与悬臂之间必须通过法兰盘连接；

表面热浸镀锌处理，镀锌量不少于500克／平方米，底座法兰盘的厚度大于15mm;

（2）杆件相关要求

杆件、杆件基础及电缆线路按国家最新标准版本《碳素结构钢》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工验收规范》等相关规范进行施工。

杆件基础具体服务要求：

钢筋笼中间与窨井之间应预埋 2 根φ75 PE 穿线管，所用管材壁厚要求 5mm 以上，在穿线管口预先用塑料纸或其它材料封口，以防止混凝土浇捣时混凝土漏入穿线管中，造成穿线管堵塞，同时要做好钢筋笼螺栓的保护。强弱电分开走，且放置预留铁丝。先将铁丝的一端弯成不封口的圆圈，再将铁丝穿入管路内，在管路的两端均应留有 10～15cm 的余量。

混凝土浇筑完成后，钢筋笼的基础顶板平面应与混凝土表面齐平，对于开挖在指定绿化、道板或相关部门有要求的杆件基础，钢筋笼的法兰盘顶面与混凝土表面需距离绿化泥土表面、道板顶面 20 公分，施工完毕后投标人应恢复原状。

基础采用明挖法施工，基地应先平整，夯实，控制好标高；基础混凝土强度≥C30，抗七级地震和十二级大风。可以根据现场实际情况做变通，当遇到大岩石、下水管道、通信线缆管道时，需要对基础尺寸做对应调整，可以适当挖长，挖宽，挖深，保证总体立方数不小于设计标准。

混凝土浇筑完成后，将已经弯好且管头用胶布封闭好的两根32 毫米的预留管放置到位，一端放进过线井或杆前井内，一端从地笼法兰盘的中心孔穿出。

基座水泥包封。基础埋好后应先进行保养，水泥冬天保养7 天，夏天保养 5 天，保养完成后安装立杆、配电箱和接地体。

杆件立好后，杆件的基础需要用混凝土将整个基座完全包封，以免螺丝长时间暴露在空气中导致生锈。杆件及杆件上所有设备安装后，杆件立柱臂应与地面垂直，杆件悬臂应与道路中心走向呈 90 度直角，杆件悬臂与立柱臂呈 91 度-92 度夹角。

施工完毕后，地脚螺栓外露长度宜控制在70-80mm 内，用两个螺母紧固，并用黄油进行密封加以防腐保护。杆件安装起来后，紧上螺丝之前，加垫片。

（3）机箱基础服务要求

应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定。

户外不锈钢防水箱性能指标（抱杆）：

温度适应性。户外不锈钢防水箱在经过高温和模拟太阳辐射试验后，不出现以下缺陷：箱体翘曲、损伤或损坏、永久变形；门、窗及孔口盖板等活动部件开关不灵活或闭锁不可靠；涂层、密封等部位的膨胀、开裂、脱落；安装件、紧固件的弯曲、松动、移位或损坏；金属件的锈蚀或涂覆层脱落。

防盐雾腐蚀。经盐雾试验后，金属机柜应无腐蚀现象。

防水。箱体应符合《外壳防护等级》（GB 4208-1993）中的 IPX5 防水等级要求。箱体所有进出线口必须带防水锁扣。

散热。箱体底板应冲孔，孔应均匀分布，利于散热和排水；箱体左右两侧及中央上部宜开散热孔，可使用冲孔或百页式。

防尘。户外不锈钢防水箱的防尘等级应符合《外壳防护等级》（GB 4208-2008）中的 IP65 防尘等级要求。

防凝露。当户外不锈钢防水箱暴露在湿度范围为 5%～100%的外部环境中时，箱内部设备在运行前或运行后应避免凝露产生。当箱内设备工作时，不应在设备上形成凝露或凝露滴落在设备上。

防风。户外不锈钢防水箱在正常使用状态下，应可承受60m/s 的强风破坏。

防雷。户外不锈钢防水箱应考虑防雷模块安装位置，且户外不锈钢防水箱内部应有接地的接线柱，方便对外壳的接地保护。

防虫。户外不锈钢防水箱的散热孔洞应加装不锈钢纱网，防止虫、鼠等龃齿类动物侵入。

机械性能要求。箱体在经过机械试验和防风试验后，不应出现下列缺陷：出现影响形状、连接和功能的变形或损坏，如铰链、锁具、插销等功能损坏。脱层、翘曲、戳穿、损坏和永久变形。门开、关不灵活，不可靠。密封部位的膨胀、开裂、脱落。安装件、紧固件的弯曲、松动、移位或损坏。门、盖板等活动部件转动不灵活、关（锁）不住、卡死。

户外不锈钢防水箱安全性指标。

一般要求：箱体应避免在装配、安装、使用和维护过程中可能造成的人身安全隐患，诸如锋边、毛刺等。箱体的抗电压要求能达到《低压电器外壳防护等级》（GB 4942.2-1993）中的 IP34 等级要求。周围环境温度为 55℃时，金属材料箱体表面不应超过 75℃。箱体不允许使用无防松装置的螺纹连接作为结构和承载连接。

接地保护要求：箱体内应设置接地排，接地排孔洞数能满足箱内所有设备接地要求。箱体的金属部分应互连并接至接地排，任意两点之间的连接电阻应小于

0.1Ω。接地连接点应有清晰的接地标识。

锁具要求：所有外门应使用锁具，抗破坏性能应符合《机械防盗锁》（GA/T 73-1994）中的 B 级要求。、

箱内配线要排列整齐，并绑扎成束，在活动部位应固定。线缆应留有适当余量，以便于检修。箱内设备安装要利于散热，摆放整齐美观，同时便于操作。光纤、信号线及电源线等拉至箱内，标识清晰，线缆不得暴露在外，并需检测光纤损耗，及做电源检查。箱体须妥善接地。

（4）窨井制作服务要求

应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定；窨井密封性能和防水性能良好。

1) 砌筑前校核基础尺寸及高程，测放出井中及砌筑边线。灰砂砖在建筑前用水湿润，含水量为 10%~15%，砂浆配合比由实验室确定。

2) 基础砌筑前，基垫层表面应清扫干净，淋水湿润。

3) 砌筑时须挂线施工：先挂线对中点，砌筑时经常以此垂线对中点，用钢尺检查各边尺寸、距离是否符合要求。保证方井砌筑时墙体垂直，井口方正。

4) 砌筑宜采用一铲灰，一块砖，一挤揉的砌法。砌体应分层，上下错缝，内外搭接，砌体的转角处和交接处应同时砌筑，不能同时砌筑的应用梯级槎。

5) 砌筑圆形检查井时要注意圆度。挂线校核内径，收口段每皮检查，看有无偏移。井下部干管伸入处，特别是管底两侧要用砂浆碎砖捣插密实，使其不渗漏，收口高度事先算出，按每层缩入2cm，即每圈缩入4cm计算。

6) 水泥砂浆必须在4h内用完，不得使用过夜砂浆。

7) 检查井的井环用 1:2 水泥砂浆固定。井环面应与路面标高相同；

8) 应注意的质量问题：

井面、井底高程误差超标，测量监控工作不严格。

井砌筑尺寸误差超标，井筒收口不均匀，砖层不符，末严格按标准图集的要求施工。

井环开裂，井盖安装不平稳，车辆通行时跳动。

砂浆强度不足，未严格按配比调配砂浆。

（5）管道服务要求

在开工之前，施工方须对原有管道进行试穿，看能否借用原有管道，能借用的尽量使用，避免重新破路施工，保证施工效率。不能借用管道的路线，就查明该路线区域内原有管线的埋设情况，根据实际情况作出相应的施工方案，对管道施工所经路线的障碍物进行初步统计，为以后的施工做好基础。

进行施工放样前先校核施工图纸，按施工图纸提供的路线及位置，定出管道线路走向。认真详细做好记录，必要时应附示意图方便资料的整理。

施工中沥青和水泥混凝路面采取横平竖直开挖，人行道按沿砖缝线开挖，路面恢复后应平整、不积水，并保持施工完后路面的完整。

沥青路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽,搭肩宽度为 100 mm。

4）沥青路面开挖宽度为600mm，沟槽总深度为 800mm。

5）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

6）管道敷设后采用最终强度可达 80～90Mpa 的（快干、早强）C30 混凝土浇灌至离路面100 mm 位置。

7）C30 混凝土至离路面 100 mm 位置采用热沥青罩面，用压实机具进行夯实。为保证沥青路面恢复质量，沥青路面恢复由指定专业道路管护单位统一安排施工。

水泥混凝土路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成T形沟槽,搭肩宽度为100 mm（如下图）。

4）为减少对水泥路面的伤害，开挖沟槽应尽量选择伸缩缝作为一边开挖线。

5）水泥混凝土路面开挖宽度600mm，沟槽总深度为800mm。

6）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

7）管道敷设后采用最终强度可达80～90Mpa 的（快干、早强）C30 混凝土浇灌至原路面位置。

人行道路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成T形沟槽,搭肩宽度为 100 mm。

4）人行道路面开挖沟槽应尽量选择花砖缝作为开挖线，应根据花砖宽度调整开挖宽度，开挖宽度不低于400mm，沟槽总深度为 600mm。

5）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

6）人行道路恢复选用与原人行道路面相同材料对路面进行恢复，达到与原路面材料颜色花纹协调一致。

绿化带管道开挖及恢复服务要求：

1)现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2)现场复核后按照放线位置绿化带的开挖，开挖时注意对管道外的绿化的保护；

3)绿化带管道开挖宽度为400mm，沟槽总深度为600mm。

4）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

5）管道敷设后将其恢复成原绿化带的标准。

施工时，做到文明规范、安全施工，施工现场内道路应保持通畅，不在道路上堆放构件、材料等障碍物。施工运输车辆、挖掘机械驶出工地前必须进行冲洗。运输砂石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染的车辆必须封闭严密，严禁撒漏。在管道施工时，特别车行道与人行道上，注意打围的规范，保证行车与行人的安全，另外当施工现场交通流量较大时，有交通秩序员维护引导现场交通，降低施工对道路交通的影响。

(6)线缆管敷设服务要求

符合国标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定；并严格遵守以下国家和行业有关部门制定的各项标准和规范：商用建筑布线标准（EIA/TIA568B）国际布线标准（ISO11801）建筑与建群综合布线系统工程设计规范（CECS 72：97）建筑与建群综合布线系统工程施工与验收标准（CECS 82：97）民用电器建筑设计规范（JGJ/T16-92）。

总体要求:

机柜内部电缆的布放，走向及路由应该清晰、易识别。电缆的布放应该整齐美观。电缆的两端需要有明显标志。电缆不能错插或者漏插。可以进行固定的电缆插头部位都需要用锁片等装置锁紧。信号线和强电流的电缆必须分开绑扎以防止对信号的传递产生干扰。电缆布线时的弯脚处均应圆滑过渡，电缆弯曲半径不应该小于电缆线材直径8 倍。布线时机柜内的多余电缆应该整理整齐后绑扎在机柜的侧面走线横梁上。所有捆扎电缆的线扣排列方向一致，线扣的捆扎为60mm 的均匀间距。

所有过路线缆一律采取顶管地下敷设.

线缆外观无损伤，绝缘良好；所有管道在敷设线缆前，应进行疏通，清除杂物；线缆管密封好，防水性能良好；线缆管离地面应不小于0.5米；线缆管管口应无毛刺和尖锐棱角；明管敷设使用PVC管。

1）供电线缆敷设

一般要求：

运到现场的电缆及材料均应核对其型号、规格符合设计要求，并有合格证。检查电缆及材料外观无损伤和缺陷。卸货和搬运作业时，均不得使设备或外来物体接触到电缆表面。在任何情况下，均不得将电缆盘从所载运的车辆上推到地面上。经切割的电缆两端应立即密封，以避免潮气侵入。

电缆导管敷设：

管口切割以后，内边缘必须锉平。导线管必须冷弯，弯曲半径符合规范要求。

埋地导管在安装预制前，先按施工图确定好路径，安装好的导管要用非木质件固定并随导管一起埋入地坪，导管埋深符合规范要求。在地面上敷设的导管要适当地固定在附近的结构或支架上，接线盒的安装要避免雨水进入。镀锌管锌层剥落处应涂以防腐漆。

电缆敷设前准备：

根据电缆到货长度，敷设长度编制电缆分配表，分列各编号电缆的起点、终点、长度及分配盘号。根据现场电缆分布情况和电缆分配表，安排电缆敷设顺序，宜先远后近，先集中后分散。电缆敷设前需对每盘电缆进行导通性和绝缘性检查，合格电缆方可敷设，绝缘检查低压电缆用500VM表测试。电缆型号、规格等应符合设计要求，外观良好，保护层无破损。电缆槽/托盘安装完，直埋电缆区域无土方开挖，电缆保护管预埋工作已完成，导管中穿好铁丝。

管内穿线：

对穿管敷设的绝缘导线，其额定电压不低于 500V。不同回路、不同电压等级的导线，不穿在同一根管内。同类供电的几个回路可穿入同一根管内，但管内导线总数不多于 8 根。同一交流回路的导线穿于同一钢管内。导线在管内无接头和扭结，接头设在接线盒（箱）内。管内导线包括绝缘层在内的总截面积不大于管子内空截面积的 40％。

接头连接和终端连接:

电力电缆终端头的制作，必须按制造厂提供的详图由熟悉制作工艺的人员进行。低压电缆终端头采用绝缘胶带包扎密封。电缆在最终连接前，进行导通性和绝缘性测试，中压电缆按 MLD-01-F-60-001 规定做直流耐压试验。

2）通信线缆敷设

光缆将按实际长度铺设，铺设时不超过光缆厂家规定的牵引张力和弯曲半径的要求。在铺设光缆之前，每个管道要用合适的方法清理。

光缆在人孔井外十分清洁的环境中接续。光缆接续采用熔接法，光缆接头应配有单独的接头护套。

备有备用光缆并装在光缆接头盒的托盘上，放在托盘上的光纤不应产生微弯曲损耗。每根光缆在1310nm波长的接头损耗不超过0.ldB。

在所有光缆需要分歧或分配出与单独终端单元相连的光纤接头应使用接头盒保护；接头盒的设计应易于安装。

接头盒应为光缆接头提供一个密闭的、防潮的环境。接头盒应能重新进入，以便维修和满足其它工作要求。

接头牢固地安装在每个人孔中。接头应安装在尽可能高处，以免浸水。

每根光缆端接在光缆终端和接线板上，光缆应在每个站端接。接线板的容量足以端接所有室外光纤。进局光缆有标志，以区别其它电缆。

设备侧的光缆长度应作适当预留，一股为10~20m，可存在光端机室或进线室。进局光缆的弯曲半径不应太小，以免产生微弯曲损耗。

3) 光纤敷设

施工安装人员在光缆敷设前检查光缆有无断点、压痕等损伤；根据施工图纸选配光缆长度，配盘时应使接头避开河沟、交通要道和其他障碍物；光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的20 倍，光缆可用牵引机牵引，端头应做好技术处理，牵引力应加于加强芯上，牵引力不应超过 150 千克，牵引速度宜为 10M/MIN,一次牵引长度不宜超过 1KM;光缆两端的预留长度不应小于 8M。

光纤熔接盒安装于配线层与电线光缆相连，光纤熔接盒通过单模光纤跳线与设备层的光纤收发器相连。

监控系统信号光缆敷设一段后，应检查光缆有没损伤，且对光缆敷设损耗进行抽测，确认无损伤时，再进行接续。

光纤的接续应由受过专门训练的人员操作，持续时应当使用光功率计或其他仪器进行监视，使接续损耗最小。接续后应做好接续保护，并且安装光缆接头护套。光缆端头应用塑料胶带包扎，盘成圈置于光缆预留盒中，预留盒应固定在电杆上，地下电缆引上电杆，必须穿入金属管。

光缆敷设完毕时，需要测量通道的总损耗，且用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。

光缆的接续点和终端应做永久性标志。

4）标签要求

线缆两端接好以后，缆线两端应贴有永久打印标签，应标明编号，标签书写应打印清晰、端正和正确。标签应选用粘贴牢固，不易损坏的材料。标签应能准确反映出端口与各类型设备的对应关系。

标签根据项目实际情况标注相关信息，一般需要标明项目站点（尤其是室外线缆）、线缆用途、线缆型号、起始端中止端、线缆编号等；如果是连接摄像机等有固定IP 的设备，还需标明 IP 地址。

敷设在室外线型较粗的光缆、电缆应挂标志牌作标记，机房、设备箱、用户端都需挂牌标识，人（手）井内应挂光、电缆标识牌。

（7）防雷措施

系统按照3级防雷标准进行防雷。整体设计系统防雷接地，系统各组成部分防雷接地及安全防护设计符合现行国家标准及要求。安装在室外的立杆、各式摄像机等单元采取防雷接地措施，在其底部有良好的防雷接地线，接地母线应采用铜质线，接地线不得形成封闭回路，不得与强电的电网零线短接或混接，接地电阻不超过4欧姆。必要时，增设电源避雷器、信号线防雷器、接闪器及专用接地装置等。设备监控室配电柜应安装电源浪涌抑制器，保护负载和设备的运行安全。同时机房应有专门的接地，设备接地和机架接地分开，系统接地电阻不超过4欧姆。

接地体施工要求应包括：

应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的有关规定；接地体的焊接应采用搭焊，搭焊长度为钢管直径的 6 倍；接地体安装点下方应无任何管道、线缆经过；地体安装完成后，应使用接地摇表测量接地电阻大小，要求接地电阻小于 4Ω。必要时需要在基础的附近增加接地体或补加接地桩，或使用降阻剂等手段达到接地电阻的标准。雨后不应立即测量电阻；室外配电箱及杆件都应接到此接地极上。

在开挖好基础的四个角分别打入 1 根热镀锌防雷角铁：两个角铁之间距离要求达到 1 米；防雷角铁要求：角铁长宽（50*50*1500）角铁上面再加焊一条扁铁（30*30*“1500”）1500mm 。

（8)装过载、漏电、浪涌和短路保护装置；

为防止雷击的损害，做好设备（包括控制机、摄像机、辅助光源设备等）的有效接地，还需有电源防雷器和视频防雷器，使设备做到更好的防雷保护；

使用快速熔断器来保护内部电路。

电源线：GB5023.3-1997  RV1平方以上，450/750V

（9）设备机箱

机箱内强、弱电应分层隔开，内部各种线缆应固定可靠。配电箱与设备箱分开设置，尺寸高度与路口信号箱保持一致

抗外界干扰功能:采用了防强电磁干扰机箱，并按照相应标准采取的密封措施，系统外场所有设备和防护罩都做过防绣、防腐蚀处理，各部件外表光洁、平整，无凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷，系统内部电路板在安装调试时也做防潮、防雾和腐处理，在24小时全天候的工作时间，防雨、防尘、防雷、防震和抗电磁干扰，以防止系统因此造成的故障。同时，箱体内部布置有条理，接线有序，并充分考虑机箱钥匙的统一性和实用性。

机箱有防锈防腐蚀涂镀层，涂镀层无起泡、龟裂、脱落和磨损现象；

机箱带有电源插座和空气开关；

具有防水功能；

具有防鼠功能：即机箱安装好后，各种电缆可自如从箱体外手井管进入机箱，但老鼠不能进入机箱；

机箱座的固定机箱螺丝全部应采用不锈钢螺丝。

地面安装的落地箱柜基础应高出地面不低于200mm，以免积水。

进入箱柜内的各类保护管应高出基础底面不低于100mm。

设备机箱采用1.2mm以上优质不锈钢板，尺寸大小应能满足实际设备安装要求。采取背部进线设计，箱体防护等级达到IP54防护等级。防雷接地和防水,能容纳光纤尾纤盒等设备。机箱能适应室外抗高温环境，为了保证设备的安全，机箱具有很强的防橇性能。

5.4服务提供的主要设备技术参数要求：

（1）高清监控球

400万 1/3" CMOS PT球型网络摄像机

最低照度: 0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

宽动态: 数字宽动态

信噪比≥58dB，网络延时不大于130ms

焦距: 2.8 mm

支持白光/红外双补光

白光照射距离: 最远可达30 m

红外照射距离: 最远可达30 m

防补光过曝: 支持

波长范围: 红外850 nm

水平范围: 0°~340°

垂直范围: -5°~105°

水平速度: 4~21°/s

垂直速度: 4~19°/s

主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）

视频压缩标准: H.265, H.264, MJPEG

网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256 GB

网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据

音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲

支持GB28181协议

供电方式: PoE：802.3af

支持公安OSD叠加规范

可以直接接入徐州市公安局社会补盲互联网平台，包含平台授权扩容

防护: IP66

每台相机包含POE电源一套，256G SD卡一张。
（2）图片和视频结构化分析节点

4U机架式24盘位，64位多核处理器；16GB缓存；冗余电源；24块8T的企业级IoT硬盘；6个千兆网口；1个系统SSD盘，支持网络RAID，支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。

支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）

系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份

支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据

考虑到性能和稳定性，所有图片和视频结构化分析节点必须使用主机模式，不允许采用扩展柜多级级联模式增加硬盘接口。新建云存储分析节点必须无缝接入原有云存储系统，进行资源的统一管理和调度，所有存储资源组成一朵云，投标人需要提供详细的对接方案。

（3）视频接入服务器

支持视频接入功能

支持国标GB28181对接；

支持查看所属区域内的视频接入情况，在线情况，通道管理等

支持查看服务器异常、业务异常、数据异常告警信息类型。

支持通过饼形图、折线图展示系统过车信息、服务器状态信息、负载情况及异常告警信息。

支持与邳州市公安局视频综合平台无缝接入，扩容平台原有视频和数据接入能力，组成集群具备冗余功能。

（4）全结构化摄像机

全结构化摄像机具体全景和细节两个镜头，采用内置旋转机构的一体化设计，内置双镜头，内置毫米波雷达

支持人脸抓拍，非机动车识别、机动车车牌识别、人体特征识别等全结构化功能

支持混合目标比对功能，包括人体属性，人脸，非机动车，机动车等模式

人体最远检测距离25 m，人脸最远检测距离18 m，车辆最远检测距离15 m

定点相机内置白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人体车辆抓拍

支持算法比对机制，降低人脸抓拍重复率

支持人体、车辆轨迹叠加

动点相机内置白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人脸人体抓拍

支持GB35114安全加密

AISP降噪功能：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像 去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净

雷达功能工作频率：24GHZ

雷达功能探测距离：35米

在联动模式下，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸，人体的抓拍和属性分析。全景通道检测并框出移动目标至细节通道开始转动的时间不大于0.2s，距离设备20m处的全景检测宽度不小于15m。

具有雷达联动补光灯功能，当雷达检测到人体后，可联动细节白光补光灯进行补光

水平角度：30°

传感器类型：细节：1/1.8＂ ,全景：1/1.8＂

最大分辨率：2560×1440

焦距：全景：定焦6 mm，细节：变焦16~32 mm，2x光学变倍

防补光过曝：支持

水平范围：细节：0-44°

垂直范围：细节：-5°-5°

水平速度：细节：水平键控速度：0.1°-200°/s,速度可设； 水平预置点速度：300°/s

垂直速度：细节：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设； 垂直预置点速度：120°/s

视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG

宽动态：120dB超宽动态

网络接口：自适应10M/100M/1000M网络数据,RJ45网口

SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,最大支持256G

报警：1路报警输入1路报警输出

音频：1路音频输入，1路音频输出

电源：DC36V±25%

工作温湿度：-30°C~65°C；湿度小于90%

防护：IP66

（5）高空摄像机

2400万270°高空摄像机

全景采用6个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出270°大场景拼接画面

像素：全景像素不低于2400万，细节镜头不低于800万，45倍变焦。

全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置电动变焦镜头

细节支持人脸抓拍；

全景视场角：水平270°，垂直85°

细节水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转）

星光级超低照度

细节支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能

支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心

光口（FC）+电口（RJ-45）网络接口设计

支持GB35114安全加密

传感器类型：全景：1/1.8＂ ,细节：1/1.8＂

宽动态：支持120 dB超宽动态

焦距：全景：2.8 mm；细节：7.1~320 mm

补光灯类型：定焦激光

激光照射距离：500m

防补光过曝：支持

水平范围：360°

垂直范围：-15°-90°(自动翻转)

水平速度：  水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s

垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s

视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG

网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M/1000M网络数据

供电方式：DC：36 V

工作温湿度：-40℃-70℃;湿度小于90%

摄像机内置除湿器，可对相机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物

具备AR视频标签功能，支持接入接原有的AR平台实现AR立体防控

防护：IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准

（6）大数据服务器

内置应用模块：

1、 集成人脸算法模型比对库，为下面的上层应用提供能力支撑：

属性检索、以图搜图、区域碰撞、频繁过人分析、落脚点分析、同行人分析、数据统计、人员布控等。

2、 集成人体算法模型比对库，为下面的上层应用提供能力支撑：

属性检索、统计分析、以图搜图等。

3、 集成车辆算法模型比对库，为下面的上层应用提供能力支撑：

过车查询、轨迹查询、夜间面部遮挡、卡口流量预测、初次入城、频繁出入、区域碰撞、跟车关联、落脚点、隐匿车、昼伏夜出、空降车、车辆分组统计、以图搜图、套牌车分析、一车一档、模型布控、红名单等。

内含软件功能：

（1）数据存储：提供消息发布订阅系统Kafka、对象存储服务MinIO、分布式NoSQL数据库Cassandra、分布式并行处理数据库Greenplum、关系型数据库PostgreSQL；

（2）资源调度：提供分布式协调服务ZooKeeper、工作流调度系统DolphinScheduler；

（3）计算处理：提供通用流处理引擎、实时计算框架Flink、内存计算框架Spark；

（4）交互式分析：提供实时搜索和分析引擎ElasticSearch；

（5）元数据管理：提供元数据中心服务，支持Atlas元数据管理。

（6）支持HA（HighAvailability）高可用: 存储组件（ElasticSearch、Greenplum）高可用，Zookeeper、Kafka等组件实现HA部署，保证系统高可用

（7）支持多种计算引擎：支持JDBC、Spark计算引擎；

（8）支持多种数据源：支持Cassandra、ElasticSearch、PostgreSQL、Greenplum等数据源；

（9）支持多种分析场景：支持交互式分析、即席查询、统计分析、全文检索等各种数据分析场景；

（10）支持数据安全：支持表级别、字段级别的安全控制，支持列脱敏处理，支持行过滤控制。

（11）脚本管理：支持自定义创建和管理脚本目录；支持通过SQL、画布、JAR包方式快速编写和提交流计算应用。

（12）应用管理：支持流应用状态展示及管理；支持流应用作业详情页面查看；支持在线编辑应用；支持流应用的暂停、恢复和删除控制。

（13）在线调试：支持SQL语法在线检查；支持SQL在线调试；支持对应用并行度和TaskManager数量等计算资源配置。

（14）日志查询：支持流应用的在线监控；支持日志查询。

（15）资源管理：支持配置文件和依赖库管理；支持用户自定义Connector（Source和Sink）；支持用户自定义UDX（包括 UDF、UDTF 和 UDAF）。

单台能力：

冷数据：不少于人脸8亿/车辆20亿/人体10亿/WiFi 40亿条

集群：（N表示台数）

冷数据：不少于人脸8亿 * N/车辆20亿* N/人体10亿* N/WiFi 40亿 * N

硬件规格：

处理器：不低于4210R*2（10C，2.4GHz）

内存：不低于256G

硬盘：不低于240G SSD*1（系统）+240G SSD*1 + 480G*6 SSD + 4T*4 SATA

热插拔：支持

HBA：支持

网络接口：不少于万兆光口（2个）+ 千兆电口（2个）

机箱规格：2U 机架式服务器机箱

电源模块：高效能550W铂金1+1 CRPS冗余电源

工作温度：工作5℃～40℃(41℉～104℉)

储藏温度：储藏-40℃～70℃(-40℉～158℉)

工作湿度：35％～80％ RH

所投产品中的高清监控球、全结构化摄像机、高空摄像机、图片和视频结构化分析节点具有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的有效期内的：GB/T 28181报告。

所投产品中的全结构化摄像机、图片和视频结构化分析节点具有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的有效期内的：GA/T1400检测报告。

★以上报告投标时需要提供复印件加盖原厂公章方为有效。

本次招标需要对原有大数据服务器进行升级，针对原有的车辆、人脸库进行扩容，同时新增人体大数据模块，实现人脸、车辆、人体大数据的交叉比对，大数据服务必须接入原有大数据系统，进行统一存储、管理和调度，投标人需要提供详细的对接方案。

5.5网络传输要求

本次购买服务包括服务期内的互联网宽带和专线传输费用，互联网宽带指的是摄像机与徐州市公安局互联网平台互通的网络，专线传输指为了达到前、后端设备组网，用户使用等目的而布设的信号传输线路。要求，实际使用时的图像传输流畅不卡顿。

所需的有效带宽≥并发联接的视频路数×单路视频码流，在考虑余量的情况下，每一条互联网宽带上传带宽不低于10M，每一条专线的网络带宽不低于50M，如复用点位则按照实际点位数量计算所需带宽。投标人需要根据前端使用情况保证数据传输质量。链路沿用已有方式，配合链路增量，中标方需统筹考虑性能提升、硬件配套等。

网络层应支持IP协议，传输层应支持TCP和UDP协议。信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）时延指标应满足下列要求：

前端设备与接入监控中心（即接入平台）的信息延迟应≤2000ms；前端设备与用户端设备间端到端延迟时间（不含解码缓存的延时），即用户端首次发起点播信令到接收到前端设备视频流数据包的时延，应≤2500ms；前端设备（编码器、DVR 硬盘录像机等）的编码I 帧间隔设置应≤1000ms。《全省公安机关视频监控系统联网技术指导意见》（苏公传发〔2017〕708号）

5.6用电保障要求

依据“关于明确全市公共安全视频监控用电职责的通知”【邳政办发[2023]25号】要求，用电保障由属地镇（区、街道）负责，费用不列入本项目。本次购买服务中的前端设备取电问题，由中标人负责解决取电相关线路和施工。

5.7设备档案信息要求

根据《全省智能泛在感知网建设规划指导意见》有关要求，所有设备信息需录入感知网资产运营服务平台，形成感知设备基础档案，此项工作中标方可在采购方培训指导下完成，录入规范详见附件1。

### 6、服务提供的主要设备清单

标段一：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清监控球 | 详见主要设备技术参数要求 | 套 | 1613 |
| 2 | 互联网传输及施工 | 包含3年，施工维护，辅材，宽带费用等。不低于3年产品免费质保 | 套 | 1613 |
| 3 | 云存储数据池扩容 | 1、含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务。 2、内置容量授权模块。 3、针对本次项目云存储系统接入的存储空间进行虚拟化处理 4、扩容原有的云存储系统软件授权 | TB | 1119 |
| 4 | 图片和视频结构化分析节点 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 6 |
| 5 | 杆件及施工 | 公安监控专用杆件，高4米，横臂2米 | 根 | 7 |
| 6 | 配电箱 | 监控配电箱 | 个 | 307 |
| 7 | 电源线 | 国标电源线3*1.0 | 米 | 15350 |
| 8 | 网线 | 6类网线 | 米 | 6140 |
| 9 | 专线 | 公安视频网专线费用 | 条 | 307 |
| 10 | 施工费用及辅材 | 全结构化设备安装及调试 | 套 | 307 |
| 11 | 取电 | 包含所有点位，从表箱到设备的通电。 | 套 | 1920 |
| 12 | 维护费用 | 全结构化设备维护费用 | 套 | 307 |
| 13 | 视频接入服务器 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 14 | 全结构化摄像机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 307 |
| 15 | 高空摄像机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 0 |
| 16 | 公安视频图像信息应用平台扩容 | 本项目所有设备，接入邳州市公安局及徐州市平台扩容费用 | 套 | 0 |
| 17 | 大数据服务器 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 2 |
| 18 | 合计 |  |  |  |

标段二:

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清监控球 | 详见主要设备技术参数要求 | 套 | 1620 |
| 2 | 互联网传输及施工 | 包含3年，施工维护，辅材，宽带费用等。不低于3年产品免费质保 | 套 | 1620 |
| 3 | 云存储数据池扩容 | 1、含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务。 2、内置容量授权模块。 3、针对本次项目云存储系统接入的存储空间进行虚拟化处理 4、扩容邳州市公安局的云存储系统软件授权 | TB | 1119 |
| 4 | 图片和视频结构化分析节点 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 6 |
| 5 | 杆件及施工 | 公安监控专用杆件，高4米，横臂2米 | 根 | 12 |
| 6 | 配电箱 | 监控配电箱 | 个 | 326 |
| 7 | 电源线 | 国标电源线3*1.0 | 米 | 16300 |
| 8 | 网线 | 6类网线 | 米 | 6520 |
| 9 | 专线 | 公安视频网专线费用 | 条 | 326 |
| 10 | 施工费用及辅材 | 全结构化设备安装及调试 | 套 | 326 |
| 11 | 取电 | 包含所有点位，从表箱到设备的通电。 | 套 | 1946 |
| 12 | 维护费用 | 全结构化设备维护费用 | 套 | 326 |
| 13 | 视频接入服务器 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 14 | 全结构化摄像机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 323 |
| 15 | 高空摄像机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 3 |
| 16 | 公安视频图像信息应用平台扩容 | 本项目所有设备，接入邳州市公安局及徐州市平台扩容费用 | 套 | 1 |
| 17 | 大数据服务器 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 18 | 合计 |  |  |  |

★投标人需提供为满足本项目性能及功能要求的所有软硬件设备，如采购人提供产品项目及数量清单不能满足实际要求，投标人可根据主要功能需求酌情自行增加主要设备清单，且需满足对接原有对应业务系统的对接要求，为满足性能及功能要求的所有软硬件设备及对接产生的一切设备、材料等均由中标方承担，采购方不再追加资金增补或变更。

### 7、安装服务要求

7.1签订合同后90日内，中标方负责完成指定地点的送货、设备安装以及调试，进入试运行状态，120日内完成最终所有设备调试及信息收集整理工作，安装后须提交完整的系统文档，包括设备配置、设置文档、维保手册、使用说明等（电子、纸质各一套）。

7.2、中标后，中标方的工作人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。

7.3、设备清单提及的所有硬件都须安装到位，所有设备及连接线标签关键信息内容清晰。

7.4、中标方有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

7.5、中标方须完成招标设备清单中提及的所有软硬件的上电检测、安装、调试及整体的系统集成工作，并须在项目实施前提交集成方案及相应调试合格报告给采购人确认。

7.6、中标方须提供所有设备安装连接所必须的配件、线缆及辅材，全部配件、线缆及辅材均要求为国标产品。

7.7、产品实施过程中，如果牵涉到与其它第三方产品集成工作，中标方应与其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

7.8、中标方应服从采购人的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由中标方照价赔偿。

7.9、安装调试工作完成后，中标方应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人，并免费进行升级。

7.10、中标方应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标方承担。

7.11施工过程中应严格执行相关的强弱电施工规范，中标方要注意安装安全，由此产生的任何安全问题均由中标方负责。系统安装过程中因安装产生的任何费用由中标方承担。

### 8、设计服务要求

本项目要求投标人在充分理解系统功能的基础上选用符合招标文件要求的设备，编写详细的深化设计方案，提供详细的设备清单。该清单中所列项目必须能够构成完整的可正常运行并满足本招标要求的系统。

投标人所列设备清单如有遗漏，遗漏设备（系统或功能）对系统建设和应用有重大影响的，视为实质性偏离，将作无效投标处理；遗漏设备（系统或功能）对系统建设、应用影响有限的，视为投标人愿意免费提供相应部分。

投标人在投标时应根据招标文件中的技术要求提供总体方案设计，如果认为技术要求中的系统结构、功能要求和设备配置不合理，可在投标技术方案中指出，同时在不降低总体要求的前提下进行合理调整，并对其方案和总投标价格负全部责任。

投标文件应针对本技术需求的所有条款分别标明是否偏离，并说明理由。采用非标准设备来达到某一功能时，应给出设计图并说明功能的实现方法。

投标人在中标后必须对采购人后台软件需求、现场供电取电情况进行进一步调研，对投标方案进行补充，以达到采购人的实际需求。

凡招标文件中未提及的，但为实现该系统功能所必需的设备、材料等，应在投标书中列出，在投标总报价中应包含该部分费用。

## 三、售后、人员培训及运维考核要求

1、投标人必须提供三年的产品质保及运行维护服务，自系统验收合格之日计算。在免费服务期内，保证对开发出的新功能或新算法的及时更新，并提供完备的文档资料

2、投标人必须承诺对系统在必要时进行定期维护及升级。从验收合格交付使用后规定的免费维护期内，任何由设计、实施原因引起的系统故障，投标人应承诺免费提供维护，并能在服务承诺内到场维护。

3、投标人向采购人说明并承诺维护期满后，将继续提供进行系统扩充和维护升级服务，服务费用、维护内容及服务方式、范围（按照产品、技术、模块确定服务的收费标准）由双方共同协商，费用不计入本次投标总价。

4、投标人必须承诺安排1名以上具有相关资质、经验的人员专职负责一站式售后服务，提供技术后援支持。技术支持的方式包括：电话技术服务、定期巡查服务、请求现场服务等。

5、投标人必须承诺提供使用系统的全部文档资料（包括开发文档、使用文档、维护文档）以及软件、数据库相关接口。

6、日常维护维修要求：

（1）投标人须承诺对前端摄像机、存储设备及相关附件设施进行每月1次的巡检和每季度1次的清洗，确保图像清晰可用。

（2）涉及本项目且在质保期内的因硬件老化原因导致不能满足正常使用需求的，投标人必须承诺及时进行维修或更换。

（3）对摄像头污渍、角度不当、外物遮挡、元器件损坏、光路中断等不需更换前端设备的一般故障，应在24小时内修复；出现特殊故障（指需要更换前端设备零部件）的，应在48小时内修复。

（4）对设备被盗、损坏、老化等需要整体更换前端设备的，应在2个工作日内修复。

（5）对因供电线路故障、取电、道路改造移位等外部原因造成视频监控不能正常使用的，应在外部原因消除且具备施工条件后2日内修复。

（6）对因交通事故、人为损坏等造成视频监控故障，投标人可以向责任人或单位追偿损失的，应当以“先修复、后追偿”为原则，在具备修复条件后，在2日内先行修复，再向相关的责任人或单位追偿损失。

（7）系统平台硬件故障，一般故障12小时内修复；如需更换设备的，必须在48小时内恢复运行，72小时内修复。

8、投标人必须承诺提供全年7×24小时故障申告热线电话，安排专门人员负责巡检维修工作。在接到故障通知后2小时内做出响应，并根据故障情况提出解决方案，同时按照约定时间修复。

9、备品备件要求：为保障本项目运维工作正常开展，投标人应保证每月备品备件库不少于：400万变焦抓拍相机5台、全结构化摄像机3台。

10、投标人必须承诺对用户提供及时、有效、全面的培训，并在项目实施过程中充分重视对用户方的技术转移，并提前制订有效的培训方案。

11、投标人必须承诺为采购人的管理人员、技术人员和使用人员免费提供现场培训和集中培训两种培训方式，其中集中培训不少于80人2次。

12、培训内容须保证采购方能有效使用本系统的软硬件资源。必须充分考虑到用户方现有系统管理人员实际水平，提出详细的培训方案，以达到现有系统管理人员能够进行系统管理、一般故障处理及日常测试维护的能力。

13、★运维考核扣分标准：采购方对成交供应商实际维护情况按月进行考核，月考评总分为100分，月得分95分以上为合格，不合格的按照的百分比支付维护费，扣完为止。正常月得分90-95分的，扣除总费用10%;正常月得分85-90分的，扣除总费用20%；正常月得分80-85分的，扣除总费用40%；低于80分的，不支付当月服务费用。正常考核分值的确认以邳州市公安局情报指挥中心提供的每日巡检记录数据为依据。

（详见表格）

| 序号 | 检查、考核情况 | 单位 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未按要求建立更新整理各安装设备基础资料信息的，缺少信息按点位数计算 | 每处 | 1 |
| 2 | 杆件被刮蹭、被撞，观察孔盖板松动、缺失，机箱、电源门未关好或被撬等情况接到通知未在12个小时内处理完毕的 | 每处 | 0.5 |
| 3 | 前端设备歪斜吊挂或脱落的，未及时纠正的 | 每处 | 0.5 |
| 4 | 设备损坏，未及时报修、更换的 | 每处 | 0.5 |
| 5 | 设备老化、影响功能使用，未能及时提出维护、更换申请的 | 每处 | 0.5 |
| 6 | 树木或其他设施影响、遮挡监控设备，未及时纠正、清除的 | 每处 | 0.5 |
| 7 | 设备外观生锈、污损，未及时处理和保洁的 | 每杆 | 0.5 |
| 8 | 巡检、维护报表，更换日志填写不完整、差错、虚假等，不提交等情况 | 每次 | 0.5 |
| 9 | 前端设备未按要求每月巡检、每季度清洗的 | 每处 | 0.5 |
| 10 | 未经甲方许可擅自更换设备的 | 每次 | 2 |
| 11 | 前端设备不正常运行，24小时内未恢复 | 每次 | 0.5 |
| 12 | 前端网络掉线，24小时内未修复 | 每次 | 0.5 |
| 13 | 要求前端设备可用率平均达到99%；设备中断48个小时内恢复率为100%，同一设备每月重复责任故障率≤3次。 | 每处 | 0.5 |
| 14 | 设备能维修好而不维修的（经鉴定能维修好），故意不维修的 | 每次 | 2 |
| 15 | 临时更换下来的设备两周内未维修好的（不含彻底损坏的） | 每次 | 0.5 |
| 16 | 因备品（件）数量不足影响设备正常维护的（采购方定期、不定期抽查）或造成延期的 | 每次 | 1 |
| 17 | 未按招标文件规定时间到达维护地点 | 每次 | 0.5 |
| 18 | 未按招标文件规定时间内响应采购方维护指令的 | 每次 | 0.5 |
| 19 | 无故拖延或拒不执行采购方维护指令的 | 每次 | 2 |
| 20 | 对故障信息未在24小时反馈的处理结果及意见的 | 每次 | 0.5 |
| 21 | 未按甲方要求时间内完成迁改工程的 | 每次 | 2 |
| 22 | 维护人员通讯失联、中断、不通或电话多次不接等情况 | 每次 | 0.5 |
| 23 | 项目前端维护人员有一人次未在岗的 | 每次 | 0.5 |
| 24 | 所有设备及连接线标签缺失或关键信息内容不清晰的 | 每处 | 1 |
| 25 | 因维护维修方式不科学，造成影响的 | 每处 | 0.5 |
| 26 | 因维护过程中造成他人人身财产损失的 | 每次 | 5 |
| 27 | 系统设备故障被甲方、媒体、相关部门或其他人员投诉举报的 | 每次 | 2 |

四、付款方式

1、合同签订后，主要设备进场通过进场验收，支付至合同总价的30%，采购人自收到发票后，将资金支付到合同约定的投标人账户；

2、项目进入试运行状态，通过试运行验收，支付至合同总价的50%，采购人自收到发票后，将资金支付到合同约定的投标人账户；

3、项目竣工验收后，支付至合同总价的80%，采购人自收到发票后，将资金支付到合同约定的投标人账户；

4、合同总价的20%为维保费用，维保合格的每月平均支付，采购人自收到发票（发票金额为平均支付的金额）后，将资金支付到合同约定的投标人账户。

附件1：一机一档填写规范

1、设备（点位）编码：

按GB/T 28181标准统一编码，设备唯一编码，编码规则见GB/T 28181附录D中的规定。

2、设备（点位）名称：

根据GA/T751-2008《视频图像文字标注规范》要求，点位名称是用于标识图像产生地的本地信息，即在辖区内的当地称谓。地点信息应不多于16个字符。据此定义，点位名称命名要“规范、科学、简洁、易找”。

此处给出点位名称标注所用的基本公式：A+B+C+D。（A:辖区信息+B:点位地点+C:杆件方位+D:相机位置）

（1）A：辖区信息：

点位属于哪个区县。

（2）B：点位地点：

（描述格式为：采用AAA+BBB格式,如AA路*BB路，AA路*BB广场，AA路*BB单位）

具体标准：

有明确道路名称的道路交叉口点位地点命名方式，其中AAA为东西方向，BBB为南北方向。如东西方向路口两边为不同路口时，取路口朝东方向路名，南北方向路口两边为不同路口时，取路口朝南方向路名。多叉路口选取主要两个方向路名。

在国道、省道、县道上的点位地点命名方式，其中AAA为道路名称，BBB为详细地点。

城市广场、公园、背街小巷的点位地点命名方式，其中AAA为道路名、单位名、公园名、广场名或巷口名，BBB为进一步描述，一定要有明确标识且常用的参照物，如附近比较容易识别的建筑物、商店、旅社等。

农村地区命名：有明确道路和地点的参照城区命名格式；道路不明确，地点难以描述的，按照所在镇名称+所在村组名称命名。

（3）C：杆件方位：

按照杆件安装在路口的方位或者有明确参照物的方位进行描述，如东侧、西侧、南侧、北侧、东南侧、西南侧、西北侧、东北侧。

（4）D：相机位置：

描述为：镜头朝向（监视方位）+序号。根据监视方位分别标注“东”、“南”、“西”、“北”“东南”、“西南”、“西北”、“东北”，球机监视方位为预置位。如向东1、向东2、向北球，卡口向东第一二车道【卡口摄像机务必要具体到车道和摄像机镜头朝向】

3、IPV4：

根据实际情况填写。示例：32.62.9.216

4、设备MAC地址：

必填项，根据实际情况填写，Mac地址中间以英文冒号（:）隔开，不要用中文冒号（：）或者“-”。

5、设备类型：

根据实际情况填写。

字典表：01-车辆卡口；02-人员卡口；03-微卡口；04-特征摄像机；05-普通监控；06-电子警察；07-超级卡口；08-高空摄像机；09-4G警车摄像机；10执法记录仪；11-结构化相机；14-人证核验设备；15-热点设备；16-探针设备；17-RFID设备；18-5G 感知设备；19-无人机；20-可穿戴设备；99-其他。

6、摄像机功能类型：

根据设备类型填写。

7、设备（点位）经度：

经纬度小数点后6-7位，当经纬度为6位时，最后一位不能为0。

8、设备（点位）纬度：

经纬度小数点后6-7位，当经纬度为6位时，最后一位不能为0。

9、设备（点位）行政区域：

根据实际情况填写。

行政区域为6位编码，定位到区县，示例：320381。

10、设备状态：

根据实际情况填写。

字典表：1-可用；2-不可用。

11、接入方式：

此字段依据GB/T 28181行业编码，即设备编码第九、十两位。

字典表：00-社会治安路面接入 01-社会治安社区接入 02-社会治安内部接入 03-社会治安其他接入 04-交通路面接入 05-交通卡口接入 06-交通内部接入 07-交通其他接入 08-城市管理接入 09-卫生环保接入 10-商检海关接入 11-教育部门接入 12-体育场馆接入 13-展览场馆接入 15-移动图像接入 16-旅游景点接入 18-监管内部监控接入 19-道路 320接入 20-公安检查站接入 21-地铁监控接入 22-安检大棚接入 24-公安窗口监控接入 40-农林牧渔业接入 41-采矿企业接入 42-制造企业接入 43-冶金企业接入 44-电力企业接入 45-燃气企业接入 46-建筑企业接入 47-物流企业接入 48-邮政企业接入 49-信息企业接入 50-住宿和餐饮业接入 51-金融企业接入 52-房地产业接入 53-商务服务业接入 54-水利企业接入 55-娱乐企业接入 56-未知企业接入

接入方式一定要填写正确，社会治安社区接入和社会治安路面接入，一定要区分正确，接入方式与设备编码相关联，一旦录入一机一档就无法更改。

12、网络标识：

即设备编码的第十四位。

字典表：0-感知数据专网，5-公安信息网，6-政务网，7-互联网，8-社会资源接入网，9-其他

13、摄像机采集区域：

根据实际情况，对照摄像机采集区域字典表填写，市局平台录入时需要填写字典值，示例：A0201。

14、设备厂商：

根据实际情况填写。

字典表：01-海康威视；02-大华； 03-天地伟业；04-科达； 05-安讯士；06-博世；07亚安；08-英飞拓；09宇视；10-海信；11-中星 电子；12-明景；13-联想； 14-中兴；99-其他。

15、设备端口：

字典表：海康威视---8000

大华---37777

其他---80

16、设备感知采集方向：

根据实际情况填写。

字典表：1-东； 2-西； 3-南； 4-北；5-东南； 6-东北； 7-西南；8-西北； 9-全向； 99-其他

17、设备安装地址：

参照 GA/T 751-2008 标准，图像信息标注中监控点名称分为辖区和地点两部分内容。

与点位名称描述方式相近，A:点位地点+B:杆件方位的描述与点位名称一致，二者之间是简略与详细的关系。安装详址描述要“直观、准确、简洁，易找”，最好有参照物，便于施工人员和侦查人员查找。

（点位位置描述所用的基本公式：A:点位地点+B:杆件方位+C:参照物+D:距离+E:借杆名称 ）

18、所属辖区公安机关：

采用“警综平台”公安机构组织代码，需精确到所属辖区公安机关派出所。

所属辖区公安机关是12位编码，前8位到派出所，后4位补零，不可多填少填。

19、管理单位：

根据实际情况填写。

20、管理单位联系方式：

根据实际情况填写。可填写值班号码。

21、运维单位：

根据实际情况填写。

22、联网属性：

根据实际情况填写。

字典表：0-未联网； 1-已联入县级图像联网平台； 2-已联入市级图像联网平台； 3-已联入省级图像联网平台；6-已联入县级感知系统；7-已联入市级感知系统；8-已联入省级感知系统

23、数据保存天数：

根据实际情况填写。

24、安装时间：

根据实际情况填写。要求：若安装时间无法准确描述，至少保证安装年份正确，方便以后淘汰，更换，维护。

25、设备型号：

根据实际情况填写，必填。

26、摄像机类型：

根据实际情况填写，建议补全，下拉菜单。

27、摄像机编码格式：

根据实际情况填写，建议补全。