## 1.1 扉-1 扉页
|  | 市府东路(沭河路~新东路)污水管道新建工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2022年01月22日 | 复 核 时 间： | 2022年01月22日

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
污水工程
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、机械挖土，人工配合 3、深度：详见设计图纸 4、运距自行考虑 5、部位：污水工程 |  | m3 | 4207.99
2 | 040103001003 | 回填方 |  | 1、填方材料品种：素土回填 2、部位：污水工程 |  | m3 | 2230.62
3 | 040103001004 | 回填方 |  | 1、填方材料品种：中粗砂回填 2、部位：管周中粗砂包封 |  | m3 | 542
4 | 040103002002 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：余方弃置 2、运距：自行考虑 |  | m3 | 1977.38
5 | 040501003002 | 铸铁管 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：20cm中粗砂垫层（另计） 2、材质及规格：K9铁素体基体的球墨铸铁管DN500（含防腐） 3、接口方式：承插橡胶圈柔性接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验和严密性试验 5、具体做法详见施工图设计 |  | m | 435
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 040501002001 | 钢管 |  | 1、泵站压力出水管采用直缝钢管DN300*8 2、管材质量符合《直缝电焊钢管》《GB/T13793-2016》、《钢制管件》《02S403》标准 3、外壁及钢制构件防腐用IPN8710-1G底漆两道，涂层干膜厚度≥100μm，再用IPN8710-3H面漆两道，涂层干膜厚度≥80μm 4、内防腐：在管道表面除锈后，先采用IPN8710-1G底漆两道，然后用IPN8710-3H面漆两道，涂层干膜厚度≥200μm 5、具体做法详见施工图设计 |  | m | 11
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 040504002001 | 混凝土井 |  | 1、钢筋混凝土 ф1000圆形污水检查井 2、垫层材料种类、厚度：C30混凝土垫层 3、底板厚度：200厚C30S6钢筋混凝土底板（配筋C12-200） 4、井盖安装：φ700轻型球墨铸铁防盗型井盖及井座，井盖采用三防井盖，设球磨铸铁防坠落板与井盖井座一体化成品设备承重达350公斤以上 5、预制混凝土井筒 6、200厚C30S6钢筋混凝土井墙（配筋C12-200） 7、爬梯：采用球墨铸铁踏步 8、做法及钢筋参见图集20S515,第30页 9、安装防坠网，承载能力≥150kg 11、外侧管周采用混凝土包封加固（详见苏S01-2021，第127页） 10、具体做法详见施工图设计 |  | 座 | 13
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 040504002004 | 混凝土井 |  | 3600*3000钢筋砼消能井 1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚C20混凝土垫层 2、混凝土强度等级：井墙、底板混凝土为C30 3、盖板材质、规格：300厚C30混凝土 4、井盖、井圈材质及规格：φ700球墨铸铁 5、踏步材质、规格：铸铁踏步 6、防渗、防水要求：P6 7、预制混凝土井筒 8、安装防坠网，承载能力≥150kg 9、具体做法详见施工图设计 |  | 座 | 1
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1、现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内) 2、消能井 |  | t | 10.851
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 |  | 钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外 |  | t | 0.348
11 | 010501006001 | 设备基础 |  | 一体化泵站基础 1、400mm钢筋混凝土层,C30 2、300mm混凝土垫层,C20 3、钢筋∅14,双层双向,热轧带肋钢筋HRB 400 4、具体尺寸详见图纸，综合报价 |  | 个 | 1
12 | 040501013001 | 井周加固 |  | 1、井周加固 2、C30混凝土m3 3、钢筋T 4、玻璃格栅m2 5、具体做法详见图纸 |  | 个 | 12
分部小计
0402 其它工程
13 | 041001009001 | 老井改造 |  | 1、现状老井改造 2、投标单位综合考虑 |  | 座 | 2
14 | 040501001007 | 现状管道支护 |  | 1、现状管线支护 2、结合现场情况具体详见图纸 |  | 处 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 041001009002 | 临时封堵 |  | 1、现状管道临时封堵及拆除 2、投标单位结合现场实际情况综合考虑 |  | 座 | 2
16 | 040201019001 | 地基注浆 |  | 1、拔钢板桩后注浆加固土体 2、注浆使用纯水泥浆,材料为42.5级普通硅酸盐水泥,水灰比0.5~0.6,注浆压力为0.3~0.5MPa,水泥流量10~15L/min,道路范围内水泥用量180kg/m3加固土体,道路范围至绿化带2m范围内水泥用量80kg/m3加固土体。 3、具体做法详见图纸 |  | m3 | 1203.6
分部小计
分部分项合计
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1、机械设备名称：综合考虑 2、机械设备规格型号：综合考虑 |  | 项 | 1
2 | 041104003001 | 钢板桩支护 |  | 打、拔拉森钢板桩 1、桩长9m拉森Ⅳ型钢板桩 2、打桩、拔桩机械不限 |  | t | 48.628
3 | 041104003003 | 钢板桩支护 |  | 打、拔拉森钢板桩 1、桩长15m拉森Ⅳ型钢板桩、12米拉森钢板桩(SKSP-Ⅳ)型 2、打桩、拔桩机械不限 |  | t | 206.612
4 | 041104003002 | 钢板桩支护 |  | 拉森钢板及型钢支撑租赁费 1、含运费及租赁费等 2、支护期综合考虑，投标人自行报价，不调整 |  | t/d | 4441.92
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 041109009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 041109010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 72255.23
2 | 暂估价 |  | 245000.00
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 245000.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 317255.23
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金 |  | 元 |  | 72255.23
合 计 |  |  |  |  | 72255.23
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：污水工程 | [6 empty] | 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  |  | 备注
[5 empty] | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：污水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 沟槽降水 |  | 沟槽降水，按实际发生据实结算 | 10000.00
2 | 临泵 |  | 临泵规模、铺设管道、调水台班、污水管临时封堵等的工程量按实计量 | 10000.00
3 | 一体化泵站 |  | 成品一体化泵站，具体详见图纸 | 220000.00
4 | 基坑监测 |  | 按实际发生据实结算 | 5000.00
合 计 |  |  |  | 245000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.000
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.340
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0402 污水道路修复工程
1 | 040202001002 | 路床（槽）整形 |  | 1、路槽整形 |  | m2 | 1755
2 | 040202011001 | 碎石 |  | 1、道路级配碎石垫层(含管顶填充) |  | m3 | 1350
3 | 040203007004 | 水泥混凝土 |  | 1、人行道透水混凝土 2、厚度：15cm 部位：铺装基层 |  | m2 | 100
4 | 040203007007 | 水泥混凝土 |  | 1、非泵送C30混凝土 2、厚度：20cm 部位：人行道 |  | m2 | 3002
5 | 040203004002 | 封层 |  | 1、乳化沥青下封层h=0.6cm 2、具体做法详见图纸 |  | m2 | 1755
6 | 040201021001 | 高性能聚酯布 |  | 1、高性能聚酯布 |  | m2 | 1755
7 | 040203003004 | 粘层 |  | 1、粘层 2、具体做法详见图纸 |  | m2 | 1755
8 | 040203006003 | 沥青混凝土 |  | 1、中粒式沥青混凝土AC-20C 2、厚度：6cm |  | m2 | 1755
9 | 040203006005 | 沥青混凝土 |  | 1、细粒式沥青混凝土(AC-13C)SBS改性 2、厚度：4cm |  | m2 | 1755
10 | 040204004003 | 安砌缘石 |  | 1、安装人行道石质侧石、平石（尺寸材质同现场） 2、具体做法详见图纸 |  | m | 100
11 | 040204004004 | 安砌缘石 |  | 1、安装人行道石质侧石、平石（原侧、平石利用） 2、具体做法详见图纸 |  | m | 200
12 | 040204002004 | 人行道块料铺设 |  | 1、6cm厚透水砖 2、M10水泥砂浆3cm 3、具体做法详见图纸 |  | m2 | 100
13 | 040204002005 | 绿化迁移恢复 |  | 1、绿化迁移恢复 2、依据现场，投标单位综合报价 |  | m2 | 100
14 | 040504009001 | 雨水口 |  | 1、单箅雨水口 2、深度依据现场，投标单位综合报价 |  | 座 | 10
15 | 040504009002 | 雨水口 |  | 1、双箅雨水口 2、深度依据现场，投标单位综合报价 |  | 座 | 10
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 040501004001 | 塑料管 |  | 雨水口连接管 1、材质及规格：UPVC管DN225 2、连接形式：胶圈接口 3、具体做法详见图纸 |  | m | 100
17 | 040501004002 | 塑料管 |  | 雨水口连接管 1、材质及规格：UPVC管DN300 2、连接形式：胶圈接口 3、具体做法详见图纸 |  | m | 100
分部小计
0402 污水道路拆除工程
18 | 041001001007 | 拆除路面 |  | 1、破碎原路面（沥青+混凝土道路） 2、破除废料装车外运，运距及堆放点自行考虑 |  | m3 | 615.4
19 | 041001002005 | 拆除人行道 |  | 1、拆除面包砖 2、厚度：6cm |  | m2 | 100
20 | 041001005002 | 拆除侧、平（缘）石 |  | 1、保护拆除原有路牙及侧平石，拆除后利用 2、破除废料装车外运，运距及堆放点自行考虑； |  | m | 300
分部小计
分部分项合计
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1、机械设备名称：综合考虑 2、机械设备规格型号：综合考虑 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 041109009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 041109010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 110096.56
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 110096.56
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金 |  | 元 |  | 110096.56
合 计 |  |  |  |  | 110096.56
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：道路工程 | [6 empty] | 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  |  | 备注
[5 empty] | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.000
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.340
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0304 电气设备安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：进线配电柜 2、基础形式、材质、规格：基础槽钢、落地安装 3、具体规格参数详见图纸 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：一体式泵站控制柜AC1 2、基础形式、材质、规格：基础槽钢、落地安装 3、具体规格参数详见图纸 |  | 台 | 1
3 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 等电位接地箱 非标定制,IP55 具体规格参数详见图纸 |  | 台(块) | 1
4 | 030601005001 | 物位检测仪表 |  | 浮球液位开关 (DI=2,PLC取高液位) 由一体式厂家配供 具体规格参数详见图纸 |  | 台 | 2
5 | 030601005002 | 物位检测仪表 |  | 静压式液位计 输出4~20mA,电源220VAC 由一体式厂家配供 具体规格参数详见图纸 |  | 台 | 1
6 | 030109001001 | 离心式泵 |  | 潜水排污泵(直接起动) DI=4,DO=1 具体规格参数详见图纸 |  | 台 | 2
7 | 030409002001 | 接地母线 |  | 接地装置 40x4热镀锌扁钢 |  | m | 20
8 | 030409001001 | 接地极 |  | 接地装置 50x50x5x2500热镀锌角钢 |  | 根(块) | 3
9 | 010401011001 | 砖检查井 |  | 接线井 砖砌手孔井,详见图集12D1010-5第142页 |  | 座 | 3
10 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1.电缆YJV-0.6/1KV-3x25+2x16 |  | m | 210
11 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1.电缆KVVR-0.45/0.75KV-5x1.0 |  | m | 50
12 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1.电缆KVVR-0.45/0.75KV-10x1.0 |  | m | 50
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 030408001004 | 电力电缆 |  | 1.电缆YJV-0.6/1KV-3x2.5 |  | m | 50
14 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1.电缆DJYVP-0.3/0.5KV-2x2x1.0 |  | m | 50
15 | 030411001001 | 配管 |  | 1.RC80镀锌管 |  | m | 182
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.700
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.220
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 6633.39
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 6633.39
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金 |  |  |  | 6633.39
合 计 |  |  |  |  | 6633.39
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  |  | 备注
[5 empty] | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：