## 1.1 扉-1 扉页
|  | 新沂市镇区污水处理厂技术改造项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草桥镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 040602013001 | 曝气器 |  | 1、类型：曝气头 2、规格、型号：φ215 3、备注：整体进行整修 |  | 个 | 312
2 | 031001002001 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：Q235A钢管-D133*4 4、连接形式：焊接 |  | m | 22
3 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC-D89*4 4、连接形式：胶接 5、备注：管道整体进行整修，配套阀门件 |  | m | 76
4 | 030602001001 | 显示仪表 |  | 1、名称：溶氧仪 2、规格、型号：测定范围0-10mg/L |  | 套 | 2
5 | 030109001001 | 离心式泵 |  | 1、名称：外回流泵 2、型号：Q=12m3/h，H=14m，N=1.5KW |  | 台 | 4
6 | 031001002002 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：Q235A钢管-D89*4 4、连接形式：焊接 5、备注：管道整体进行整修，配套阀门件 |  | m | 44
7 | 031001002003 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：Q235A钢管-D219*6 4、连接形式：焊接 5、备注：管道整体进行整修，配套阀门件 |  | m | 40
8 | 040504008001 | 整体沉淀池 |  | 1、材质：混凝沉淀池 2、型号、规格：1000m3/d，成品 3、备注：整体进行翻修处理，包括更换斜板，斜长1.2m，孔径80mm |  | 项 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草桥镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 030113021001 | 砂滤灌 |  | 1、名称：砂滤灌 2、规格：φ2400，成品 3、备注：重新填装石英砂粒径1.0-2.0mm，共14.4m3；并对设备进行翻修 4、设备防腐66m2：2道环氧富锌底漆50um、1道环氧云铁中间漆40um，1道环氧防腐面漆40um |  | 项 | 1
10 | 030109001002 | 离心式泵 |  | 1、名称：反洗泵 2、型号：Q=180m3/h,H=25m,N=22KW 3、备注：进行整修，含配套阀门井 |  | 台 | 1
11 | 040501018002 | 出水渠体 |  | 1、名称：出水渠体 2、型号：厂家配套，成品 3、备注：整体铺装不锈钢钢板 |  | 台 | 1
12 | 030109001003 | 离心式泵 |  | 1、名称：螺杆泵 2、型号：Q=15m3/h，H=60m，N=5.5KW 3、备注：位于储泥池，整体进行整修 |  | 套 | 2
13 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、名称：铝合金电缆桥架300*150 2、备注：配电间及厂区所有桥架进行重新铺设 |  | m | 100
分部分项合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：草桥镇污水厂技术改造-土建部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：草桥镇污水厂技术改造-土建部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：草桥镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：草桥镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：草桥镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：窑湾镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 040602013001 | 曝气器 |  | 1、类型：曝气头 2、规格、型号：φ215 3、备注：整体进行整修 |  | 个 | 312
2 | 031001002001 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：Q235A钢管-D133*4 4、连接形式：焊接 5、备注：管道整体进行整修，配套阀门件 |  | m | 22
3 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC-D89*4 4、连接形式：胶接 5、备注：管道整体进行整修，配套阀门件 |  | m | 76
4 | 030602001001 | 显示仪表 |  | 1、名称：溶氧仪 2、规格、型号：测定范围0-10mg/L |  | 套 | 2
5 | 030109001001 | 离心式泵 |  | 1、名称：外回流泵 2、型号：Q=12m3/h，H=14m，N=1.5KW |  | 台 | 4
6 | 030109001004 | 离心式泵 |  | 1、名称：内回流泵 2、型号：Q=21m3/h，H=4m，N=0.55KW |  | 台 | 6
7 | 031001002002 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：Q235A钢管-D89*4 4、连接形式：焊接 5、备注：管道整体进行整修，配套阀门件 |  | m | 44
8 | 031001002004 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：Q235A钢管-D108*4 4、连接形式：焊接 5、备注：管道整体进行整修，配套阀门件 |  | m | 69
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：窑湾镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 031001002003 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：Q235A钢管-D219*6 4、连接形式：焊接 5、备注：管道整体进行整修，配套阀门件 |  | m | 40
10 | 040602001001 | 格栅 |  | 1、名称：细格栅 2、规格：XQ-0.5，N=0.37KW，珊隙5mm 3、备注：整修 |  | 套 | 1
11 | 040504008001 | 整体沉淀池 |  | 1、材质：混凝沉淀池 2、型号、规格：1000m3/d，成品 3、备注：整体进行翻修处理，包括更换斜板 |  | 座 | 1
12 | 030113021002 | 砂滤灌 |  | 1、名称：砂滤灌 2、规格：φ2400，成品 3、备注：重新填装石英砂粒径1.0-2.0mm，共14.4m3；并对设备进行翻修 4、设备防腐66m2：2道环氧富锌底漆50um、1道环氧云铁中间漆40um，1道环氧防腐面漆40um |  | 项 | 1
13 | 030109001002 | 离心式泵 |  | 1、名称：反洗泵 2、型号：Q=180m3/h,H=25m,N=22KW 3、备注：进行整修，含配套阀门井 |  | 台 | 2
14 | 030109007001 | 螺杆泵 |  | 1、名称：螺杆泵 2、型号：Q=15m3/h，H=60m，N=5.5KW 3、备注：位于储泥池，整体进行整修 |  | 台 | 2
15 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、名称：铝合金电缆桥架300*150 2、备注：配电间及厂区所有桥架进行重新铺设 |  | m | 90
分部分项合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：窑湾镇污水厂技术改造-土建部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：窑湾镇污水厂技术改造-土建部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：窑湾镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：窑湾镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：窑湾镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：棋盘镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 040602013001 | 曝气器 |  | 1、类型：曝气头 2、规格、型号：φ215 3、备注：整体进行整修 |  | 个 | 312
2 | 031001002001 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：Q235A钢管-D133*4 4、连接形式：焊接 5、备注：管道整体进行整修，配套阀门件 |  | m | 22
3 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC-D89*4 4、连接形式：胶接 5、备注：管道整体进行整修，配套阀门件 |  | m | 76
4 | 030602001001 | 显示仪表 |  | 1、名称：溶氧仪 2、规格、型号：测定范围0-10mg/L |  | 套 | 2
5 | 030109001001 | 离心式泵 |  | 1、名称：外回流泵 2、型号：Q=12m3/h，H=14m，N=1.5KW |  | 台 | 4
6 | 030109001004 | 离心式泵 |  | 1、名称：内回流泵 2、型号：Q=21m3/h，H=4m，N=0.55KW |  | 台 | 6
7 | 031001002002 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：Q235A钢管-D89*4 4、连接形式：焊接 5、备注：管道整体进行整修，配套阀门件 |  | m | 44
8 | 031001002004 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：Q235A钢管-D108*4 4、连接形式：焊接 5、备注：管道整体进行整修，配套阀门件 |  | m | 69
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：棋盘镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 031001002003 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：Q235A钢管-D219*6 4、连接形式：焊接 5、备注：管道整体进行整修，配套阀门件 |  | m | 40
10 | 040602001001 | 格栅 |  | 1、名称：细格栅 2、规格：XQ-0.5，N=0.37KW，珊隙5mm 3、备注：整修 |  | 套 | 1
11 | 040504008001 | 整体沉淀池 |  | 1、材质：混凝沉淀池 2、型号、规格：1000m3/d，成品 3、备注：整体进行翻修处理，包括更换斜板 |  | 座 | 1
12 | 030113021002 | 砂滤灌 |  | 1、名称：砂滤灌 2、规格：φ2400，成品 3、备注：重新填装石英砂粒径1.0-2.0mm，共14.4m3；并对设备进行翻修 4、设备防腐66m2：2道环氧富锌底漆50um、1道环氧云铁中间漆40um，1道环氧防腐面漆40um |  | 项 | 1
13 | 030109001002 | 离心式泵 |  | 1、名称：反洗泵 2、型号：Q=180m3/h,H=25m,N=22KW 3、备注：进行整修，含配套阀门井 |  | 台 | 2
14 | 030109007001 | 螺杆泵 |  | 1、名称：螺杆泵 2、型号：Q=15m3/h，H=60m，N=5.5KW 3、备注：位于储泥池，整体进行整修 |  | 台 | 2
15 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、名称：铝合金电缆桥架300*150 2、备注：配电间及厂区所有桥架进行重新铺设 |  | m | 100
分部分项合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：棋盘镇污水厂技术改造-土建部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：棋盘镇污水厂技术改造-土建部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：棋盘镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：棋盘镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：棋盘镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 6.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新店镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 040602001002 | 格栅 |  | 1、名称：粗格栅 2、规格：b=25mm，渠道宽0.8m，渠深5.20m，α=75°，N=1.1kW 3、备注：进行整体维修 |  | 套 | 1
2 | 040602001003 | 格栅 |  | 1、名称：细格栅 2、规格：XQ-0.5，N=0.37KW，栅隙5mm，安装角度70°，排渣高度0.8m，渠深1.0m 3、备注：进行维修 |  | 套 | 1
3 | 030602001002 | 显示仪表 |  | 1、名称：溶氧仪 2、规格、型号：测定范围0-10mg/L |  | 套 | 1
4 | 040602013001 | 曝气器 |  | 1、类型：曝气头 2、规格、型号：φ215 3、备注：整体进行整修 |  | 个 | 156
5 | 031001003002 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：不锈钢管-D89*4 4、连接形式：焊接 5、备注：管道整体进行整修，配套阀门件 |  | m | 10
6 | 031001002001 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：Q235A钢管-D133*4 4、连接形式：焊接 5、备注：管道整体进行整修，配套阀门件 |  | m | 85
7 | 040504008002 | 整体沉淀池 |  | 1、材质：混凝沉淀池 2、型号、规格：6300*2700*H3500，成品 3、备注：将原有气浮池更换为混凝沉淀池 |  | 套 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新店镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 030113021001 | 砂滤灌 |  | 1、名称：砂滤灌 2、规格：φ1800，成品 3、备注：重新填装石英砂粒径1.0-2.0mm，共6.1m3；并对设备进行翻修 4、设备防腐37.3m2：2道环氧富锌底漆50um、1道环氧云铁中间漆40um，1道环氧防腐面漆40um |  | 项 | 1
9 | 030109007001 | 螺杆泵 |  | 1、名称：螺杆泵 2、型号：Q=8m3/h，H=60m，N=3KW 3、备注：位于储泥池，整体进行整修 |  | 台 | 2
10 | 030411003002 | 桥架 |  | 1、名称：铝合金电缆桥架300*150 2、备注：配电间及厂区所有桥架进行重新铺设 |  | m | 100
分部分项合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新店镇污水厂技术改造-土建部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新店镇污水厂技术改造-土建部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 6.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新店镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：新店镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：新店镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 7.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿湖镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 040602013002 | 曝气器 |  | 1、类型：曝气头 2、规格、型号：φ215 3、备注：整体进行维修，含配套阀门件 |  | 个 | 48
2 | 030602001003 | 显示仪表 |  | 1、名称：溶氧仪 2、规格、型号：测定范围0-10mg/L |  | 套 | 1
3 | 040504008003 | 整体沉淀池 |  | 1、材质：混凝池 2、型号、规格：500m3/d，成品 3、备注：整体斜板进行更换 |  | 套 | 1
4 | 040504008004 | 整体沉淀池 |  | 1、材质：砂滤池 2、型号、规格：500m3/d，成品 3、备注：重新填装石英砂粒径1.0-2.0mm，并对设备进行翻修，包含设备防腐 |  | 套 | 1
5 | 030113021001 | 砂滤灌 |  | 1、名称：砂滤灌 2、规格：φ500，成品 3、备注：重新填装石英砂粒径1.0-2.0mm，共8.3m3；并对设备进行翻修 4、设备防腐45m2：2道环氧富锌底漆50um、1道环氧云铁中间漆40um，1道环氧防腐面漆40um |  | 项 | 1
6 | 030108001001 | 离心式通风机 |  | 1、名称：罗茨风机 2、型号：BK5003，Q=4.00m3/min，H=0.6kgf/cm，N=7.5kW 3、备注：进行更换 |  | 台 | 2
7 | 030411003003 | 桥架 |  | 1、名称：铝合金电缆桥架300*150 2、备注：配电间及厂区所有桥架进行重新铺设 |  | m | 90
分部分项合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 7.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：阿湖镇污水厂技术改造-土建部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：阿湖镇污水厂技术改造-土建部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 7.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：阿湖镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 7.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：阿湖镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 7.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：阿湖镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 8.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高流镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 030109001002 | 离心式泵 |  | 1、名称：提升泵 2、型号：Q=43m3/h，H=13m，N=3kW 3、备注：提升泵包括机架整体更换并对起吊设备进行维修 |  | 台 | 3
2 | 040602013003 | 曝气器 |  | 1、类型：曝气头 2、规格、型号：φ215 3、备注：整体进行维修 |  | 个 | 185
3 | 031001002001 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：Q235A钢管-D133 4、连接形式：焊接 5、备注：整体进行整修 |  | m | 22
4 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC-D89 4、连接形式：胶接 5、备注：整体进行整修 |  | m | 76
5 | 030602001004 | 显示仪表 |  | 1、名称：溶氧仪 2、规格、型号：测定范围0-10mg/L 3、备注：好氧池更换 |  | 套 | 1
6 | 030109001001 | 离心式泵 |  | 1、名称：外回流泵 2、型号：Q=12m3/h，H=14m，N=1.5KW 3、备注：整体泵及管道进行维修更换，比原有增加一台 |  | 台 | 3
7 | 030109001004 | 离心式泵 |  | 1、名称：内回流泵 2、型号：Q=21m3/h，H=8m，N=0.55KW 3、备注：整体泵及管道进行维修更换，比原有增加一台 |  | 台 | 3
8 | 040602017001 | 搅拌机 |  | 1、名称：搅拌机 2、参数：N=0.75KW 3、备注：厌缺氧池整体设备进行更换 |  | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高流镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 030113021002 | 砂滤灌 |  | 1、名称：砂滤灌 2、规格：φ2400，成品 3、备注：重新填装石英砂粒径1.0-2.0mm，共14.4m3；并对设备进行翻修 4、设备防腐66m2：2道环氧富锌底漆50um、1道环氧云铁中间漆40um，1道环氧防腐面漆40um |  | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 8.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高流镇污水厂技术改造-土建部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高流镇污水厂技术改造-土建部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 8.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高流镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 8.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：高流镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 8.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：高流镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 9.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马陵山镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 030109001005 | 离心式泵 |  | 1、名称：提升泵 2、型号：Q=43m3/h，H=13m，N=3kW 3、备注：整体维修含配套阀门件 |  | 台 | 2
2 | 040602013004 | 曝气器 |  | 1、类型：曝气头 2、规格、型号：φ215 3、备注：整体进行维修 |  | 个 | 181
3 | 031001002001 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：Q235A钢管-D133 4、连接形式：焊接 5、备注：整体进行整修，含配套阀门件 |  | m | 22
4 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC-D89 4、连接形式：胶接 5、备注：整体进行整修，含配套阀门件 |  | m | 117
5 | 030602001005 | 显示仪表 |  | 1、名称：溶氧仪 2、规格、型号：测定范围0-10mg/L 3、备注：好氧池更换 |  | 套 | 2
6 | 030113021001 | 砂滤灌 |  | 1、名称：砂滤灌 2、规格：φ2400，成品 3、备注：重新填装石英砂粒径1.0-2.0mm，共14.4m3；并对设备进行翻修 4、设备防腐66m2：2道环氧富锌底漆50um、1道环氧云铁中间漆40um，1道环氧防腐面漆40um |  | 项 | 1
7 | 030109001002 | 离心式泵 |  | 1、名称：反洗泵 2、型号：Q=180m3/h,H=25m,N=22KW 3、备注：进行整修，含配套阀门井 |  | 台 | 2
8 | 030108001001 | 离心式通风机 |  | 1、名称：罗茨风机 2、型号：Q=9.57m3/min，P=49KPA，N=15kW 3、备注：整体维修加装变频 |  | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马陵山镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
分部分项合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 9.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：马陵山镇污水厂技术改造-土建部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：马陵山镇污水厂技术改造-土建部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 9.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：马陵山镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 9.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：马陵山镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 9.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：马陵山镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 10.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：邵店镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 030109001005 | 离心式泵 |  | 1、名称：提升泵 2、型号：Q=25m3/h，H=15m，N=2.2kW 3、备注：提升泵包括机架整体维修并加装起吊设备 |  | 台 | 2
2 | 040602017001 | 搅拌机 |  | 1、名称：搅拌器 2、参数：QJB220/960-0.37/S，N=0.37kW 3、备注：厌缺氧池整体设备进行维修 |  | 台 | 3
3 | 030602001006 | 显示仪表 |  | 1、名称：溶氧仪 2、规格、型号：测定范围0-10mg/L 3、备注：好氧池更换 |  | 套 | 1
4 | 040504008002 | 整体沉淀池 |  | 1、材质：混凝池 2、型号、规格：中心传动刮泥机：φ6.6m，N=0.55kW 3、备注：整体斜板进行维修，刮泥机进行大修 |  | 套 | 1
5 | 030113021001 | 砂滤灌 |  | 1、名称：砂滤灌 2、规格：φ1800，成品 3、备注：重新填装石英砂粒径1.0-2.0mm，共6.1m3；并对设备进行翻修 4、设备防腐37.3m2：2道环氧富锌底漆50um、1道环氧云铁中间漆40um，1道环氧防腐面漆40um |  | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 10.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：邵店镇污水厂技术改造-土建部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：邵店镇污水厂技术改造-土建部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 10.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：邵店镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 10.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：邵店镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 10.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：邵店镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 11.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：时集镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 030109001005 | 离心式泵 |  | 1、名称：提升泵 2、型号：Q=25m3/h，H=15m，N=3.0kW 3、备注：提升泵包括机架整体维修并加装起吊设备 |  | 台 | 2
2 | 030602001007 | 显示仪表 |  | 1、名称：溶氧仪 2、规格、型号：测定范围0-10mg/L 3、备注：好氧池更换 |  | 套 | 1
3 | 030602001008 | 巴歇尔槽 |  | 1、名称：巴歇尔槽 2、规格、型号：中心喉管宽度51mm 3、备注：更换 |  | 套 | 1
4 | 030109007001 | 螺杆泵 |  | 1、名称：螺杆泵 2、型号：G30-1，Q=5m3/h，H=60m，N=2.2KW 3、备注：整体维修 |  | 台 | 2
5 | 050101010001 | 整理绿化用地 |  | 1、名称：厂区绿化 2、备注：因为二期施工导致整体绿化损坏未恢复 |  | m2 | 750
分部分项合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 11.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：时集镇污水厂技术改造-土建部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：时集镇污水厂技术改造-土建部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 11.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：时集镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 11.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：时集镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 11.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：时集镇污水厂技术改造-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：