## 1.1 扉-1 扉页
|  | 徐州市铜山区铜山实验小学海河路校区消防改造工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网工程-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
室外电气
1 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：SC100 3、配置形式：埋地敷设 |  | m | 302.3
2 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：SC80 3、配置形式：埋地敷设 |  | m | 132.57
3 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：SC32 3、配置形式：埋地敷设 4、未明确消控室位置，暂按50m考虑 |  | m | 50
4 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：SC15 3、配置形式：埋地敷设 4、未明确消控室位置，暂按50m考虑 |  | m | 50
5 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：ZN-YJV-3*35+2*16 3、敷设方式、部位：穿管敷设 |  | m | 38.1
6 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：ZN-YJV-5*10 3、敷设方式、部位：管内穿线 |  | m | 456.26
7 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：RVVP-4*2.5 3、敷设方式：管内穿线 |  | m | 312.57
8 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-BYJ-1.5 3、敷设方式：管内穿线 4、未明确消控室位置，暂按50m考虑 |  | m | 50
9 | 030411004003 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-KYJY-7×1.5 3、敷设方式：管内穿线 4、未明确消控室位置，暂按100m考虑 |  | m | 100
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网工程-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 040205001001 | 人（手）孔井 |  | 1、材料品种：砖砌电缆井 2、规格尺寸：900X1200X1100 |  | 座 | 4
分部小计
室外给排水
11 | 030807001001 | 阀门 |  | 1、名称：拆除止回阀 2、型号、规格：DN100 |  | 个 | 2
12 | 031001006010 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、材质、规格：钢丝网骨架复合塑料管DN300 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 |  | m | 19.96
13 | 031001006008 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、材质、规格：钢丝网骨架复合塑料管DN150 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 |  | m | 9.19
14 | 031001006009 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、材质、规格：钢丝网骨架复合塑料管DN100 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 |  | m | 311.48
15 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：球墨铸铁管DN100 4、连接形式：法兰连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 |  | m | 157.76
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网工程-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 031208002001 | 管道绝热 |  | 1、名称：管道保温 2、绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑绝热制品 3、绝热厚度：50mm 4、管道外径：DN100 |  | m3 | 4.34
17 | 031208007001 | 防潮层、保护层 |  | 1、材料：道保温层外应采用双导铝箔胶带缠绕保护 |  | m2 | 148.06
18 | 010401011001 | 砖砌阀门井 |  | 1、井截面、深度：1.2m以内 2、阀门井做法：详见图集05S502 |  | 座 | 2
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表(徐州)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外网工程-安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外网工程-安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：外网工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：外网工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网工程-路面开挖及恢复工程-修 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 011602001005 | 混凝土路面破除 |  | 新建教学楼一层架空层路面破除 |  | m | 80
2 | 011602001002 | 沥青路面破除 |  | 原校区沥青路面破除 市政给水管及新建教学楼下方的消火栓加压给水管管沟开挖 |  | m | 120
3 | 080101002001 | 挖沟槽、管道土方 |  | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：施工单位综合考虑 3、弃土运距：施工单位综合考虑 |  | m3 | 206.35
4 | 010404001001 | 砂石垫层 |  | 1、垫层材料种类、配合比、厚度：150MM 砂石垫层 |  | m3 | 40.73
5 | 010103001002 | 回填方 |  | 1、密实度要求：满足设计级规范要求 2、填方材料品种：满足设计级规范要求 3、填方来源、运距：施工单位综合考虑 |  | m3 | 165.62
6 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：综合 2、运距：施工单位综合考虑 |  | m3 | 151.57
分部小计
路面恢复工程
7 | 011602001006 | 新建教学楼一层路面恢复 |  | 新建教学楼一层架空层路面恢复 1、10cmC35砼面层 2、5cm碎石垫层 3、其他参数满足设计要求 |  | m | 80
8 | 011602001004 | 沥青路面恢复 |  | 新建教学楼下方的消火栓加压给水管管沟沥青路面恢复 1、AC-13C改性沥青混凝土(厚40) 2、PC/PA-3型乳化沥青粘层 3、AC-20C改性沥青混凝土(厚60) 4、下封层+透层(厚5) 5、20cmC30砼 6、10cm碎石垫层 7、素土或良质土压实回填 8、其他参数满足设计要求 |  | m | 120
分部小计
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网工程-路面开挖及恢复工程-修 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
分部分项合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表(徐州)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外网工程-路面开挖及恢复工程-修 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外网工程-路面开挖及恢复工程-修 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外网工程-路面开挖及恢复工程-修 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：外网工程-路面开挖及恢复工程-修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：外网工程-路面开挖及恢复工程-修 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.000
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.340
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 6.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房工程-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
地埋消防泵站
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：消火栓泵控制柜XFB1 2、规格：满足设计图纸要求 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：消火栓泵控制柜XFB2 2、规格：满足设计图纸要求 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 |  | 1、名称：消火栓泵控制柜XFB3 2、规格：满足设计图纸要求 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装 |  | 台 | 1
4 | 030404017039 | 配电箱 |  | 1、名称：应急照明配电箱ALE 2、无端子接线2.5mm2以内：2个 3、安装方式：明装，距地1.5米 4、箱内配置：详见图纸 |  | 台 | 1
5 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：ZN-YJV-5*35 |  | 个 | 2
6 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗敷 |  | m | 39.2
7 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗敷 |  | m | 32.44
8 | 030411001005 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷 |  | m | 29.62
9 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：NH-YJV-5*6 3、敷设方式、部位：穿管敷设 |  | m | 33.25
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房工程-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 030408001004 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：ZN-YJV-5*10 3、敷设方式、部位：穿管敷设 |  | m | 40.18
11 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：BTTQ-3*2.5 3、敷设方式、部位：穿管敷设 |  | m | 6.15
12 | 030411004003 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：NH-YJV-3*2.5 3、敷设方式：穿管敷设 |  | m | 15.77
13 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-RYJS-2X2.5 3、敷设方式：穿管敷设 |  | m | 9.85
14 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1、名称：安全出口标志灯 2、型号：详见图纸 |  | 套 | 1
15 | 030412004005 | 装饰灯 |  | 1、名称：应急照明灯 2、型号：详见图纸 |  | 套 | 1
16 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：带蓄电池防水防尘灯 2、型号：~220V 5W 3、安装方式：吸顶安装 |  | 套 | 4
17 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：单联单控开关 2、规格：10A, ~250V 3、安装方式：暗装 |  | 个 | 1
18 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 1、名称：感烟探测器 2、规格：吸顶安装 |  | 个 | 2
19 | 030904006001 | 消防报警电话插孔（电话） |  | 1、名称：总线制固定式消防电话分机 2、规格：DH9272 3、安装方式：明装 底边距地1.5米 |  | 个(部) | 1
20 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称：总等电位连接箱 |  | 台(块) | 1
21 | 030409002003 | 接地母线 |  | 1、名称：镀锌扁钢 2、规格：50*5 3、安装部位：户外 |  | m | 60.97
22 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1、名称：接地系统 调试 |  | 系统 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房工程-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
23 | 030901002003 | 消火栓钢管 |  | 1、名称：内外壁热浸镀锌钢管DN200 2、部位：泵站内 3、连接方式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：详见施工图设计 |  | m | 21.75
24 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1、名称：内外壁热浸镀锌钢管DN150 2、部位：泵站内 3、连接方式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：详见施工图设计 |  | m | 32.87
25 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1、名称：内外壁热浸镀锌钢管DN100 2、部位：泵站内 3、连接方式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：详见施工图设计 |  | m | 12.86
26 | 030901002004 | 消火栓钢管 |  | 1、名称：内外壁热浸镀锌钢管DN65 2、部位：泵站内 3、连接方式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：详见施工图设计 |  | m | 3.56
27 | 030109001001 | 离心式泵 |  | 1、名称：单级立式离心泵(室外栓) 2、型号：XBD3.2/25-100-160(L) 3、规格：Q=25L/s,H=0.32MPa,N=15KW 4、材质：水泵外壳为球墨铸铁,叶轮为不锈钢 |  | 台 | 2
28 | 030109001002 | 离心式泵 |  | 1、名称：单级立式离心泵(室内栓) 2、型号：XBD7.2/15-80-300(L) 3、规格：Q=15L/s,H=0.72MPa,N=22kw,n=2960 4、材质：水泵外壳为球墨铸铁,叶轮为不锈钢 |  | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房工程-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
29 | 030109011001 | 自动搅匀潜水排污泵 |  | 1、名称：自动搅匀潜水排污泵 2、型号：65WO/40-9-2.2 3、规格：Q=40m3/h H=9m N=2.2KW 4、材质：水泵外壳为球墨铸铁,叶轮为不锈钢 |  | 台 | 2
30 | 031006002001 | 稳压给水设备 |  | 1、设备名称：室外消火栓稳压设备 2、型号、规格：XW(L)-II-1.5-30-ADL 3、水泵主要技术参数：ADL4-5, Q=1.5L/s, H=30m ,N=1.1kw 4、附件名称、规格、数量：SQL800x 0.6 气压罐150L ∮800 |  | 套 | 1
31 | 031003003034 | 焊接法兰阀门 |  | 1、名称:倒流防止器 2、型号、规格:DN100 |  | 个 | 1
32 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：倒流防止器 2、规格、压力等级：DN450 |  | 个 | 6
33 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN200 |  | 个 | 4
34 | 031003003027 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN100 |  | 个 | 5
35 | 031003003032 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN80 |  | 个 | 2
36 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 |  | 1、名称：明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN50 |  | 个 | 3
37 | 031003003026 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：泄压阀 2、规格、压力等级：DN100 |  | 个 | 3
38 | 031003003022 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：常闭试水阀 2、规格、压力等级：DN65 |  | 个 | 4
39 | 031003003033 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：水表 2、规格、压力等级：DN100 |  | 个 | 1
40 | 031003003037 | 焊接法兰阀门 |  | 1、名称浮球阀 2、型号、规格:DN100 |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房工程-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
41 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1、名称：真空压力表、表弯、表阀 |  | 台 | 16
42 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 |  | 1、名称:Y型过滤器 2、型号、规格:DN200 |  | 个 | 4
43 | 031003003025 | 焊接法兰阀门 |  | 1、名称:Y型过滤器 2、型号、规格:DN100 |  | 个 | 5
44 | 031003010001 | 软接头（软管） |  | 1、材质：软接头 2、规格：DN200 |  | 个(组) | 4
45 | 031003010002 | 软接头（软管） |  | 1、材质：软接头 2、规格：DN150 |  | 个(组) | 4
46 | 031003010003 | 软接头（软管） |  | 1、材质：软接头 2、规格：DN100 |  | 个(组) | 2
47 | 031003010004 | 软接头（软管） |  | 1、材质：软接头 2、规格：DN80 |  | 个(组) | 2
48 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 |  | 1、名称:同心异径大小头 2、型号、规格:DN200 |  | 个
49 | 031003003028 | 焊接法兰阀门 |  | 1、名称:同心异径大小头 2、型号、规格:DN150 |  | 个
50 | 031003003029 | 焊接法兰阀门 |  | 1、名称:同心异径大小头 2、型号、规格:DN80 |  | 个
51 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 |  | 1、名称:缓闭消声止回阀 2、型号、规格:DN150 |  | 个 | 4
52 | 031003003031 | 焊接法兰阀门 |  | 1、名称:止回阀 2、型号、规格:DN80 |  | 个 | 2
53 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 |  | 1、名称：消声止回阀 2、规格、压力等级：DN50 |  | 个 | 2
54 | 031003003035 | 焊接法兰阀门 |  | 1、名称:液位控制阀 2、型号、规格:DN100 |  | 个 | 1
55 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 |  | 1、名称:水锤消除器 2、型号、规格:DN150 |  | 个 | 4
56 | 031003003023 | 压力开关 |  | 1、名称：压力开关 2、规格、压力等级：DN150,启主泵压力0.30MPa |  | 个 | 2
57 | 031003003030 | 压力开关 |  | 1、名称：压力开关 2、规格、压力等级：DN50,启主泵压力0.30MPa |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房工程-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
58 | 031003003024 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 |  | 个 | 2
59 | 080902007001 | 流量计 |  | 1、名称：直读式流量计 |  | 台 | 2
60 | 080902006001 | 液位计 |  | 1、名称：电子液位计 2、规格：水池内设置液位监控仪,将液位信息传至消防控制中心液位显示器上,同时应有最高和最低报警水位 |  | 个(支) | 1
61 | 031003003036 | 焊接法兰阀门 |  | 1、名称:水锤消除器 2、型号、规格:DN150 |  | 个 | 4
62 | 030701003001 | 通风器 |  | 1、名称：无动力通风器（风帽） 2、规格：700m/h通风量 |  | 台(组) | 1
63 | 030703017001 | 碳钢罩类 |  | 1、名称：末端设防虫网罩 |  | 个 | 4
64 | 030701003002 | 空调器 |  | 1、名称：自动恒湿机 |  | 台(组) | 1
65 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1、名称：MF/ABC4-2A 2、形式：放置式 |  | 具(组) | 1
66 | 030817008002 | 套管制作安装 |  | 1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN125 |  | 台 | 2
67 | 030817008001 | 套管制作安装 |  | 1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN250 |  | 台 | 4
分部小计
埋地式装配式钢混水池及泵房
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房工程-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
68 | 01B001 | 埋地式装配式钢混水池及泵房 |  | 1、水池为装配式混凝土消防水池,水池板块工厂预制,现场吊装,连接区域安装止水组件现场浇注。有效容积288m³，有效面积114㎡，有效水深2.55m，外形尺寸:17mx10mx3.00m; 2、水池侧板采用预应力钢筋混凝土装配预制板,采用螺栓、密封件、可调节式混凝土包覆钢立柱(规格:2835x80x80)和镀锌圆钢拉筋等装配成箱体。 3、泵房为尺寸 :9500x5000x3000,泵房围建材料采用预应力钢筋混凝土装配预制板,泵房还应配备、照明、通风、灭火。 4、其他说明详见设计 |  | 项 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.2 表-11 总价措施项目清单与计价表(徐州)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房工程-安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房工程-安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 6.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：泵房工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：泵房工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 7.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房工程-土建工程-修 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0101 土石方工程
1 | 010101002001 | 挖一般土方 |  | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：施工单位综合考虑 3、弃土运距：施工单位综合考虑 |  | m3 | 1551.04
2 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、密实度要求：满足设计级规范要求 2、填方材料品种：满足设计级规范要求 3、填方来源、运距：施工单位综合考虑 |  | m3 | 1374.32
3 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：综合 2、运距：施工单位综合考虑 |  | m3 | 176.72
分部小计
0105 混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010501001001 | 垫层 |  | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 25.87
5 | 010501004001 | 满堂基础 |  | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土抗渗等级P6 2、混凝土强度等级：C35 |  | m3 | 141.67
6 | 010501006001 | 设备基础 |  | 1、设备基础应等设备订货到场后再施工,根据设备实际情况核实基础大小暂考虑1m³ |  | m3 | 1
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：φ12mm三级钢 |  | t | 6.675
分部小计
0109 防水工程
8 | 010903003001 | 基础聚合物水泥浆防水 |  | 基础外表面刷聚合物水泥浆两遍 |  | m2 | 333.7
分部小计
分部分项合计
1 | 011702001001 | 基础 |  |  |  | m2 | 73.7
2 | 011702001002 | 基础 |  | 1、设备基础应等设备订货到场后再施工,根据设备实际情况核实基础大小暂考虑1m³ |  | m2 | 3.5
3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 项 | 1
4 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  |  | 项 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房工程-土建工程-修 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 7.2 表-11 总价措施项目清单与计价表(徐州)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房工程-土建工程-修 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房工程-土建工程-修 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房工程-土建工程-修 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 7.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：泵房工程-土建工程-修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 7.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：泵房工程-土建工程-修 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.200
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.530
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：