竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320390-ZZXZ-C2025-0002

项目名称：徐州经济技术开发区2025年水质自动监测站及水务信息化平台运维

采购单位：徐州经济技术开发区农业农村水务局

代理机构：中正信造价咨询有限公司

二〇二五年一月

- 竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320390-ZZXZ-C2025-0002

（供应商）：

中正信造价咨询有限公司对徐州经济技术开发区2025年水质自动监测站及水务信息化平台运维项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

- 项目说明

一、采购人：徐州经济技术开发区农业农村水务局

二、项目名称：徐州经济技术开发区2025年水质自动监测站及水务信息化平台运维

三、项目编号：JSZC-320390-ZZXZ-C2025-0002

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320390-ZZXZ-C2025-0002）

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采

购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6、《合同草案条款》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，中正信造价咨询有限公司无承诺表示时视为未成交， 中正信造价咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

- 第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

- 第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

- 使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

- 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

- 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年1月24日上午09：30（北京时间），在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

- 首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2025年1月24日上午09：30北京时间）前。

2.提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年1月24日北京时间上午9:30。

（五）首次响应文件开启地点

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2.授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

3.授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；

4.磋商文件要求或供应商认为需要提供的其他资料原件扫描件（如有）。

（二）资格条件（1～6项必须提供原件扫描件，否则响应无效）

1.供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。

2.财务状况报告，即提供：

供应商的本项目开标时间前6个月内（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）任何1月的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供供应商上年度财务报告扫描件；或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件；以上证明文件的扫描件，加盖电子签章；

3.供应商的提交首次响应文件时间前6个月内（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件各1份；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件1份；以上证明文件的扫描件，加盖电子签章；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料的扫描件）》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6.供应商应为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件，未提供或者未按格式填写完整的，将视为响应无效。）《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序；

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件，磋商文件格式与客户端格式不同，此处格式以《磋商文件》附件为准，但首次报价必须相同）；

2. 《分项价格表》（加盖电子签章，格式自拟，要求见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》）；

3.《授权委托书》（提供原件的扫描件，需附上受托人身份证原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

4.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

（四）综合评审评分项

1.技术部分

（1）运维方案（要求见《磋商文件》附件：2.《项目要求（采购需求）》及1.《评分细则》）。

（2）应急方案（要求见《磋商文件》附件：2.《项目要求（采购需求）》及1.《评分细则》）

（3）质控方案（要求见《磋商文件》附件：2.《项目要求（采购需求）》及1.《评分细则》）

（4）交接方案（要求见《磋商文件》附件：2.《项目要求（采购需求）》及1.《评分细则》）

（5）项目的特点和难点分析及解决措施（要求见《磋商文件》附件：2.《项目要求（采购需求）》及1.《评分细则》）

（6）人员保障（要求见《磋商文件》附件：2.《项目要求（采购需求）》及1.《评分细则》）

2.商务部分

（1）投标人实力（要求见《磋商文件》附件：1.《评分细则》）；

（2）类似项目业绩（要求见《磋商文件》附件：1.《评分细则》）；

（五）价格折扣文件格式

1.企业报价折扣证明：无

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

- 签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

1.供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.供应商中标（成交）后，须向代理机构提供纸质版响应文件一正三副及电子响应文件（U盘）。采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

- 第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请。（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

注：各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受磋商小组提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

9.本项目无效标书判定（磋商文件的实质性要求）

9.1电子响应文件未按规定期限提交的；

9.2电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

9.3供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

9.4供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

9.5不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

9.6被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

9.7响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；

9.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9.9不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

9.10项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

9.11响应文件中工作人员配备要求、设备配置不满足项目需求的；

9.12磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在评审现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

9.13响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

9.14响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

9.15不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

9.16未在规定时间内进行最终报价的；

9.17未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的；未按磋商文件要求提供电子响应文件，或者响应文件未能解密且按照磋商文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的。

9.18法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

(二) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

③“信用中国（江苏）”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

④“信用中国（徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。

磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场（即“苏采云”系统开标大厅中）进行报价，首轮报价不公开，本项目二次报价为最终报价。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分得分由高到低顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

- 评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法

2.评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》。

十七、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十八、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

- 第五章 确定成交供应商及合同签订等

十九、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

二十、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十一、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

- 第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十二、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。

- 第七章 询问和质疑

二十三、询问和质疑

1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

3、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

质疑接收人：张丽          联系电话：0516-83760343

地址：徐州市青年路171号3楼。

- 第八章 其他

1、代理服务费由成交人向采购代理机构支付，收取标准见附件。

2、成交结果在徐州政府采购网http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。

3、采购人信息

名称：徐州经济技术开发区农业农村水务局

地址：徐州经济技术开发区徐海路9号

联系方式： 0516-87981178

4、采购代理机构信息

名称：中正信造价咨询有限公司

地址：徐州市青年路171号3楼。

联系人：张丽          联系电话：0516-83760343

- 第九章 附件

二十四、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准见附件。

二十五、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

二十六、采购人确定的采购项目属性：服务。

二十七、附件：附后。

- 附件：

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《合同草案条款》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《中小企业声明函》及自测小程序

10、《残疾人福利性单位声明函》

11、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

12、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

13、《预付款保函支付条款模板》

14、《代理服务收费标准》

2025年1月

- 评分细则

| 评标项目 | 评标分项 | 打分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（20分） | 价格 （20分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20； |
| 商务部分 (8分) | 投标人 实力 （4分） | - 投标人具备地表水水质自动监测站运营服务能力证书（范围涵盖五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）的，一级证书得2分，二级证书得1分，三级证书得0.5分。 - 2、投标人具有信息技术服务标准证书的得1分。 注：以上材料投标时需提供相关资料扫描件，未提供或提供材料不符合要求的不得分。 3、投标人具有省级及以上高新技术企业研究开发中心的得1分。 注：以上材料投标时需提供相关资料扫描件，未提供或提供材料不符合要求的不得分。 |
|  | 类似项目业绩 （4分） | 提供自2021年1月1日以来直接与客户签订的水质自动监测站运行维护项目业绩，提供合同扫描件材料，每提供一个得2分，最多得4分。 |
| 技术部分 （72分） | 运维方案 （10分） | 比较各投标人所提供的运维方案，包括但不限于运维目的、运维目标、运维遵循的标准和规范、运维体系、运维计划、运维内容（需包含远程维护、现场维护、零部件的清洗与更换、运维记录表单等）、运维管理质量要求等，评标委员会根据所提供方案情况进行评比： 方案完善、针对性强、管理组织办法全面得10分； 方案较完善、较可行的得8分； 方案基本完善，较不可行的得6分； 方案不完善、存在漏洞得4分； 方案较差、漏洞较多得2分； 不提供方案不得分。 |
|  | 应急方案 （16分） | 1、比较各投标人所提供水质自动监测站运维应急预案。运维应急预案内容包括突发性水质污染、特殊时期（丰水期、枯水期、冰封期等）、自然灾害、水电检修、临时停电或节假日、重大活动或被偷盗破坏等情况，是否具备有效的预防和应急措施，评标委员会根据所提供方案情况进行评比： 方案完善、针对性强、管理组织办法全面得10分； 方案较完善、较可行的得8分； 方案基本完善，较不可行的得6分； 方案不完善、存在漏洞得4分； 方案较差、漏洞较多得2分； 不提供方案不得分。 |
|  |  | 2、投标人拥有经省级科技厅认证的移动实验室或应急监测车，并承诺出现水质异常情况时能够快速到达本项目地开展应急监测。投标时提供相关证明材料，包括但不限于（认证证书、车辆内外照片）。具备以上设备得6分，不具备不得分。 |
|  | 质控方案 （16分） | 1、投标人针对本项目技术要求并结合所投包件的地域、人员、水质等情况，提供水质自动监测站质控方案。方案须包括质量控制目标、质控措施和数据审核方案等内容。 方案完善、针对性强、管理组织办法全面得10分； 方案较完善、较可行的得8分； 方案基本完善，较不可行的得6分； 方案不完善、存在漏洞得4分； 方案较差、漏洞较多得2分； 不提供方案不得分。 |
|  |  | 2、投标人自有（含子公司自有）检验检测机构资质认定资格（CMA）或与检验检测机构签订委托合同（资质范围应涵盖本项目pH、浊度、溶解氧、电导率、高锰酸盐指数、氨氮、总磷指标）实验室的得6分。需提供检验检测机构在有效期内的资质证书及附表扫描件，未提供不得分。 |
|  | 交、接 方案 （10分） | 投标人中标后，在合同期满后，投标人需保证水站内的所有仪器设备达到《地表水水质自动监测站运行维护技术规范》中系统正常运行要求，并将水站完整地接收和交接给下一家运维服务单位。投标供应商应在投标文件中对接收和交接方案进行详细描述，评标委员会根据方案合理性、可行性情况评比： 方案完善、针对性强、管理组织办法全面得10分； 方案较完善、较可行的得8分； 方案基本完善，较不可行的得6分； 方案不完善、存在漏洞得4分； 方案较差、漏洞较多得2分； 不提供方案不得分。 |
|  | 项目的特点和难点分析及解决措施（10分） | 依据供应商提供的项目的特点和难点分析及解决措施综合比较评价。 方案完善、针对性强、管理组织办法全面得10分； 方案较完善、较可行的得8分； 方案基本完善，较不可行的得6分； 方案不完善、存在漏洞得4分； 方案较差、漏洞较多得2分； 不提供方案不得分。 |
|  | 人员保障 （10分） | 1、为本项目配备的项目负责人具备环境类本科以上学历，具备环境类高级及以上技术职称证书、具备中国环境监测总站颁发的地表水环境质量自动监测技术与运维管理培训合格证书，具备环保注册工程师，全部满足得4分； 2、为本项目配备的项目组技术负责人具有环境类中级职称，并进入国家地表水水质自动监测数据审核专家库，具有信息安全保障人员认证证书的，全部满足得3分。 3、为本项目配置的运维技术人员（除技术负责人外），持有中国环境监测总站颁发的地表水环境质量自动监测技术与运维管理培训合格证书，有1人得1分，最高得3分。 |

备注：

本次招标的评标方法采用综合评分法，总分值为100分，最终得分保留小数点后2位。

- 2、项目要求（采购需求）

一、本项目不接受超过人民币230万元（采购项目预算金额）的报价。

（报价包含项目完成所需全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用）

二、项目说明

2.1采购内容：徐州经济技术开发区2025年水质自动监测站及水务信息化平台运维

2.2供应商应对工程现场进行踏勘，但费用由供应商自行承担。供应商在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

2.3服务期限：1年。

2.4项目实施地点：采购人指定地点。

2.5本项目不得以任何形式进行转包及分包，不接受联合体参加投标。

2.6供应商报价不得超过采购预算，否则将失去投标资格。报价包括但不限于水质监测相关的仪器、数据平台管理维护、辅助设备、设施、水质监测站相关的仪器使用过程中水费、水质监测站相关的仪器使用过程中电费、发生故障需要维修、配件更换、仪器设备更新、房屋维修、所有水质自动监测站及水务平台的有线宽带专线铺设（保证正常使用要求和网速要求）、保洁、水样检测、备品备件、税金、投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

（一）项目概况

徐州经济开发区境内14个小型地表水水质自动监测站，各站点主要配置水质五参数（pH、溶解氧、电导率、浊度和水温）、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、化学需氧量等监测设备。

为保障水质自动监测站正常运行，为交界断面考核、污染物总量控制、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方全托管运维方式对已建水站进行管理及水务信息化平台运维。运行维护单位采取竞争性磋商的方式确定，有效期为1年。依据国家、省市招投标有关规定及运行维护质量确定是否提前中止合同、正常中止合同或续签合同。

表1   各站点参数配置情况及仪器设备清单见下表。

| 序号 | 站点名 | 集成系统 | 五参数 | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东风闸 | 绿洁科技 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 2 | 薛湖村桥 | 绿洁科技 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 3 | 彭旅桥 | 聚光科技 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 |
| 4 | 杨山大沟 | 聚光科技 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 |
| 5 | 大庙亚隆花园 | 聚光科技 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 |
| 6 | 房改河后姚桥 | 聚光科技 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 |
| 7 | 西朱大桥 | 聚光科技 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 |
| 8 | 水务处 | 聚光科技 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 |
| 9 | 老不老河-与铜山交接处 | 聚光科技 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 |
| 10 | 老不老河-荆山大桥南侧 | 聚光科技 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 |
| 11 | 孟家沟荆马河 | 聚光科技 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 |
| 12 | 吴楼桥 | 聚光科技 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 |
| 13 | 陶公河徐庄闸 | 聚光科技 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 |
| 14 | 尾水导流渠土楼桥 | 聚光科技 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 | 希思迪 |

（二）项目实施技术规范和标准

1、国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准

2、国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

3、《国家地表水自动监测站运行管理办法》

4、《环境水质监测质量保证手册》

5、《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）

6、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002 ）

7、《水质 河流采样技术指导》（HJ/T 52-1999）

8、《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 96-2003）

9、《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 97-2003）

10、《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 98-2003）

11、《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 99-2003）

12、《高猛酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 100-2003）

13、《氨氮水质自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ/T 101-2019）

14、《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）

招标文件中未明确的质控管理要求，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

三、服务要求

3.1运行维护工作范围

本次采购的项目为徐州经济技术开发区14个地表水水质自动监测微型站（名单附后）及水务信息化平台的运维及管理。要求中标人根据招标文件的要求负责水质自动监测系统的运行维护及管理工作以及升级数据补录功能。

表2  水站具体点位如下：

| 序号 | 自动站名称 | 建成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东风闸 | 2020年 |
| 2 | 薛湖村桥 | 2020年 |
| 3 | 彭旅桥 | 2020年 |
| 4 | 杨山大沟 | 2020年 |
| 5 | 大庙亚隆花园 | 2020年 |
| 6 | 房改河后姚桥 | 2020年 |
| 7 | 西朱大桥 | 2020年 |
| 8 | 水务处 | 2020年 |
| 9 | 老不老河-与铜山交接处 | 2020年 |
| 10 | 老不老河-荆山大桥南侧 | 2020年 |
| 11 | 孟家沟荆马河 | 2020年 |
| 12 | 吴楼桥 | 2020年 |
| 13 | 陶公河徐庄闸 | 2020年 |
| 14 | 尾水导流渠土楼桥 | 2020年 |

四、水质采样及检测

根据工程初步设计及市政府文件精神，主要河道及支流截污控源治理工程水质应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准和农田灌溉用水标准。按照要求需对工程沿线14个水质监测段面进行取样化验，主要化验指标PH、水温、溶解氧、浊度、电导率、化学需氧量、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮，频率每月两次，及时掌握工程沿线水质状况，为导流水质安全提供数据保障。

4.1采样准备

4.1.1采样人员

4.1.1.1明确项目检测人员职责；

4.1.1.2负责协调处理安排具体的采样工作。在每月安排及实施期间，该人员的联系电话必须保持24小时畅通，确保采购人能随时与之取得联系；

4.1.1.3检测人员都须持有“环境监测上岗证”；

4.1.1.4组织对全体现场采样、检测和实验室检测人员的学习。使所有参加现场采样检测人员、实验室分析报告编制人员、质量管理人员熟悉《地表水和污水监测技术规范》（HJ 91-2002）。

4.2采样设备

4.2.1采样设备、采样量、固定剂、样品保存：

4.2.2采样量：每质控样包含全程序空白样和平行样两种， 采集的数量分别为样品采集量≥10%。采集现场平行样不小于 10%。

对采样容器清洗和检查，准备一次性滴管，广泛 pH 试纸，冷藏避震箱，水质采样器具、样品冷藏设备、密封条、标签、采样记录、绳索、测距仪、流量计（可测深度）、摄像机或相机、GPS、救生衣等。

4.3化验工作质量控制

4.3.1每项监测任务均应有内部质量控制计划，内容应包括控制项目、控制措施、控制环节、统计分析方法和评价方法、 质量评价指标和标准、 实施频次和时间、 实施部门和人员等。监测任务完成后，编写内部质量控制总结报告，归档并于监测报告一起报给招标人。

4.3.2内部质量控制报告，包括：质量控制计划、质量控制方法、质量控制结果分析和评价等内容。

4.3.3样品采集和保存、样品交接、现场监测、数据处理及报送、内部质控工作全过程必须按照徐州经济技术开发区境内主要河道及支流截污控源治理工程水质采样及实验室检测项目的要求。

4.4样品采集质量控制

4.4.1根据确定的采样点位、监测项目、频次、时间和方法进行采样。必要时制订采样计划，内容包括：采样时间和路线、采样人员和分工、采样器材、交通工具以及安全保障等。

4.4.2采样人员应充分了解监测任务的目的和要求，了解监测点位的周边情况， 掌握采样方法、检测项目、采样质量保证措施、样品的保存技术和采样量等，做好采样前的准备。

4.4.3采集样品时，应满足相应的规范要求，并对采样准备工作和采样过程实行必要的质量监督。

4.4.4样品采集过程中， 采集全程序空白和平行双样的采集要覆盖三个以上的监测项目。每年每个项目必须覆盖一次以上。

4.4.5样品运输过程中应采取措施保证样品性质稳定、避免沾污、 损失和丢失。 样品接收、核查和发放各环节应受控；样品交接记录、样品标签及其包装应完整。 若发现样品有异常或处于损坏状态，应如实记录，并尽快采取相关处理措施，必要时重新采样。

4.4.6样品就分区存放，并有明显标志，以免混淆。样品保存条件具体参照本作业指导书第一部分（样品的采集、保存与运输技术要求）的相关内容。实施分析的质量控制

4.5检测自控

4.5.1方法检出限

保证方法检出限满足标准方法规定的要求，方法检出限的计算方法执行HJ 168 环境监测分析方法标准制修订技术导则。

4.5.2校准曲线

采用校准曲线进行定量分析时，仅限在其线性范围内使用。必要时，对校准曲线的相关性、精密度和置信区间进行统计分析、检验斜率、截距和相关系数是否满足标准方法的要求。若不满足，需从分析方法、仪器设备、量器、试剂和操作等方面查找原因，改进后重新绘制校准曲线。校准曲线不得长期使用，不得相互借用。一般情况下，校准曲线应与样品测定同时进行。

4.5.3空白样品

空白样品（主要包括全程序空白和实验室空白）测定结果一般应低于方法检出限。一般情况下，不应从样品测定结果中扣除全程序空白样品的测定结果。

4.5.4平行样品测定

按方法要求随机抽取一定比例的样品做平等样品测定。

4.5.5加标回收测定

加标回收实验包括空白加标、基体加标及基体加标平行等。空白加标在与样品相同的前处理和测定条件下进行分析。基体加标和基体加标平行是在样品前处理之前加标，加标样品与样品在相同的前处理和测定的条件下进行分析。在实际应用时就注意加标物质的形态、加标量和加标的基体。加标量一般为样品尝试的 0.5-3 倍，且加标后的总浓度不应超过分析方法的测定上限。样品中待测物浓度在方法检出限附近进，加标应控制在校准曲线的低浓度范围。加标后的体积无显著变化，否则就在计算回收率时考虑这项因素。每批相同基体类型的样品应随机抽取一定比例样品进行加标回收及其平行样测定。

4.5.6标准样品测定（使用有证标准物）

监测工作中就使用标准样品/有证标准物质或能够溯源到国家基准的物质。 应有标准样品/有证标准物质的管理程序，对其购置、核查、使用、运输、存储和安全处置等进行规定。标准样品/有证标准物质应与样品同步测定。进行质量控制进， 标准样品/有证标准物质不应与绘制校准曲线的标准溶液来源相同。应尽可能选择与样品基体类似的标准样品/有证标准物质进行测定， 用于评价分析方法的准确度或检查实验室（或操作人员）是否存在系统误差。

4.5.7方法比对和仪器比对，对部分项目采用不同方法活不同仪器进行必定会试验， 检查检测结果的一致性。

4.6检测他控

4.6.1密码平行

质量管理人员根据实际情况，按一定比例随机抽取样品作为平行样，交付监测人员进行测定。若平行样测定偏差超出规定允许偏差范围，应在样品有效期内补测；若补测结果仍超出规定的允许偏差，说明该批次样品测定结果失控，应查找原因，纠正后重新测定 必要时重新采样。

4.6.2密码质控样及密码加标样

由质量管理人员使用有证标准样品/标准物质作为密码质量控制样品，或在随机抽取的常规样品中加入适量标准样品/标准物质制成密码加标样，交付监测人没进行测定。如果质量控制样品的测定结果在给定的不确定度范围内，则说明该批次样品测定结果受控。反之，该批次样品测定结果作废，应查找原因，纠正通重新测定。

4.6.3人员比对

不同分析人员采用同一分析方法、在同样的条件下对同一样品进行测定， 比对结果应达到相应的质量控制要求。

4.6.4留样复测

对于稳定的、测定过的样品保存一定时间后，若仍在测定有效期内，可进行重新测定。将两次测定结果进行比较，以评价该样品测定结果的可靠性。

4.7采样注意事项

4.7.1采样时不可搅动水底的沉积物。

4.7.2采样时应保证采样点的位置准确。必要时使用定位仪（GPS）定位。

4.7.3认真填写“水质采样记录表”，用签字笔或硬质铅笔在现场记录，字迹应端正、清晰，项目完整。

4.7.4保证采样按时、准确、安全。

4.7.5采样结束前，应核对采样计划、记录与水样，如有错误或遗漏，应立即补采或重采。

4.7.6如采样现场水体很不均匀，无法采到有代表性的样品，则应详细记录不均匀的情况和实际采样情况，供使用该数据者参考，并将此现场情况向环甲方反映。

4.7.7测定油类的水样，应在水面至300mm采集柱状水样，并单独采样，全部用于测定。并且采样瓶（容器）不能用采集的水样冲洗。

4.7.8测溶解氧、生化需氧量和有机污染物等项目时，水样必须注满容器，上部不留空间，并有水封口。

4.7.9如果水样中含沉降性固体(如泥沙等)，则应分离除去。分离方法为：将所采水样摇匀后倒入筒形玻璃容器(如1～2L量筒)，静置30min，将不含沉降性固体但含有悬浮性固体的水样移入盛样容器并加入保存剂。测定水温、pH、DO、电导率、总悬浮物和油类的水样除外。

4.8样品保存注意事项

4.8.1保存剂添加过程中，所用器具不可混用，避免交叉污染。

4.8.2适量添加保存剂，切勿过多，以免影响实验室分析。

4.9水样标签和采样记录注意事项

4.9.1水样标签注意事项

每一份样品都应附上一张完整的水样标签，标签内容应至少包括项目唯一性编号，监测项目、采样完成时间（精确到时）和是否加入保存剂等信息。

4.9.2采样记录注意事项

采样记录应及时完整记录采样现场的情况，采样录内容应至少包括“样品唯一性编码”、“采样点位”、“监测项目”、“保存条件”、“水体表观特征”、“天气状况”等信息。

4.10实验室分样注意事项

4.10.1必须选用同一水样进行分装，水样分装应同时进行，禁止装完一瓶样品再装另一瓶样品。可选用多根虹吸管同时取样的分样方法。

4.10.2石油类和粪大肠菌群单独采样，同一点位样品几方应同时完成采样，且采样位置尽可能靠近。

五、运维服务要求

5.1总体要求

5.1.1按照《地表水自动监测技术规范》(HJ915-2017)、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）（苏环办[2020]174号）等相关技术规范和管理规定要求对水站进行运行维护。采购文件中未明确的质控管理要求，按照国家和江苏省已制定的相关规范性文件执行，若实施新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

5.1.2供应商应严格按照操作规范，对所管理的系统及仪器设备进行精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的考核要求。

5.1.3必须为本项目在徐州市范围内设立固定运维服务点，派驻至少6名运维人员（其中水务信息化平台驻场人员不少于2人，包含一名软件工程师，软件工程师应熟悉操作平台软件维护、数据录入、故障处理等），运维服务级别为水务平台机房保障为7×24小时驻场服务；水质自动监测站为5×8小时驻场服务；电话技术支持服务级别：7×24小时；应急服务级别：7×24小时。运维人员应具有省级或省级以上环保部门颁发的运维上岗证，必须定点在徐州经济技术开发区范围内运维。运维人员必须与供应商签订劳务合同并由供应商缴纳社保的全日制在职员工，响应文件中提供社保缴纳证明、上岗证扫描件。从事运维工作的人员必须与响应文件中的人员信息一致，如需变动，必须向采购人递交申请书，经采购人同意方可变动。

5.1.4平台运维内容包含水务平台设备及软件的维护、专线维护，水务数据输入及报告，低洼地点检测，水量检测，管网信息化管理，闸站、河道、水库等数据管理等内容。

5.1.5必须为本项目派驻至少2辆运行维护车辆，该车辆只能用作本项目的运维使用，不能派作他用。运维车辆可以租赁或租用。投入运维工作的车辆必须与响应文件中的车辆信息一致，如需变动，必须向采购人递交申请书，经采购人同意方可变动。

5.1.6供应商应提供完整的运维实施方案（含水质自动站交接方案、污染事故处理方案），明确维护方法、周期、内容及技术保障等，明确成交后开始运维时和结束运维时与采购人交接的方法、内容及技术保障等（结束运维的交接方案中必须包含仪器性能测试、系统核查的内容），明确污染事故处理的方法、内容及技术保障等。

5.1.7供应商应提供完整的内部质量管理方案，明确质量管理的方法、频次、内容及技术保障等。

5.1.7供应商应提供完整的数据质量管理及审核方案，明确数据质量管理及审核的方法、周期、内容及技术保障等。

5.1.8重要的试剂和标准溶液必须由具备CMA资质的实验室（委托或自有）配制，每批次有配制证明材料备查，水质检测报告应由有资质的单位（委托或自有）出具。

5.1.9采购人定期开展仪器校准、标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统审核等质控考核工作，不定期进行检查和抽查，运维费根据质控考核结果定量。

5.1.10不论何时，供应商都应承担监测数据的保密责任，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

5.1.11委托运行维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

5.1.12供应商应协助采购人做好水站固定资产的清查登记、报废等管理工作。固定资产的安全保护工作由供应商负责，因保管或使用不当造成的资产损失，由供应商负责赔偿；因被盗、船撞等外部原因造成的损失，供应商应第一时间报告属地公安部门，并通知采购人，依据公安调查结果协商有关赔偿问题。

5.1.13产生的废液由供应商调至中性后，按照采购人的要求送至指定地点，废液桶由供应商自备。废液由采购人统一委托第三方处置，产生的费用由供应商承担。

5.1.14站房维修费由采购人联系维修人员进行评估后确定。

5.1.15项目结束前必须向采购人提交包含仪器性能测试、系统核查等内容的报告。

5.1.16其他未明确的要求，如果实际运维工作需要，供应商必须服从采购人安排。

5.2 日常管理要求：

5.2.1每天定期远程检查：

供应商技术人员至少每天上午和下午两次远程查看水站监测数据，并对站点运行情况进行远程管理和巡视，内容包括：

（1）根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

（2）根据管路压力数据判断水泵运行情况；

（3）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。发现数据有持续异常值出现时，应立即前往现场进行调查处理。

（4）远程监视工作必须记录备查，记录格式由采购人提供。

5.2.2每周定期巡视

每周根据水站实际运行情况巡视水站，主要内容包括：

（1）查看各台分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；

（2）检查水站电路系统、通讯线路是否正常；

（3）检查采水系统、配水系统是否正常，如电动球阀工作状态、采水泵固定情况，采水泵运行情况等；

（4）巡视工作必须记录备查，记录格式由采购人提供。

5.2.3仪器设备有关部件定期清洗与维护

（1）水泵与取水管路：水泵应定期清洗过滤网。对于自吸泵，应定期清洗采水头；对于潜水泵，应定期清洗泵体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理管路周边杂物，在泥沙含量大或藻类密集的水体断面应视情况加密进行人工清洗。一般每月一次。

（2）配水与进水系统：根据原水浊度情况对过滤器、配水杯、仪器进样管、沉淀池等进行清洗。每月1次以上。浊度大于100NTU时，每周1次。

（3）仪器分析系统：五参数仪电极（溶解氧、电导率、pH、浊度）每月清洗1次；其他仪器采样杯、进样管路、泵管、测量室等每月清洗1次。

（4）空气压缩机：每月检查气泵和清水增压泵工作状况一次，并对空气过滤器放水。

（5）检查通讯设备是否正常，一般每月一次。

5.2.4停机维护

（1）短时间停机（停机时间小于24小时）：一般关机即可，再次运行时仪器需重新校准。

（2）长时间停机（连续停机时间超过24小时）：如果分析仪需要停机24小时或更长时间，一般需关闭分析仪器和进样阀，关闭电源。并用蒸馏水清洗分析仪器的蠕动泵以及试剂管路；清洗测量室并排空；对于测量电极，应取下并将电极头浸入保护液中存放。

5.2.5 试剂更换

按仪器说明书的要求定期更换试剂，试剂更换周期一般不应超过15天，标签信息完整可溯源，确保监测数据的准确可靠。

5.2.6 耗材及备件更换

5.2.6.1所用备品备件及耗材等应达到相应的质量要求，使用前需经采购人确认。备品备件及耗材必须单独报价并附有详细清单。耗材根据采购人要求（一季度或半年）提供给采购人，更换时向采购人领取，多余的耗材在运维结束后返还供应商。

5.2.6.2应依据断面水质状况和水站环境条件制订易耗品和消耗品（如泵管、pH电极、溶解氧膜头、电磁阀、比色皿等）的更换周期，其他耗材及备件根据仪器具体情况确定。所有耗材及备件做到定期更换，确保监测数据的准确可靠。

5.3运维记录要求

5.3.1根据采购人提供的各类运维记录表，供应商需做好日常运维工作的记录。

5.3.2对耗材及备件更换、设备维修等，需做好相应的记录，确保信息完整。

5.3.3供应商每月定期向采购人提交各类运维记录表，提交水站运行月度报告，陈述水站的运行状况和事件处理情况。

5.4数据质量要求

5.4.1采用间歇测定情况下（2小时/次或4小时/次），各自动分析仪至少每天保证有6组有效数据。

5.4.2供应商需每天九点前在采购人的数据平台上进行数据审核，按照采购人的要求对异常数据或无效数据进行确认和标注。

5.4.3因仪器故障、质控考核不合格、站点停运等原因，供应商要每周两次在通过计量认证的实验室（自有的或委托的）进行水样检测，在上报数据的同时出具检测报告，相关检测费用由供应商承担，不单独报价。

5.4.4当水站出现监测数据异常时，供应商应当在3小时内完成仪器设备故障排除，并做好相关记录；因仪器设备故障导致的数据异常，应立即进行修复，48小时内无法修复时，应使用备机开展监测；非仪器故障导致的数据异常，应妥善保存留样，并立即向采购人报告。

5.5硬件要求：

5.5.1供应商必须自有通过计量认证的实验室或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标液配制（供应商用于质量内控）及实样比对（供应商用于质量内控）分析技术要求。

5.5.2供应商应提供手机（安卓系统）、平板（安卓系统）等移动设备以安装相应的质控管理软件。

5.5.3运维人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

5.6污染事故处理要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须3小时内报告采购人，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助进行手工监测复核。

5.7仪器（设备）故障处理要求

5.7.1系统所需全部设备（包括水质监测设备、监控设备、通讯设备、空调等）发生故障，由供应商负责维修。

5.7.2当水质自动站系统仪器设备出现故障时，保证在3小时内到达现场检修。如果故障在48小时内无法排除，应立即用备机替换，待修复并经校准合格后重新使用。仪器设备无法维修，需及时向采购人汇报，待采购人确认后由采购人负责购买新仪器设备，新仪器投入使用前的性能测试等工作由供应商负责。对故障排除过程应有相应记录。

5.8具体工作要求

5.8.1供应商必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期及技术保障等。

5.8.2必须严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和管理工作。表4  每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生保洁 | 1次/周 确保环境干净、整洁 | 对平台机房和水质自动监测站（含外围周边）的打扫，确保环境干净、整洁 |
| 2 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 1）确保工控机各个串口和PLC以及分析仪器连接正确且牢固。 2）通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确。 |
| 3 | PLC检查 |  | 1）检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输报警。 2）确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确。 3）测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池。 4）确保PLC串口模块连接牢固。 |
| 4 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常。 |
| 5 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等。 |
| 6 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常。 |
| 7 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。 |
| 8 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏。 |
| 9 | 稳压电源清扫 |  | 1）断电情况下清扫稳压电源内的灰尘。 2）检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换。 3）上电测试，确保稳压源工作正常。 |
| 10 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）确保清洗水供应正常。 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 4）确保各个阀门正常。 5）检查并更换老化的输送硫酸软管。 6）添加参比电极电解液。 |
| 11 | C0D分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）检查COD分析仪加热模块是否正常。 3）检查并更换老化的加热迂回管路。 4）检查并更换老化的COD管路系统。 5）检查并更换老化的COD蠕动泵管。 6）确保各个阀门正常。 |
| 12 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪比色皿是否有污染； 2）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在38℃。 3）检查并更换老化的加热迂回管路。 4）检查并更换老化的氨氮管路系统。 5）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管。 6）确保各个阀门正常。 |
| 13 | 总磷分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）确保纯水供应正常。 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 4）检查并更换老化的UV灯。 5）确保各个阀门正常。 |
| 14 | 总氮分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）确保纯水供应正常。 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 4）检查并更换老化的UV灯。 5）确保各个阀门正常。 |
| 15 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 3）清洗电极更换电极液。 4）检查并更换老化的电极。 5）确保清洗水供应正常。 6）对pH、溶解氧电极进行校准。 |

表5  每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 1）将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 2）采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 3）恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 1）手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 2）检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 1）将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 2）测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 3）原样装回液位计。 4）必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 1）将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 2）将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 1）按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 2）若不符合说明书规定要求，及时更换泵管。 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 1）拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 2）拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 1）完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 2）检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 3）检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 1）更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 2）试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | COD、氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 1）更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 2）试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷、总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

表6   每2月或半年工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 1次/2月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 1）手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 2）检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 1）将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 2）开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 3）必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 1）拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 2）必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 1）拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 2）调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 3）原样装回压力表，注意气密性。 4）必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 1）检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 2）强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 3）插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 4）断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清。 5）除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 6）检查硬盘SATA连接线是否松动。 7）定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动。 8）装回工控机重复1）、2）步骤。 |

5.8.2.4年度工作内容

在服务到期之前，供应商应完成所有设施的检修，需向采购人提交14个站点监测仪器的性能测试记录表，确保交接给新托管方的设施运行正常。

六、见《磋商文件》《拟签订的合同文本》。

- 3、磋商报价表

项目编号：JSZC-320390-ZZXZ-C2025-0002

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州经济技术开发区2025年水质自动监测站及水务信息化平台运维 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 4、分项价格表

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320390-ZZXZ-C2025-0002

项目名称: 徐州经济技术开发区2025年水质自动监测站及水务信息化平台运维

【格式自拟】

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020) 46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

3．供应商为“小型”或“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性单位”的，须算出“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。

- 响应供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

- 5、偏离表

项目编号：JSZC-320390-ZZXZ-C2025-0002

项目名称: 徐州经济技术开发区2025年水质自动监测站及水务信息化平台运维

| 序号 | 偏离 内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 6、合同草案条款

政

府

采

购

合

同

项目编号：JSZC-320390-ZZXZ-C2025-0002

项目名称: 徐州经济技术开发区2025年水质自动监测站

及水务信息化平台运维

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期：  年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

徐州经济技术开发区2025年水质自动监测站及水务信息化平台运维项目技术服务合同

委托方（甲方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

电    话：                    传    真：

电子信箱：                     邮    编：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

电    话：                 传    真：

电子信箱：                 邮    编：

本合同甲方委托乙方就 徐州经济技术开发区2025年水质自动监测站及水务信息化平台运维项目进行专项服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议,并由双方共同恪守。

第一条、甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1.1技术服务的目标：保证开发区境内14个水质自动监测站和水务信息化平台的正常运行，对水质水样进行检测、数据管理存储等。

1.2技术服务的内容：对开发区境内14个水质自动监测站和水务信息化平台进行运维，具体要求详见采购需求

第二条、乙方应按下列要求完成技术服务工作：

2.1技术服务地点：徐州经济技术开发区

2.2技术服务期限：一年

2.3技术服务质量要求：满足采购需求

第三条、甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

3.1合同价款：指乙方按合同内容完成所有工作及服务后，甲方向其支付的款项包括乙方为完成技术服务工作应支出的各种费用。

3.2本合同价款为最高价款（含税），本项目合同价款应视甲乙双方履约情况支付相应费用，具体履约考核细则见附件3。

3.3支付方式：合同总价为：￥             元 (小写)，（大写）人民币       。经双方协商一致，选择以下第       种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

合同签订预付总价款百分之二十（20%），即￥          元 ，人民币元          整，在合同签订生效15个工作日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之八十（80%）即¥          元，大写：人民币元          整，乙方提供对应金额的增值税发票后15个工作日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

合同总价的百分之三十（30%）即￥     元 ，大写:人民币        元整，在双方签订合同15个工作日内，乙方提供对应金额的增值税发票后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十（70%）即￥         元 ，大写:人民币         元整，按季度支付，根据财政拨款进度，支付该季度合同经费，乙方提供对应金额的增值税发票后15个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续经审核后支付给乙方。

乙方开户银行名称、地址和帐号为:

开户银行:                    ；

地址:                            ；

帐号:                       。

注：1.甲方按季度支付当年服务费。如合同履行期间工作发生变化，甲方会对本项目的标准和要求作出调整，乙方应服从甲方安排，无条件配合。根据成交单位考核情况在服务期满后，根据考核结果付清余款（除应扣款外）。如无正当理由不支付服务费，乙方有权终止委托服务。

2.如合同履行期间工作发生变化，甲方会对本项目的标准和要求作出调整，乙方应服从甲方安排，无条件配合。根据成交单位考核情况在服务期满后，根据考核结果付清余款（除应扣款外）。

第四条、甲方的权利、义务

4.1权利

4.1.1甲方有权随时向乙方询问咨询工作进展及工作内容，阐述对具体问题的意见和建议。

4.1.2从事本咨询项目的工作人员有下列情形之一的，甲方有权更换工作人员。

4.1.2.1不能胜任岗位工作或工作中有严重过失行为的；

4.1.2.2对甲方提出咨询业务范围内的问题不能及时核对或答复的；

4.1.2.3参与有可能影响甲方利益的活动和接受与本咨询项目有关的第三人礼物和金钱的；

4.1.2.3泄露咨询项目资料的；

4.1.2.4甲方认为咨询人员存在其他不宜继续从事本咨询服务工作的。

4.2甲方义务

4.2.1按合同约定支付合同价款。

第五条、乙方的权利、义务

5.1权利

5.1.1按本合同的约定取得合同价款。

5.1.2有权对与本咨询项目相关的问题查问或核对，到项目现场勘察。

5.1.3有权对甲方提供的不明确的资料要求明确。

5.2义务

5.2.1工程工作开始前3天向甲方提交工作计划、工作人员名单及其从业资质证书等。除非甲方提出要求，乙方不得更换工作人员。

5.2.2根据国家、行业主管部门的规定开展工程工作，按时向甲方提交项目工程成果报告。

5.2.3接收甲方对咨询工作的质询，对甲方提出的问题和建议3日内给予书面答复

5.2.4乙方不得泄露关于本项目取得的资料。

第六条、特别约定

6.1乙方保证其提供的技术成果不存在侵犯任何第三方知识产权及其他权利。如果发生此类事件，乙方承担由此引起的一切法律后果。

6.2甲方未按时提供资料的，乙方等期顺延提供咨询成果报告的时间且甲方不需另行支付咨询费用。

6.3乙方有违反保密义务、损害甲方利益行为的，甲方有权单方解除本合同，乙方按本合同价款的30%向甲方支付违约金。

6.4本合同约定解除或单方解除合同的，均应以书面形式向对方发出通知，通知到达对方时合同即解除。

6.5乙方违反本合同约定义务，不能按月底提供技术服务的，甲方有权随时解除合同，并要求乙方赔偿损失，返还超出支付的服务费。

6.6如因乙方提高服务履职不到位产生的水质污染检测失真失实或被上级有关部门通报、群众投诉举报、媒体报道或其他负面问题，根据附件3扣罚相应服务费用并追究其他相关责任。

6.7若项目标准降低或减少根据实际，按照合同约定及考核细则进行核减运维费用；如项目标准提高或增加则不做调整。

第七条、争议

7.1甲方与乙方在履行合同中发生争议，应友好协商解决。协商不成，向徐州经济技术开发区人民法院提起诉讼解决。

第八条、合同生效

8.1本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。双发法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效。

甲方：                                         （盖章）

法定代表人/委托代理人：                        （签名）

年   月    日

乙方：                                        （盖章）

法定代表人/委托代理人：                        （签名）

年   月     日

- 7、承诺书

致中正信造价咨询有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320390-ZZXZ-C205-0002）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日    期：    年  月   日

- 8、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与徐州经济技术开发区2025年水质自动监测站及水务信息化平台运维[项目编号：JSZC-320390-ZZXZ-C2025-0002]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至   年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（签字）：

受托人（签字）：

年   月   日

(法定代表人及受托人身份证复印件附后)

- 9、中小企业声明函

项目编号：JSZC-320390-ZZXZ-C2025-0002

项目名称：徐州经济技术开发区2025年水质自动监测站及水务信息化平台运维

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

备注：1、本项目采购的项目属于 服务业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业规模类型自测小程序

《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

- 10、残疾人福利性单位声明函

项目编号：JSZC-320390-ZZXZ-C2025-0002

项目名称：徐州经济技术开发区2025年水质自动监测站及水务信息化平台运维

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：           （电子签章）

日期：   年  月  日

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

- 11、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加徐州经济技术开发区2025年水质自动监测站及水务信息化平台运维（项目编号：JSZC-320390-ZZXZ-C2025-0002）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料复印件）

项目编号：JSZC-320390-ZZXZ-C2025-0002

项目名称：徐州经济技术开发区2025年水质自动监测站及水务信息化平台运维

响应供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：徐州经济技术开发区2025年水质自动监测站及水务信息化平台运维，项目编号：JSZC-320390-ZZXZ-C2025-0002）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、         （证明材料复印件附后）

2、         （证明材料复印件附后）

3、         （证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、         （证明材料复印件附后）

2、         （证明材料复印件附后）

3、         （证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

响应供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（电子签章）

供应商法定代表人：（签字或盖章）

日期：       年 月 日

13、预付款保函支付条款

预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

14、代理服务收费标准

| 招标代理服务收费标准 |  |
| --- | --- |
| 中标或者成交金额（万元） | 费率 |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.账户信息：

收款人：中正信造价咨询有限公司徐州分公司

开户银行：中国银行股份有限公司徐州月星广场支行

账号：4754 7487 9316