- 如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年1月22日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年1月22日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

采购需求

一、说明

1.采购人：徐州市城市管理局

2.项目名称：智慧城管系统一体化运维—支撑平台运维

3.采购标的：智慧城管系统一体化运维—支撑平台运维

智慧城管系统一体化运维—支撑平台运维采购服务对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

注：中小企业划分标准所属行业以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

4. 本项目为非专门面向中小企业的项目。

- 5. 本项目采购预算： 本项目不接受超过人民币476.25万元（采购项目预算金额）的投标报价，同时本项目不接受超过各单项最高限价的投标报价。

- 各单价最高限价如下：

| 序号 | 项目内容 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS服务 | 3000元/套/月 |
| 2 | 核心交换机 | 2000元/台/月 |
| 3 | 接入交换机 | 60元/台/月 |
| 4 | 汇聚交换机 | 200元/台/月 |
| 5 | 防火墙 | 500元/台/月 |
| 6 | 入侵防御设备IPS | 400元/台/月 |
| 7 | 入侵检测设备IDS | 400元/台/月 |
| 8 | 日志审计平台 | 400元/台/月 |
| 9 | 基础环境运行维护（含负一楼机房） | 6000元/月 |
| 10 | 电脑维护 | 30元/台/月 |
| 11 | 执法记录仪服务 | 150元/台/月 |
| 12 | 视频巡查系统设备维护 | 200元/台/月 |
| 13 | 车载监控 | 30元/点/月 |
| 14 | 舆情平台 | 3500元/套/月 |
| 15 | 短信平台 | 3000元/月 |
| 16 | 监控迁移 | 7500元/处 （据实支付） |
| 17 | 仓库租赁及管理 | 6000元/月 |
| 18 | 重大活动应急保障 | 2500元/次 （据实支付） |
| 19 | 万兆数据专线 | 2800元/条/月 |
| 20 | 百兆直连电路 | 500元/条/月 |
| 21 | IDC互联网百兆端口 | 3000元/条/月 |
| 22 | 专线电路 （城管专网或政务外网) | 200元/条/月 |
| 23 | 维护驻场人员 | 100000元/人/年 |
| 24 | 精密空调更新 | 1700元/月/台 |
| 25 | 指挥大厅空调更新 | 400元/月/台 |
| 26 | 监测中心LED大屏 | 72000元/年 （含更换等） |
| 27 | 指挥中心LED大屏 | 108000元/年 （含更换等） |
| 28 | 防病毒软件 | 100元/台/年 |
| 29 | 井盖传感器物联网卡 | 5元/个/年 |

二、项目概述

本次运维服务内容包含UPS服务、车载监控维护、指挥大厅基础环境运行维护、电脑维护、执法记录仪服务及舆情平台、万兆数据专线、重大活动应急保障等。

三、服务期限：自合同签订当月起至2027年6月止（注：现行协议未到期的，待到期后执行）。

说明：本“三、服务期限” 是不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

四、运维清单

（一）项目具体清单要求

| 序号 | 运维内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS服务 | 2 | 元/套/月 |
| 2 | 核心交换机 | 2 | 元/台/月 |
| 3 | 接入交换机 | 13 | 元/台/月 |
| 4 | 汇聚交换机 | 3 | 元/台/月 |
| 5 | 防火墙 | 5 | 元/台/月 |
| 6 | 入侵防御设备IPS | 1 | 元/台/月 |
| 7 | 入侵检测设备IDS | 1 | 元/台/月 |
| 8 | 日志审计平台 | 1 | 元/台/月 |
| 9 | 基础环境运行维护 （含负一楼机房） | 1 | 元/月 |
| 10 | 电脑维护 | 74 | 元/台/月 |
| 11 | 执法记录仪服务 | 50 | 元/台/月 |
| 12 | 视频巡查系统设备维护 | 2 | 元/台/月 |
| 13 | 车载监控 | 14 | 元/点/月 |
| 14 | 舆情平台 | 1 | 元/套/月 |
| 15 | 短信平台 | 1 | 元/月 |
| 16 | 监控迁移 | 35 | 元/处 （据实支付） |
| 17 | 仓库租赁及管理 | 1 | 元/月 |
| 18 | 重大活动应急保障 | 1 | 元/次 （据实支付） |
| 19 | 万兆数据专线 | 2 | 元/条/月 |
| 20 | 百兆直连电路 | 8 | 元/条/月 |
| 21 | IDC互联网百兆端口 | 1 | 元/条/月 |
| 22 | 专线电路 （城管专网或政务外网) | 80 | 元/条/月 |
| 23 | 维护驻场人员 | 4 | 元/人/年 |
| 24 | 精密空调更新 | 2 | 元/月/台 |
| 25 | 指挥大厅空调更新 | 3 | 元/月/台 |
| 26 | 监测中心LED大屏 | 1 | 元/年 （含更换等） |
| 27 | 指挥中心LED大屏 | 1 | 元/年 （含更换等） |
| 28 | 防病毒软件 | 74 | 元/台/年 |
| 29 | 井盖传感器物联网卡 | 35940 | 元/个/年 |

说明：本“运维清单”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

- 五、整体运维要求

- （一）运维服务具体要求

- 1.各分项运维服务具体要求

- （1）ups服务

- 提供UPS电源服务并对现有的UPS电源维护、优化、巡检等服务；要求供应商对现有UPS电源电池在达到使用年限后进行更换的服务；电池组要求符合现有UPS电源型号要求，并在满足负载后备用时间一小时；电池要求选择阀控式免维护铅酸电，放置在电池柜或电池架中；单个蓄电池电压为12V，容量为100AH，25℃浮充寿命不小于 3 年；重量不低于28kg；蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成的蓄电池组，其单体间的开路电压最高与最低差值不大于 20mV；进入浮充状态 24 小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于 50mV；要求循环使用寿命：80％放电深度时≥300 次。

- （2）核心交换机

- 提供核心交换机服务，并安排专业技术人员负责设备的管理及维护、维修、必要时提供更新服务，每月不低于一次现场维护

- （3）接入交换机

提供接入交换机服务，并安排专业技术人员负责设备的管理及维护、维修、必要时提供更新服务，每月不低于一次现场维护。

- （4）汇聚交换机

提供汇聚交换机服务，并安排专业技术人员负责设备的管理及维护、维修、必要时提供更新服务，每月不低于一次现场维护。

- （5）防火墙

提供防火墙服务，并安排专业技术人员负责设备的管理及维护、维修、必要时提供更新服务，每月不低于一次现场维护。

- （6）入侵防御设备IPS

提供入侵防御设备IPS服务，并安排专业技术人员负责设备的管理及维护、维修、必要时提供更新服务，每月不低于一次现场维护。

- （7）入侵检测设备IDS

- 提供入侵检测设备IDS服务，并安排专业技术人员负责设备的管理及维护、维修、必要时提供更新服务，每月不低于一次现场维护。

- （8）日志审计平台

- 提供日志审计平台服务，并安排专业技术人员负责设备的管理及维护、维修、必要时提供更新服务，每月不低于一次现场维护。

- （9）基础环境运行维护（含负一楼机房）

- 提供本项目范围内包含但不限于大厅及负一层机房的强电、弱电、空调、监控、基础装修、消防器材等硬件备机、保换、保修、保养及维护服务以及基础环境的强电、弱电线路重新规划、布设服务。现场巡检频次不低于每月一次。

- （10）电脑维护

提供大厅电脑（含双屏）使用服务（能满足大厅日常工作需求），包括维护维修、配套设备使用、相关设备缺失或损毁时提供更新更换服务，必要时提供全套设备更新服务，处理软硬件故障。

- （11）执法记录仪服务

- 保障执法记录仪的能够接入甲方要求的平台使用，接入功能包括单点对讲、视频通话、集群对讲等功能，设备及电池故障、损坏时应予以维修，必要时予以设备更新。

- （12）视频巡查系统设备维护

对视频监控巡查系统采购的配套设备进行巡检、配置及维修。

- （13）车载监控

提供车载监控使用服务，并对车载监控进行日常维护，保证车辆时速不超过60km/h时速下的视频监控系统中的实时画面及录像存储清晰流畅。车载监控使用过程中，实时画面及录像存储清晰流畅且设备功能全面无故障。实时监控画面无卡顿、延迟等问题，录像存储无卡顿、丢帧、故障及丢失等问题，无线数据卡无故障、欠费、停机等问题。

- （14）舆情平台

提供的舆情分析和监控平台服务，实现对徐州市城管相关的舆情预警、监测、分析、报告等功能。

- （15）短信平台

- 提供对徐州市城市运行综合监管平台、市民城管通等系统的短信调用服务。单平台每月支持不少于30000条平台短信即时发送。

- （16）监控迁移

将固定监控立杆整体迁移（含摄像头安装）至指定位置，包含调试上线、监控摄像头IP地址及时更新、视频传输通畅、录像完整、画面清晰、设施完好洁净、平台标识准确、箱体干净整洁、喷漆完整等。

- （17）仓库租赁及管理

提供不少于600平方米的仓库，存放数字城管监控杆体等设施，负责存放物的整理、保管及存放取出管理等。

- （18）重大活动应急保障

- 在重大活动期间、机房停电、网络割接或其他任何对系统运行产生影响的时候，提供人员、车辆、设备及技术等现场保障。

- （19）万兆数据专线

要求供应商提供安全、稳定、带宽独享的数字电路组网方式，与互联网隔离；电路采用万兆带宽；要求供应商承载网络具备主备机制，主用路由光缆故障时，自动切换至备用路由；要求供应商所提供的网络具有对所有节点传输设备的日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等监测管理功能；要求供应商对于客户网络监控服务应具备7*24小时实时响应服务团队；要求电路通路全年可用率平均达到99.9%；单次中断时长不得超过4小时；一年内中断不得超过三次。

- （20）百兆直连电路

- 要求供应商提供安全、稳定、带宽独享的数字电路组网方式，与互联网隔离；电路采用百兆带宽；要求供应商承载网络具备主备机制，主用路由光缆故障时，自动切换至备用路由；要求供应商所提供的网络具有对所有节点传输设备的日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等监测管理功能；要求供应商对于客户网络监控服务应具备7*24小时实时响应服务团队；要求电路通路全年可用率平均达到99.9%；单次中断时长不得超过4小时；一年内中断不得超过三次。

- （21）IDC互联网百兆端口

- 提供安全、稳定、带宽独享的互联网专线，百兆带宽；要求供应商承载网络具备主备机制，主用路由光缆故障时，自动切换至备用路由；要求供应商对于客户网络监控服务应具备7*24小时实时响应服务团队；要求电路通路全年可用率平均达到99.9%；单次中断时长不得超过4小时；一年内中断不得超过三次。

- （22）专线电路（城管专网或政务外网）

要求供应商提供安全、稳定、带宽独享的数字电路组网方式，与互联网隔离；提供不低于50兆带宽；要求供应商在合同签订后一个月内，摸排接入专线电路单位信息，包括但不限于单位名称、地址、联系人、联系电话、专线接入位置等信息。

- （23）维护驻场人员

提供不少于4人的专职支撑平台驻场服务，包括监测大厅、指挥大厅、负一层机房以及所有安全设备的日常巡检巡查、重要活动保障、视频监控平台日常调试及维护等，工作日驻场时间不少于5*8小时/周。遵守采购人工作纪律，服从采购人工作安排，接受采购人监督；节假日期间配合采购人做好值班值守工作；极端天气下需配合采购人做好24小时值班工作。

- （24）精密空调更新

提供精密空调相关硬件设施、电路、排水管道的更新服务，保证监测大厅机房、负一层机房正常运行。

- （25）指挥大厅空调更新

- 提供指挥大厅空调设备的内外机设备、空调电路、排水管道的更新服务，保证指挥大厅正常工作环境。

- （26）监测中心LED大屏

- 提供本项目范围内包含但不限于监测中心LED大屏显示模块的配件、控制器、强电、弱电、空调、配套机房基础装修、消防器材等硬件备机、保换、保修、保养及维护服务；并提供LED大屏配套音响设备（含功放、调音台）更新服务、提供音频线及音响供电线路布设服务；现场巡检频次不低于每周一次；重大活动24小时保障服务；提供LED大屏模组备件及更换服务，模组参数要求：白平衡亮度500cd/m²，对比度≥ 5000:1，像素间距1.25mm，模组尺寸480（H）×540（W）×54（D） mm，模组分辨率384×432，模组面积0.2592，换帧频率60 Hz，像素密度640000点/m² ，刷新率3840 Hz（符合监测中心LED屏参数要求）。

- （27）指挥中心LED大屏

- 提供本项目范围内包含但不限于指挥中心LED大屏显示模块的配件、控制器、强电、弱电、空调、空调机房基础装修、消防器材等硬件备机、保换、保修、保养及维护服务；并提供LED大屏配套音响设备（含功放、调音台）更新服务、提供音频线及音响供电线路布设服务；现场巡检频次不低于每周一次；重大活动24小时保障服务；提供LED大屏模组备件及更换服务，模组参数要求：像素间距（mm）1.58，模组分辨率（W×H）160×90，模组尺寸（mm）252.8（W）×142.2（H），最大对比度≥5000:1，峰值功耗（W/m2）750，平均功耗（W/m2）210，换帧频率（Hz）60，像素密度（点/m2 ）400576刷新率（Hz）1920（符合指挥中心LED屏参数要求）。

- （28）防病毒软件

- 提供指挥大厅及监测大厅办公电脑所需的杀毒软件的购置、配置、安装及维护服务，包含但不限于病毒查杀、实时防护、系统漏洞检测及修复功能。

- （29）井盖传感器物联网卡

提供井盖传感器内稳定、安全物联网卡的流量服务（必要时提供更换物联网卡服务），除传感器硬件故障外保证井盖传感器通信正常。

- 2.人员要求：

- （1）中标人应安排专人专职驻场维护，人员数量不得少于4人，工作日驻场时间不少于5*8小时/周，中标人驻场人员应遵守采购人工作纪律，服从采购人工作安排，接受采购人监督。人员发生变动时，中标人应提前7个工作日书面通知采购人，未经采购人同意，中标人不得擅自换人。

- （2）节假日期间配合采购人做好值班值守工作；极端天气下需配合采购人做好24小时值班工作。

- 3.设备要求

- 中标人应提供驻场服务所需工具，专门用于本项目维护工作，并接受采购人的随时调度。

- 4.其他要求

- （1）对于采购人安排的工作，中标人应按时、保质、保量完成。

- （2）中标人有义务参加采购人通知的相关会议，汇报服务情况，完善实施措施，提高作业水平。

- （3）采购人有权全天24小时随时向中标人发出工作指令，中标人应在规定的服务区域提供本合同项下的服务。

- （4）中标人保证本合同所涉及的传输通道为采购人专用，带宽独享。

- （5）服务期内，中标人负责合同项下资产的运维、保管及管理。

- （6）中标人负责做好合同项下所有资产（包括但不限于监测大厅基础设施、指挥大厅基础设施、负一层机房基础设施等）安全检查、巡查，及时消除安全隐患，预防安全事故发生，服务期内合同项下服务内容出现的安全事故（包括但不限于漏电、空调漏水、基础设施毁损等），如出现人员伤亡或财物损失，由中标人负全部责任。（需在投标文件中做出承诺）（格式自拟）

- （7）中标人的各项工作内容及结果均应以书面形式及时提交采购人，报告包含但不限于：《日常巡检报表》《运维服务工作总结》《资产统计报表》《故障问题处理报告》等。

- （8）中标人如需中断采购人线路或业务，应提前48小时书面通知采购人，经采购人同意后实施，并不能影响采购人的正常业务。

- （9）未经采购人授权，中标人不得将本项目的各类资源提供第三方使用。

- （10）中标人提供的服务范围超出业务经营许可证规定范围或违反行业主管部门有关规定的，一切责任均由中标人承担。

- 5. 增值服务

- 投标人免费提供与本项目运维相关的增值服务。

- （二）投标文件要求

- 1.投标文件中提供《运维服务方案》文件。

- 2.《运维服务方案》文件对照以上“（一）运维服务具体要求”进行编制。

- 3.《运维服务方案》文件包括：

- （1）各分项运维服务方案；

- （2）人员方案

- （3）设备方案

- （4）其他方案

- （5）增值方案

- 六、技术培训要求

- （一）技术培训具体要求

- 1.投标人在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划。包括培训次数、人员数量、规模及投标人安排的培训人员的相关资历。

- 2.中标人应在系统的硬件和软件以及其他方面为用户技术人员开设培训课程，向接受培训人员免费提供技术资料、技术支撑、参考文献材料等。

- 3.中标人应针对设备的运行、检查、维修、维护工作为用户技术人员进行培训，保证被培训人员能够掌握对设备的常见故障的诊断及处理等。

- 4.中标人保证被培训人合格达标，保证培训效果，确保被培训人熟练应用。

- 5.培训所产生的一切费用包含在本次投标报价中。

- （二）投标文件要求

- 1.投标文件中提供《技术培训方案》文件。

- 2.《技术培训方案》文件对照以上“(一)技术培训具体要求”编制。

- 七、关于支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求

- 招标文件中第五章《拟签订的合同文本》中“四、支付（采购资金的支付方式、时间、条件）” 是不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

- 八、验收标准（验收要求、验收标准和程序）

- 1.验收要求及标准

- 以投标人（合同乙方（中标人），下同）的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

- 2.验收程序

- 项目履约完成后，采购人以招标文件、中标人的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，中标人在验收时须向采购人提供详细的验收方案，采购人在组织验收后出具验收报告。

- 九、报价要求

- 1．本项目不接受超过476.25万元（采购项目预算金额）的投标报价，同时本项目不接受超过各单项最高限价的投标报价。

- 2．投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税专用发票。投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 说明：本“九、报价要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》