招标文件

项目编号：JSZC-320381050-XZSH-G2025-0002

项目名称：新沂市化工产业集聚区气站、水站在线监测设备采购项目

采 购 人：江苏新沂经济开发区管理委员会

采购代理机构：徐州晟和工程招标代理有限公司

二〇二五年一月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

《新沂市化工产业集聚区气站、水站在线监测设备采购项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

徐州晟和工程招标代理有限公司对新沂市化工产业集聚区气站、水站在线监测设备采购项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：新沂市化工产业集聚区气站、水站在线监测设备采购项目

(二)项目编号：JSZC-320381050-XZSH-G2025-0002

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1．时间（时间期限）、地点、方式：招标文件提供期限：2025年01月26日至2025年02月07日。在“苏采云”系统自行下载。

特别说明：“招标文件提供期限”后仍可以下载招标文件。

2.招标文件售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年02月17日北京时间9：30。

（二）开标时间：2025年02月17日北京时间9：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：江苏新沂经济开发区管理委员会

（二）地址：新沂市大桥西路99号

（三）联系方式：18811912266

（四）采购项目联系人：闫艺仁

联系电话：18811912266

六、采购代理机构

（一）名称：徐州晟和工程招标代理有限公司

（二）地址：徐州市云龙区永嘉新城B座1025室

（三）联系方式：0516-83689958

（四）采购项目联系人：姚青松

联系电话：0516-83689958

- 第二章投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三章投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| （一） | 本项目采购人：江苏新沂经济开发区管理委员会 |
| （二） | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| （四） | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| （五） | 本项目采购代理机构：徐州晟和工程招标代理有限公司 |
| （六） | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目； 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 三、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4、“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （七） | 招标代理服务费由中标人支付，按照《徐州市政府采购业务代理服务费行业指导价格标准》收取。 |
| 二 | 招标 |
| （九）1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 不安排现场考察。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| （十二）1 （十二）2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《投标函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 3、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） (一)具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)。 (二)财务状况报告，至少提供：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内的资产负债表原件的扫描件1份；投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份。 (三)投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件； (四)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 (五)投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 要求详见招标文件第六章《采购需求》和招标文件第四章《评标标准》）； 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注：1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。 |
| （十三）2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2。 |
| （十三）3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| （十四）3 | 本项目不接受超过299万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| （十六） | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| （十八）4 | 见本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2 |
| （十九） | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间2025年2月17日北京时间9：30前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| （二十五）1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年2月17日北京时间9：30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二十五）3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| （二十七） | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| （二十八）1 （二十八）1 （4） （二十八）3 | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| （三十七）1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：详见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。 |
| （四十一） | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：许宁；联系电话：0516-83689958； 办公地址：徐州市云龙区永嘉新城B座1025室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |
|  | 特别提醒：授权委托书中如需“法定代表人或授权委托人签字或盖章”，投标人可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。 |

本章附件：

招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

账户信息：

账户名：徐州晟和工程招标代理有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司徐州行政区支行

账号：10258301040005390

第四章 评标标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价得分（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×30分。（四舍五入，小数点保留两位） |  |
| 2 | 商务部分（7分） | 质量保障体系（3分） | 为保证项目实施质量，投标人或设备生产厂家需具备相应的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T45001职业健康安全管理体系认证，每提供一个得1分，最高3分，未提供不得分。 评分依据：提供以上有效证明材料扫描件。 |
| 3 |  | 业绩（4分） | 2022年1月1日至投标截止之日投标人或设备生产厂家承担过合同内容与本次投标产品类似的销售业绩合同，每提供一个得2分，最高4分。 评分依据：提供项目的中标通知书、采购合同，须包含合同首页及关键页、合同签字盖章页等扫描件，提供不齐全或无不得分。 |
| 4 | 技术评分（63分） | 技术指标（30分） | 根据投标方提交的产品参数指标进行评审；技术要求参数指标完全满足招标文件要求的得30分。“▲”条款有1项不满足扣2分，其他条款有1项不满足扣1分，扣完为止。 【参数指标条款的技术响应，如果招标文件“技术要求”中技术参数条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足】 |
| 5 |  | 项目实施方案（12分） | 投标人的实施方案方案里包含但不限于①项目进度计划②实施保障措施③供货方案④验收方案。 1、以上内容不存在瑕疵得12分； 2、以上内容存在1处瑕疵得10分； 3、以上内容存在2处瑕疵得8分； 4、以上内容存在3处瑕疵得6分； 5、以上内容存在4处瑕疵得4分； 6未提供方案或不满足项目要求或内容存在5处及以上瑕疵得 0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
| 6 |  | 安装调试方案（10分） | 投标人的安装调试方案里包含但不限于①各单元设备安装②仪表调试③系统联调④联网测试。 1、以上内容不存在瑕疵得 10分； 2、以上内容存在1处瑕疵得8分； 3、以上内容存在2处瑕疵得6分； 4、以上内容存在3处瑕疵得4分； 5、以上内容存在4处瑕疵得2分； 6未提供方案或不满足项目要求或内容存在5处及以上瑕疵得0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
| 7 |  | 培训方案（5分） | 投标人的培训方案里包含但不限于①培训内容②培训分类分批计划③培训组织管理④培训计划及考核办法⑤培训反馈跟踪。 1、以上内容不存在瑕疵得5分； 2、以上内容存在1处瑕疵得4分； 3、以上内容存在2处瑕疵得2分； 4、以上内容存在 3处瑕疵得1分； 5、未提供方案或不满足项目要求或内容存在4处及以上瑕疵得 0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
| 8 |  | 售后服务（6分） | 投标人的售后服务方案里包含但不限于①售后服务承诺②培训服务机构③备品备件④售后服务内容（定期巡检服务、维护维修服务、软件升级服务等）。 1、以上内容不存在瑕疵得6分； 2、以上内容存在1处瑕疵得4分； 3、以上内容存在2处瑕疵得2分； 4、以上内容存在 3处瑕疵得1分； 5、未提供方案或不满足项目要求或内容存在4处及以上瑕疵得0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |

本章说明：

（一）本项目采用综合评分法。

（二）促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

第五章拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-320381050-XZSH-G2025-0002

项目名称：新沂市化工产业集聚区气站、水站在线监测设备采购项目

采购单位（甲方）：江苏新沂经济开发区管理委员会

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其他救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书籍并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议（不论是书面的，还是口头的）。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为              。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.4“合同货币”即人民币。

第二条 价格

2.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第三条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

3.1本合同总金额为人民币大写金额             元（小写金额：            元），经双方协商一致，选择以下第       种付款方式：

（一）付款方式一（提交预付款保函的）

1、预付款：合同总价的百分之五十（50%）即¥_     大写：人民币     作为预付款，在合同签订生效，买方收到等额预付款保函、发票（发票金额为合同总价的50%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

2.结算款：经买方最终验收合格，卖方提交结算资料，经买方审核确认后，买方自收到发票（发票金额为扣除预付款、各项扣款后的最终结算价款数额）后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

①卖方出具的正式发票和完税证明；

②如因卖方未能开具真实有效的发票或未提供支付申请而导致买方延期付款的，责任由卖方承担。开具发票为本合同卖方主要义务。买方内部正常审批流程不计算在付款期限之内。若因财政付款审批程序滞后，买方不承担逾期付款的违约责任。

（二）付款方式二（不提交预付款保函的）

1、预付款：合同总价的百分之三十（30%）即¥      大写：人民币     作为预付款，在合同签订生效，买方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

2、结算款：经买方最终验收合格，卖方提交结算资料，经买方审核确认后，买方自收到发票（发票金额为扣除预付款、各项扣款后的最终结算价款数额）后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

①卖方出具的正式发票和完税证明；

②如因卖方未能开具真实有效的发票或未提供支付申请而导致买方延期付款的，责任由卖方承担。开具发票为本合同卖方主要义务。买方内部正常审批流程不计算在付款期限之内。若因财政付款审批程序滞后，买方不承担逾期付款的违约责任。

3.2 履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形：

退还方式：由买方将履约保证金无息退还至卖方账户。

退还时间：本项目合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束后三十日内一次性无息退还。

退还条件：本项目合同义务全部履行完毕。

不予退还的情形：卖方拒绝履行合同义务或履约保证金已经根据合同约定扣完的。

3.3 买方逾期支付资金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。

除因财政付款审批程序滞后外，买方逾期退还履约保证金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付履约保证金的（0.05）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（5）%。

第四条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

4.1卖方应于合同生效后，_____日内交付货物并安装调试完毕，由采购人进行验收。

4.2 交货地点为买方指定地点。

4.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

4.4如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 （1%）的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之二十（20%） ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第五条 包装与标记

5.1 商品（合同标的）包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

5.2快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第六条 技术资料

6.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第七条 安装

7.1卖方应于合同生效后，_____日内交付货物并安装调试完毕，由采购人进行验收。

第八条 验收

8.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 3 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其他情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿，同时视为卖方逾期交付，并按照合同约定承担逾期交付的违约责任。

第九条 索赔

9.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

9.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十条 不可抗力

10.1 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十一条 合同的终止

11.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分的终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

11.2 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十二条 争议的解决

12.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 合同生效及其他

13.1按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

13.2因买方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，买方对卖方受到的实际损失予以赔偿或者补偿。

13.3如果发生因产品质量或售后服务不及时导致买方损失，卖方应承担买方为维权产生的全部费用(包括但不限于直接损失、间接损失、鉴定费、差旅费、律师费等)。

13.4买方有权按照合同约定可以在应付款中直接扣除违约金。

13.5买方若发现卖方向买方提交的投标资料以及本合同所载内容有弄虚作假、隐瞒事实内容等情形的，买方有权视情形单方解除本合同，卖除应退还买方已支付的合同款外，还应向买方支付合同总金额20%的违约金。

13.6合同双方的通讯地址：

买方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

卖方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。）

合同附件3：售后服务和技术培训

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。）

合同附件4：供货范围和价格清单

（要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。）

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

（要求见招标文件第六章《采购需求》。）

合同附件1：

合同协议书

合同编号：____________

签字日期：____________

签字地点：____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对新沂市化工产业集聚区气站、水站在线监测设备采购项目（项目名称）项目编号：JSZC-320381050-XZSH-G2025-0002的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

（1） 合同协议书

（2） 中标通知书

（3） 合同专用条款

（4） 合同通用条款

（5） 除合同附件1外的合同附件

（6） 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1） 双方加盖公章或合同专用章；

（2） 买方收到卖方按政府采购合同金额（合同总价）的 10%提交的履约保证金（卖方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定）。

6.合同一式     份，具有同等法律效力，买方     份，卖方     份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：      ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

开户银行：

银行账号：

第六章 采购需求

## 一、本项目最高限价：人民币299万元，本项目不接受超过最高限价的投标报价。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

二、项目说明：

1、项目名称：新沂市化工产业集聚区气站、水站在线监测设备采购项目。

为贯彻落实《江苏省生态环境监测条例》，进一步规范全省地表水、空气环境自动监测站运行管理，确保监测数据和信息真实、准确、可靠，根据省厅印发江苏省省级及以上工业园区（集中区）监测监控能力建设要求，为系统提升省级及以上工业园区（集中区）监测监控能力，有效支撑工业园区（集中区）限值限量管理，根据（省政府办公厅关于2021年度挂牌督办重点生态环境项目通知（2021J76号）的要求，现针对园区内化工园区的水、气在线监测设备使用年限已超期，部份功能不适应最新相关技术要求。为充分发挥预警的作用，更换在线监测系统及监测仪器。本次项目需求为化工园区上下游水站二套，化工园区上下风向气站二套，具体配置详见采购清单。

三、项目服务要求

  - 采购清单

| 序号 | 建设内容 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气站 | 二氧化硫分析仪 | 2 | 套 |
| 2 |  | 氮氧化物分析仪 | 2 | 套 |
| 3 |  | 一氧化碳分析仪 | 2 | 套 |
| 4 |  | 臭氧分析仪 | 2 | 套 |
| 5 |  | 颗粒物自动监测仪（PM10） | 2 | 套 |
| 6 |  | 颗粒物自动监测仪（PM2.5） | 2 | 套 |
| 7 |  | 动态校准仪 | 2 | 套 |
| 8 |  | 零气发生器 | 2 | 套 |
| 9 |  | 气象五参数监测仪 | 2 | 套 |
| 10 |  | 采样系统 | 2 | 套 |
| 11 |  | 数据采集处理系统 | 2 | 套 |
| 12 |  | 稳压电源 | 2 | 套 |
| 13 |  | 标准钢瓶气及安装附件 | 2 | 套 |
| 14 |  | 机柜 | 2 | 套 |
| 1 | 环境水质站 | 常规五参数水质自动分析仪 | 2 | 套 |
| 2 |  | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 2 | 套 |
| 3 |  | 氨氮水质自动分析仪 | 2 | 套 |
| 4 |  | 总磷水质自动分析仪 | 2 | 套 |
| 5 |  | 总氮水质自动分析仪 | 2 | 套 |
| 6 |  | TOC水质自动分析仪 | 2 | 套 |
| 7 |  | 流量计 | 2 | 套 |
| 8 |  | 采水单元 | 2 | 套 |
| 9 |  | 配水及预处理单元 | 2 | 套 |
| 10 |  | 数据采集与传输单元 | 2 | 套 |
| 11 |  | 控制单元 | 2 | 套 |
| 12 |  | 质控单元 | 2 | 套 |
| 13 |  | 留样单元 | 2 | 套 |
| 14 |  | 辅助单元 | 2 | 套 |
| 15 |  | 监测站视频监控单元 | 2 | 套 |

本项目核心产品为：高锰酸盐指数水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪

  - 招标内容及技术要求

    - 气站内容及技术要求

      - 二氧化硫分析仪

（1）设备用途：用于空气中二氧化硫浓度的监测。

（2）配置要求：含过滤滤膜等。

（3）技术参数要求

- 分析方法：紫外脉冲荧光法；

- 量程范围：0-500ppb；

- 零点噪声：≤0.2ppb；

- 量程噪声：≤2.5ppb；

- 最低检测限：≤0.4ppb；

- 示值误差：±1%F.S.；

- 20%量程精密度：≤2ppb；

- 80%量程精密度：≤4ppb；

- 24h零点漂移：±1 ppb  ；

- 24h 20%量程漂移：±5ppb；

- 24h 80%量程漂移：±5 ppb；

- ▲响应时间（上升/下降）：≤90s；

- 电压稳定性：±0.4%F.S.；

- 流量稳定性：±10%；

- 环境温度变化影响：≤1ppb/℃；

- 长期零点漂移（7d）：±2ppb；

- 长期量程漂移（7d）：10ppb；

以上参数若在测试中有检测结果，需以环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告证明，需检测结果每次都满足。

（4）产品性能要求

- 具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

- 具备开机自检和运行自诊断功能；

- 可自动存储校准数据及报警信息；

- 支持一键查询历史数据；

- 支持远程软件系统升级；

- 具备光源光强衰减自检功能；

      - 氮氧化物分析仪

（1）设备用途：用于空气中NO、NO2、NOx浓度的监测。

（2）配置要求：含过滤滤膜等。

（3）技术参数要求

- 分析方法：化学发光法；

- 测量范围：0-500ppb；

- 零点噪声：≤0.1ppb；

- 量程噪声：≤2.5ppb；

- 最低检出限：≤0.2ppb；

- 示值误差：≤±1%F.S.；

- 20%量程精密度：≤2ppb；

- 80%量程精密度：≤4ppb；

- 24h零点漂移：±0.5ppb；

- 24h 20%量程漂移：±5ppb；

- 24h 80%量程漂移：±5ppb；

- ▲响应时间（上升/下降）：≤30s；

- ▲长期零点漂移（7d）：±0.5ppb；

- 长期量程漂移（7d）：±5ppb；

以上参数若在测试中有检测结果，需以环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告证明，需检测结果每次都满足。

（4）产品性能要求

- 具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

- 具备开机自检和运行自诊断功能；

- 可自动存储校准数据及报警信息；

- 支持一键查询历史数据；

- 支持远程软件系统升级；

      - 一氧化碳分析仪

（1）设备用途：用于空气中一氧化碳浓度的监测。

（2）配置要求：含过滤滤膜等。

（3）技术参数要求

- 分析方法：气体滤波相关红外法；

- 测量范围：0-50ppm；

- 零点噪声：＜0.1ppm；

- 量程噪声：＜0.1ppm；

- 最低检出限：＜0.1ppm；

- 示值误差：±1%F.S.；

- ▲20%量程精密度：＜0.1ppm；

- 80%量程精密度：＜0.2ppm；

- ▲24h零点漂移：±0.1ppm；

- 24h 20%量程漂移：±0.3ppm；

- 24h 80%量程漂移：±0.4ppm；

- ▲响应时间（上升/下降）：≤60s；

- 电压稳定性：±0.4%F.S.；

- 流量稳定性：±10%；

- 环境温度变化影响：±0.1ppm/℃；

- ▲长期零点漂移（7d）： ±0.2ppm；

- 长期量程漂移（7d）：±0.5ppm；

以上参数若在测试中有检测结果，需以环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告证明，需检测结果每次都满足。

（4）产品性能要求

- 具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

- 具备开机自检和运行自诊断功能；

- 可自动存储校准数据及报警信息；

- 支持一键查询历史数据；

- 支持远程软件系统升级；

- 具备光源光强衰减自检功能；

      - 臭氧分析仪

（1）设备用途：用于空气中臭氧浓度的监测。

（2）配置要求：含过滤滤膜等。

（3）技术参数要求

- 分析方法：紫外吸收光度法；

- 测量范围：0-500ppb；

- 零点噪声：≤0.1ppb；

- 量程噪声：≤1ppb；

- 最低检出限：≤0.2ppb；

- 示值误差：±1%F.S.；

- 20%量程精密度：≤1ppb；

- 80%量程精密度：≤2ppb；

- 24h零点漂移：±0.5ppb；

- 24h 20%量程漂移：±4ppb；

- 24h 80%量程漂移：±4ppb；

- ▲响应时间（上升/下降）：≤35s；

- 电压稳定性：±0.4%F.S.；

- 流量稳定性：≤±10%；

- 环境温度变化影响：≤0.5ppb/℃；

- 长期零点漂移（7d）：±0.5ppb；

- 长期量程漂移（7d）：±4ppb；

以上参数若在测试中有检测结果，需以环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告证明，需检测结果每次都满足。

（4）产品性能要求

- 具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

- 具备开机自检和运行自诊断功能；

- 可自动存储校准数据及报警信息；

- 支持一键查询历史数据；

- 支持远程软件系统升级；

- 具备光强衰减自检功能；

      - 颗粒物自动监测仪（PM10）

（1）设备用途：用于空气中PM10颗粒物质量浓度的监测。

（2）配置要求：含PM10切割头、采样纸带等。

（3）技术参数要求

- 分析方法：β射线吸收法；

- 测量范围：0~1000 μg/m3；

- 最小显示单位：0.1μg/m3；

- ▲校准膜示值误差：≤±0.7%；

- 温度测量示值误差：≤±0.6℃；

- 湿度测量示值误差：±0.5%RH；

- 时钟误差：±1s；

- ▲流量测试：平均流量偏差≤±0.3%，流量相对标准偏差≤0.2%，平均流量示值误差≤0.3%；

- 平行性：≤5%；

- 有效数据率：≥99.9%；

- 相关系数：≥0.95；

以上参数若在测试中有检测结果，需以环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告证明，需检测结果每次都满足。

（4）产品性能要求

- 具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

- 具备开机自检和运行自诊断功能；

- 可自动存储校准数据及报警信息；

- 支持一键查询历史数据；

- 支持远程软件系统升级；

- 采用动态加热方法解决雨天高湿天气对测量浓度影响；

- 仪器内置校准膜片，支持自动校准；

- 支持整点及周期测量模式；

- 测量仪器具有特定标志触发滤纸用完预警功能；

- 设备需符合我国生态环境部门对含放射源设备使用的相关管理要求，应具有辐射防护保护功能，并具有辐射豁免批文（需提供环保部门出具的辐射豁免批文证明文件）；

- ▲系统组成、外观及功能符合HJ 653-2021标准中的要求（需出具有效期内检测报告）。

      - 颗粒物自动监测仪（PM2.5）

（1）设备用途：用于空气中PM2.5颗粒物质量浓度的监测。

（2）配置要求：含PM2.5切割头、采样纸带等。

（3）技术参数要求

- 分析方法：β射线吸收法；

- 测量范围：0~1000 μg/m3；

- 最小显示单位：0.1μg/m3；

- 校准膜示值误差：±0.5%；

- 温度测量示值误差：±0.5℃；

- 湿度测量示值误差：±2%RH；

- 时钟误差：≤±1s；

- ▲流量测试：平均流量偏差±0.3%，流量相对标准偏差≤0.2%，平均流量示值误差≤0.3%；

- 平行性：≤15%；

- 有效数据率：≥99.9%；

- 相关系数：≥0.95；

以上参数若在测试中有检测结果，需以环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告证明，需检测结果每次都满足。

（4）产品性能要求

- 具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

- 具备开机自检和运行自诊断功能；

- 可自动存储校准数据及报警信息；

- 支持一键查询历史数据；

- 支持远程软件系统升级；

- 采用动态加热方法解决雨天高湿天气对测量浓度影响；

- 仪器内置校准膜片，支持自动校准；

- 支持整点及周期测量模式；

- 测量仪器具有特定标志触发滤纸用完预警功能；

- 设备需符合我国生态环境部门对含放射源设备使用的相关管理要求，应具有辐射防护保护功能，并具有辐射豁免批文（需提供环保部门出具的辐射豁免批文证明文件）；

- ▲系统组成、外观及功能符合HJ 653-2021标准中的要求（需出具有效期内检测报告）。

      - 动态校准仪

（1）设备用途：能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作。

（2）技术参数要求

基本单元

- 稀释气流量范围：(0~10)SLPM，可扩展；流量线性误差：±1%读数（包含20%-80%满量程范围内）。

- 标气流量范围：(0~100) sccm，可扩展；流量线性误差：±1%读数（包含20%-80%满量程范围内）。

臭氧配气模块

- 线性度：±1% F.S；

- 重复性：≤1% F.S；

- 稳定时间：（T98）≤300s；

- 零点漂移（24 h）：±1ppb；

- 量程漂移：±5 ppb；

- 臭氧发生浓度误差：±2%读数（包含50-500ppb范围）

（3）产品性能要求

- 具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

- 具备开机自检和运行自诊断功能；

- 采用高精度质量流量计进行流量控制，最大可实现1:1000的样气配比；

- 具备光强衰减自检功能

- ▲产品需通过CCEP认证（需提供中国环境保护产品认证证书）

- 满足RJGF 070-2021 技术规范要求，提供具有CMA资质的检测报告

- ▲设备需具备自动排气与防吸附惰性化设计，减少死体积与吸附，并提供具有CMA资质的第三方检测报告证明。

      - 零气发生器

（1）设备用途：作为稀释校准仪器的零气源。

（2）技术参数要求

- 输出：≤20slpm；

- 露点：流量≤10SLPM时，露点≤-20℃；流量≤20SLPM时，露点≤-10℃；

- 输出浓度：SO2≤0.1 ppb，NO≤0.1 ppb，NO2≤0.1 ppb，O3≤0.4 ppb，CO≤0.02 ppm

- 工作条件：温度：(0-40)℃；

- 湿度：(0-95)% RH（无凝露）。

（4）产品性能要求

- 输出的零气干燥、清洁、流量稳定，零气露点不低于-10℃，最低可达到-40℃，输出露点可调节；

- 输出的零气流量最大可达20L/min，输出压力可调节；

- 带有零气露点报警和仪器故障报警功能；

- 日常维护量少；

- 可以长期连续安全可靠地运行；

- 外置空气压缩机在无人值守的情况下可以实现自动排水功能。

      - 气象五参数监测仪

风速：

测量原理：超声波；

测量范围：（0~60）m/s；

测量精度：±0.3m/s（风速＜10m/s）或风速≥10m/s,测量值的3%；

分辨率：0.1m/s。

风向：

测量原理：超声波；

测量范围：0~359.9°；

测量精度：±3°；

分辨率：0.1°。

温度：

测量原理：二极管结电压；

测量范围：（-40~80℃）；

测量精度：±0.3℃；

分辨率：0.1℃。

湿度：

测量原理：电容式；

测量范围：（0~100）%RH；

测量精度：±2%RH；

分辨率：0.1%RH。

压力：

测量原理：电容式；

测量范围：（10~1100）hpa；

测量精度：±0.3hpa；

分辨率：0.1hpa。

      - 采样系统

- 采样装置：垂直层流式采样总管；

- 采样头：防止雨水和粗大的颗粒物落入总管，同时避免鸟类、小动物和大型昆虫进入总管。采样头的设计保证采样气流不受风向影响，稳定进入总管；

- 采样总管：总管内径范围在1.5-15cm，采样总管内的气流保持层流状态，采样气体在总管内的滞留时间小于20s，各支管接头之间间隔距离大于8cm；

- 管线外壁加装保温套或加热器，加热温度控制在30℃~100℃；

- 制作材料：不锈钢内衬聚四氟乙烯；

- 样品相对湿度：≤80%；

- 雷诺数<2000。

      - 数据采集处理系统

（1）总体功能要求

用于监测站内所有在线分析仪器和校准设备的工作控制、数据采集、零气和标准气的供给时序、数据通讯等任务的执行。控制功能应满足空气质量自动监测系统的数据采集、控制、通讯等全部要求。

（2）主要技术参数要求

- 应能通过RS232、RS485通讯、有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，实现与分析仪器联接并采集仪器的测量结果和工作状态；

- 软件每个采集定时器的周期与每个分析仪器测量周期应保持一致且一一对应，并且软件采集周期可设；

- 应内置多种国内外通讯协议（“HJ212-2017污染物在线监控（监测）系统数据传输标准”、Modbus等协议），兼容各类环境监测分析仪器；

- 应不少于8个串口；

- 停电后应长期保存系统设置参数，电源恢复后可自动启动，进入工作状态；

- 全面支持网络通讯：可以支持有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，所有具有数字通讯功能的设备均实现了远程网络通讯；

- 系统稳定性：整套软件运行于Windows系统之上，确保系统的稳定和安全；

- 系统安全性：数据采用加密传输和严格的权限控制，身份认证，确保系统不受内部和外来的安全威胁；

- 可单独提供与设备显示屏同类风格的PC调试软件供第三方运维使用。

（3）软件功能要求

- 数据上传：数据上传握手机制与断点续传机制，支持监测站点多通道监测数据上传（一点多发模式）；

- 系统报警：系统应灵活设置各种报警方式；应远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警，并能将报警信号自动发送至监控中心；

- 设备控制：操作人员可在现场对设备进行校零、校标等操作或结合中心端软硬件平台远程对设备进行校零、校标等操作；

- 数据存储：系统应实时存储保存一年以上实时数据及小时均值；

- 用户管理：系统具备严格的用户管理和权限控制功能；

- 数据备份：数据应实现异地备份与恢复；

- 数据输出：数据采集与传输应支持数字量和模拟量输出，其中模拟量采集值与测量值误差≤1%（满量程）；

- 应具备测量数据及实时状态的查询功能，按需要进行各种方式的数据查询；数采软件应可正确显示分析仪测定的资料；

- 数据一致性：数采软件显示的监测数据对应的监测时间应与监测仪显示的时间一致；

- 应具备数据查询功能，不仅能查询一定时间段的历史数据，而且能查询5分钟均值、小时均值，并且配有形象的图形显示，便于用户了解各个参数随时间的变化趋势；

- 仪器数据补遗：支持将测量仪器数据补遗到数采软件，防止数据缺失；

- 仪器参数：支持将测量仪器参数（温度、压力、流量等参数）采集到数采软件，并上传给数据中心平台；

- 平台补遗：在数据中心平台缺失数据情况下，应下发补遗命令给数采软件，补遗缺失数据。

（4）数据采集工控机硬件要求

- CPU主频≥3GHz；

- 内存大小≥2G；

- 硬盘容量≥500G；

- 串口情况：类型为RS232、数量≥6个。

      - 稳压电源

可以最大程度保持输入电压的稳定，保持电源输出的电压恒定，为站点所有设备和工控机数据采集系统等提供稳定电源。

      - 标准钢瓶气及安装附件

- 为站点配备SO2、NO、CO标准气体各一瓶；

- 减压阀：气密性可靠、对标准气体无影响、无污染；

- 仪器安装调试所需要的其他辅助件，确保系统能正常运行所必需件。

      - 机柜

- 机柜有接地孔线，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应；

- 机柜应方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路，机柜有可固定电缆线路的专用位置；

- 采用立式机柜，可容纳本次采购的所有仪器包括其他的配套设备，散热性能良好。

    - 水站内容及技术要求

      - 基本要求

- （1）水质自动分析仪器所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）；

- （2）高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行24小时零点漂移和24小时量程漂移自动核查、零点校准、标样校准等质控功能，并能接受远程指令进行控制；

- （3）具有异常信息记录及上传功能，如零部件（流程）故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

- （4）具有仪器状态（如测量、空闲、故障等）和关键参数显示及传输功能；

- （5）具有运行日志存储和上传功能，运行日志至少包含操作记录、测试流程等内容；存储周期不小于1年；

- （6）分析仪器原始数据存储周期不少于1年；

- （7）具有RS-232或 RS-485或RJ-45标准通讯接口，通讯协议支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》；

- （8）水质自动分析仪器（常规五参数外）应具有三级管理权限；

- （9）具备1小时1次的监测能力。

      - 五参数水质分析仪

技术指标要求：

- （1）水温

- 测定原理：热电阻或热电偶法；

- 量程：0℃～60℃

- 测量误差：±0.5℃

- MTBF：≥720h/次

- （2）pH

- 测定原理：玻璃电极法

- 量程：pH0～14

- 漂移（pH=4、7、9）：±0.1pH

- 重复性：±0.1pH

- 响应时间：≤30s

- 温度补偿精度：±0.1pH

- MTBF：≥720h/次

- （3）溶解氧

- 测定原理：电极法或荧光法

- 量程：0～20mg/L

- 零点漂移：±0.3mg/L

- 量程漂移：±0.3mg/L

- 重复性误差：±0.3mg/L

- 响应时间：≤120s

- 温度补偿精度：±0.3mg/L

- MTBF：≥720h/次

- （4）电导率

- 测定原理：电极法

- 量程：0～500mS/m

- 重复性误差：±1%

- 零点漂移：±1%

- 量程漂移：±1%

- 响应时间：≤30s

- 温度补偿精度：±1%

- MTBF：≥720h/次

- （5）浊度

- 测定原理：光散射法

- 量程：0～1000NTU

- 重复性误差：±5%

- 零点漂移：±3%

- 量程漂移：±5%

- 线性误差：±5%

- MTBF：≥720h/次

【技术指标要求以中国环境监测总站出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】

      - 高锰酸盐指数水质分析仪

技术指标要求：

- 测定原理：高锰酸钾氧化法

- 量程：0～20mg/L

- 重复性误差：±1%

- 零点漂移：±2%

- 量程漂移：±2%

- 葡萄糖试验：±3%

- MTBF：≥720h/次

- 电压稳定性：±1%

- 实际水样比对试验：±10%

【技术指标要求以中国环境监测总站出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】

产品其他性能要求：

- ▲1）采用光电计量传感器与自带驱动的柱塞泵组合定量取样方式，支持量程范围任意体积液体定量，适用于量程变化大的监测场景；采用无试剂残留的多通道切换阀，避免试剂残留对检测结果产生影响。

- ▲2）采用气泡搅拌技术，可使试剂水样混合更均匀，消解反应更充分，提高测量准确性，并采用双光路多档位自动光信号调制技术，不受外界杂散光干扰，提高仪器测量稳定性。

- ▲3）具有高、中、低量程智能选择、自动切换功能，支持超量程自动调档再测；具备多量程标定功能，不同量程段标定匹配的校准曲线，保证校准曲线适用量程，仪器测量准确。

- ▲4）具备液体检测功能，可对仪器运行过程中液路状态进行实时监控，识别气泡并消除气泡干扰对定量准确度的影响，适用于富营养化、藻类生长、水华暴发等气泡多的水体。

- 【产品其他性能需提供检测（或计量）机构出具的检测（或评价分析）报告复印件作为证明材料；为保证上述功能可实现性和主要部件符合性，主要部件-柱塞泵、多通道切换阀需提供环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件】

      - 氨氮水质分析仪

技术指标要求：

- 测定原理：水杨酸分光光度法或纳氏试剂分光光度法

- 量程：0.1～10mg/L

- 24h低浓度漂移：≤0.005mg/L

- 24h高浓度漂移：≤1%

- 示值误差：标液浓度为2.0mg/L时：±3%；标液浓度为5.0mg/L时：±2%；标液浓度为8.0mg/L时：±2%

- 重复性：≤2%

- 定量下限：≤0.02mg/L（示值误差±30%）

- 电压稳定性：±1%

- pH影响：±1%

- 最小维护周期：≥168h

- 数据有效率：≥98%

- 一致性：≥98%

- 实际水样比对试验：水样浓度<2.0mg/L：绝对误差≤0.2mg/L；水样浓度≥2.0mg/L：相对误差≤10%

【技术指标要求以中国环境监测总站出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】

产品其他性能要求：

- ▲1）采用光电计量传感器与自带驱动的柱塞泵组合定量取样方式，支持量程范围任意体积液体定量，适用于量程变化大的监测场景；采用无试剂残留的多通道切换阀，避免试剂残留对检测结果产生影响。

- ▲2）采用气泡搅拌技术，可使试剂水样混合更均匀，消解反应更充分，提高测量准确性，并采用双光路多档位自动光信号调制技术，不受外界杂散光干扰，提高仪器测量稳定性。

- ▲3）运用等比例分束光纤，实现双光束检测，消除浊度色度干扰，在浊度300NTU±10%时，与标准溶液浓度示值误差不超过±8%。

- ▲4）具备一定范围内扣除盐度和硬度影响的功能，不受共存离子干扰，最高可抗盐度300‰，最高可抗总硬度5000mg/L，适用于感潮河段及其他高盐、高离子水体。

- 【产品其他性能需提供检测（或计量）机构出具的检测（或评价分析）报告复印件作为证明材料；为保证上述功能可实现性和主要部件符合性，主要部件-柱塞泵、多通道切换阀需提供环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件】

      - 总磷水质分析仪

技术指标要求：

- 测定原理：钼酸铵分光光度法

- 量程：0～10mg/L

- 零点漂移：±1%

- 量程漂移：±1%

- 直线性：±2%

- 重复性误差：±2%

- MTBF：≥720h/次

- 电压稳定性：±2%

- 实际水样比对试验：±10%

【技术指标要求以中国环境监测总站出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】

产品其他性能要求：

- ▲1）采用光电计量传感器与自带驱动的柱塞泵组合定量取样方式，支持量程范围任意体积液体定量，适用于量程变化大的监测场景；采用无试剂残留的多通道切换阀，避免试剂残留对检测结果产生影响。

- ▲2）采用气泡搅拌技术，可使试剂水样混合更均匀，消解反应更充分，提高测量准确性，并采用双光路多档位自动光信号调制技术，不受外界杂散光干扰，提高仪器测量稳定性。

- ▲3）具有故障时自动保护、停机功能，仪器自动终止并初始化至初始状态；支持对关键器件运行状态诊断，支持对仪器漏液故障识别和定位（可精准定位到通道接口）。

- ▲4）运用等比例分束光纤，实现双光束检测，消除浊度色度干扰，在浊度300NTU±10%时，与标准溶液浓度示值误差不超过±8%。

- 【产品其他性能需提供检测（或计量）机构出具的检测（或评价分析）报告复印件作为证明材料；为保证上述功能可实现性和主要部件符合性，主要部件-柱塞泵、多通道切换阀需提供环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件】

      - 总氮水质分析仪

技术指标要求：

- 测定原理：碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法

- 量程：0～50mg/L

- 零点漂移：±2%

- 量程漂移：±2%

- 直线性：±3%

- 重复性误差：±2%

- MTBF：≥720h/次

- 电压稳定性：±2%

- 实际水样比对试验：±10%

【技术指标要求以中国环境监测总站出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】

产品其他性能要求：

- ▲1）采用光电计量传感器与自带驱动的柱塞泵组合定量取样方式，支持量程范围任意体积液体定量，适用于量程变化大的监测场景；采用无试剂残留的多通道切换阀，避免试剂残留对检测结果产生影响。

- ▲2）基于国标法采用单光束双波长检测技术，通过杂散光扣除方法，有效区分信号光和干扰光，提高信噪比和灵敏度，抗干扰能力强。

- ▲3）具有高、中、低量程智能选择、自动切换功能，支持超量程自动调档再测；具备多量程标定功能，不同量程段标定匹配的校准曲线，保证校准曲线适用量程，仪器测量准确。

- ▲4）具备液体检测功能，可对仪器运行过程中液路状态进行实时监控，识别气泡并消除气泡干扰对定量准确度的影响，适用于富营养化、藻类生长、水华暴发等气泡多的水体。

- 【产品其他性能需提供检测（或计量）机构出具的检测（或评价分析）报告复印件作为证明材料；为保证上述功能可实现性和主要部件符合性，主要部件-柱塞泵、多通道切换阀需提供环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件】

      - TOC水质分析仪

- 技术指标要求：

- 监测指标：TC、NPOC、IC+POC

- 测量范围：0~25mg/L（可扩展）

- 检出限：≤0.2mg/L

- 示值误差：±3%

- 重复性：≤3%

- 24小时低浓度漂移：≤0.625mg/L

- 24小时高浓度漂移：≤5%F.S

- 最小测试时间：≤60min

- 最小维护周期	≥168h

- 进样方式：柱塞泵、定量装置进样

- IC除去方法：在曝气池内进行加酸通气处理

- 量程自动切换：可根据实际测量浓度实现量程自动切换功能

- 自动校正：最多5个多点校正，可实现线性、二次、三次、四次拟合

- 触摸屏：彩色液晶触摸屏，采用Liunx+QT的嵌入式平台，支持触摸操作

- 智能化故障诊断：具有缺、漏液判断功能，试剂余量预警、过程异常报警的功能

- 数据存储：8G内存，数据可存储时间更长

- 试剂存储：有固定试剂仓位置

      - 流量计

流速测量范围：0～10.00m/s

防水等级：传感器IP68

存储温度：0℃～75℃

输出接口：RS485/MODBUS

      - 水质系统集成要求

水质自动监测站系统集成由采水单元、配水及预处理单元、控制单元、数据采集与传输单元、质控单元、留样单元、辅助单元等部分组成。投标人须提供合理、先进、完整的系统集成方案，确保采水、预处理、分析、质控、清洗以及数据采集和传输等环节的准确可靠。

        - 系统集成功能要求

（1）具有系统运行周期设置功能，至少具备连续、间歇、手动、应急等多种运行模式；

（2）具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

（3）具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

▲（4）具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

（5）存储不少于1年的原始数据和运行日志；

（6）水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限；

（7）系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入；

▲（8）采水监控：系统具有水源监控功能，对采样点是否有水样进行监测。

【系统集成功能要求需提供检测（或计量）机构出具的检测（或评价分析）报告复印件作为证明材料】

        - 采水单元

采水单元应结合现场水文、地质条件确定合适的采水方式，符合《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)和《关于加快推进国家地表水水质自动站建设工作的通知》（环办监测函[2017］1762号）的附件《国家地表水水质自动监测站站房及采水技术要求》，保证运行的稳定性、水样的代表性、维护的方便性。

（1）采水单元一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置、防堵塞装置和保温配套装置。

（2）采水装置的吸水口应设在水下0.5～1米范围内，并能够随水位变化适时调整位置，同时与水体底部保持足够的距离，防止底部淤泥对采样水质的影响。做到既能保证采集到具有代表性的水样，又能保证采样单元能连续正常运行。

（3）采水系统应具备双泵/双管路轮换功能，配置双泵/双管路采水，一备一用；可进行自动或手动切换，满足实时不间断监测的要求。

（4）采水管道应具备防冻与保温功能，采水管道配置防冻保温装置，以减少环境温度等因素对水样造成影响。

（5）采水管道材质应具有足够的强度，可以承受内压，且使用年限长、性能可靠、具有极好的化学稳定性，不与水样中被测物产生物力和化学反应，避免污染水样。

（6）采水管道应具有防意外堵塞和方便泥沙沉积后的清洗功能，其管路采用可拆洗式，并装有活接头，易于拆卸和清洗。

（7）采水管道应有除藻和反清洗设备，可以通过清洗水进行自动反冲洗。通过自动阀门切换可以将清洗水和高压振荡空气送至采样头，以消除采样头单向输水运行形成的淤泥，以防藻类生长、聚集和泥沙沉积，在藻类高发时采水单元配置专门防藻除藻结构。

        - 配水和预处理单元

配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗和自动除藻功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，常规五参数水质自动分析仪器使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等分析仪器提供相应的预处理方法。

（1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求。

（2）配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法。

（3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试。

（4）具备可扩展功能，水站预留不少于6台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口。

（5）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能。

（6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

（7）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。

        - 控制单元

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

1、功能要求

（1）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统。

（2）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台。

（3）具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试。

（4）具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能。

（5）能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能。

（6）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置。

（7）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能。

（8）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

2、硬件设备技术参数

（1）工业控制计算机

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥2.0GHz |
| 2 | 内存 | ≥2GB |
| 3 | 硬盘容量 | ≥500GB |
| 4 | 显示器 | ≥12英寸 |
| 5 | 通讯接口 | RS232/485 COM口，不小于6个 |
|  |  | 网口，不少于2个 |

（2）可编程控制器

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩展能力 | 控制器输入输出接口满足需求且余量不少于 4 路，以便以后扩展。 |
| 2 | 防雷抗干扰能力 | 符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。 |

        - 数据采集与传输单元

1、数据采集与存储

（1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存。

（2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存。

（3）能够实时采集视频信息并传输至中心平台。

（4）断电后能自动保存历史数据和参数设置。

2、数据传输与通讯

（1）采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求。

（2）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

        - 质控单元

能够对高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质分析仪器进行零点核查、跨度核查、多点线性测试、动态质控样测试、在线加标回收等质控工作，性能达到国家水站建设技术要求。

质控单元技术要求如下：

▲（1）加标体积的相对误差：±2%；

▲（2）加标体积的重复性：≤2%；

（3）质控杯容积的相对误差：±1%；

（4）质控杯容积的重复性：≤1%；

（5）加标回收率：90%~110%；

（6）加标回收率重复性：≤2%；

（5）标样核查：仪器能至少提供2路不同浓度标准溶液或纯水；配合水质在线监测仪提供相应的标准溶液或纯水；

（6）平行样供给：配合水质在线监测仪提供2次平行样测量的样品。

【质控单元技术要求需提供检测（或计量）机构出具的检测（或评价分析）报告复印件作为证明材料】

        - 留样单元

（1）具备水样冷藏功能，温度在4±2℃。

（2）留样瓶数≥12个。

（3）留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应在500mL以上。

（4）留样瓶具有密封功能。

（5）具有留样后自动排空的功能。

（6）配置门禁系统。

（7）具有留样失败报警功能。

        - 辅助单元

辅助单元应包含UPS、稳压电源、试剂恒温单元、废液收集单元、防雷单元、空调、维护专用成套工具等部分，具体要求如下：

（1）应配备UPS电源，总功率≥3KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h；

（2）应配备稳压电源，总功率≥6KW；

（3）保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于 4±2℃低温保存；

（4）应配备废液收集单元，满足两周以上废液量的收集；

（5）为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施；

（6）应配置1台1.5P壁挂式冷暖空调，具有断电恢复自动启动功能，具备除湿功能；

（7）需具备自动灭火装置，灭火材料须对人体和设备无害；

（8）应配置漏液开关，积水后，应实现现场和远程报警，积水报警有效值不大于15mm；

（9）应配置烟雾传感器和温湿度传感器；

        - 视频监控单元

1、站房内应配置1套半球型摄像机，1套硬盘录像机，站房周边配置1套球型摄像机，采水口配置1套枪机型摄像机，实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。

2、视频信息应实现现场存储功能，存储周期应不低于30日，高清影像（至少720p），现场网络条件具备时，应采用宽带实现视频信息的实时传输。

四、项目实施要求

（一）安装调试要求

中标人应委派具有相应资质且经验丰富的技术人员，在了解采购人关于安装进度要求的前提下，负责完成以下工作：

1、中标人负责设备的安装和调试。

2、调试过程中需使用的工具、设备、耗材、运输和劳务等所有费用均由中标人承担。

3、所有设备安装完成后，应按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行调试、验收。

（二）设备材料要求

1、中标人提供的设备必须是制造厂商原装的、全新的产品。其性能及指标参数应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2、中标人应确保提供的设备与清单相符。数量、质量及性能不得低于招标文件中的相关要求。

3、对于影响设备正常工作的重要零配件，无论在技术规范中指出与否，中标人都应及时提供并在投标文件中明确列出。

4、供货时所有设备应具有出厂合格证等相关证明文件。

（三）交货时间、地点

1、采购合同签订后按采购人要求开始供货安装，60日内完成全部设备的安装调试并通过验收。

2、由中标人免费将全套设备运送至各指定地点并安装调试到位，设备需要的电源插座及网络设施由中标人负责安装到位。安装人员应具备相应资质，安装标准须符合国家有关安全技术规范和技术标准。

五、售后服务和培训要求

（一）质保期：质量保证期1年。

（二）售后服务

1、中标人必须有严格的售后服务保障体系，能提供正常的技术支持和备件供应服务。设备发生故障或异常时2小时内做出响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障，24小时内不能解决故障的，应提供备用机、备件替代。若超时未完成故障排除，且不能及时提供备用机、备件替代的，中标人对因故障所造成的损失后果负责。所发生的一切费用均由中标人自行承担。

2、中标人在质保期内安装的任何零配件，必须是设备原制造厂商生产的，所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的。

（三）技术培训

中标人应根据采购人的要求，上门对相关人员进行产品技术免费培训，并制定与投标文件相应的培训方案。培训对象、时间、地点由采购人确定。

（四）后期维护

设备每年免费设备维护和现场巡检至少1次。因中标人设计安装原因而出现故障，则质保期从故障修复之日起重新开始计算。同步延长设备免费维护。

（五）服务要求

1、中标人提供的设备，其品牌、型号和技术参数等必须符合招投标文件的相关要求和承诺事项。如有不符，采购人可无条件退货，由此所造成的损失由中标人承担。

2、中标人应向采购人提供完整的技术资料壹套中、英文手册（技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品单价等）等，各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

六、质量保证要求

1、产品技术要求：中标人所供产品，必须是全新的，未经使用过的正品。必须符合采购人所需的规格、性能和技术指标，并符合产品出厂质量标准、国家强制标准或行业强制标准。

2、产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱（盒）不得自行拆封，包装箱（盒）上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收。

3、货物到达现场（采购人指定地点）后，中标人应提供详细的发货清单、有关测试报告、产品合格证书，由中标人和采购人共同打开包装验货、检查货物数量、质量。如果货物数量、质量或技术规格与要求不符，或货物有明显损坏，中标人必须更换，采购人有权提出索赔。

4、采购人在验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验货合格后，双方共同签署验收合格证明。

5、合同签订前，中标人对所投产品进行逐条功能演示，如与验收标准要求不符，则采购人有权拒签合同。

七、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求

1.履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

2.验收标准要求：以投标人（合同乙方（中标人），下同）的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。中标人产品交付安装期间，采购人有权就交付产品进行随机抽样送第三方检测机构进行检测检验，如检测结果未达到招标文件相对应要求，采购人有权终止合同，造成的一切损失由卖方承担。

3.验收程序要求：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方（中标人）可向甲方（采购人）书面提出验收要求，甲方（采购人）在接到书面要求后3日进行验收。合同乙方（中标人）需向甲方（采购人）提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。

4.商品包装验收标准：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中商品（合同标的）包装具体要求。

5.快递包装验收标准：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中快递包装具体要求。

八、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏新沂经济开发区管理委员会

根据          项目[项目编号：     ]招标文件，     (姓名)代表我方            （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州晟和工程招标代理有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式

项目编号：JSZC-320381050-XZSH-G2025-0002

项目名称： 新沂市化工产业集聚区气站、水站在线监测设备采购项目

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 新沂市化工产业集聚区气站、水站在线监测设备采购项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：  年  月  日

三、分项价格表格式

项目编号：JSZC-320381050-XZSH-G2025-0002

项目名称：新沂市化工产业集聚区气站、水站在线监测设备采购项目

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：JSZC-320381050-XZSH-G2025-0002

项目名称：新沂市化工产业集聚区气站、水站在线监测设备采购项目

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：        性别：男（女）

年龄：  岁      民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（新沂市化工产业集聚区气站、水站在线监测设备采购项目）（项目编号：JSZC-320381050-XZSH-G2025-0002）的招、投标活动及签订合同。（      ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（       ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：邮箱：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

年  月 日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目编号：JSZC-320381050-XZSH-G2025-0002

项目名称：新沂市化工产业集聚区气站、水站在线监测设备采购项目

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（江苏新沂经济开发区管理委员会）的（新沂市化工产业集聚区气站、水站在线监测设备采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选！；

2.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选！；

3.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选！；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：             （电子签章）

日期：   年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

七、残疾人福利性单位声明函格式

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：JSZC-320381050-XZSH-G2025-0002

项目名称：新沂市化工产业集聚区气站、水站在线监测设备采购项目

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加新沂市化工产业集聚区气站、水站在线监测设备采购项目（项目编号：JSZC-320381050-XZSH-G2025-0002）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。