询价通知书

项目编号：JSZC-320321-JSJM-X2025-0001

项目名称：丰县中小学教室空调配备项目（变压器）采购

采 购 人： 丰县教师发展中心

采购代理机构：江苏家淼招标代理有限公司

编制时间：2025年2月25日

询价通知书

项目编号：

（供应商）：

对丰县中小学教室空调配备项目（变压器）采购采取询价采购方式进行采购。如贵单位有意合作，请按以下要求参加询价。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320321-JSJM-X2025-0001

项目名称：丰县中小学教室空调配备项目（变压器）采购

采购方式：询价

预算金额：269.00万元

采购需求：具体采购内容详见《项目要求》（采购需求）。

合同履行期限：合同签定之日起7日内将货物送至采购方指定地点。

本项目是/否接受联合体：否。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：

3.1 供应商应为变压器生产企业；

3.2 供应商具有独立订立合同的能力；

3.3 供应商须为在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能提供本次招标货 物和服务的企业，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力，不接受非独立法人机构的投标。

3.3.1 供应商拟供货的变压器为自主生产，且提供经国家认可的第三方权威检测机构的有效的型式试验报告；

同时明确相关事项如下：

（1）本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得分包或转包。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

（4）查询及使用供应商信用记录：

1）由采购人查询信用信息。

2）查询渠道包括：

①“信用中国”网（https://www.creditchina.gov.cn/）；

②“中国政府采购”网（http://www.ccgp.gov.cn/）；

③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

④“信用徐州”网（https://www.xuzhoucredit.gov.cn/）；

⑤“信用丰县”网（http://www.fengxiancredit.cn/）。

3）截止时点（查询环节）：评标结束前；

4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存；

（5）信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。

三、获取询价通知书

1.获取时间：自询价文件公告发布之日起3个工作日

2.获取地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的询价通知书加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

4.售价：免费。

四、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

- 使用谷歌浏览器参与不见面开标。

- 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年3月3日14:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间：

首次响应文件提交的截止时间（2025年3月3日14: 30）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年3月3日14:30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》，进行下载。

（十）相关说明:供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

五、报价要求

响应供应商报价为要约，同意江苏家淼招标代理有限公司无承诺表示时视为未成交，同意江苏家淼招标代理有限公司认为必要时可重新进行询价采购或采取其它方式采购。

参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

按照询价报价表要求填写报价表，若某项不能满足要求须在偏离说明中注明，否则视为报价全部满足本询价通知书的要求。

六、供应商提交（交纳）保证金：本项目无需交纳询价保证金。

七、响应文件编制要求

（一）基本要求

提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《询价通知书》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：特别提醒：询价通知书中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《询价通知书》附件中相关格式要求。

3、盖章要求：见《询价通知书》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（二）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

1、供应商应当按照《询价通知书》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《询价报价表》（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2、所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：

（1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

3、所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：

（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。

（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

4、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1-5必须提交，否则在资格性审查时不通过，做无效响应处理）：

1.合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明（以上证明文件提供原件的扫描件）；

2.财务状况报告（即提供供应商的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何时间的资产负债表、利润表各一份或合法有效的经第三方机构审计的上年度财务审计报告或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）；

3.供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件）

4.1 供应商应为变压器生产企业；

4.2 供应商具有独立订立合同的能力；

4.3 供应商须为在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能提供本次招标货 物和服务的企业，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力，不接受非独立法人机构的投标。

4.3.1 供应商拟供货的变压器为自主生产，且提供经国家认可的第三方权威检测机构的有效的型式试验报告；

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件）；

6.本项目不属于专门面向中小微企业，如供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件，非必须提供）。

注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。

如供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件，非必须提供。

具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

如供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件，非必须提供）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

- （三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《询价报价表》（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件）；

2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件）；

3.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件）；

4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件）；

5.《法人授权委托书》（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件）；

（四）其他

1.询价通知书中要求的相关内容及供应商认为其他需要提供的和本次询价活动有关的资料说明（如有）。

（五）价格折扣文件：10%

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，评审时执行价格评审优惠政策。

八、采购要求

（一）采购项目需要落实的政府采购政策：不属于专门面向中小微企业采购的项目。

（二）质量要求：所提供物品必须是本询价通知书所要求的全新产品，符合国家或行业部门管理有关产品质量规定和安全标准。如供伪劣产品一经发现,造成一切经济损失由供应商负责，同时，我公司将停止其被询价资格并报送有关部门处理。

（三）供货要求：合同签定之日起7日内将货物送至采购方指定地点。

（四）验收标准：验收不合格的予以换货，产生的费用由成交供应商自行承担。

九、采购程序

（一）成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。

（二）确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。

（三）询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。

（四）确定成交供应商。根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购非招标采购方式管理办法》。

十、评定成交的标准

1.采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

报价相同的，确定成交供应商方式：

1.确定人：采购人。

2.确定成交供应商方式：

按照以下顺序确定：

(1)响应文件中提供所报产品的报价最低被确定为成交供应商。

(2)响应文件中提供所报产品的节能产品认证证书电子扫描件（不包括强制采购要求（如有），要求见《询价通知书》附件《1.项目要求（采购需求）》，下同）的；或所报产品的环境标志产品认证证书电子扫描件的，被确定为成交供应商。

(3)都符合第(1)种情况的，响应文件中提供所报产品的节能产品认证证书电子扫描件和所报产品的环境标志产品认证证书电子扫描件的，被确定为成交供应商。

(4)都符合第(2)种情况的，响应文件中提供所报产品的节能产品认证证书电子扫描件和所报产品的环境标志产品认证证书电子扫描件份数最多的，被确定为成交供应商。

(5)第(3)种情况无法确定的，由采购人确定。

说明：所报产品的环境标志产品认证证书、所报产品的节能产品认证证书要求：见《询价通知书》中“七、响应文件编制要求”。

成交结果在徐州市政府采购网上公布。

十一、其他要求

采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实。如供应商不能提供有效文件，采购人或采购代理机构将根据客观事实，有权取消成交供应商，同时供应商承担相应的法律责任。

多家供应商采用同一品牌同一型号产品报价的，作为一个供应商计算，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

十一、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

(二)签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有电子扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

（三）成交供应商在收到成交通知书时，须向江苏家淼招标代理公司提交《询价报价表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。

十二、本项目代理服务费由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构交纳，收取标准见附件。

十三、特别说明：

供应商应在响应文件递交截止时间之前上传电子响应文件和有下列情形之一的，供应商其响应文件按无效响应文件处理：

（1）电子响应文件未按规定期限上传的；

（2）电子响应文件未按询价通知书要求签章的；

（3）响应文件未按询价通知书规定的内容和要求填写的；

（4）没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；均按无效响应文件处理。

十四、《询价通知书》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《询价通知书》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《询价通知书》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《询价通知书》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《询价通知书》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

十六、询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购人、采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过邮寄。

质疑接收人：梁甜

联系电话：15062193778

地址：徐州市铜山区学府路1#万达华府2号楼1-106

十七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

采购人：丰县教师发展中心

地 址：江苏省徐州市丰县解放路238号

联系电话：13815360010

采购代理机构：江苏家淼招标代理有限公司

地址：徐州市铜山区学府路1#万达华府2号楼1-106

联系人：梁甜

联系电话：15062193778

附件：

1.《项目要求》（采购需求）

2.《承诺书》

3.《询价报价表》

4.《分项价格表》

5.《偏离表》

6.《拟签订的合同文本》

7.《法人授权委托书》

8.《中小企业声明函》

9.《残疾人福利性单位声明函》

10.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

12.《预付款保函支付条款》

13.《招标代理服务收费标准》

1.项目要求（采购需求）

一、采购项目预算金额

- 1、项目预算金额：本项目不接受超过269.00万元（采购项目预算金额）的投标报价。（报价包括产品价、税金、运费、检验、保险等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。）

2、项目名称：丰县中小学教室空调配备项目（变压器）采购

- 二、采购清单及参数要求：

| 名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 500kVA箱变 | 1台 | 1.高压侧：设置高压一进二出开关柜、设高压计量柜，开关柜采用负荷开关熔断器组合电器，共箱式气体绝缘柜，额定电压为12kV，额定电流为630A，开关柜短路电流不小于20kA，面板采用嵌入式故障显示器，开关柜配置加热除湿装置一套，开关采用弹簧储能手合电分操作机构，预留三动合三动断开关辅助触点，开关柜符合五防要求，具有寿命期后气体回收分解的环保承诺，避雷器、电流互感器安装和选型按相关规范和要求确定。高压出线柜配分励线圈，AC220V，打开变压器室网门同时跳高压出线柜。 2.变压器：变压器采用S13以上节能环保型、低损耗、低噪音的油浸式配电变压器，满足GB20052《三相配电变压器能效限定值及能效等级》的要求（能效等级为二级）。高压侧为10kV，低压侧0.4kV，档位要求五档，变压器芯为纯铜材质，容量为500kVA，接线组别为Dyn11，Ud%=4。 3.低压侧：设置进线总柜、无功补偿柜、低压出线柜，低压设置3个出线柜，具体以用户实际需求为准。进线总柜采用智能型框架断路器，断路器额定电流按变压器容量配置，电流互感器配置不低于600/5 0.5S级，断路器采用弹簧储能电动操作机构，可手动操作。无功补偿柜采用智能型电容无功补偿，总补偿容量100kvar，其中分相补偿容量不低于总补偿容量的40%。 |
| 400kVA高供高计箱变 | 2台 | 1.高压侧：设置高压一进二出开关柜、设高压计量柜，开关柜采用负荷开关熔断器组合电器，共箱式气体绝缘柜，额定电压为12kV，额定电流为630A，开关柜短路电流不小于20kA，面板采用嵌入式故障显示器，开关柜配置加热除湿装置一套，开关采用弹簧储能手合电分操作机构，预留三动合三动断开关辅助触点，开关柜符合五防要求，具有寿命期后气体回收分解的环保承诺，避雷器、电流互感器安装和选型按相关规范和要求确定。高压出线柜配分励线圈，AC220V，打开变压器室网门同时跳高压出线柜。 2.变压器：变压器采用S13以上型号的油浸式配电变压器（要求同上），高压侧为10kV，低压侧0.4kV，档位要求五档，变压器芯为纯铜材质，容量为400kVA，接线组别为Dyn11，Ud%=4。 3.低压侧：设置进线总柜、无功补偿柜、低压出线柜，低压设置3个出线柜，具体以用户实际需求为准。进线总柜采用智能型框架断路器，断路器额定电流按变压器容量配置，电流互感器配置不低于600/5 0.5S级，断路器采用弹簧储能电动操作机构，可手动操作。无功补偿柜采用智能型电容无功补偿，总补偿容量120kvar，其中分相补偿容量不低于总补偿容量的40%。 |
| 400kVA无计量箱变 | 1台 | 1.高压侧：设置高压一进一出开关柜，开关柜采用负荷开关熔断器组合电器，共箱式气体绝缘柜，额定电压为12kV，额定电流为630A，开关柜短路电流不小于20kA，面板采用嵌入式故障显示器，开关柜配置加热除湿装置一套，开关采用弹簧储能手合电分操作机构，预留三动合三动断开关辅助触点，开关柜符合五防要求，具有寿命期后气体回收分解的环保承诺，避雷器、电流互感器安装和选型按相关规范和要求确定。高压出线柜配分励线圈，AC220V，打开变压器室网门同时跳高压出线柜。 2.变压器：变压器采用S13以上型号的油浸式配电变压器（要求同上），高压侧为10kV，低压侧0.4kV，档位要求五档，变压器芯为纯铜材质，容量为400kVA，接线组别为Dyn11，Ud%=4。 3.低压侧：设置进线总柜、无功补偿柜、低压出线柜，低压设置3个出线柜，具体以用户实际需求为准。进线总柜采用智能型框架断路器，断路器额定电流按变压器容量配置，电流互感器配置不低于600/5 0.5S级，断路器采用弹簧储能电动操作机构，可手动操作。无功补偿柜采用智能型电容无功补偿，总补偿容量120kvar，其中分相补偿容量不低于总补偿容量的40%。 |
| 315kVA箱变 | 4台 | 1.高压侧：设置高压一进二出开关柜、设高压计量柜，开关柜采用负荷开关熔断器组合电器，共箱式气体绝缘柜，额定电压为12kV，额定电流为630A，开关柜短路电流不小于20kA，面板采用嵌入式故障显示器，开关柜配置加热除湿装置一套，开关采用弹簧储能手合电分操作机构，预留三动合三动断开关辅助触点，开关柜符合五防要求，具有寿命期后气体回收分解的环保承诺，避雷器、电流互感器安装和选型按相关规范和要求确定。高压出线柜配分励线圈，AC220V，打开变压器室网门同时跳高压出线柜。 2.变压器：变压器采用S13以上型号的油浸式配电变压器（要求同上），高压侧为10kV，低压侧0.4kV，档位要求五档，变压器芯为纯铜材质，容量为315kVA，接线组别为Dyn11，Ud%=4。 3.低压侧：设置进线总柜、无功补偿柜、低压出线柜，低压设置3个出线柜，具体以用户实际需求为准。进线总柜采用智能型框架断路器，断路器额定电流按变压器容量配置，电流互感器配置不低于600/5 0.5S级，断路器采用弹簧储能电动操作机构，可手动操作。无功补偿柜采用智能型电容无功补偿，总补偿容量95kvar，其中分相补偿容量不低于总补偿容量的40%。 |
| 250kVA低压计量箱变 | 8台 | 1.高压侧：设置高压一进一出开关柜，开关柜采用负荷开关熔断器组合电器，共箱式气体绝缘柜，额定电压为12kV，额定电流为630A，开关柜短路电流不小于20kA，面板采用嵌入式故障显示器，开关柜配置加热除湿装置一套，开关采用弹簧储能手合电分操作机构，预留三动合三动断开关辅助触点，开关柜符合五防要求，具有寿命期后气体回收分解的环保承诺，避雷器、电流互感器安装和选型按相关规范和要求确定。高压出线柜配分励线圈，AC220V，打开变压器室网门同时跳高压出线柜。 2.变压器：变压器采用S13以上型号的油浸式配电变压器（要求同上），高压侧为10kV，低压侧0.4kV，档位要求五档，变压器芯为纯铜材质，容量为250kVA，接线组别为Dyn11，Ud%=4。 3.低压侧：设置低压计量柜、进线总柜、无功补偿柜、低压出线柜，低压设置3个出线柜，具体以用户实际需求为准。进线总柜采用智能型框架断路器，断路器额定电流按变压器容量配置，电流互感器配置不低于600/5 0.5S级，断路器采用弹簧储能电动操作机构，可手动操作。无功补偿柜采用智能型电容无功补偿，总补偿容量75kvar，其中分相补偿容量不低于总补偿容量的40%。 |
| 250kVA高压计量箱变 | 2台 | - 1.高压侧：设置高压一进二出开关柜、设高压计量柜，开关柜采用负荷开关熔断器组合电器，共箱式气体绝缘柜，额定电压为12kV，额定电流为630A，开关柜短路电流不小于20kA，面板采用嵌入式故障显示器，开关柜配置加热除湿装置一套，开关采用弹簧储能手合电分操作机构，预留三动合三动断开关辅助触点，开关柜符合五防要求，具有寿命期后气体回收分解的环保承诺，避雷器、电流互感器安装和选型按相关规范和要求确定。高压出线柜配分励线圈，AC220V，打开变压器室网门同时跳高压出线柜。 - 2.变压器：变压器采用S13以上型号的油浸式配电变压器（要求同上），高压侧为10kV，低压侧0.4kV，档位要求五档，变压器芯为纯铜材质，容量为250kVA，接线组别为Dyn11，Ud%=4。 - 3.低压侧：设置进线总柜、无功补偿柜、低压出线柜，低压设置3个出线柜，具体以用户实际需求为准。进线总柜采用智能型框架断路器，断路器额定电流按变压器容量配置，电流互感器配置不低于600/5 0.5S级，断路器采用弹簧储能电动操作机构，可手动操作。无功补偿柜采用智能型电容无功补偿，总补偿容量75kvar，其中分相补偿容量不低于总补偿容量的40%。 |
| 250kVA柱上变 | 2台 | - 变压器：变压器采用S13以上型号的油浸式配电变压器（要求同上），高压侧为10kV，低压侧0.4kV，档位要求五档，变压器芯为纯铜材质，容量为250kVA，接线组别为Dyn11，Ud%=4，接地装置每个一组。 |

所有箱变采用10kV欧式箱变设计方案。

1.1采用紧凑型，具体如下：

a）预留内部操作通道，该操作通道的宽度为不小于800mm，且在任一设备开启位置、开关设备和控制设备突出的机械传动装置不将通道的宽度减小到500mm以下。

b）基座采用金属基座，有足够的机械强度，以确保欧变在吊装、运输和使用过程中不发生变形和损坏。基座上需有至少4个以上可伸缩式起重销，确保安全运输。

c）欧式箱式变电站由高压室、变压器室、低压室三个独立小室组成。隔室之间采用隔板分隔。其内部布置结构按标准设计图纸要求设定。箱式变电站采用自然通风方式，变压器在箱变外壳内部的温升超过同一变压器在箱变外壳外部测得温升的数值，不大于确定外壳级别的数值。箱式变电站内部采取除湿、防爆和防凝露措施。站用电控制箱具有照明、检修维护等功能。

d）高压设备选用环网型或终端型环网柜；产品结构紧凑体积小、安装方便、性能可靠、少维护。环网柜具有完备的“五防”联锁功能，联锁装置强度满足操作的要求。环网柜内套管、隔板、绝缘件等所有附件为耐火阻燃材料。负荷开关-熔断器组合电器柜的熔断器安装位置便于运行人员更换熔断器。环网柜的面板安装带电显示及核相装置，提供核相装置的型号与参数。

e）环网柜柜体框架材质采用敷铝锌板（镀锌层厚度达到AZ150及以上，可按照GB/T 14978的要求）或镀锌钢板（牌号为：DX51D+Z275，可按照GB/T 2518的要求）。

f）低压开关设备具体配置按具体方案图。

g）箱变基座为金属材料；箱变外壳可采用金属材料制成。采用敷铝锌板、镀锌板、不锈钢等金属材料时厚度不低于2mm，经防腐处理，并喷涂防护层。防护层喷涂均匀并有牢固的附着力，保证30年不锈蚀。箱变外部遮挡装饰层采用阻燃、耐老化、不易变形的复合材料制成的装饰条。箱体顶盖采用金属材料或阻燃性非金属材料制成。壳体四个面增加“止步、高压危险”、“禁止触摸”等的安全警示牌。

h）顶盖采用双层、斜顶结构，有隔热作用，陡坡不小于5°，减少日照引起的变电站室内温度升高，顶部承受不小于2500N/m2负荷，并确保箱顶不渗水、滴漏。

i）	外壳结构中使用的材料防火等级保证箱变内部或外部着火时的基本性能水平。

j）变压器室的防护等级不低于IP43D，其他隔室的防护等级不得低于IP43。

k）电缆头：全绝缘全屏蔽、可触摸型冷缩肘型硅橡胶电力电缆头。

l）环网柜上配置嵌入式短路接地故障指示器, 故障指示器采用无源型。气体绝缘环网柜配置带辅助接点的气压表。

m）门高2000mm，并装有具有防盗、防锈、防堵功能的门锁；门向外开启，有可靠装置锁定门防止其关闭；门与柜架连接的接地线采用不小于2.5mm2铜导线。

n）箱式变电站的外壳耐受机械力为20J。

1.2　全部设备能持久耐用，满足在实际运行工况下作为一个完整产品的全部要求。

1.3　低压配置低压无功自动补偿装置，按变压器容量20%～30%配置电容器补偿容量，电容器采用干式自愈型低压电容器，系统停电3min自放电电压残压低于50V。补偿方式为共补加分补，建议按照60%共补、40%分补配置电容器。电容器自动控制器具备保护、测量、显示、控制等功能。无功补偿投切控制器、投切开关的技术参数符合GB/T 14048、GB/T 13729的规定等。同时电容器能支持与台区智能融合终端、智能配变终端进行数据交互。

1.4　设备接线端子

a）设备配备接线端子，其尺寸以满足回路额定电流及连接要求，并提供铜质制造的螺栓、螺帽及防松垫圈。

b）接线端子的接触面镀锡，160kVA及以上变压器套管端子要求配置旋入式接线端子并加装绝缘防护罩。

c）设备有专用接地端子，适合于连接。接地连接线为铜质，其截面与可能流过的短路电流相适。

1.5　接地

a）接地系统符合GB 17467—2020的要求。

b）接地系统提供一个将不属于设备主回路和辅助回路的所有金属部件接地的铜质主接地导体，每个元件通过单独的连接线与之相连，该导体包含在主接地系统中。

c）接地导体上设有不少于2个与接地网相连接的铜质接地端子，其电气接触面积不小于160mm2。接地点有明显的接地标志。

d）设备的接地端子是螺栓式，适合于连接。接地连接线为铜质，其截面与可能流过的短路电流相适。

e）高压室、低压室的接地排穿过隔板后汇入变压器室，对于三相五线制，有两点接地引入，一点用于变压器中性点接地，另一点用于箱变外壳及高低压设备、电缆外壳接地。各隔室内的接地排有接地标识。

1.6　箱式变电站内所有接线，包括一次、二次、接地都由投标人完成。

1.7　设备中所使用的全部材料说明制定的品位和等级。

1.8　焊接

变压器内部焊接由电弧焊完成，不得发生虚焊、裂缝及其他任何缺陷。

1.9　箱体外（不含基础）无外露可拆卸的螺栓。外露紧固件和五金部件（如门把手、铰链等）材质采用304不锈钢或防锈合金材料。挂锁部件采用内置式，并有防雨、防尘措施。所有的门向外开，开启角度不小于90°，并设定位装置，门的设计尺寸与所装用的设备尺寸相配合。箱体外壳内钢构使用不锈钢材质。环网柜进行防凝露侵害设计，二次电气控制部分及元件采用模块化封闭形式，二次小室顶部带倾斜角、导水槽。

1.10　耐地震要求

设备及设备支座必须按承受地震荷载时能保持结构完整来设计。

1.11　铭牌

a）箱式变电站的铭牌清晰，其内容符合GB/T 17467的规定。

b）铭牌为不锈钢材料，设备零件及其附件上的指示牌、警告牌标识清晰。

1.12　设备短路电流水平

10kV电压等级设备短路电流水平不小于20kA。

0.4kV电压等级设备短路电流水平不小于30kA。

1.13　箱变外壳级别

箱变外壳级别10。

1.14　噪声

在箱变外部距变压器隔室0.3m，离地面1.5m处所测得的最大声发射水平（声压级）不得大于55dB。变压器的噪声符合JB/T 10088、GB/T 1094.10等标准要求。

1.15　内部电弧级别

箱式变电站高压侧额定电弧故障电流≥20kA，额定电弧故障持续时间≥0.5s，内部电弧等级满足IAC-AB级。低压侧在电弧情况下的保护等级满足GB/T 17467的要求。

压力释放通道方向朝向电缆沟。

1.16　防凝露推荐措施

箱变整体设计考虑变压器室的通风散热，基础通风孔的设置满足内部电弧释放要求，避免伤及人员。高压室、低压室进行密封设计，底部电缆采用封堵措施。箱变的底板进行防腐蚀处理。内部环网柜的机构箱、仪表箱整体以及按钮、指示灯、继电器等二次元件进行密封处理，并配合采用无源型除湿措施，减少后期运维工作量。环网柜仪表箱顶盖采用倾斜角度设计，提高防凝露能力。以下为典型的措施：

（1）土建基础设置通风窗

土建基础侧板开可双侧对流的通风窗，通风窗内侧设置燃弧导向板，同时设置防小动物隔网。根据安装位置环境，可考虑适当增加通风窗数量。

（2）箱变顶盖夹层通道差异化设计

顶盖内设置防凝露板，同时做斜坡导水设计，防止顶板凝露，水珠滴入设备。

（3）泄压孔防水膜设计

在箱式变电站高压室底板泄压孔设置防水措施，避免电缆井内潮气通过泄压孔进入环网开关设备内部，起到了底板防凝露的作用。

1.17　外壳防腐推荐措施

箱变金属外壳可采用脱脂+喷塑或喷漆工艺。基础槽钢可采用喷砂+喷漆。外壳的所有螺栓和螺钉部件都易于拆卸，特别是因为可能导致丧失密封性，接触的不同材料间的电腐蚀予以考虑。考虑到螺栓和螺钉的腐蚀，保证接地回路的电气连续性。

1.18　外壳防尘推荐措施

外壳可采用迷宫防尘结构，缝隙处加装密封条等防尘措施。

1.19　外壳隔热推荐措施

金属外壳（除变压器室门）可设计双层箱体，中间采用阻燃的隔热材料填充。

1.20　运输和存放

a）避免在运输过程中受损，可存放两年（如未另外说明存放期）。

b）运输限制，长、宽、高等参见技术数据表。

c）如因投标人措施不当，导致运输过程中设备受损，投标人负责修复或替换，费用自负。

d）箱式变电站运输包装满足运输方的要求。

e）在运输过程中需保持设备内部和外部的清洁。

1.21 其他要求

a）箱式变电站在使用寿命期内，用户按正常条件使用产品，产品不会因温度变化导致设备出现任何损伤。

b）产品阻燃性好，绝缘材料具有自动熄火的特性，遇到火源时不产生有害气体。

c）当采用油浸式变压器时，采用满足DL/T1811要求的天然酯绝缘油或其他难燃油（燃点≥300℃）。

2.1　布置类型

采用目字型布置

2.2 以上未明确要求的，按照国家或行业规范执行。

- 三、项目要求

1、中标供应商应负责承担范围内的设备供应（包括设备技术文件）、运输、检测、卸货、培训、技术服务和保修等工作。

2、交货位置为采购方指定地点，由此产生的运费费等所需费用由中标供应商承担，报价应包含一切与项目工作相关的费用。

四、材料要求：

1、中标人所投设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准，变压器等设备到场后必须经过采购人验收，达到要求后方可卸货。

五、工程质量

工程质量要求:满足国家设计、施工验收规范，一次性通过验收合格。

六、项目验收

中标人应给出详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。验收由采购人与中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

七、质保期及售后服务

从项目验收合格之日起三年；质保期内免费提供维修。质保期内实行“三包”，遇产品质量问题，中标供应商应提供24小时电话服务热线，中标供应商接到采购人的设备故障通知后,应在2小时内作出响应，不超过72小时内解决故障。3个工作日未能排除故障或现场不能修复的保修期顺延，并须提供同品牌、型号备用设备，如因厂家设备更新换代，中标供应商可以用对等型号或更高级的型号更换。

八、质量保证

1、凡所提供的设备：质保期内因质量问题而发生零配件损坏，均由中标供应商免费更换；如因厂家设备更新换代，中标供应商可以用对等型号或更高级的型号更换。

2、中标人提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的，并完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准、行业标准。

3、中标供应商保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

九、承包方式：固定单价，工程量按实结算。

十、其他要求：见《询价通知书》附件6：《拟签订的合同文本》。

2、承诺书

致 丰县教师发展中心 ：

根据贵方《询价通知书》（项目编号：           ）要求，本供应商正式提交以下电子投标响应文件。

1、承诺书；

2、询价报价表；

3、分项价格表；

4、法人授权委托书；

5、询价通知书要求提供的其他有关文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照询价通知书的要求编制响应文件，并对提交的响应文件（包括资格预审申请文件）的真实性、合法性承担法律责任。

本供应商兹宣布同意如下:

一、按《询价通知书》规定提供交付的货物的唯一报价见《询价报价表》。

二、供应商完全承担根据《询价通知书》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，在偏离中另作说明）。

三、供应商已详细审核《询价通知书》，包括书面的询价澄清（修改）通知书（如果有的话），供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、供应商保证所提供的响应文件（包括资格预审申请文件）及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

五、本报价有效期30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次询价采购有关的任何证据或资料。

七、供应商完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、有权将我单位本项目的《询价报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由确定。

九、我公司同意在领取成交通知书前，按标准向支付代理服务费，本项目采购属性为货物类。

供应商（盖电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日 期：    年    月    日

3、询价报价表

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 品名 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价说明：

1、报价包括货物供应、运输、包装、装卸及所需的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、本报价为最终报价，在启封后不得变更。报价以总价为准。

3、供应商的响应文件中的内容与询价通知书（含询价通知书的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在“报价偏离说明”中，否则将认为供应商接受询价通知书的要求。

供应商（盖电子签章）：

日期：		年  月  日

- 分项价格表

项目名称：

项目编号：                            				货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （即《询价报价表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖电子签章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：		年  月  日

注：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库(2020)46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应询价通知书。

2.供应商对以上数据的真实性负责。

有权将以上内容进行公示。

5.偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 询价通知书的要求 | 响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的响应文件中的内容与询价通知书（含询价通知书的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受询价通知书的要求。

供应商：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

6、拟签订的合同文本

（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：丰县教师发展中心

成交供应商：

合同签订日期：     年     月     日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务见合同附件3

10.2技术培训：根据采购人要求。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括供应商之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为          。

1.2 “卖方”为           。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是         ，具体详见合同附件。

2.2货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |

第三条 价格

3.1合同总价为：           （大写），￥          （小写）。

- 支付

- 本合同总金额为人民币大写金额          元（小写金额：          元），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

付款条件一：提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同15个工作日后，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥           ，大写：人民币                 ，合同标的全部交付并安装完毕验收合格15个工作日后，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

付款条件二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥         ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后且乙方提供对应金额的增值税发票后7个工作日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥          ，大写：人民币                 ，合同标的全部交付并安装完毕验收合格15个工作日后，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

付款方式：具体以与采购人签订供货合同为准；

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

第五条 交货

5.1乙方在合同签订后 7天内完成供货。

5.2 交货地点为校方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前   日通知买方。

5.4如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%)，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装：无

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后5个工作日内，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求。买方在接到书面要求后 20日内进行试运行、验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

验收标准以询价文件要求、响应文件响应、合同约定为准，具体内容包括产品功能验收，配套文档电子资料验收等。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后7日内仍未能交付合同标的和/或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.2 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10按照《财政部关于做好招标采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同         部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同       部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:                           卖方:

地址:                           地址:

邮编:                           邮编:

电话:                           电话:

传真:                           传真:

此仅为合同书样本，中标人需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格

(要求见询价文件《采购需求》；合同见卖方响应文件。)

合同附件3：售后服务

(要求见询价文件《采购需求》；合同见卖方响应文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见询价文件《响应文件相关格式》中《询价报价表》和《分项价格表》；合同见卖方响应文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受          （卖方名称）（以下简称“卖方”）对                （项目名称）（项目编号：      ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 成交通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方签字并加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，代理机构 壹 份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

卖方（签章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

开户银行：_______________________________________

银行帐号： _____________________________________

7.法人授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（               ）（项目编号：           ）的询价活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：                  受托人（签字或签章）：

法定代表人（签字或签章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

- 中小企业声明函（如有）

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（丰县教师发展中心）的（             ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.             （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）。

2.             （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

备注：本项目采购的货物属于工业。

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

9.残疾人福利性单位声明函（如有）

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：           （电子签章）

日期：   年  月  日

10.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（               ）项目（项目编号：          ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

11.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：

项目编号：

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：       ，项目编号：    ）所必需的设备和专业技术能力。

1 供应商应为变压器生产企业；

2 供应商具有独立订立合同的能力；

3 供应商须为在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能提供本次招标货 物和服务的企业，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力，不接受非独立法人机构的投标。

3.1 供应商拟供货的变压器为自主生产，且提供经国家认可的第三方权威检测机构的有效的型式试验报告；

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

12.预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

注: 1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020 52号)要求。

13.招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明:

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额 100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。