竞争性谈判文件

项目编号：JSZC-320382-PZZC-T2025-0006

采购单位：邳州市教育局

项目名称：邳州市中小学教室空调配备项目（箱式变压器）

邳州市公共资源交易中心

2025年3月

（供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定, 经政府采购监督管理部门批准，本中心对邳州市中小学教室空调配备项目（箱式变压器）采取 竞争性谈判方式进行采购。如贵单位有意与本中心合作，请按以下要求参加谈判。

第一章 项目说明

一、采购人：邳州市教育局

二、项目名称：邳州市中小学教室空调配备项目（箱式变压器）

三、项目编号：JSZC-320382-PZZC-T2025-0006

四、供应商资格条件：见本项目竞争性谈判公告

说明：

1、本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：否

2、本项目不接受联合体参与采购活动。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

5、查询及使用供应商信用记录：

⑴由采购人查询信用信息。

⑵查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

③“信用中国（江苏）”网（http://www.jscredit.gov.cn/）；

④“信用中国（徐州）”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；

⑤“江苏省政府采购信用评价系统”。

⑶截止时点（查询环节）：评审结束前。

⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

⑸信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。

- 采购预算（采购项目预算金额）：288万元

六、采购需求：详见《谈判文件》附件1、《项目要求（采购需求）》

七、合同草案条款：见《谈判文件》附件5、《合同草案条款》。

八、报价要求

1、供应商报价为要约，同意本中心无承诺表示时视为未成交，同意本中心认为必要时可重新进行竞争性谈判采购或采取其它方式采购。

2、按照《谈判报价表》要求填写首次报价。

九、谈判文件获取

时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日 （2025年3月7日至2025年3月11日每天8:00至17:00北京时间，法定节假日除外）

本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/;或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。CA数字证书及电子签章办理指南详见附件）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问徐州市政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

（3）获取谈判文件的地点：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。

第二章 响应文件

十、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）政务CA数字证书及电子签章办理指南》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及谈判环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年3月24日14:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2025年3月24日14:30）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年3月24日14:30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十一、响应文件编制要求

第一部分 基本要求

（一）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《谈判文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：特别提醒：竞争性谈判文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《谈判文件》第九章附件中相关格式要求。

3、盖章要求：见《谈判文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（二）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

1、供应商应当按照《谈判文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第二部分  响应文件的组成

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

1、《谈判报价表》（加盖电子签章，格式见《谈判文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2、授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《谈判文件》附件）；

3、授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；

- 4、所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。

- 注：

- （1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。

（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

5、所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：

（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。

（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

6、资格条件（提供原件扫描件，否则响应无效）

6.1具有独立承担民事责任的能力，.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。

6.2具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《附件》,所附证明材料可不加盖电子签章）。

6.3财务状况报告，至少提供：

（1）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内的资产负债表的扫描件1份；

（2）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含开标当月）的利润表月报表的扫描件1份。

6.4供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

6.5供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见《谈判文件》附件)；

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

7.符合条件（必须提供，否则响应无效）

7.1《偏离表》所有参数不接受负偏离（电子签章，格式见《谈判文件》附件4）；

7.2《承诺书》（加盖电子签章，格式见《谈判文件》附件6）；

7.3《分项价格表》（电子签章，格式见《谈判文件》附件2）；

7.4《法人授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见《谈判文件》附件7）；

7.5《所投产品的技术规格》（要求见谈判文件《采购需求》）；

7.6供应商认为需要提供的其他资料。

8.价格折扣文件格式

价格折扣文件格式:

8.1对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

8.2供应商所投货物制造商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供证明材料：

（1）《中小企业声明函》，查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序（加盖电子签章，格式见《谈判文件》附件）。

注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

（2）供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。

注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（3）供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

第三章 谈判相关说明

十二、采购程序

（一）谈判要求

1.被邀请参与谈判的供应商需按本竞争性谈判文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待谈判。

2. 供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件及身份证原件，经谈判小组核查后参与谈判活动。

4.谈判顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.谈判方式：本次谈判采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程谈判会议。请供应商在谈判前等候在开标大厅，随时接听谈判小组发出的谈判视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃谈判的权利，由解密顺序下一家进行谈判，不再后补）。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与谈判的供应商如未按上述谈判要求执行，视同放弃谈判的权利。

9.本项目无效标书判定（谈判文件的实质性要求）

9.1供应商资格条件不符合国家有关规定或谈判文件要求的；

9.2响应报价低于成本或者高于谈判文件设定的最高限价的；

9.3与谈判文件提供的清单中的计量单位、数量不一致的；

9.4响应文件载明的招标项目完成期限超过谈判文件规定的期限的；

9.5明显不符合项目需求中的货物技术规范、技术标准、加“*”条款要求的；

9.6响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合谈判文件的要求的；

9.7响应文件提出了不能满足谈判文件要求或采购人不能接受的验收、计量、价款结算和支付办法的；

9.8不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

9.9以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的。

9.10未按谈判文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的；未按谈判文件要求提供电子响应文件，或者响应文件未能解密且按照谈判文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的。

（二）评审程序

（1）成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

（2）制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

（3）确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。

（4）谈判。本采购项目采用2轮报价，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（5）确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内在“苏采云”系统进行最后报价。采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

(三) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）

和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十三、评定成交的方法

采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

成交结果在在徐州市政府采购网（网址：www.ccgp-xuzhou.gov.cn）上公布，公告期限为1个工作日。

十四、谈判过程中可能实质性变动的内容：在谈判过程中，谈判小组可以根据《谈判文件》和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十五、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

第四章 确定成交供应商及合同签订等

十六、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果。

十七、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《谈判文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

十八、成交供应商在收到成交通知书时，须向本中心提交《谈判报价表》和《分项价格表》的数据文件。

十九、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

第五章 谈判文件的澄清或者修改

二十、《谈判文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《谈判文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《谈判文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《谈判文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《谈判文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第六章 询问和质疑

二十一、询问和质疑

1.根据邳州市公共资源交易中心与邳州市教育局签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向邳州市教育局提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向邳州市教育局提出质疑。询问和质疑由邳州市教育局依法处理。

2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系部门：邳州市教育局

联系人：陈辉

联系电话：13852116716

通讯地址：邳州市建设中路78号

二十二、代理服务费：无

二十三、采购人

名    称：邳州市教育局

地    址：邳州市建设中路78号

联系方式：13852116716

采购代理机构：邳州市公共资源交易中心

电  话：0516-86622836

地址：邳州市花园路66号6楼606室

第七章 附件

二十四、附件：附后

附件：

1、《项目要求》（采购需求）

2、《谈判报价表》

3、《分项价格表》

4、《偏离表》

5、《合同草案条款》

6、《承诺书》

7、《法人授权委托书》

8、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

9、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

10、《中小企业声明函》及自测小程序

11、《残疾人福利性单位声明函》

12、《预付款保函支付条款》

13、其他证明材料

1.项目要求（采购需求）

一、项目概况

1、项目名称：邳州市中小学教室空调配备项目（箱式变压器）

2、本项目不接受超过288万元（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、检验、安装调试、维护等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。

3、项目介绍：2025年邳州市中小学教室空调配备项目中，有16所学校涉及变压器安装及更换作业，相关土建施工、电力设备安装工作由邳州苏能电力有限公司负责。本项目中标人负责在规定时间，将标的物配送至指定地点并配合苏能公司完成设备的安装与接入，后续调试、试验工作由中标人负责完成。。

- 配置清单及技术规格要求

- 采购清单（清单所列变压器均采用10kV欧式箱变设计方案）

| 序号 | 学校名称 | 增容后容量 | 类型 | 增容方式 | 计量方式 | 采购变压器规格(kVA) | 采购数量 （台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈楼中学 | 500（250+250） | 高压增容 | 串接 | 高供高计 | 250 | 1 |
| 2 | 宿羊山初级中学 | 650（400+250） | 高压增容 | 串接 | 高供高计 | 250 | 1 |
| 3 | 燕子埠中学 | 650（400+250） | 高压增容 | 串接 | 高供高计 | 250 | 1 |
| 4 | 车辐山镇中心小学 | 565（315+250） | 高压增容 | 串接 | 高供高计 | 250 | 1 |
| 5 | 炮车街道中心小学 | 450（200+250） | 高压增容 | 串接 | 高供高计 | 250 | 1 |
| 6 | 邹庄中学 | 500 | 高压增容 | 拆除新上 | 高供低计 | 500 | 1 |
| 7 | 南京路小学 | 500 | 高压增容 | 拆除新上 | 高供低计 | 500 | 1 |
| 8 | 向阳小学 | 400 | 高压增容 | 拆除新上 | 高供低计 | 400 | 1 |
| 9 | 四户中学 | 400 | 低压增容高压 | 新增 | 高供低计 | 400 | 1 |
| 10 | 议堂中学 | 315 | 低压增容高压 | 新增 | 高供低计 | 315 | 1 |
| 11 | 赵墩中学 | 400 | 低压增容高压 | 新增 | 高供低计 | 400 | 1 |
| 12 | 福州路小学 | 400 | 低压增容高压 | 新增 | 高供低计 | 400 | 1 |
| 13 | 建设路小学 | 500 | 低压增容高压 | 新增 | 高供低计 | 500 | 1 |
| 14 | 碾庄镇实验小学 | 315 | 低压增容高压 | 新增 | 高供低计 | 315 | 1 |
| 15 | 燕子埠镇中心小学 | 315 | 低压增容高压 | 新增 | 高供低计 | 315 | 1 |
| 16 | 运河街道中心小学 | 250 | 低压增容高压 | 新增 | 高供低计 | 250 | 1 |

- 技术规格要求

- 互感器相关参数，见附件1：国家电网高压新装（增容）业务一次告知书，该设备由邳州市供电分公司提供，投标人所投标的物须与其适配。

- 16台箱式变压器的系统配置图，见附件2：邳州16台箱变图纸。

- 变压器相关配件参数如下

500kVA高供低计箱变参数（3台）：

1.高压侧：设置高压一进一出开关柜，进线柜采用负荷开关柜，变压器柜采用负荷开关熔断器组合电器，共箱式气体绝缘柜，额定电压为12kV，额定电流为630A，开关柜短路电流不小于20kA，面板采用嵌入式故障显示器，开关柜配置加热除湿装置一套，开关采用弹簧储能电动操作机构，可手动操作，预留三动合三动断开关辅助触点，开关柜符合五防要求，具有寿命期后气体回收分解的环保承诺，避雷器、电流互感器安装和选型按相关规范和要求确定。高压出线柜配分励线圈，AC220V，打开变压器室网门同时跳高压出线柜。

2.变压器：变压器应采用S13以上型号的油浸式配电变压器，高压侧为10kV，低压侧0.4kV，档位要求五档，变压器芯应为纯铜材质，容量为500kVA，接线组别为Dyn11，Ud%=4。

3.低压侧：设置低压计量柜、进线总柜、无功补偿柜、低压出线柜，低压设置3个出线柜，具体以用户实际需求为准。铜排规格配置不低于TMY-80*10标准。进线总柜应采用智能型框架断路器，断路器额定电流按变压器容量配置，电流互感器配置不低于1000/5 0.5S级，断路器采用弹簧储能电动操作机构，可手动操作。无功补偿柜采用智能型电容无功补偿，总补偿容量150kvar，其中分相补偿容量不低于总补偿容量的40%。

400kVA高供低计箱变参数（4台）：

1.高压侧：设置高压一进一出开关柜，进线柜采用负荷开关柜，变压器柜采用负荷开关熔断器组合电器，共箱式气体绝缘柜，额定电压为12kV，额定电流为630A，开关柜短路电流不小于20kA，面板采用嵌入式故障显示器，开关柜配置加热除湿装置一套，开关采用弹簧储能电动操作机构，可手动操作，预留三动合三动断开关辅助触点，开关柜符合五防要求，具有寿命期后气体回收分解的环保承诺，避雷器、电流互感器安装和选型按相关规范和要求确定。高压出线柜配分励线圈，AC220V，打开变压器室网门同时跳高压出线柜。

2.变压器：变压器应采用S13以上型号的油浸式配电变压器，高压侧为10kV，低压侧0.4kV，档位要求五档，变压器芯应为纯铜材质，容量为400kVA，接线组别为Dyn11，Ud%=4。

3.低压侧：设置低压计量柜、进线总柜、无功补偿柜、低压出线柜，低压设置3个出线柜，具体以用户实际需求为准。铜排规格配置不低于TMY-80*8标准。进线总柜应采用智能型框架断路器，断路器额定电流按变压器容量配置，电流互感器配置不低于800/5 0.5S级，断路器采用弹簧储能电动操作机构，可手动操作。无功补偿柜采用智能型电容无功补偿，总补偿容量120kvar，其中分相补偿容量不低于总补偿容量的40%。

315kVA高供低计箱变参数（3台）：

1.高压侧：设置高压一进一出开关柜，进线柜采用负荷开关柜，变压器柜采用负荷开关熔断器组合电器，共箱式气体绝缘柜，额定电压为12kV，额定电流为630A，开关柜短路电流不小于20kA，面板采用嵌入式故障显示器，开关柜配置加热除湿装置一套，开关采用弹簧储能电动操作机构，可手动操作，预留三动合三动断开关辅助触点，开关柜符合五防要求，具有寿命期后气体回收分解的环保承诺，避雷器、电流互感器安装和选型按相关规范和要求确定。高压出线柜配分励线圈，AC220V，打开变压器室网门同时跳高压出线柜。

2.变压器：变压器应采用S13以上型号的油浸式配电变压器，高压侧为10kV，低压侧0.4kV，档位要求五档，变压器芯应为纯铜材质，容量为315kVA，接线组别为Dyn11，Ud%=4。

3.低压侧：设置低压计量柜、进线总柜、无功补偿柜、低压出线柜，低压设置3个出线柜，具体以用户实际需求为准。铜排规格配置不低于TMY-80*8标准。进线总柜应采用智能型框架断路器，断路器额定电流按变压器容量配置，电流互感器配置不低于600/5 0.5S级，断路器采用弹簧储能电动操作机构，可手动操作。无功补偿柜采用智能型电容无功补偿，总补偿容量95kvar，其中分相补偿容量不低于总补偿容量的40%。

250kVA高供低计箱变参数（1台）：

1.高压侧：设置高压一进一出开关柜，进线柜采用负荷开关柜，变压器柜采用负荷开关熔断器组合电器，共箱式气体绝缘柜，额定电压为12kV，额定电流为630A，开关柜短路电流不小于20kA，面板采用嵌入式故障显示器，开关柜配置加热除湿装置一套，开关采用弹簧储能电动操作机构，可手动操作，预留三动合三动断开关辅助触点，开关柜符合五防要求，具有寿命期后气体回收分解的环保承诺，避雷器、电流互感器安装和选型按相关规范和要求确定。高压出线柜配分励线圈，AC220V，打开变压器室网门同时跳高压出线柜。

2.变压器：变压器应采用S13以上型号的油浸式配电变压器，高压侧为10kV，低压侧0.4kV，档位要求五档，变压器芯应为纯铜材质，容量为250kVA，接线组别为Dyn11，Ud%=4。

3.低压侧：设置低压计量柜、进线总柜、无功补偿柜、低压出线柜，低压设置3个出线柜，具体以用户实际需求为准。铜排规格配置不低于TMY-80*8标准。进线总柜应采用智能型框架断路器，断路器额定电流按变压器容量配置，电流互感器配置不低于600/5 0.5S级，断路器采用弹簧储能电动操作机构，可手动操作。无功补偿柜采用智能型电容无功补偿，总补偿容量75kvar，其中分相补偿容量不低于总补偿容量的40%。

250kVA高供高计箱变参数（5台）：

1.高压侧：设置高压一进二出开关柜、高压计量柜，进线柜采用负荷开关柜，变压器柜采用负荷开关熔断器组合电器，共箱式气体绝缘柜，额定电压为12kV，额定电流为630A，开关柜短路电流不小于20kA，面板采用嵌入式故障显示器，开关柜配置加热除湿装置一套，开关采用弹簧储能电动操作机构，可手动操作，预留三动合三动断开关辅助触点，开关柜符合五防要求，具有寿命期后气体回收分解的环保承诺，避雷器、电流互感器安装和选型按相关规范和要求确定。高压出线柜配分励线圈，AC220V，打开变压器室网门同时跳高压出线柜。高压计量柜电流互感器配置不低于40/5A 0.2S级,电压互感器配置不低于10/0.1kV 0.2级。

2.变压器：变压器应采用S13以上型号的油浸式配电变压器，高压侧为10kV，低压侧0.4kV，档位要求五档，变压器芯应为纯铜材质，容量为250kVA，接线组别为Dyn11，Ud%=4。

3.低压侧：设置进线总柜、无功补偿柜、低压出线柜，低压设置3个出线柜，具体以用户实际需求为准。铜排规格配置不低于TMY-80*8标准。进线总柜应采用智能型框架断路器，断路器额定电流按变压器容量配置，电流互感器配置不低于600/5 0.5S级，断路器采用弹簧储能电动操作机构，可手动操作。无功补偿柜采用智能型电容无功补偿，总补偿容量75kvar，其中分相补偿容量不低于总补偿容量的40%。

10kV欧式箱变设计方案，采用紧凑型。

a）当需要操作人员从欧变内部操作元件时，应预留内部操作通道，该操作通道的宽度应为不小于800mm，且在任一设备开启位置、开关设备和控制设备突出的机械传动装置不应将通道的宽度减小到500mm以下。

b）基座采用金属基座，应有足够的机械强度，以确保欧变在吊装、运输和使用过程中不发生变形和损坏。基座上需有至少4个以上可伸缩式起重销，确保安全运输。

c）欧式箱式变电站由高压室、变压器室、低压室三个独立小室组成。隔室之间采用隔板分隔。其内部布置结构按标准设计图纸要求设定。箱式变电站采用自然通风方式，变压器在箱变外壳内部的温升超过同一变压器在箱变外壳外部测得温升的数值，不应大于确定外壳级别的数值。箱式变电站内部应采取除湿、防爆和防凝露措施。站用电控制箱应具有照明、检修维护等功能。

d）高压设备选用环网型或终端型环网柜；产品结构紧凑体积小、安装方便、性能可靠、少维护。环网柜具有完备的“五防”联锁功能，联锁装置强度满足操作的要求。环网柜内套管、隔板、绝缘件等所有附件应为耐火阻燃材料。负荷开关-熔断器组合电器柜的熔断器安装位置应便于运行人员更换熔断器。环网柜的面板应安装带电显示及核相装置，提供核相装置的型号与参数。

e）环网柜柜体框架材质采用敷铝锌板（镀锌层厚度达到AZ150及以上，可按照GB/T 14978的要求）或镀锌钢板（牌号为：DX51D+Z275，可按照GB/T 2518的要求）。

f）低压开关设备具体配置按具体方案图。

g）箱变基座为金属材料；箱变外壳可采用金属材料或阻燃性非金属材料制成。如采用敷铝锌板、镀锌板、不锈钢等金属材料时厚度不低于2mm，应经防腐处理，并喷涂防护层，金属材料不宜采用冷轧钢板。防护层应喷涂均匀并有牢固的附着力，保证30年不锈蚀；若采用阻燃性非金属材料，材料的阻燃性应满足GB 17467-2020中5.104.2.3的要求。箱变外部遮挡装饰层宜采用阻燃、耐老化、不易变形的复合材料制成的装饰条。箱体顶盖可采用金属材料或阻燃性非金属材料制成。壳体四个面增加“止步、高压危险”、“禁止触摸”等的安全警示牌。

h）箱变外壳如有特殊要求，应保持与周围人文、地理环境相协调。在明显位置悬挂（喷涂）“高压止步”、“有电危险”等警示标识。

i）顶盖宜采用双层、斜顶结构，有隔热作用，陡坡不应小于5°，减少日照引起的变电站室内温度升高，顶部承受不应小于2500N/m2负荷，并确保箱顶不渗水、滴漏。

j）	外壳结构中使用的材料防火等级应保证箱变内部或外部着火时的基本性能水平。

k）变压器室的防护等级不低于IP33D，其他隔室的防护等级不得低于IP43；当欧变内的设备是由操作人员从外部操作时，高压开关设备和控制设备的外壳的保护级不低于IP4X，内部隔室间的保护等级不低于IP2XC；低压开关设备和控制设备的柜体顶部等不可触及部位的通风孔处的防护等级不应低于IP3X，其他通风孔的防护等级不应低于IP3XD，柜体其他部分的防护等级不应低于于IP4X，分隔应不低于IP3b。箱体整体防护等级不低于IP33D。

l）电缆头：全绝缘全屏蔽、可触摸型冷缩肘型硅橡胶电力电缆头。

m）环网柜上应配置嵌入式短路接地故障指示器, 故障指示器建议采用无源或电池供电型，电池供电型可以带电插拔。气体绝缘环网柜可根据需求配置带辅助接点的气压表。

n）门不应高于2000mm，并应装有具有防盗、防锈、防堵功能的门锁；门应能向外开启，应有可靠装置锁定门防止其关闭；门与柜架连接的接地线应采用不小于2.5mm2铜导线。

o）箱式变电站的外壳耐受机械应力为20J。

5.2全部设备应能持久耐用，应满足在实际运行工况下作为一个完整产品一般应能满足的全部要求。

5.3低压配置低压无功自动补偿装置，按变压器容量20%～30%配置电容器补偿容量，电容器采用干式自愈型低压电容器，系统停电3min以后自放电电压残压低于50V。补偿方式为共补加分补，建议按照60%共补、40%分补配置电容器。电容器自动控制器具备保护、测量、显示、控制等功能。无功补偿投切控制器、投切开关的技术参数应符合GB/T 14048、GB/T 13729的规定等。同时电容器应能支持与台区智能融合终端、智能配变终端进行数据交互。

5.4设备接线端子

a）设备应配备接线端子，其尺寸应以满足回路额定电流及连接要求，并应提供铜质或不锈钢制造的螺栓、螺帽及防松垫圈。

b）接线端子的接触面应镀锡，160kVA及以上变压器套管端子要求配置旋入式接线端子并加装绝缘防护罩。

c）设备应有专用接地端子，适合于连接。接地连接线应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流相适应。

5.5接地

a）接地系统应符合GB 17467—2020的要求。

b）接地系统应提供一个将不属于设备主回路和辅助回路的所有金属部件接地的铜质主接地导体，每个元件通过单独的连接线与之相连，该导体应包含在主接地系统中。

c）接地导体上应设有不应少于2个与接地网相连接的铜质接地端子，其电气接触面积不应小于160mm2。接地点应有明显的接地标志。

d）设备的接地端子应是螺栓式，适合于连接。接地连接线应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流相适应。

e）高压室、低压室的接地排穿过隔板后汇入变压器室，对于三相五线制，应有两点接地引入，一点用于变压器中性点接地，另一点用于箱变外壳及高低压设备、电缆外壳接地。各隔室内的接地排应有接地标识。

5.6箱式变电站内所有接线，包括一次、二次、接地都由投标人完成。

5.7设备中所使用的全部材料应说明制定的品位和等级。

5.8焊接

变压器内部焊接应由电弧焊完成，不得发生虚焊、裂缝及其他任何缺陷。

5.9箱体外（不含基础）无外露可拆卸的螺栓。外露紧固件和五金部件（如门把手、铰链等）材质采用304不锈钢或防锈合金材料。挂锁部件应采用内置式，并有防雨、防尘措施。所有的门应向外开，开启角度应不小于90°，并设定位装置，门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合。箱体外壳内钢构应使用不锈钢材质。环网柜进行防凝露侵害设计，二次电气控制部分及元件采用模块化封闭形式，二次小室顶部带倾斜角、导水槽。

5.10耐地震要求

设备及设备支座必须按承受地震荷载时能保持结构完整来设计。

5.11铭牌

a）箱式变电站的铭牌应清晰，其内容应符合GB/T 17467的规定。

b）铭牌应为不锈钢材料，设备零件及其附件上的指示牌、警告牌应标识清晰。

5.12  进出线规模

10kV箱式变电站采用10kV进线1回，出线1-2回。箱变整体外形按照10kV进线1回，出线2回进行标准化设计。

根据主变压器容量，0.4kV可相应设置2-4回出线。

5.13设备短路电流水平

10kV电压等级设备短路电流水平不小于20kA。

0.4kV电压等级设备短路电流水平不小于30kA。

5.14箱变外壳级别

箱变外壳级别推荐10。

5.15噪声

在箱变外部距变压器隔室0.3m，离地面1.5m处所测得的最大声发射水平（声压级）不得大于55dB。变压器的噪声应符合JB/T 10088、GB/T 1094.10等标准要求。

5.16内部电弧级别

箱式变电站高压侧额定电弧故障电流≥20kA，额定电弧故障持续时间≥0.5s，内部电弧等级应满足IAC-AB级。低压侧在电弧情况下的保护等级应满足GB/T 17467的要求。

压力释放通道方向朝向电缆沟。

5.17防凝露推荐措施

箱变整体设计应考虑变压器室的通风散热，基础通风孔的设置应满足内部电弧释放要求，避免伤及人员。高压室、低压室应进行密封设计，底部电缆采用封堵措施。箱变的底板应进行防腐蚀处理。内部环网柜的机构箱、仪表箱整体以及按钮、指示灯、继电器等二次元件应进行密封处理，并配合采用无源型除湿措施，减少后期运维工作量。环网柜仪表箱顶盖也可采用倾斜角度设计，提高防凝露能力。以下为典型的措施：

（1）土建基础设置通风窗

土建基础应侧板开可双侧对流的通风窗，通风窗内侧设置燃弧导向板，同时设置防小动物隔网。根据安装位置环境，可考虑适当增加通风窗数量。

（2）箱变顶盖夹层通道差异化设计

顶盖内设置防凝露板，同时做斜坡导水设计，防止顶板凝露，水珠滴入设备。

（3）泄压孔防水膜设计

在箱式变电站高压室底板泄压孔设置防水措施，避免电缆井内潮气通过泄压孔进入环网开关设备内部，起到了底板防凝露的作用。

5.18外壳防腐基本要求

箱变金属外壳可采用脱脂+喷塑或喷漆工艺。基础槽钢可采用喷砂+喷漆。外壳的所有螺栓和螺钉部件都应易于拆卸，特别是因为可能导致丧失密封性，接触的不同材料间的电腐蚀应予以考虑。考虑到螺栓和螺钉的腐蚀，应保证接地回路的电气连续性。

5.19外壳防尘基本要求

外壳可采用迷宫防尘结构，缝隙处加装密封条等防尘措施。

5.20外壳隔热基本要求

金属外壳（除变压器室门）可设计双层箱体，中间采用阻燃的隔热材料填充。

5.21运输和存放

a）应避免在运输过程中受损，应可存放两年（如未另外说明存放期）。

b）运输限制，长、宽、高等参见技术数据表。

c）如因投标人措施不当，导致运输过程中设备受损，投标人应负责修复或替换，费用自负。

d）箱式变电站运输包装应满足运输方的要求。

e）在运输过程中需保持设备内部和外部的清洁。

5.22其他要求

a）箱式变电站在使用寿命期内，用户按正常条件使用产品，产品不会因温度变化导致设备出现任何损伤。

b）产品阻燃性好，绝缘材料具有自动熄火的特性，遇到火源时不产生有害气体。

c）当采用油浸式变压器时，宜采用满足DL/T1811要求的天然酯绝缘油或其他难燃油（燃点≥300℃）。

6.1布置类型

采用目字型布置

三、项目要求

1、中标供应商应负责承担范围内的设备供应（包括设备技术文件）、运输、检测、卸货、培训、技术服务和保修等工作。

2、交货位置为采购方指定地点，由此产生的运费费等所需费用由中标供应商承担，报价应包含一切与项目工作相关的费用。

四、材料要求：

1、中标人所投设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准，变压器等设备到场后必须经过采购人验收，达到要求后方可卸货。

五、工程质量

工程质量要求:满足国家设计、施工验收规范，一次性通过验收合格。

六、项目试验及验收

1、试验内容

根据国家标准（GB）和最新版的 IEC 标准进行试验，并应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。现场交接试验应符合标准的才能予以验收。

2、验收：中标人应给出详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。验收由采购人与中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

七、质保期及售后服务

从项目验收合格之日起三年；质保期内免费提供维修。质保期内实行“三包”，遇产品质量问题，中标供应商应提供24小时电话服务热线，中标供应商接到采购人的设备故障通知后,应在2小时内作出响应，不超过72小时内解决故障。3个工作日未能排除故障或现场不能修复的保修期顺延，并须提供同品牌、型号备用设备，如因厂家设备更新换代，中标供应商可以用对等型号或更高级的型号更换。

八、质量保证

1、凡所提供的设备：质保期内因质量问题而发生零配件损坏，均由中标供应商免费更换；如因厂家设备更新换代，中标供应商可以用对等型号或更高级的型号更换。

2、中标人提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的，并完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准、行业标准。

3、中标供应商保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

九、工期

合同工期要求：自签订供货合同之日起 15 天内完成生产并配送至甲方指定地点，交付甲方使用。

十、其他要求：见《拟签订的合同文本》。

2、谈判报价表

项目编号：JSZC-320382-PZZC-T2025-0006

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本项目由供应商本企业提供服务。

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/首次报价）* 各项首次报价的单价，即《分项价格表》（最后报价）中各项价格=《分项价格表》（首次报价）中各项价格*（最后报价/首次报价）。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3．分项价格表

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320382-PZZC-T2025-0006

货币单位：人民币元

格式自拟

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

3. 供应商对以上数据的真实性负责。

邳州市公共资源交易中心有权将以上内容进行公示。

4、偏离表

（首次报价）

| 项目编号：JSZC-320382-PZZC-T2025-0006序号 | 偏离内容 | 谈判文件（含谈判文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与谈判文件（含谈判文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受谈判文件的要求。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

5、合同草案的条款

项目名称：邳州市中小学教室空调配备项目（箱式变压器）

项目编号：JSZC-320382-PZZC-T2025-0006

政

府

采

购

合

同

采购人：

中标供应商：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

第一条 定义

1.1 “买方”为邳州市教育局。

1.2 “工作现场”为买方指定地点。

1.3 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是。详见合同附件1。

第三条 价格

3.1本合同为固定单价合同，项目实施过程中除招标人提出的变更要求外不增加任何费用，本合同总价中包含国家法律法规对设备、材料的检验、检测费用。清单中设备增减进行调价，甲方变更设备、辅材等费用参照投标文件执行，以审计为准。

3.2 本合同总价为人民币      万元（大写：）

3.3 本合同价格为含9%增值税的交货价，包括但不限于深化设计费、包装费、运杂费、保险费、安装费、调试费、买方操作及维护人员培训费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切有可能产生或增加的费用。

第四条 支付

支付方式一（不提交预付款保函的）：合同签订后15日内支付合同价的70%，在标的全部安装调试完毕，正常投入运行，并经买方验收合格，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后向卖方支付核定金额的30%，即￥         大写：人民币         。

支付方式二（提交预付款保函的）：合同总价的百分之五十(50%)即￥       ，大写：       人民币，合同标的全部交付并安装完毕验收15天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效后，30日内将合同标的全部安装完毕并经买方验收合格。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批标的备妥待运前五日通知买方。

5.4如果卖方未能按照合同规定的交货期间交货，卖方应按每天为迟交设备金额百分之一点五(1.5%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十五(15%) 。违约金的支付不免除卖方实际交付迟交设备的义务。

如果卖方在合同规定的交货日期后七日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料应随合同标的一同交付给买方。

- 检验

8.1合同标的到达交货目的地5日内，买方应进行检验。

第九条 安装

9.1卖方应于合同生效日后， 30日内将合同标的安装调试完毕并经买方验收合格。

第十条 验收和售后服务

10.1合同标的的试运行应在卖方的协助下，在合同标的完工之日起7日内由买方技术人员进行并完成。详细情况应记录在工作日志上并经双方授权代表签字。卖方提供的售后服务范围详见合同附件3。

10.2如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14 日内作出回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔通知后14日内，按照买方同意的方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.1如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期后7日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；

或者卖方未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.2 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十六条 合同生效及其他

16.1卖方应保证买方免除且卖方承担由于买方使用该货物或货物任何一部分时而引起第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及买方为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。

16.2本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：双方加盖公章或合同专用章。

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

(2) 甲方收到乙方按政府采购合同金额（合同总价）的 10 %提交的履约保证金（乙方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交给甲方，乙方可自愿使用履约保函(保险代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购(2023)150号)规定)。

注：履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形:

退还方式:由甲方将履约保证金无息退还至乙方账户。

退还时间: 本项目履行完毕后在收到乙方的请求后十日内退还。

退还条件：本项目合同义务全部履行完毕。

不予退还的情形:乙方拒绝履行合同义务。

合同双方的通讯地址：

买方:                           卖方:

地址:                           地址:

邮编:                           邮编:

电话:                           电话:

传真:                           传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《所投产品的技术规格（技术性能）》。)

合同附件3：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件4：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

(要求见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件5：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件6：售后服务和技术培训(详见《项目要求》)

6、承诺书

致邳州市公共资源交易中心：

根据贵方《谈判文件》（项目编号：JSZC-320382-PZZC-T2025-0006）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）谈判报价表；

（3）偏离表；

（4）谈判文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件（包括资格预审申请文件）的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《谈判文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件（包括资格预审申请文件）及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核谈判文件（含谈判文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次谈判采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、邳州市公共资源交易中心有权将我单位本项目的《谈判报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由邳州市公共资源交易中心确定。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

7、法人授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与                   项目[项目编号：JSZC-320382-PZZC-T2025-0006 ]的谈判活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（签字）：

受托人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

8、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件扫描件）

项目名称：邳州市中小学教室空调配备项目（箱式变压器）项目编号：JSZC-320382-PZZC-T2025-0006

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：     ，项目编号：   ）所必需的设备和专业技术能力。具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

9、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加邳州市中小学教室空调配备项目（箱式变压器）                    （项目编号：JSZC-320382-PZZC-T2025-0006 ）采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.中小企业声明函

项目名称：邳州市中小学教室空调配备项目（箱式变压器）

项目编号：JSZC-320382-PZZC-T2025-0006

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（  专用设备制造 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 请勾选

以上企业，不属于大企业的分值机构，不存在控股股东为大企业的情况，也不存在与大企业的负责人为同一人的情况。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（响应单位名称）           （盖章）：

响应单位授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

注：本项目采购的货物属于    专用设备制造    业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

11.残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   邳州市教育局 单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

12、预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

(1)合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

(2)验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

(1)合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

(2)验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

注: 1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(202052号)要求。

13、其他证明材料