如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年03月28日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年03月28日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

- 采购需求

- 一、采购标的：云龙区餐饮油烟信息化运维服务

- 二、预算金额：本项目不接受超过100万元（采购项目预算金额）的投标报价，报价包括但不限于完成本项目所需人工费、差旅费、税金、保险费、供应商的利润等完成项目的全部费用。（报价包含项目完成所需全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。）

- 三、项目概况

为进一步加强餐饮油烟排放的监测与管理，云龙区将启动餐饮油烟在线监控服务项目的建设工作，实现油烟排放统一监测与管理，计划对油烟在线监测仪的运维服务，包含油烟在线监管平台（含APP或微信小程序等）、现场巡检及设备维护服务等。

现计划通过政府采购，选择合格供应商进行运维服务，通过物联网技术将餐饮企业油烟净化设施的工作状态及油烟排放浓度实时传送到设立的智慧油烟大数据平台，并对油烟在线监测仪进行定期维护，为云龙区餐饮油烟监督管理提供技术支持及数据支持。

- 四、项目需求清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云龙区餐饮油烟信息化平台 | 1 | 年 | 包括本地服务器、存储、宽带等。软件服务包括PC端和移动端的软件开发及运行。 |
| 2 | 综合运维服务 | 1 | 年 | 包含设备运维、人员驻场、数据服务等 |
| 备注： 1、本项目合同期限结束后，本项目所有设备均属于甲方，在交接过程中请乙方以表格的方式列明设备清单交付给甲方。 |  |  |  |  |

- 五、服务要求

- （一）餐饮油烟信息化平台

为了加强对餐饮油烟的监管，提高监管效率，实现对餐饮油烟排放的实时监测和管理，对餐饮商户油烟排放指标实行24小时全天候实时在线监测，并将实时的油烟排放信息和数据传输到油烟在线监管控一体化系统监测平台，发现排放指标不合格或异常后，运维单位及时反馈给执法人员并组织整改。

功能需求

1、数据采集：对监测点上传的监测数据报文进行分析处理，记录和分析设备运行情况、监测数据；且将油烟在线监控设备传输数据接入平台。其中用于采集传输的SIM卡设备由中标方采购、并且承担质保期内的通讯费用。

2、实时数据监测：实时显示所有餐饮企业的风机电流、风机开关、净化器电流、净化器开关、净化器状态、浓度值、NMHC值、排放状态和监测时间；

3、地图实时监控：能在地图上准确的标注餐饮企业的位置和名称，并实时监控和显示油烟净化器状态、清洁度状态、监测时间、企业详细信息以及净化器和风机信息。

4、数据查询：提供油烟浓度、NMHC值、清洁度查询、联动比查询、报警查询、原始监测数据查询和设备运行时间查询，用多种形式直观展示相关的监测数据。

▲5、48小时连续超标：能提供对48小时的连续超标的商户进行超标次数统计和最大峰值、均值。（投标文件中需提供此项平台功能截图）

▲6、历时半小时超标次数统计：对商户历时半小时内超标次数进行统计。（投标文件中需提供此项平台功能截图）

▲7、历时半小时均值：对商户在线监测数据进行半小时数据均值统计。（投标文件中需提供此项平台功能截图）

▲8、实时超标次数：实时对每天商户实时超标数据进行统计。（投标文件中需提供此项平台功能截图）

▲9、异常数据统计：可实现对异常的监测数值进行统计，提前发现设备问题是否存在问题，保证测量的稳定性。（投标文件中需提供此项平台功能截图）

10、统计分析：包括异常数据统计、运行状态统计、综合报告、综合对比、趋势分析、浓度分类统计和清洁度分类统计等报表。

11、报警管理：在平台右上角实时显示当前报警条数，在报警查询中可以根据不同区域、时间、餐饮企业、报警类型进行查询。

12、设备维护：执法部门查看到监控异常状态（包括但不限于：无数据、洁净度太脏、设备断线、其他异常情况等），可对检修人员进行任务指派，提供按时间段、检修人员、检修类型对检修记录分类统计功能，检修记录查询结果可导出到Excel表格。

▲13、巡检功能：运维人员现场对设备进行巡检保养，并实时将照片、现场情况、处理结果回传平台。（投标文件中需提供此项平台功能截图）

14、综合判断：可结合多项重要指标在不同区间内的状态，对餐饮企业油烟排放是否达标做出综合判断。可查询不同区域、不同时间段的数据。

15、移动终端APP或微信小程序：通过移动终端APP或微信小程序系统管理平台可以实时查看油烟污染排放情况，实现与污染单位进行信息交流及推送预警信息。

16、平台定制化：根据采购人对于油烟监测平台的特定需求和实际情况，中标公司免费对油烟监测平台模块内容进行个性化定制。

▲17、平台对接：中标公司需提供油烟在线监测设备收集的相关数据，免费对接平台，实现数据的统一汇聚、共享等功能（提供承诺函至投标文件中，格式自拟，加盖投标人公章）

说明：“二、餐饮油烟的实时监控服务”中的“17.平台对接”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

- （二）运维服务

（1）确保油烟在线监测仪正常运行，并提供浓度探头数据定期校准，设备故障及时维修等增值服务。

（2）提供餐饮油烟在线监测仪第三方服务（含设备安装、日常维护保养、现场巡检、故障修复、报表汇报等）。

（3）运维人员在巡检后需填写巡检日志，并生成巡检工单、巡检工单支持查看现场照片。

（4）负责在线监测仪的巡检及维护等相关服务工作，提供的第三方服务需满足采购人要求，并切实为采购人提供有效可靠的数据支撑。

| 在线监测系统运维服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 |
| 1 | 设备 维修 | 372套油烟监测设备中，120套为故障设备，中标单位需对故障设备进行维修，确保设备正常使用传输。 | 120套 |
| 2 | 设备 丢失 | 丢失设备已报警未追回，此项需由中标单位按照设备参数要求补齐。 参数要求参照（三）油烟在线监测服务技术要求） | 28套 |
| 3 | 设备 检测 维修 | 中标单位需对剩余224套设备进行检修，检修范围包括但不限于： 1、‌传感器检查与更换‌：如果传感器出现故障，通常会导致某些数据无法正常采集或者数据偏差较大，可以检查传感器的线序，逐一排查连接有效性，同时排查传感器是否因长时间使用导致老化或损坏。首先清洁传感器如果无法解决，需考虑更换传感器‌。 2、‌控制器检查‌：控制器故障可能表现为显示异常或开关不灵等。检查控制器与传感器的连接是否稳固，以及开关本身是否故障或连接线路存在问题。如果无法解决，需重新选择控制器。 3、‌采集系统检查‌：采集系统故障可能导致传感器无法正常采集数据，例如电源故障或通信故障。检查电源是否正常、通信线路是否连接稳固，如果问题依旧，可能需要更换采集系统‌。 4、‌外部设备检查‌：发生恶劣天气时，需要现场检查油烟净化器外壳是否损坏或锈蚀，以及防水措施是否到位。如果发现防水装置破损，应立即更换，以避免设备短路或损坏。 5、‌电源系统检查‌：确保电源线路无破损或松动，测试电气元件是否正常运作，以保障设备启动正常和显示、指示灯运作良好。 6、‌定期维护和校准‌：包括设备巡检、零点和量程校准、标准气体更换、易损设备定期更换等，确保数据的准确性和实时性。 7、开发人员设备数据定期核查检测：根据设备上传数据展开端口数据抓包，解析数据长度、协议等基本信息，项目组须具备前后台联调联测能力。 | 224套 |
| 4 | 整体运维服务 | 运维服务要求参照（四）运维要求 | 372套 |

监测仪功能参数要求：

| 序号 | 主要指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计标准 | 符合《环保产品认证实施规则饮食业油烟浓度在线监控仪》（CCAEPI-RG-Y-020-2011）相关要求。 |
| 2 | 监测标准 | 油烟浓度计算方法，符合《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）。 |
| 3 | 传输协议 | 满足《HJ／T212-2017 污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》。 |
| 4 | 远程传输 | 内置GPRS，采用TCP通信方式，长时间实时在线连续检测油烟浓度，数据自动上报。 |
| 5 | 历史存储 | 内置存储器，可保存至少24个月的油烟数据。 |
| 6 | 接口能力 | 两路交流电流检测，至少4路开关量输入，2路开关量输出，1路RS485,1路232。 |
| 7 | 创建工单 | 油烟在线监测仪具备生成维护工单功能，用户在油烟在线监测仪触摸屏选择维护内容。 |
| 8 | 集成式设计 | 设备可切换手动或自动监测模式，可切换多种监测模式。 |
| 9 | 外壳防护 | 外壳防护防水、防雷。 |
| 10 | 时间同步 | 防止因断电等因素造成设备运行时间与服务器时间存在偏差，确保二者时间一致。 |
| 11 | 人机界面 | 带有七寸（含）以上触摸屏，现场可实时显示油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度、风机电流值、净化器电流值及净化器和风机状态。设备具有系统信息功能，可查看设备唯一标识、生产日期等信息。并具备生成督办工单功能。历史数据可以实现翻页查询，至少可存储2年以上数据。可查询设备相关信息及维护联系信息，可通过后台远程管理。 |
| 12 | 远程控制 | 设备能够进行远程控制及升级更新。 |
| 13 | 采样方式 | 采用抽气泵采样测量，以延长油烟浓度传感器维护周期及使用寿命，并采用专业仪器测量结构和模块化结构，维护方便且维护成本低。传感器：激光散射模块。 |
| 13 | ▲检测工艺 | 光散射 |
| 14 | 量程 | 油烟浓度：0～10mg/m3； |
| 15 | 高浓度影响 | 误差不超过±10% |
| 16 | 风速影响 | 误差不超出±0.10mg/m3 |
| 17 | ▲示值误差 | 误差不超过±10% |
| 18 | ▲零点漂移 | 1小时零点漂移不超过±0.15mg/m3 |
| 19 | 输出 | RS485/Modbus RTU |
| 20 | 接口 | 数字信号传输，RS485接口 |
| 21 | ▲主板存储 | 数据存储内存≥128MB；随机存储器内存≥192KB；只读存储器内存≥512KB |
| 22 | 抽气泵 | 流量：≥4.5L/min |
| 23 | ▲报警功能 | 仪器具备超标报警，油烟净化器未正常开启报警功能。 |
| 24 | 耐电压 | 无异常现象（电弧和击穿） |
| 25 | 绝缘阻抗 | ≥20MΩ |
| 23 | 断电复位 | 停电复位后，分析仪能自动恢复到原来的工作状态 |
| 27 | 时钟 | 能对校准时钟的频率进行手动调整 |
| 28 | 外观 | 表面不应有明显划痕、裂缝、变形和污染，仪器表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损 |

以上加“▲”的项均需提供第三方机构出具的检测报告原件扫描件或证明材料并加盖电子签章，如不提供，此项作负偏离处理。

- （三）实施要求

1、服务期：1年。项目服务期由投标人在投标文件中明确承诺。

2、本项目不组织现场勘查，投标人自行勘查现场，勘查现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人根据勘查情况自行编制方案及报价。中标供应商不得以未勘查现场或不了解现场情况为由提出任何增加费用的要求。

3、投标报价包括但不限于产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收、培训、售后服务、投标人的利润、招标代理服务费等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- （四）运维要求

1、服务范围

本系统的运维服务范围包括：完成对云龙区油烟在线监测仪设备进行维护服务等，同时免费对停用的设备进行移点，并保证正常使用。自合同签订之日起提供1年的现场运维巡检等服务。

中标人对系统的运维服务包括对构成本次项目所有设备、网络、供电设施、软件等的维护、维修、更换故障设备和产品升级。

- 服务内容

应提供的运维服务内容包括日常运作、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障和升级优化。

（1）安装服务

智能终端数据采集器的提供，包括：设备的安装，调试，上线。

（2）日常维护保养服务（巡检维保）

每日9点，上线维护平台的各项服务。对智能终端数据采集器，每月进行设备巡检和故障排查。

（3）每月/季度/年运维报告（监控监测数据统计服务）对方油烟净化设备的运行报告、其中包括（每月/季/年）的风机、净化器开关时长、查看达标、超标、故障天数、油烟浓度值，以及综合报表（日报表，周报表，月报表）。

（4）服务咨询：中标人应设立专门的服务咨询中心，提供免费的服务热线电话，接受系统故障报修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。该服务咨询中心应该7×24小时全天候运行，应配备足够的咨询人员或技术工程师，热线电话的拨通率应达到100%。在热线电话发生故障情况下，应提供其它备份的方便和迅速的联系方式。

（5）主动监测：中标人应建立设备管理监控体系，有效地对系统的监控设备运作情况和传输线路的性能、通断情况进行实时监控，及早发现问题，排除故障。

（6）故障修复

紧急抢修：中标人应当承担合同期内系统发生任何故障的抢修任务。

备用方案：如特殊原因造成系统无法正常使用，中标人应能提供备用方案和措施确保系统运行正常。

易损易耗件：中标人应建立备品仓库，储存足够的备用易损易耗件。备品仓库应合理分布。有条件且在采购人同意的情况下，可在采购人的使用现场储存，保证能满足故障抢修的要求。备品仓库应定期进行检查。

更换设备：若某个设备在1个月内连续发生3次以上（含3次）故障，中标人应更换使用新的同型号或者性能不低于原型号的替代产品，以保障设备的连续正常使用能力。

（7）提供第三方运维

基于平台数据统计，提供给采购人管理建议，市场调研和分析，为管理者提供统计数据分析报告。其中包括净化器运行情况，以及清洗频次和清洗相关规范的数据支持。

| 序号 | 服务内容 | 服务周期 | 服务要求 | 输出文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统平台 | 持续 | 全面的数据查询平台及APP | “油烟在线监测系统” |
| 2 | 数据报表 | 定期 | 多类型数据报告 | 《周报》、《月报》、《年度报告》 |
| 3 | 现场巡检 | 定期 | 巡查监测仪运行状态，油烟净化设备运行状态，异常情况现场提醒 | 《巡检工单》 |

（8）项目组人员配备：

中标人需具备相应的本项目能力和经验，中标人应提供针对本项目的人员配置，服务期内，乙方至少安排2名及以上长期驻点运维及服务人员。包括项目负责人、运维人员等总人数不得低于8人，需熟悉仪器硬件、软件和平台系统的工程师，熟悉餐饮油烟治理（包括但不限于熟悉净化设备性能、安装、改造、调试等内容）的技术人员，驻场人员负责服务的指导、运营、维保、出具各类报告等，并能够快速响应用户需求及解决问题，驻场人员纳入采购人管理，对不符合条件的人员，采购人有权要求对人员进行更换。

（此项须提供证明文件证明为本单位正式员工（投标人为其缴纳的本项目开标时间前十二个月内至少连续六个月的社会保障资金及有效期内劳动合同的相关材料扫描件）。

（9）车辆配备

中标人须为此项目配备运维车不少于3辆，以供运维人员巡查使用。（须提供投标人名下的车辆的合规有效的行驶证、驾驶证或采购发票作为证明文件并加盖公章）

- 驻场工作

做好在线监测设备正常维护和安全生产的同时重点做好以下内容：

- 每月对已安装的在线监测设备进行一次逐户检查，并形成检查日志。每月对甲方管辖范围内的餐饮企业进行逐户走访并建立移机档案。

- 对餐饮单位非正常超标情况24小时内给出超标原因分析和解决方案。

- 在线监测设备出现超标或离线情况，应于30分钟内到现场勘查，并做好勘察记录，如因商户倒闭引起的离线，应及时汇报采购人，并于1日内进行移机或重新安装。

- 每周对数据进行全面分析，对涉嫌逃避检查的商户的要上门核实，并形成每周核查报告。

- 为采购人提供餐饮油烟监测的实时服务，将超标数据按时统计并作出相应的分析，按时出具相关日报、周报、月报及季度报表，有责任与义务给予合理的整改意见和整改方向，对餐饮单位净化设备提升改造进行技术支持和现场指导。

- 接到报障电话30分钟内响应。如需现场维护，则应30分钟内赶赴现场，如果设备故障在检修8个小时后仍无法排除，应在24小时内提供符合本项目要求的备用设备调试联网正常使用，直至故障设备修复后替换。

- 乙方需驻场服务，配合生态环境局与餐饮油烟污染治理工作，提供相关技术支持和台账资料（包括但不限于参加联合检查、联合执法等活动）。

- 如发现第三方公司不作为，根据相应考核细则进行扣分。

- 乙方需自行配备不少于2套手持式餐饮油烟检测设备。