- 贾汪区城市管理局数字城管监控系统维护项目

招 标 文 件

- 项目编号：JSZC-320305-WYZJ-G2025-0003

- 采 购 人：徐州市贾汪区城市管理局

项目名称：贾汪区城市管理局数字城管监控系统维护项目

- 代理公司：江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司

二〇二五年二月

总目录

- 第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

- 徐州市贾汪区城市管理局

《贾汪区城市管理局数字城管监控系统维护项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司受徐州市贾汪区城市管理局委托对贾汪区城市管理局数字城管监控系统维护项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人投标。

- 一、项目名称和项目编号

项目名称：贾汪区城市管理局数字城管监控系统维护项目

项目编号：JSZC-320305-WYZJ-G2025-0003

- 二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

- 三、获取招标文件

1、本项目采用网上注册登记方式。

2、潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

- （3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3、“苏采云”系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

4、售价：免费。

- 四、投标有关信息：

1.投标截止时间：2025年3月27日北京时间10:00

2.开标时间：2025年3月27日北京时间10:00

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

- 五、采购人

1．名称：徐州市贾汪区城市管理局

2．地址：徐州市贾汪区泉城路7号

3. 联系方法：18252110717

4．采购项目联系人：鹿瑞

- 六、采购代理机构

1．名称：江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司

2．地址：徐州市云龙区绿地商务城蓝海B座1112室

3. 采购项目联系人：陈晓丹     联系方法：19962759196

- 第二章  投标人须知

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

- 1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 2. 政府采购方式

2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

- 二、招标

- 7. 招标文件的内容

- 7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额

- 9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 10. 样品

- 10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

- 12. 招标文件售价

- 12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 三、投标

- 18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

- 18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 20. 投标报价要求

- 20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

- 20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

- 四、开标、评标

- 26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，同时按照总价金额与单价汇总金额的比值，同比例修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期;

- （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 五、中标和合同

- 36. 确定中标人

36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

- 六、询问和质疑

- 41. 询问和质疑

- 七、电子招标投标交易平台

42.电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市贾汪区城市管理局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务。 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目不是专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动，中标后不得转包或分包。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或修改的内容，以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，）；（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） 二、资格条件（1～7项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告，至少提供： 投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人上年度财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份。 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“（六）”的内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《开标一览表》。（要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《分项价格表》。（要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.维护方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）； 2.项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）； 3.售后服务（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）； 4.评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件（要求见招标文件第六章《采购需求》）； （二）商务部分 1.投标人评价。要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 2.人员配备。要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 3.投标人业绩。要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 4.投标人其它证明文件及材料扫描件。 五、价格折扣文件格式 （一）企业报价折扣证明： 1.投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，请填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2.投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3.投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过1729998元（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括线路租赁、设备更换、售后维保、人工、保险、验收、税费等所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标截止时间：2025年3月27日10:00 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年3月27日10:00）。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| (二十一)1 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| (二十一)2 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》“(十二)1、(十二)2”和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| (二十一)3 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (二十一)4 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年3月27日10:00（标准时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按实施方案得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| （二十九）（4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：陈晓丹 联系电话： 19962759196 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城office B 座1112 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交投标文件的纸质标书3套，纸质标书的内容和苏采云上的电子投标文件内容一致。 |

- 第四章  评标标准

| 评分项目 |  | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标价格（20分） |  | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×20 备注：投标人为“小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人投标文件中提供的相关材料为准），且在《开标一览表》中注明“投标人承诺：本项目由投标人本企业提供的服务”的，投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（1-10%）。保留小数点后两位 |  |
| 技术部分（57分） | 技术响应（20分） | 依据招标文件中第六章《采购需求》中“三、项目要求”满足程度进行打分。完全满足招标文件要求的得20分，加▲项为重要响应指标，每一项重要响应指标不满足或负偏离减2分；其他项不满足或负偏离减1分.本项最高得20分，最低得0分。加▲项按照“技术要求”中的要求提供相关证明文件。 |  |
|  | 维护方案（31分） | 前端设备日常维护方案（7分） | 根据投标人针对本项目提供的前端设备日常维护方案的全面性、可行性、针对性综合比较评价。 内容的全面性（3分）：全面具体详实得3分； 全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得7分，最低得0分。 |
|  |  | 设备及系统对接升级方案（7分） | 根据投标人针对本项目提供的设备及系统对接升级方案的全面性、可行性、针对性综合比较评价。 内容的全面性（3分）：全面具体详实得3分； 全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得7分，最低得0分。 |
|  |  | 机房设备日常维护方案（7分） | 根据投标人针对本项目提供的机房设备日常维护方案的全面性、可行性、针对性综合比较评价。 内容的全面性（3分）：全面具体详实得3分； 全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得7分，最低得0分。 |
|  |  | 大屏维护方案（6分） | 根据投标人针对本项目提供的大屏维护方案的全面性、可行性、针对性综合比较评价。 内容的全面性（2分）：全面具体详实得2分； 全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |
|  |  | 应急保障方案（4分） | 根据投标人针对本项目提供的应急保障方案的全面性、针对性综合比较评价。 内容的全面性（2分）：全面具体详实得2分； 全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 |
|  | 项目实施方案（6分） | 根据投标人针对本项目提供的项目实施方案的全面性、可行性、针对性综合比较评价。 内容的全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：符合实际切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |  |
| 售后服务（10分） |  | 1.根据投标人针对本项目提供的售后服务体系、服务承诺、服务方式、故障维修、响应时间所有更换的备品备件质保期承诺等内容的全面性、可行性、针对性进行综合比较评价。 内容的全面性（2分）：全面具体详实得2分； 全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0分。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 2.根据投标人针对本项目提供的培训方案的全面性、针对性综合比较评价。 全面性(2分):全面具体详实得2分;全面性一般得1分；不全面得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分。本项最高得4分，最低得0分。 3.投标人针对主要更换设备承诺提供满足招标文件规定且不少于3年免费原厂质保服务得2分，本项目最多得2分。 |  |
| 商务部分（13分） | 投标人评价（4分） | （1）投标人具有有效的电子与智能化工程专业承包资质证书的，壹级得2分，贰级及以下得1分,最高得2分，未提供不得分。 （2）投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证，每提供一份得0.5分，最高得2分，未提供不得分。投标文件中提供原件的扫描件并加盖电子签章。 |  |
|  | 人员配备（5分） | 1、拟派本项目人员具有通信或电子信息类高级工程师职称，每有一个得1分，具有通信或电子信息类中级工程师职称，每有一个得0.5分，本项最高4分，未提供或未按要求提供的不得分。 2、拟派本项目人员专业安全员证(C证)，每提供一人，得1分，本项目最高得1分，未提供或未按要求提供的不得分。 投标文件中提供相关证书的扫描件及持证人员自2024年1月1日以来连续不低于六个月的社会保险缴纳的证明材料的扫描件并加盖电子签章，未提供不得分。 |  |
|  | 投标人业绩（4分） | 投标文件中提供投标人自2021年以来有类似业绩，提供同类或相似合同案例，每提供1份合同得2分，本项最高得4分。 投标文件中提供合同扫描件并加盖电子签章。 |  |

附件

- 招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

- 2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

- 6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

- 第五章 拟签订的合同文本

项目名称：贾汪区城市管理局数字城管监控系统维护项目

项目编号：JSZC-320305-WYZJ-G2025-0003

- 政

府

采

购

合

同

采  购  人：徐州市贾汪区城市管理局

成交供应商：

合同签订日期：     年     月     日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：

乙方：

签订日期：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照采购文件，签订本政府采购合同。

- 一、项目内容：

徐州市贾汪区城市管理局监控系统升级维护。

合同服务期限：  年  月  日---   年   月   日。

- 二、合同价款

合同总金额为人民币（大写）            （小写：       元）。

- 三、合同价款的支付

付款方式：本合同总金额为人民币大写金额     元（小写金额：     元），经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

- 1、付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之五十(50%)即￥     ，大写：人民币    元整，在双方签订合同，乙方提供对应金额的增值税发票后15日内，向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十(50%)即￥     ，大写：人民币   ，在双方签订合同且乙方完成合同全部工作内容后，乙方提供对应金额的发票后15日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

- 2、付款方式二：不提交预付款保函的

1）支付合同总价的百分之十(10%)即￥       大写：        人民币作为预付款，在合同签订生效三十个工作日内，乙方向甲方出具对应金额发票后，由甲方办理采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

卖方需提交的支付文件包括：

（1）卖方出具的全额正式发票；

2）在验收通过三十个工作日内，支付到合同总价的百分五十(50%)即￥        大写：人民币       ，乙方向甲方出具对应金额发票后，甲方办理采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

卖方需提交的支付文件包括：

（1）卖方出具的全额正式发票；

（2）买方出具的验收合格证明。

3）在验收合格使用一年后，三十个工作日内，支付到合同总价的百分之七十(70%)即￥    大写：人民币     ，根据考核结果，乙方向甲方出具对应金额发票后，应当由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

（1）卖方出具的全额正式发票；

（2）买方出具的验收合格证明。

4）在验收合格使用两年后，三十个工作日内，支付到合同总价的百分之九十(90%)即￥     大写：人民币        ，根据考核结果，乙方向甲方出具对应金额发票后，应当由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

（1）卖方出具的全额正式发票

（2）买方出具的验收合格证明。

5）在验收合格使用三年后，三十个工作日内，支付到合同总价的百分之一百(100%)即￥     大写：人民币        ，根据考核结果，乙方向甲方出具对应金额发票后，应当由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

- 卖方出具的全额正式发票

- （2）买方出具的验收合格证明。

如甲方对乙方提交的付款申请有异议时，甲方应在5个工作日内发出书面通知要求乙方澄清，甲方审查确认后，应在收到乙方澄清20日内支付。如乙方收到甲方要求乙方澄清的书面通知15天内未作出任何书面答复，则甲方不予支付，直到乙方作出书面澄清为止。

- 3、支付调整

甲方对乙方费用的实际支付周期可根据本项目上级主管部门前期工作经费下达的周期作相应调整。甲方内部正常审批流程不计算在付款期限之内。若因财政付款审批程序滞后，甲方不承担逾期付款的违约责任。

收款人：

开户行：

账  号：

- 四、人员配备

见乙方JSZC-320305-WYZJ-G2025-0003号投标文件。

- 五、设备配备

见乙方JSZC-320305-WYZJ-G2025-0003号投标文件。

- 六、甲乙双方的权利和义务

- （一）甲方的权利和义务

1、甲方可对乙方存在问题限期整改，整改费用由乙方承担。

2、乙方如连续两次整改不合格，甲方有权终止合同。

3、甲方需确保乙方合同价款的按时到位。

4、设备到货验收时要求提供所投主要设备的生产厂家的本地服务机构（本地分公司或子公司）开具的针对本项目的原厂质保承诺函原件，否则视为非正规合格产品，甲方有权没收产品并拒绝验收。

- （二）乙方的权利和义务

- 1、乙方应自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督。

2、乙方必须按照合同约定配备相关人员，如发现相关人员不足，甲方有权单方终止合同并扣除履约保证金。

3、合同期内，乙方所需要的作业、管理、设备停放等用房、用地由乙方自行解决。

4、乙方要加强对工作人员的安全教育，完善相关措施，确保安全无事故，成交项目管理期间内如遇人身伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。

- 5、配合第三方验收。验收费用由乙方承担。

- 七、履约保证金

甲方收到乙方按政府采购合同金额（合同总价）的    提交的履约保证金（乙方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交给甲方，乙方可自愿使用履约保函(保险代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购(2023)150号)规定)。

- 八、违约与赔偿

1、如乙方提供的服务未能达到甲方要求的程度，除由乙方继续改正完善外，甲方可视造成的时间延误和费用损失程度扣除乙方合同价的1%-3%的违约赔偿金。

2、如乙方未按国家及行业现行的强制性技术标准规范等进行，甲方可按合同价的2%-5%扣除乙方的违约金。

3、未经甲方同意，乙方擅自更换本项目负责人，甲方将按合同价的5%扣除乙方的违约金。未经甲方同意，乙方擅自更换本合同项目运行人员，每更换一个，甲方将扣除乙方的违约金壹万元。

4、如乙方将本合同项目转让，或未经甲方同意擅自将本合同项目任何部分分包出去，甲方有权终止合同，且不支付该分包工作量的费用，并按费用总额的5%-10%扣除乙方的违约金。

- 5、所有违约金赔偿金在乙方履约保证金和合同价中扣除。

九、本合同一式    份，具有同等法律效力，甲方   份，乙方   份，政府采购管理部门一份备案。

十、本合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：JSZC-320305-WYZJ-G2025-0003]为准。

甲方（签章）：                乙方（签章）：

地址：                       地址：

电话：                       电话：

法定代表人或授权代表(签名)：    法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：                    银行帐号：

- 第六章 采购需求

- 一、项目预算金额

本项目不接受超过人民币1729998元（采购项目预算金额）的投标报价。包括线路租赁、设备更换、软硬件维保、人工、保险、验收、税费等所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 二、项目内容

徐州市贾汪区城市管理局前期建设的道路视频监控系统外场设备和机房内场各种相关设备的维护服务。

外场运行维护服务是对工作区域内正式投入使用运行的监控设备、供电系统、传输系统、设备箱杆件等相关部件实施设备维护及更换、安全巡查、维护保养、故障处置、有效运行、系统优化调试、升级和维护改造等工作。

内场运行维护服务是针对机房内正在运行的相关平台、存储服务器、防火墙、安全网关、核心交换机、扩声系统、UPS系统、大屏系统等设备实施维护及更换、安全巡查、故障处置、有效运行、系统优化调试等工作。

服务期限：3年。

- 三、项目要求

1、 外场维护点位：

| 序号 | 点位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 马山路北段 |
| 2 | 马山路南段 |
| 3 | 宏安路与泉城大道路口 |
| 4 | 前委路与民和街路口 |
| 5 | 御景华庭 |
| 6 | 传世经典 |
| 7 | 民乐路两岸咖啡 |
| 8 | 大泉路阳光世纪苑 |
| 9 | 大泉路与转型大道交叉口 |
| 10 | 中安市场南门前委路口 |
| 11 | 民康路人民医院北门 |
| 12 | 新夏路人民医院南门 |
| 13 | 大泉路与煤源路交叉口 |
| 14 | 夏桥农贸市场 |
| 15 | 夏桥小学南门 |
| 16 | 将军大道与转型大道西北角 |
| 17 | 中安市场南门西侧 |
| 18 | 同旺小区 |
| 19 | 贾汪中学 |
| 20 | 将军大道与徐矿路交叉口 |
| 21 | 徐州第七中学 |
| 22 | 徐矿路爱客来超市对面 |
| 23 | 实小垃圾站 |
| 24 | 民和路实验小学疏导站周边 |
| 25 | 民和路与团结路交叉口 |
| 26 | 中安市场小区南门西侧 |
| 27 | 团结路东二院旁 |
| 28 | 二院西侧 |
| 29 | 百大周边 |
| 30 | 邮局 |
| 31 | 工商路与宏安路路口 |
| 32 | 英才中学 |
| 33 | 将军大道与宏安路路口 |
| 34 | 电影院站台周围 |
| 35 | 爱客来购物中心 |
| 36 | 人民医院北门 |
| 37 | 团结路与工商路交叉口 |
| 38 | 泉城大道与泓福路路口 |
| 39 | 工商路与旗山路路口 |
| 40 | 前委路与工商路交叉口 |
| 41 | 天能路与团结路路口 |
| 42 | 中安市场北门1 |
| 43 | 中安市场北门2 |
| 44 | 耐火厂 |
| 45 | 利民路与世纪路交叉口 |
| 46 | 滨河路与新夏路路口 |
| 47 | 义乌小商品城 |
| 48 | 实验学校门口 |
| 49 | 新夏路与将军大街交叉口（东） |
| 50 | 人民公园西门 |
| 51 | 宏安路与马山路路口 |
| 52 | 新工区菜市场1 |
| 53 | 青少年活动中心 |
| 54 | 新工区菜市场3 |
| 55 | 凯悦商务酒店南1 |
| 56 | 凯悦商务酒店南2 |
| 57 | 育才路交叉口 |
| 58 | 贾汪镇中心小学 |
| 59 | 滨河路与府后街路口 |
| 60 | 育才路社区培训学院 |
| 61 | 育才路技校 |
| 62 | 新城区批发市场1 |
| 63 | 滨河路与府后街路口西侧 |
| 64 | 将军大道与旗山路交叉口 |
| 65 | 府佐路与府后街路口 |
| 66 | 桃源路与府后街路口 |
| 67 | 泓福路与滨河路交叉口 |
| 68 | 行政服务中心门口 |

2、具体更换和维护清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端维护改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能球型摄像机 | 保证维护期内正常使用,如对原有摄像机进行拆除，必须保证拆除下来的摄像机及配件的完整性，妥善保管。 如更换提供以下参数设备: 1、全景视频图像分辨率不小于2688 × 1520，细节视频图像分辨率不小于2688 × 1520。 2、摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少1路全景视频和1路细节视频，其中全景视频图像内置1个镜头，细节视频图像内置1个镜头。 3、全景视频图像内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。细节视频图像内置1个镜头，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯（以公安部检验报告为准）。 4、细节视频图像最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx。 5、细节视频图像内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于120mm,全景通道内置镜头，焦距不小于4mm。 6、内置不少于2个GPU芯片，全景画面水平视场角90°，垂直视场角50°（以公安部检验报告为准）。 7、支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10° 8、支持300个预置点，可设置8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能。 9、▲设备smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息（以公安部检验报告为准）。 10、▲设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航（以公安部检验报告为准）。 11、▲摄像机具备AR标签管理功能、AR标签抖动漂移功能、AR标签联动查看功能（以公安部检验报告为准）。 12、支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍；可对监控范围内出现的行人、机动车、非机动车进行抓拍（以公安部检验报告为准）。 13、设备具备声音报警输出功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；具备闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警（以公安部检验报告为准）。 14、▲针对本项目，提供原厂服务承诺，并提供三年售后质保函与维保服务。 | 68 | 台 | 正常维护（设备供电协调与电费由甲方承担) |
| 2 | 转接头 | 快速转接头/白色 | 68 | 个 | 正常维护 |
| 3 | 杆上控制箱安装 | 采用不锈钢材质，侧面温控风扇、稳压器、空开、托架、接地铜排、接地线等相关配件；箱体喷字。 | 10 | 只 | 正常维护 |
| 4 | 原有设备控制箱拆除 | 对原有设备箱及箱内配件进行拆除，对拆除下来的设备箱进行汇总，妥善保管。 | 10 | 只 | 正常维护 |
| 5 | 球机支架维护 | 1.压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理。 2.带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修。 3.采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠。 4.材质：铝合金。 | 68 | 只 | 正常维护 |
| 6 | 防雷器维护 | 防雷器维护 | 68 | 只 | 正常维护 |
| 7 | 防雷接地系统维护 | 防雷接地系统维护 | 68 | 套 | 正常维护 |
| 8 | 主干电源线维护 | 电源线：RVV3*2.5，对于老旧老化电源线路维护 | 8000 | 米 | 正常维护 |
| 9 | 分支电源线维护 | 电源线：RVV3*1.0，对于老旧老化电源线路维护 | 2000 | 米 | 正常维护 |
| 10 | 接地电缆维护 | 电源线：BV2.5，对于老旧老化电源线路维护 | 1000 | 米 | 正常维护 |
| 11 | 漏电保护器维护 | 对于漏电保护器维护 | 68 | 只 | 正常维护 |
| 12 | 网络传输线路维护 | 网线：超五类，对于老旧老化电源线路维护 | 2000 | 米 | 正常维护 |
| 13 | 线杆维护 | 1.维修标杆，对有安全隐患的立杆加固基础，倾斜立杆进行矫正，对地笼螺丝进行防锈处理，立杆上漆面有缺失的进行修补；2.含使用吊车、登高车、运输车辆。 | 68 | 根 | 正常维护 |
| 14 | 窨井维护 | 窨井维护 | 68 | 套 | 正常维护 |
| 15 | 线管维护 | 线管维护 | 7600 | 米 | 正常维护 |
| 16 | 智慧音柱 | 1、室外智慧音柱功耗≤30W，待机功耗≤0.16W，高效节能。 2、智能静音功能，在待机时整机完全静音无底噪无电流声。 3、智能优先级处理，设备支持1路线路输入和3路开关量触发，并支持多信号源优先级。优先级顺序：线路输入＞触发1＞触发2＞触发3。灵活适配多种场景。 4、高保真音质好，音色干净，高音清晰明亮； 5、内部功放具备过热、过压、短路等保护功能； 6、有源音柱外观设计精巧，机身采用纯铝合金打造； 7、防水性能强，可以直接在户外使用； 8、内置8 M音频存储空间，可以通过外置USB接口擦除拷贝6首音乐，通过拨码开关选择预设音乐信号，通过触发播放预设语音节目； 预录语音：1、你好，垃圾请分类入桶；2、观赏草坪，请勿踩踏；3、机动车道，行人请勿进入；4、进入施工现场，请戴好安全帽，注意安全；5、警戒区域，请尽快离开；6、您已进入监控区域，你的行为将被实时记录，请注意言行举止。 9、保证和现有摄像机无缝丝滑对接音频输出，并安装、调测； | 68 | 台 | 升级维护 |
| 二、指挥中心维护改造 |  |  |  |  |  |
| 17 | LCD显示单元 | 1、保证维护期内正常使用。 2、如更换提供以下参数设备： 1、LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 2、LCD显示单元物理拼缝≤0.88mm，亮度达到500cd/㎡，对比度达到1000:1,图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级，亮度均匀性≥90%（提供公安部出具的检验报告复印件）。 3、LCD显示单元通过CCC检测认证，并提供CCC认证证书。 4、LCD显示单元具备能效等级为1级的CQC节能认证证书、CEC环境I型认证证书。 5、LCD显示单元具有视频输入接口：HDMI*1、DVI*1、VGA*1、USB*1，视频输出接口：HDMI*1，控制接口：RS232 IN * 1、RS232 OUT * 1（提供公安部出具的检验报告复印件）。 6、▲通过控制面板远程无线控制，控制距离最远可支持10m，控制角度范围可支持水平-80°~80°。可进行显示单元开关机、亮度调节等操作。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 7、▲长宽采用86盒尺寸，8按键设计，高度≤16mm。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 8、▲LCD产品制造商作为起草单位参与国家标准GA/T 1084-2020《大型活动用拼接显示系统通用规范》的起草。 | 15 | 台 | 正常维护 |
| 18 | LCD拼接屏支架 | 保证维护期内正常使用。 | 1 | 套 | 正常维护 |
| 19 | 视频综合平台一体机 | 1、保证维护期内正常使用。 2、如更换提供以下参数设备： 4路HDMI输入+12路HDMI输出 ▲支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙； 预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作(本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡)、字幕操作(开启、关闭、设置参数)； 单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响。（以公安部检验报告为准） ▲支持电源冗余设置，支持(1+1)冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可以自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程系统运行不受影响。（以公安部检验报告为准） 3 U标准机架式机箱，运营级ATCA机箱系统，满足中小规模的监控需求。 插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型。 业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠。 支持HDMI信号输入输出 支持H.264/H.265编码，默认采用H.265。 解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式 支持4路高清视频编码能力 支持96路高清视频解码能力 视频输出最大的LED带载能力为单口260 W 支持3200 W高清视频解码 支持12个显示屏的任意大屏拼接 单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示 支持开窗和漫游，最多支持192个窗口，单屏支持4个1080p或者2个4K。 支持电视墙预监 最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局。 支持虚拟LED功能，最多添加字幕8个，单墙3个。 支持WEB方式、Android和IOS客户端访问和操作 支持ONVIF协议接入设备解码 支持GB28181协议接入平台实现管理和操作 机箱高度：3U 总线类型：千兆网交换 配置主控板数量：1 电源槽位数：2 配置电源数量：1 配置业务板数量：1 业务板槽位数：6 整机解码能力：96路1080P30 整机编码能力：4路1080P60 整机拼接能力：12路 USB接口：2个，USB 2.0 串行接口：4个，1个Console控制口（RJ45接口）+ 1个reserve口（调试预留）+ 2个RS485/232复用口。（RJ45接口） 电视墙数量：8个 电视墙规模：≤12 开窗数量：192 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16/25 输入源复制能力：支持 工作温度：0°C ~ 50°C 工作湿度：10% ～ 90% 产品尺寸（宽×高×深）：442.4mm × 128mm × 341.6mm 净重：≤7.1Kg 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI内嵌 视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz、3840×2160@30Hz（仅奇数口）； 【支持自定义输入分辨率】 1.宽：800~1920，高：600~1200， 2.宽*高的范围：48W~230W 3.宽高对齐限制：宽度4对齐，高度2对齐 视频编码格式：支持H265/H264，默认H265 视频编码通道数：4 视频编码能力：编码支持子码流及主码流类型，其中子码流含CIF(352×288)/FCIF(704×576)，主码流含 720P(1280×720)/XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200/3840×2160 音频编码格式：G722.1,G711_U,G711_A,AAC 视频输出分辨率：XGA_60 Hz(1024×768@60 Hz)/SXGA_60 Hz(1280×1024@60 Hz)/720P_60 Hz(1280×720@60 Hz)/UXGA_60 Hz(1600×1200@60 Hz)/WSXGA_60 Hz(1680×1050@60 Hz)/WUXGA_60 Hz(1920×1200@60 Hz)/1080P_60 Hz(1920×1080@60 Hz)/4K_30 Hz(3840×2160@30 Hz) 视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG 视频解码通道：192 视频解码能力：H264/H265/Smart264/Smart265格式，6路3200W/2400W，或12路1600W，或15路1200W，或24路800W，或30路600W，或48路400W，或96路1080P，或192路720P/D1 及以下分辨率实时解码。（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG格式，支持12路200W解码。 音频输出接口数：12 音频输出接口类型：HDMI内嵌 音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC | 1 | 台 | 正常维护 |
| 20 | 网络存储设备 | 1、保证维护期内正常使用。 2、如更换提供以下参数设备： 4U机架式24盘位网络存储设备，搭载2颗64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 ▲存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群支持在线无缝扩容，系统性能线性增长。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及数据存储服务以公安部检验报告为准） ▲支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据以公安部检验报告为准。 【硬件规格】 处理器：2颗64位多核 系统盘：1×240GB SSD 系统内存：32GB（可扩展至256GB） 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，已配置24块8TB硬盘。 网络接口：6个千兆数据网口，1个千兆管理口 其他接口：1×COM，4×USB3.0，1×VGA，1×IPMI 整机电源：550W，1+1冗余电源 【产品性能】 视频性能：最大接入路数650路2Mbps 【产品功能】 支持视频流、图片流直存 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 采用全对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务 。 支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断 。 支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长。 支持云存储节点间的容量及业务负载均衡 支持存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务。 支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖 支持按资源池批量配置不同的数据存储周期。 支持按单通道配置不同的数据存储周期 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询。 支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能。 支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能。 支持图片上传，下载，锁定功能。 | 2 | 台 | 正常维护 |
| 21 | 云存储管理软件 | 保证维护期内正常使用或系统升级 | 1 | 套 | 正常维护 |
| 22 | 资产管理软件 | 保证维护期内正常使用或系统升级 | 1 | 项 | 正常维护 |
| 23 | 运维平台要求 | 保证维护期内正常使用或系统升级 | 1 | 项 | 正常维护 |
| 24 | 城管视频联网网关 | 保证维护期内正常使用或系统升级 | 1 | 项 | 正常维护 |
| 25 | 智慧城管基础软件 | 保证维护期内正常使用或系统升级 | 1 | 项 | 正常维护 |
| 26 | 智慧城管智能应用软件 | 保证维护期内正常使用或系统升级 | 1 | 项 | 正常维护 |
| 27 | 智慧城管数据管理软件 | 保证维护期内正常使用或系统升级 | 1 | 项 | 正常维护 |
| 28 | 智慧城管资源管理调度软件 | 保证维护期内正常使用或系统升级 | 1 | 项 | 正常维护 |
| 29 | 智慧城管物联网管理软件 | 保证维护期内正常使用或系统升级 | 1 | 项 | 正常维护 |
| 30 | 城管工单系统 | 工单查询：系统支持对系统中所有工单进行关键词检索与查询，帮助用户快速定位相关工单； 工单受理：系统接入12345与数字城管系统相关城管类工单，并按照相关规则对工单处置流程、要求进行统一管理； 工单处置：系统下发工单给对应执法队员，由执法队员利用移动端进行实时反馈； 工单审核：管理人员对工单进行审核，确认无误按照原渠道反馈； 工单分析：系统对案件来源、类型、处置时限、完成情况等进行相关数据分析，形成对应报表与分析图表； 业务规则管理：对业务规则进行配置，包含大类管理、小类管理、大小类管理、立案名称管理、部门管理、法规管理。 | 1 | 项 | 软件升级改造（第三方系统接入由甲方负责协调) |
| 31 | 执法队员移动端 | 工单查询：执法队员可查询权限范围内的相关历史工单，支持关键词检索并可查询具体工单处置信息。 工单处置：支持新工单提醒，执法队员可根据工单要求进行拍照、文字说明等工单处置反馈。 超期预警：支持对超期的工单进行提醒，确保相关执法队员及时查收并按照规范进行现场处置。 个人中心：个人账号、登录等设置。 环卫人员定位管理：借助设备实现人员定位管理，实时查看设备在线状态，记录人员轨迹。 | 1 | 项 | 软件升级改造（第三方系统接入由甲方负责协调) |
| 32 | 视频汇聚平台 | 视频汇聚：接入符合国标GB/T28181协议的区级自建68路视频监控，实现视频资源整合汇聚,用户可以查看所有接入视频的相关信息。 视频监控：支持对接入视频资源的实时视频播放、分屏播放。 | 1 | 项 | 软件升级改造（第三方系统接入由甲方负责协调) |
| 33 | 数字城管数据广告牌 | 1.数据广告牌实现数字城管部件事件监管分析研判，具备城市部件事件监管、案件立案处置结案、问题来源、问题类别和问题区域等数据统计、分析和展示功能。 2.展示环卫人员工作轨迹以及定位设备数据统计。 | 1 | 项 | 软件升级改造（第三方系统接入由甲方负责协调) |
| 34 | 统一门户 | 实现数字城管、生命线系统、停车系统的统一接入，为用户提供统一入口，实现一次登录，全部访问的功能。 | 1 | 项 | 软件升级改造（第三方系统接入由甲方负责协调) |
| 35 | 云资源配置 | 业务服务器：8核CPU、16G内存、256G存储。使用Linux 7.2以上操作系统。 数据库服务器：8核CPU、16G内存、500G存储。使用Linux 7.2以上操作系统。 文件服务器：4核CPU、8G内存、2T存储。使用Linux 7.2以上操作系统。 | 1 | 项 | 云资源服务 |
| 36 | 核心交换机维护 | 核心交换机维护，保证维护期内正常使用 | 1 | 台 | 正常维护 |
| 37 | 接入交换机维护 | 接入交换机维护，保证维护期内正常使用 | 2 | 台 | 正常维护 |
| 38 | WEB服务器维护 | WEB服务器维护，保证维护期内正常使用 | 2 | 台 | 正常维护 |
| 39 | 操作系统维护 | 操作系统维护，保证维护期内正常使用 | 1 | 套 | 正常维护 |
| 40 | 防火墙设备维护 | 防火墙设备维护，保证维护期内正常使用 | 1 | 台 | 正常维护 |
| 41 | 漏洞扫描设备维护 | 漏洞扫描设备维护，保证维护期内正常使用 | 1 | 台 | 正常维护 |
| 42 | 动力管控系统 | 1.▲本项目要求采用在线式双变换高频型UPS，三进三出，容量不低于30kVA/27kW。 2.UPS主机需采用先进的DSP数字控制技术，可在较为恶劣的用电环境下能够确保持续稳定的运行。为避免长时间运行发生零点漂移问题，UPS主机的控制系统需利用DSP与CPU结合处理信号，增强系统稳定性。输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：304~456VAC。 3.输入功率因数＞0.99（100%、50%、30%非线性负载时）。 4.输入电流谐波成份：100％非线性负载≤4.8%，50%非线性负载≤7.2%，30％非线性负载≤10.5%。 5.▲输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.34%；电池逆变工作状态下，输出频率应不宽于50Hz±0.5Hz。 6.输出额定电压应380/400/415VAC可调。 7.▲额定输出功率因数应≥0.9；输出波形失真度：100%市电及电池逆变状态下额定阻性负载应≤0.9%，100%非线性负载应≤2.4%；市电电池相互转换时间需为0ms；旁路逆变转换时间需为0ms。 8.▲系统效率：100%阻性负载时≥94.9%，50%阻性负载时≥95.1%，30%阻性负载时≥94.7%。 9.▲过载能力：输出功率为额定值的125%时，主机工作时间应≥10min。 10.UPS主机具备各种保护与报警功能，包括：输出短路保护、输出过载保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警等。 11.▲UPS主机具有自老化功能，观试现场不需要外接负载就可以带载测试。 12.▲UPS具备电池反接保护电路功能，当出现电池反接后，能发出声光及告警。 | 1 | 台 | 更换设备 |
|  |  | 1.应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah。 2.▲为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。投标时须提供声明函复印件。 3.蓄电池正常浮充状态下，其浮充期待寿命可达10年，投标时应提供与本项目同型号、同规格产品彩页佐证。 4.▲材料的阻燃能力试验按 GB/T2408-2008第7章的方法进行取样制备。水平法按 GB/T2408-2008第8章进行;垂直法按 GB/T2408-2008第9章进行;槽、盖应符合 GB/T 2408-2008 中的 8.4.1 HB(水平级)和9.4 V-0(垂直级)的要求，试验结果判定合格。 5.▲蓄电池静置28天后容量保存率应≥97.9%。 6.▲蓄电池密封反应效率应≥98.5%。 | 32 | 节 | 更换设备 |
|  |  | 1.本项目每台电池柜（架）可安装1组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。 2.包含蓄电池间的连接线缆，及电池组到UPS主机的连接线缆。 | 1 | 项 | 更换设备 |
| 43 | 机房强电系统维护 | 机房强电系统维护，保证维护期内正常使用 | 1 | 项 | 正常维护 |
| 44 | 机房弱电系统维护 | 机房弱电系统维护，保证维护期内正常使用 | 1 | 项 | 正常维护 |
| 45 | LED显示屏维护 | 更换原有LED屏故障模组，保证维护期内正常使用 | 1 | 套 | 正常维护 |
| 46 | 服务器机柜维护 | 服务器机柜维护，保证维护期内正常使用 | 2 | 台 | 正常维护 |
| 47 | 机房防静电地板维护 | 根据现场具体情况，负责已经损坏以及维护期内损坏地板的更换。 | 120 | 平方 | 正常维护 |
| 48 | 本地扩声、背景音乐系统维护 | 根据系统情况，维护2只音箱，1台调音台，1台混音器，1台攻放的正常使用，同时对1套播放软件的进行升级、注册，保证其维保期内正常使用。 | 1 | 套 | 正常维护 |
| 49 | 打印机维护 | 负责维护期内打印机的正常使用，以及各种故障的处理和硬件维修。 | 1 | 台 | 正常维护 |
| 50 | 工作站维护 | 1.▲CPU：主频≥2.7GHz 、≥8核处理器8线程，二级缓存≥8MB。主板：ZX200芯片组或以上；内存：16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。最大可支持拓展64GB。硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。 2.支持拓展9.5mm标准光驱。支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。集成标准声卡。USB有线键盘、鼠标。前置面板：USB3.0≥3个；TypeC≥1个；音频接口≥1个（支持耳机麦克风二合一）。 3.▲支持物理网络开关按键。 4.▲≥3前置USB端口支持在关机状态下对外供电。 5.显示器：≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit，IPS屏。支持VGA≥1，HDMI≥1。为保证屏幕色彩显示真实度，显示屏幕DCI-P3色域覆盖率≥99%；对比度达到1000:1，屏幕刷新率达到75Hz，响应时间≤7ms，可视角度178°/178°。电源能效转换效率≥86%。 | 10 | 台 | 更换设备 |
| 51 | 温湿度管控系统维护 | 1. 本项目要求采用单系统单压缩机，风冷型恒温恒湿机型精密空调，上前送风。 2. 单台制冷量≥17.5KW，显冷量≥15.75KW，显热比≥ 0.9，标准风量≥5000m/h；投标时须提供厂家产品彩页。 3. 本项目精密空调：加热量应不小6KW，加湿量应不小于 3kg/h；投标时须提供与本项目同型号、同规格产品彩页佐 证。 4. 应具备高稳定性，极强的电网适应能力，三相电源机组运行电压波动范围380Vac士15%，并具备缺相保护功能。 5. ▲采用知名品牌涡旋高效压缩机，具有启动电流小，转动平滑，运行平稳，高可靠性，低尽动，低噪音等功能。 6.▲换热器搭载蓝色亲水膜铝箔翅片，表面气液流动更迅速，增强防腐蚀性能，提升整机换热效率；同时采用高效内螺纹铜管设计，类似于子弹枪膛的内螺纹，可以增大管道内侧表面积，加速冷媒的流动速度，提高空调机组的能效。 - 7.▲内提高换热效率，具有更高的显热比，精密空调蒸发器应采用大面积“/”型设计；投标时须提供由厂家出具的实物照片。 - 8.▲精密空调品牌及型号具备CQC认证并以附件形式提供CQC证明文件。 | 1 | 台 | 更换设备 |
|  |  | 3P,支持冷暖模式。 | 2 | 台 | 更换设备 |
| 三、专线电路 |  |  |  |  |  |
| 52 | 分支电路 | 100MVPN，服务期三年 | 68 | 条 | 线路租赁 |
| 53 | 中心机房电路 | 1000MVPN，服务期三年 | 2 | 条 | 线路租赁 |
| 54 | 合计 |  |  |  |  |

- 四、维护要求

- （一）外场系统运行维护内容及要求

负责确保运行维护期内前端设备的正常运行，负责开展对前端系统的运行检查、维护保养、优化调试、维护送修，升级改造、保养箱体杆件等设施，确保外观整洁、设施完整以及设备现场配套交通标牌的规范性。

- (1)确保前端系统点位7×24小时正常运行。

(2)每周开展各前端系统设备的外场巡查及网上巡查工作，并分别建立巡查台账供城管局随时检查。巡查内容包括：

1、前端系统运行情况及完好性检查，保证前端系统各组成部分完好、连接正常并处于正常工作状态，保证前端系统各项参数设置正确无误。

2、前端系统及附属设施（包括管道、窨井、井盖、大小杆件、箱体等）牢固性检查，保证设备及设施安全，消除人为或自然原因影响安全和功能使用的隐患。

- 3、前端系统校时情况检查，确保前端系统时钟与北京时间的同步

4、每季度应开展不低于一次的前端系统日常维护与保养工作，并提交设备维护与保养报告。维护与保养包括：设备擦拭、外观是否破损等描述。

5、负责对前端系统故障的分析处理，并及时解决故障。发现故障应立即报告城管局，并在24小时内反馈处理结果及意见。维修各种原因引起的故障，白天半小时内响应，夜间一个半小时内响应。对于系统自身故障，应在故障发生24小时内完成故障修复；对于系统因受到外力（如灾害天气、车辆碰撞、偷盗、人为破坏等）影响造成故障，应在故障发生3小时内消除安全隐患并在72小时内（涉及土建工程和杆件制作的除外）完成故障修复。

6、负责故障设备的检修，对于需维护部件的，负责故障诊断、送修和安装调试。

7、负责对前端系统附属设施（包括管道、窨井、井盖、杆件、箱体等）的故障（如塌陷、破损、遗失、损坏等）处理，应在故障发生后立即采取防护措施消除安全隐患，并在2小时内（涉及土建工程和杆件制作的除外）完成故障修复。

- 8、完成前端系统迁改工程及后台接入工作。

9、配合甲方完成特定要求的设备检查和标定工作。每年重要节假日（“五一”、“十一”等）、大型活动期间，开展特定的巡查、维修、维护、清洁和保养工作

10、配合甲方完成特定要求的设备功能、系统参数的调整和优化工作。

11、负责配合城管局实施因业务工作调整对前端系统的升级改造工作，负责对升级改造后的前端系统开展相关运行维护工作。

12、安排相关维护人员，接受甲方管理并配合甲方开展业务培训。项目管理人员应具备类似本项目的实际工作经验和较强的协调组织能力，未经甲方同意，不得在服务期内维护项目负责人。成立前端系统维护小组，有专门的软、硬件工程师等人员承担外场维护工作，应具备维护、设备安装调试、故障诊断与维修等技术保障能力，并提供现场服务和7×24小时响应服务。

13、设备在线率不得低于95%（不可控因素例如线路故障、市政施工等除外）。

14、配合城管局处理因其他业务部门督办各类保养维护事宜。

15、配合城管局进行其他新接入设备的接入及调试工作。

16、落实文明施工、安全生产责任和措施，承担维护过程中的安全责任。做好现场安全防范，设立安全隔离装置和警示工具。作业结束后，务必保持现场清爽、干净，不得遗留垃圾、作业工具等物品。

17、巡查及处理情况每周向城管局数字化中心书面汇报。

18、配备不少于1台高空作业车,1台维护车辆。

- （二）内场系统运行维护内容及要求

1、硬件系统运行情况及完好性检查（包括服务器、存储、核心交换机等），检查CPU、内存、磁盘空间是否完好、连接正常并处于正常工作状态。

2、内场系统及机房附属设施（包括UPS、空调等）完好性检查，保证机房附属设施安全。

3、负责对内场系统平台常见故障的分析处理，并及时解决故障。发现故障应立即报告甲方，并在2小时内反馈处理结果及意见。

4、负责内场故障设备的检修，对于需维护的设备，负责故障诊断、送修和安装调试。

- 5、负责维护设备的后台接入工作。

6、配合甲方完成特定要求的设备检查工作。每年重要节假日（“五一”、“十一”等）、大型活动期间，开展特定的巡查、维修、维护、安保工作。

7、配合甲方完成特定要求的设备功能、系统参数的调整和优化工作。

8、负责配合甲方实施因业务工作调整对内场系统的升级改造工作，负责对升级改造后的内场系统开展相关运行维护工作。

9、定期做好数据备份工作。

10、负责处理机房各类事件（如电源、温度、湿度超标等）。

11、确保内场系统7×24小时正常运行。

12、每日开展各内场系统设备的巡查工作，并建立巡查台账供甲方随时检查。

- 五、项目实施要求

1、项目实施过程中需要进行系统修改的必须获得使用人同意。实施过程中须依据城管局的需求及规范进行。

2、系统到货后5日内，维护方与城管局一起按合同清单依合同标准进行验收。城管局对系统验收合格后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现系统达不到验收标准或合同规定的性能指标，维护方必须更换，并且赔偿由此给城管局造成的损失。维护方负责完成指定地点的送货、安装以及调试。安装后须提交完整的系统文档，包括设备配置、设置文档、维保手册、使用说明等（电子、纸质各一套）。

3、维护方应允许城管局的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在维护方案中提出协同工作计划。维护方必须指派经验丰富的项目经理和实施人员安装设备。项目经理不少于1名，实施人员不少于4名。以上人员必须百分之百地投入到本项目实施中，提供至少1人不低于3个月的驻场服务。

- 4、维护方有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

5、维护方须完成招标设备清单中提及的所有软件的安装、调试及整体的系统集成工作，在项目实施前提交集成方案及相应调试合格报告给城管局确认。维护方须提供所有设备安装连接所必须的辅材，辅材均要求为优质产品。

6、项目实施过程中，如果牵涉到与其它第三方产品集成工作，维护方应与其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

7、维护方应服从城管局的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入城管局其他场所，不得损坏城管局财物，如有损失由维护方照价赔偿。

8、维护方应保证所提供系统涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为城管局的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由维护方承担。

9、维护方应列出详细项目维护方案，包括人员姓名、工作经验、学历和在本项目中的职责分工以及项目管理方法论，项目实施管理策略、项目进度控制、项目应急措施等。

- 10、验收标准：

（1）城管局对维护方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行到货验收，外观、合格证、检测报告等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（2）城管局对维护方提供的货物在使用前进行调试时，维护方需负责安装并培训城管局的使用操作人员，并协助城管局一起调试，直到符合技术要求，城管局才做最终验收。

（3）维护方在项目验收前应对产品系统作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为城管局收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交城管局，最终提交验收文件目录应包括招投标文件、合同、维护方案、方案报审文档、开工文档、日志或周报、隐蔽工程检查记录、会议纪要、到货验收单、变更单、工程款支付文档、培训文档、试运行文档、结算清单、验收总结报告、验收结论等整套文档。

（4）验收前维护方必须确保项目系统、材料、软件、功能完全满足招投标文件技术规格要求和国家行业有关质量标准。

- 11、培训要求

（1）专业系统的培训授课人必须是设备生产企业原厂的培训师或技术员。

（2）维护方应在硬件和软件方面为城管局的技术人员开设培训课程，使其能够掌握系统的运行、检查、维修、维护工作。维护方要详细作出培训计划，包括培训课程安排、对被培训人员要求等。投标文件中提供培训计划。

（3）维护方应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

- （4）维护方负责培训的一切费用。

- 12、建设标准：

GA/T 669-2008《城市监控报警联网系统建设通用技术要求》；

GA/T 670-2006《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》；

GA/T28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》；

GA/T1127-2013《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》；

GB50198-2011 《民用闭路监控电视系统工程技术规范》；

GB50311-2007 《综合布线系统工程设计规范》；

GB50057－94 《建筑防雷设计规范》；

GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》等相关标准。

- 六、其它要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

- 第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料的扫描件）

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

12．预付款保函支付条款模板

13．其他资料

1. 投标函

- 致： 江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司

根据贾汪区城市管理局数字城管监控系统维护项目[项目编号：JSZC-320305-WYZJ-G2025-0003]招标文件，_____ (姓名)代表我方_________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号][补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。。

7. 江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

- 9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：（盖单位公章）

投标人授权代表：（签字）

日期：   年  月  日

- 2．开标一览表

项目编号：JSZC-320305-WYZJ-G2025-0003

项目名称：贾汪区城市管理局数字城管监控系统维护项目

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 贾汪区城市管理局数字城管监控系统维护项目 | 详见投标文件 |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

- 3．分项价格表

项目编号：JSZC-320305-WYZJ-G2025-0003

项目名称：贾汪区城市管理局数字城管监控系统维护项目

货币单位：人民币元

- （详细分项报价内容自制）

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020) 46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

4．供应商为“微型”或“小型”或“监狱企业”或“残疾人福利性单位”的，须算出““小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位”总价合计”。

注：

1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

- 4．偏离表

项目编号：JSZC-320305-WYZJ-G2025-0003

- 项目名称：贾汪区城市管理局数字城管监控系统维护项目

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

- 5. 法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托          全权代表我企业（公司）参与项目（项目编号：JSZC-320305-WYZJ-G2025-0003）的招、投标活动及签订合同。以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。无转委托权。委托期限自2025年  月   日起至2025年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：               受托人（签字）：

法定代表人（签字或签章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件粘贴处)

- 6. 中小企业声明函

项目编号：JSZC-320305-WYZJ-G2025-0003

- 项目名称：贾汪区城市管理局数字城管监控系统维护项目

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库( 2020) 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日    期：

备注：本采购项目所属行业为“软件和信息技术服务业”。

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

- 7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加贾汪区城市管理局数字城管监控系统维护项目项目（项目编号：JSZC-320305-WYZJ-G2025-0003）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

- 8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：贾汪区城市管理局数字城管监控系统维护项目

- 项目编号：JSZC-320305-WYZJ-G2025-0003

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市贾汪区城市管理局单位的贾汪区城市管理局数字城管监控系统维护项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件彩色扫描件）

项目编号：JSZC-320305-WYZJ-G2025-0003

项目名称：贾汪区城市管理局数字城管监控系统维护项目

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：贾汪区城市管理局数字城管监控系统维护项目，项目编号：JSZC-320305-WYZJ-G2025-0003）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、 （证明材料原件彩色扫描件附后）

2、 （证明材料原件彩色扫描件附后）

3、 （证明材料原件彩色扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、 （证明材料原件彩色扫描件附后）

2、 （证明材料原件彩色扫描件附后）

3、 （证明材料原件彩色扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

- 10. 投标人相关承诺

- 项目编号：JSZC-320305-WYZJ-G2025-0003

项目名称：贾汪区城市管理局数字城管监控系统维护项目

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

- 11. 投标人书面声明

- 项目编号：JSZC-320305-WYZJ-G2025-0003

项目名称：贾汪区城市管理局数字城管监控系统维护项目

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

- 12. 预付款保函支付条款模板

- 付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  xx   (  xx %) 小写¥   大写：人民币     。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (        %）小写￥     大写：人民币     。

……

付款条件二： 不提交预付款保函的

（1）合同签订后	     个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX (     ％）小写￥       大写：人民币 	    。

（2）验收合格后      个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（     ％）小写￥      大写：人民币       。

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购(2020)52号）要求。

- 13. 其他资料