招标文件

项目编号：JSZC-320381-SCGL-G2025-0001

采 购 人：新沂市水务局

项目名称：新沂市水务局城区排水防涝应急能力提升排涝设备采购项目

招标代理单位：江苏晟驰工程管理咨询有限公司

2025年04月

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标资料表	13

第四章  评标标准	21

第五章  拟签订的合同文本	24

第六章  采购需求	24

第七章  投标文件相关格式	31

新沂市水务局城区排水防涝应急能力提升排涝设备采购项目

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

江苏晟驰工程管理咨询有限公司受新沂市水务局委托对“新沂市水务局城区排水防涝应急能力提升排涝设备采购项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：新沂市水务局城区排水防涝应急能力提升排涝设备采购项目

(二)项目编号：JSZC-320381-SCGL-G2025-0001

（三）预算金额：人民币万216万元，本项目不接受超过预算金额的报价。

二、对投标人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)。

2.财务状况报告，至少提供：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内的资产负债表原件的扫描件1份；投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份。

3.投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.投标人应为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》原件电子扫描件（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，未提供或者未按格式填写完整的，将视为响应无效。）。 《中小企业声明函》 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”；

（三）本项目的特定资格要求：

1.本项目无特定资格

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年05月28日北京时间9:30。

（二）开标时间：2025年05月28日北京时间9:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人信息

名称：新沂市水务局

地址：新沂市市府东路58号

采购项目联系人：林海卫

联系电话：18151882165

- 采购代理机构

名称：江苏晟驰工程管理咨询有限公司

地址：江苏省徐州新沂市香格里拉商铺25-76号

联系方式：13182363909

联系人：闻少晨

- 第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

①本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。

②若项目要求提供履约担保的，中标供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”

③本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。

④本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章  投标邀请；

第二章  投标人须知；

第三章  投标资料表；

第四章  评标标准；

第五章  拟签订的合同文本；

第六章  采购需求；

第七章  投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：新沂市水务局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏晟驰工程管理咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)。 2.财务状况报告，至少提供：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内的资产负债表原件的扫描件1份；投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份。 3.投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 1.投标人应为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》原件电子扫描件（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，未提供或者未按格式填写完整的，将视为响应无效。）。 《中小企业声明函》 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”； （三）本项目的特定资格要求： 1.本项目无特定资格 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。（加盖电子签章） 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)。 2.财务状况报告，至少提供：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内的资产负债表原件的扫描件1份；投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份。 3.投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，请填写完整）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。（加盖电子签章） 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 3、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 要求详见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》。 （二）商务部分 要求见本文件第四章《评标标准》 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：无 注：1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 预算金额：人民币216万元，本项目不接受超过预算金额的报价。 报价包括但不限本次采购范围内的全部产品、备品配件及专用工具的价格、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收、操作培训等所需承担的全部费用，包含政策调整导致成本增加等不可预见性费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十六） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十七) | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十八) | 投标文件的提交与接收： - 投标文件提交与接收时间： - 提交投标文件截止时间2025年05月28日北京时间9:30前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （十九） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十) | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年05月28日北京时间9:30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十一) | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十二) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十三) (二十四) | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分相同投标报价和技术指标优劣得分也相同的，按项目服务实施方案得分由高到低顺序排列。 |
| （二十五） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 六 | 政府采购合同 |
| (二十六) | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （二十七) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：闻少晨；联系电话：13182363909； 办公地址：江苏省徐州新沂市香格里拉商铺25-76号 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

成交供应商在领取中标通知书前，应缴纳招标代理服务费，收取标准参照：

采购代理常规服务收费按照《江苏省政府采购代理常规服务收费指导价》(见附件)列明的定额或差额定率分档累进费率和项目中标或者成交金额计算(有分包的以一个项目计算)，可根据项目难易程度和优质优价原则在合理范围内适当上浮或者下浮。非因代理机构原因终止的代理项目可以按照上述收费标准的30%收费。

附件：

| 招标代理服务收费标准 |  |
| --- | --- |
| 中标金额（万元） | 费率 |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1. 按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2. 代理服务费按差额定率累进法计算。

3. 代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4. 代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5. 定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算服务费。

- 第四章  评标标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （30分） | 1.1 | 投标报价 | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30，投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 注：四舍五入，取小数点后两位。 | 30分 |
| 二、技术部分 （63） | 2.1 | 技术性能参数响应性 | 1、打“★”项的每有1项负偏离扣2分。 2、打“▲”项每有1项负偏离的扣1分。 3、未标记的每有1项负偏离的扣0.5分；扣完为止。 在投标文件中对应“★”项、“▲”项，按照顺序清晰排列证明材料。 注：若验收过程中发现产品与投标参数不符合的情况，视为虚假应标。 | 30分 |
|  | 2.2 | 投标产品视频演示1 | 排水抢险车产品展示内容包括：清楚展示整车公告名称、汽车底盘、潜水泵；一体式方舱遥控装卸过程；水泵及发电机布置合理性及简单操作介绍。视频时长不超过5分钟，一镜到底视频，配解说，剪接无效。 1、在5分钟内展示全部内容的得5分； 2、在5分钟内展示内容满足其中2项的得2分； 3、不提供视频演示或展示内容低于2项或视频展示超时的不得分。 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式要求为.mp4或.avi文件，将视频文件分卷压缩为.zip文件，单个文件不得大于30M，按照《江苏省政府采购交易执行系统操作手册》的规定上传，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。系统支持上传多个文件，视频演示内容按要求逐条录制，不得演示与上述要求无关内容。（所有演示视频按此要求制作、上传，下同） | 5分 |
|  | 2.3 | 投标产品视频演示2 | 在抢险现场通过更换便携式潜水泵叶轮及辅件的条件下，即可实现扬程30米时排水量400m³和扬程10米-15米、排水量800 m³-1000m³的功能互换。 投标人须提供水泵互换前和互换后包括扬程和流量等关键数据的带有CNAS印章的检验报告，不提供的不得分。 投标人须提供互换叶轮及辅件全过程的视频演示并配解释说明，视频清晰、一镜到底式拍摄，不超过3分钟，非剪辑拼接。能清楚展示投标人本次投标对应产品信息，在3分钟内展示全部互换流程的得3分；不能清楚展示投标人本次投标对应产品信息，不提供视频演示或视频展示超时的不得分。 | 3分 |
|  | 2.4 | 投标产品视频演示3 | 潜水泵有增压接力串级功能，多个潜水泵可接力串联在一个排水通道上，从而增加扬程，直接解决复杂环境中扬程不足及远距离输送问题。投标人须提供泵组接力串联视频演示，视频清晰、一镜到底式拍摄，不超过3分钟，非剪辑拼接。能清楚展示投标人本次投标对应产品信息，在3分钟内展示全部串联流程的得3分；不能清楚展示投标人本次投标对应产品信息，不提供视频演示或视频展示超时的不得分。 | 3分 |
|  | 2.5 | 复杂地形综合抢险排涝能力 | 为满足城市地铁、隧道等地下空间复杂地形抢险排涝需要，考察投标人复杂地形综合抢险实战能力。投标人参与过城市复杂地形（地铁、隧道等地下空间）抢险实战，须提供官方证明材料（网上公示截图或颁奖证书）。能提供3个以上（不包括3个）的得2分，提供1-3个的得1分，低于1个或不提供的不得分。 | 2分 |
|  | 2.6 | 项目实施方案 | 投标人应根据招标文件要求提供项目实施方案（包含且不限于供货方案、供货周期、设备调试、验收方案等服务）。 1、以上内容不存在瑕疵得8分； 2、以上内容存在1处瑕疵得6分； 3、以上内容存在2处瑕疵得4分； 4、以上内容存在3处瑕疵得2分； 5、以上内容存在4处瑕疵得1分； 6、未提供方案或不满足项目要求或内容存在5处及以上瑕疵得 0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 | 8分 |
|  | 2.7 | 潜水泵核心部件 | 根据潜水泵的核心部件照片及解释说明（包括但不限于泵体材料，叶轮材料，滤网材料），阐述潜水泵的设计结构、器件的材质选择、技术的先进性等进行评分： 1、以上内容不存在瑕疵得4分； 2、以上内容存在1处瑕疵得2分； 3、以上内容存在2处瑕疵得1分； 4、未提供方案或不满足项目要求或内容存在3处及以上瑕疵得 0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 | 4分 |
|  | 2.8 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案评分，包括售后服务、售后响应时间、售后服务方式、售后人员配备、终身服务保障等。 1、以上内容不存在瑕疵得5分； 2、以上内容存在1处瑕疵得3分； 3、以上内容存在2处瑕疵得1分； 4、未提供方案或不满足项目要求或内容存在3 处及以上瑕疵得 0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 | 5分 |
|  | 2.9 | 人员培训方案 | 根据投标人或制造商提供的培训方案（包括培训方式、培训内容、培训进度时间、培训计划、培训质量保证措施等）进行打分。 1、以上内容不存在瑕疵得3分； 2、以上内容存在1处瑕疵得2分； 3、以上内容存在2处瑕疵得1分； 4、未提供方案或不满足项目要求或内容存在3处及以上瑕疵得 0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 | 3分 |
| 三、商务部分 （7分） | 3.1 | 售后人员能力 | 投标人售后服务人员中，具有售后服务高级管理师证书的得3分，具有售后服务中级管理师证书的得2分，具有售后服务初级管理师证书的得1分，没有不得分。 | 3分 |
|  | 3.2 | 类似业绩 | 投标人2021年1月1日以来，投标人承担过合同内容与本次投标产品类似的销售业绩合同，每提供一个得2分，最高4分。须提供有效合同复印件，并提供合同对应发票复印件，不提供或材料不全者不得分。 | 4分 |

本章说明：1.本项目采用综合评分法。

- 评分结果精确到小数点后两位。

- 投标人应对上述佐证材料的真实性负责。本项目评标结果公示期间，投标人应将上述佐证材料原件交采购人核验，若出现虚假情形，暂停签订合同，并上报采购监管部门，投标人承担由此造成的法律及其连带责任。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采购人：

中标人：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

为满足甲方项目建设需求，甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，经协商达成以下合同：

- 一、采购内容及产品技术参数

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

二、合同价款

本合同价为人民币（大写）：            （小写¥：         元）。与交货有关的所有费用包括在合同价内，买方不再另行支付任何费用。

- 三、交货时间、地点和方式

- 年  月    日前乙方将全部货物运抵            。

- 四、验收

1.甲方以采购询价文件、供应商的响应文件、合同为依据，负责对合同采购内容进行全面验收。

2.甲方按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，乙方应予以配合。

五、付款方式

结算金额的计算方式

经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同总价的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15个工作日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装完毕验收后15个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

付款方式二：不提交预付款保函的

合同总价的百分之三十(30%)即￥         ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥         ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装完毕验收后15个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票。

六、其他

1、未尽事宜双方协商解决；

2、本协议书正本一式 贰 份，副本一式 贰 份，正本合同双方各执 壹 份，副本合同双方各执 壹 份。

甲方：新沂市水务局                    乙方：

（盖单位章）                                   （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：           法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                                （签字）

年      月      日                   年      月       日

- 第六章 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：新沂市水务局城区排水防涝应急能力提升排涝设备采购项目

2、项目编号：JSZC-320381-SCGL-G2025-0001

3、项目预算：预算金额：人民币216万元，本项目不接受超过预算金额的报价。以上报价包括但不限本次采购范围内的全部产品、备品配件及专用工具的价格、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收、操作培训等所需承担的全部费用，包含政策调整导致成本增加等不可预见性费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮卡式多功能模块化抢险车 | 1 | 核心产品 |
| 2 | 移动发电机组 | 2 |  |
| 3 | 立交桥应急围挡 | 100米 |  |
| 4 | 12寸大流量便携式抢险泵 | 2 | 含与水泵配套控制柜、水带、线缆 |
| 5 | 拖挂式移动排水单元 | 2 |  |
| 6 | 10寸大流量便携式抢险泵 | 2 | 含与水泵配套控制柜、水带、线缆 |
| 7 | 16寸轴流潜水泵 | 3 | 含与水泵配套配电柜 |
| 8 | 20寸轴流潜水泵 | 3 | 含与水泵配套配电柜 |

三、设备技术参数及要求

（一）皮卡式多功能模块化抢险车技术要求

1、车辆参数

1.1、▲车辆外形尺寸：长≥5500mm，宽≥1800mm，（承载能力强）

高≤2500mm（通过能力强）佐证材料：提供投标车辆整车《工业和信息化部装备工业发展中心》的网上公示截图；

1.2、总质量≥3400kg；

1.3、最高时速≥170km/h；

1.4、驱动方式：四轮驱动；

1.5、发动机功率：≥130kW；

1.6、▲排量：≥2.2L；佐证材料：提供投标车辆整车《工业和信息化部装备工业发展中心》的网上公示截图；

1.7、燃油类型：柴油。

1.8、▲操纵方式：自动挡；佐证材料：提供投标车辆环保信息证书

1.9、警示装置：车辆外部按照国家标准配备标志灯或反光标志等；配备无死角倒车雷达影像，高清夜视；

1.10、排放标准:国六

2、车载照明灯参数：

2.1、方舱顶部四周配有4盏场外LDE照明灯，照明灯功率30W，可手动270°旋转；

3、车辆方舱主体参数：

3.1、方舱配置液压升降机构（液压支腿数量≥4套），需实现一键启动液压支腿升降，四个液压支腿具有的自动调平功能（0-40mm内），每个液压支腿可实现单独升降，整个舱体可实现在具有坡度的路面上自装卸，具备有线遥控智能控制系统；

3.2、舱体底部配置四个行走轮（两定向，两万向），可短距离自由移动；

3.3、方舱内需配置一套排水系统，舱体采用一体式封闭厢式结构，整个舱体采用轻质铝合金型材与板材焊件。房舱内合理布置柴油发电机机组（功率：≥30kW）、水泵，水泵控制柜、水带、浮圈及排水附件。

3.4.排水及机组部分可以单独分离使用，快拆快装，无需起吊及叉装设备。

4、车载排水系统技术要求:

4.1、★大流量潜水泵1台，水泵工作转速≤3500转以内，在8米扬程时，≥600m³/h（在扬程10 m时，单泵流量≥500 m3/h）；佐证材料：需提供带有CNAS或CMA印章的检验机构出具的性能检验报告。

4.2、★出水口径≤DN200（8英寸），单泵自重≤25kg，30Kw≥水泵电机额定功率≥20Kw。佐证材料：需提供带有CNAS或CMA印章的检验机构出具的性能检验报告。

4.3、★潜水电泵最大通过颗粒≥30mm。佐证材料：需提供带有CNAS或CMA印章的检验机构出具的性能检验报告。

4.4、水泵叶轮采用耐磨不锈钢材质，表面进行耐磨硬质涂层处理，表面达到维氏硬度（HV）达到1000度以上。

4.5、浮圈：每台水泵均配有一只聚胺脂高强度浮圈，一体成型，满足水泵工作时的浮力要求，具卡口吊环连接软性固定吊索。

4.6、电缆：每台水泵需自带安装20m专用潜水电缆，以及与泵一体且长度大于100mm的钢制电缆护套，每台泵需配套与泵自带安装电缆同型号、同规格的电缆总长40m，分2段，配带防水快速接头，电缆连接需采用IP67及以上防水快速接头。

4.7、▲输水管：每台水泵均需配套输水管总长50m，按照25米分段，采用涤纶长丝内衬聚氨酯，水带设计压力≥0.8MPa，爆破压力≥2.4Mpa,延伸率≤5%，膨胀率≤3%，附着强度≥45（N/25mm），材料为软性材料，长轴编织，合成纤维，内外涂耐磨防水树脂，可折叠式卷起，必需耐磨防刺穿。佐证材料：需提供带有CNAS或CMA印章的检验机构出具的性能检验报告。

4.8、▲潜水电泵控制柜防护等级IP55或以上：佐证材料：需提供带有CNAS或CMA印章的检验机构出具的性能检验报告。

4.9、所有水泵运行控制系统均集成于控制柜内，柜体底脚固定方式采用锁扣固定。每台水泵配有单独的控制系统，采用优质变频器全程控制。控制界面可精确显示故障报警信息，便于维护。并具有精密的过流、欠流、过压、欠压、过载、欠载、漏电等保护装置，水泵运行控制系统均需具备无级调速功能，工作时排水量可实现连续调节。液晶显示屏精确显示水泵运行电压、电流、转速，可实现水泵运行时电机转速可调，漏电保护装置精密度高，安全可靠。

（二）、移动发电机组技术参数

移动拖挂式柴油发电机组配定制拖挂底盘，行驶速度不小于20公里；柴油发电机组总体性能要求：结构紧凑、功率重量比小，减振设计，模块化操作系统接线简单，发动机采用高压共轨燃油喷射系统，专业测试设备确保整机质量可靠；低电抗设计，使非线性负荷下波形失真极小；柴油机有超速、低油压、高水温等自动报警装置，发电机具超载、短路保护功能。防雨静音箱体及其底盘大于8小时油箱，箱体采用喷塑处理，防雨静音箱体尽量缩小，进排风合理；底座油箱带燃油显示，机组与底座之间选用高性能减震；箱体内配置优质消音器。

1．移动拖挂发电机组主要技术指标

主用/备用功率：≥200KW/220KW

额定电压：400/230V可调

额定电流：≥360A

额定频率：50Hz

外形尺寸：≤4850*2450*3100(mm)（含拖车及箱体）

重量：≤5000KG（含拖车及箱体）

功率因素cosΦ：0.8

电压调整率：≤±1（稳态）＋25～－20（瞬态）%

频率调整率：≤1.5（稳态） ＋10～－7（瞬态）%

稳态电压偏差：≤±0.5%

稳态频率带：≤0.5%

空载电压调整范围：≥95%～105%

负荷突变电压稳定时间： ≤1 S

负荷突变频率稳定时间： ≤1 S

波形失真率：≤5%

起动方式：直流电起动

启动电池电压： 24V

起动时间：≤5～6秒

噪音：空旷处7米≤75db

▲燃油消耗率：≤215g/kw.h，机油消耗率：≤2.0g/kw.h。佐证材料：需提供带有CNAS或CMA印章的检验机构出具的检验报告。

2．柴油机参数

▲排放标准：满足GB 20891-2014中国第三阶段排放要求。佐证材料：需提供带有CNAS或CMA印章的检验机构出具的检验报告或环保证明。

柴油发动机结构：直列六缸，四冲程、强制水冷

进气方式：增压中冷

额定转速：1500rpm

▲调速系统：电控

启动方式：24V直流电启动

冷却方式：封闭式水循环风冷

▲最大输出功率：≥253KW

▲压缩比：≥16.5

▲缸径×活塞行程：≥114×144mm

▲发动机总排量 ：≥8.8L

以上▲项参数佐证材料：需提供带有CNAS或CMA印章的检验机构出具的检验报告。

3．发电机技术参数

相数：3

接线方式：三相四线，Y型绕接

轴承数：1

功率因数：0.8

防护等级：IP23

海拔要求：≤1000m

励磁方式：无刷自励

绝缘等级/温升等级：H/H

电话影响系数TIF：＜50

电话谐波系数THF：＜2%

发电机容量：250kVA

发电机效率：≥91.3%

4．结构要求

4.1．主要结构及组成：发电机组：柴油机、发电机、自启动模块化控制屏、输出断路器、底座燃油箱、波纹管、消音器、排烟管、蓄电池及连线、接地纤及连接线等：

4.2.箱体：箱体喷塑，防火，阻燃，防雨，防尘， 防锈，降噪，隔震，长期抗震结构，强度高，表面处理平整，满足机组正常使用通风降温需求；选用可底座整体吊装及叉车装运；结构设计紧凑,内置式消音器,吸音材料采用光面材料，易清洁及降低噪音；设计进风斗，防止对设备使用造成影响的杂物和粉尘吸入,加大进风与排风面积；箱体上设有独立输出开关盒,便于电缆的接驳；箱体防水耐气候等级更高；箱体采用2㎜厚冷轧板，所有螺栓采用不锈钢；箱体内安装2套检修照明灯；箱体和拖车部分采用分体式安装，箱体设计成便于从拖车上拆卸方式，不接受一体式。箱体采用喷塑处理，箱体颜色待协商。

4.3.底座及定制化底座油箱：底座采用8m和5mm冷轧钢板激光切割并焊接而成，其中底座油箱满足满载运行8h，油箱表面具备清洗口，透气口及排污口；

5.四轮拖车：

5.1.拖车主要组成部分：车架、转盘式、轮轴及轮胎、悬挂装置、牵引装置、手刹车装置、机械支撑等，承载5T：

5.2.双轴四轮，可由汽车牵引运载发电机组移动，在柏油路面上拖运时，拖车允许的最高牵引速度为≥40km/h。

6.输出系统:

发电输出主开关：400A/3P塑壳断路器，主开关下口预留相应的接线铜排，满足3根YC-1*120和1根YC-1*50接线空间要求，在输出端配220V/10A便于其他使用需求。

7.启动系统：

启动电瓶，电瓶容量至少满足2只100AH/DC12V应能保证启动6次，每次启动时间为6秒钟，间歇6秒钟。

8.控制和保护：

机组控制系统，全自动智能控制器，显示模式：液晶显示，带背光，轻触按钮操作，外壳与控制屏之间设计有橡胶密封圈，具备防水功能；

发电机监控项目：相电压380V、线电压220V、频率、电流、功率、无功功率、功率因素、视在无功功率；

柴油机监控项目：转速、水温、油压、充电机电压；

保护功能：低油压、超速、高水温、过电流等各项异常情况报警、跳闸、保护停机、紧急停车；

机组发生轻微故障（如冷却水温高、机油温度高、机油压力低、过负荷、3次起动失败、起动电池容量过低等），发出声、光报警，并允许手动停车。

机组发生严重故障（如冷却水温过高、机油温度过高、机油压力过低、超速、电压过低或过高等），使发动机处于预定的危险阶段时，应立即停车，并发出声、光报警信号。发电机在过电流、供电母线短路、断相、电压过高，失压时立即自动跳闸，并发出声光报警。装设电子调速装置及超速跳闸结构，当超速15％时切断燃料。

所有声光报警信号和解除开关应接至控制屏上，显示信号包括：机组转速、机油压力、水温、直流电压、工作小时、发电机线电压、相电压、相电流、频率、功率电气回路配有空气开关。

（三）、立交桥应急围挡

1、材质：铝合金

2、挡板规格（高度×厚度×壁厚）：400mm×25mm×0.8mm

3、总长100米，中标后根据现场实际情况定制单块长度

4、每块挡板外观醒目位置带有反光条、警示文字标识，文字内容、字体大小、颜色、版面安排与设备统一协调，制作前和采购人确认。‌

（四）、12寸大流量便携式抢险泵技术要求

★1.水泵性能：出水口径300mm，流量≥1000m3/h，扬程≥10m，额定转速≤2500转/分；

2.额定功率：≤65KW。

3.单泵重量≤75kg；

★4.提供水泵检测报告：投标时须提供能体现扬程、流量、功率的第三方检验机构出具带有CNAS或CMA印章的检验报告扫描件件。

5.潜水泵采用干式复合电机，电泵效率≥60%。

6.水泵材质要求：

6.1 电机：稀土永磁，无取向硅钢片，或同品质以上质材；

6.2 泵壳材质：轻质高强度合金，或同品质以上质材；

6.3 叶轮材质：需采用2Cr13或不锈钢耐磨材质，表面进行耐磨硬质涂层处理，达到维氏硬度（HV）1000度以上。

7.进水口滤网：

7.1 网孔规格：≥40mm方孔不锈钢碰焊滤网，或同品质以上质材；

7.2 滤网材质：304不锈钢或同品质以上质材；

8.水泵自带电缆：

8.1 水泵电缆长度：随水泵标准配置的电缆长度≥20米

8.2 潜水泵自带电缆的自由端和延长电缆两端配备快速接头，接头防水等级达到IP67或以上。

9.水泵绝缘等级：不低于F级

10.水泵出水口配钢制轻便型快速接头（与配套排水软管接头匹配）。

11.水泵控制柜技术要求：

11.1 水泵控制系统组成：主要由变频控制器，断路器、空开等电气元件组成并内嵌控制软件。

11.2无级加减速，工作中转速可调；

11.3可对负载进行漏电、短路、过电压、欠电压、欠载、过载、过电流、超功率、缺相、接地故障等保护。

11.4控制柜尺寸：宽≤600mm，深≤500mm，高≤900mm。控制柜厢体≤50kg。

11.5控制柜的输入输出：后进前出，进柜线采用不低于YC3*25+1*16规格动力电缆从控制柜后侧进入，控制柜的水泵插座、操控屏、按钮在前面。

11.6控制柜的防护等级:≥IP55。

12.水泵延长电缆：

12.1 每台泵配备数量2条，每条电缆长度≥20米；

12.2每条电缆配快速插头，防水等级达到IP67或以上。

13、排水软管：

每台泵配备40米水带，20米分段，耐压≥0.8Mpa；排水软管两端带有钢制轻便型快速接头（与水泵出水口接头匹配），并另配一对钢制轻便型快速接头备用。排水软管应为耐磨、耐压软性材料，长轴编织，合成纤维，内外涂耐磨防水树脂，可折叠式卷起，必需耐磨防刺穿。

14. ★U型浮圈：浮圈为水中悬浮水泵用，保护水泵在各种工况下不受损伤，采用聚氨酯高强度材料一体成型（响应文件中须提供产品宣传彩页或照片）。

15.互换组件（2套）

水泵的功能拓展能力，在抢险现场只需通过更换便携式潜水泵叶轮及辅件的条件下，即可实现扬程10米时排水量1000m³和扬程30米-50米、排水量400 m³的功能互换。组件包括叶轮（2Cr13）、出水段及附件。

互换后技术要求：

★15.1.水泵性能：出水口径200mm，流量≥400m3/h，扬程≥30m，额定转速≤3300转/分；

15.2.额定功率：≤65KW。

15.3.单泵重量≤75kg；

★15.4.提供水泵检测报告：投标时须提供能体现扬程、流量、功率的第三方检验机构出具检验报告扫描件。

▲15.5 叶轮材质：需采用2Cr13或不锈钢耐磨材质，表面进行耐磨硬质涂层处理，达到维氏硬度（HV）1000度以上。须取得第三方检验机构出具的检验报告。

15.6、排水软管：

每台泵配备40米水带，20米分段，耐压≥0.8Mpa；排水软管两端带有钢制轻便型快速接头（与水泵出水口接头匹配），并另配一对钢制轻便型快速接头备用。排水软管应为耐磨、耐压软性材料，长轴编织，合成纤维，内外涂耐磨防水树脂，可折叠式卷起，必需耐磨防刺穿。

（五）、拖挂式移动排水单元技术要求

1、拖车

1.1、排水泵站整机为厢式结构，由防雨箱和移动式拖车底盘，柴油发电机组、 搜索灯、机组控制系统组成；

1.2、排水泵站整机总排水量≥600m³/h，

1.3、整体尺寸：长（包括牵引杆尺寸）≤2700mm，宽（包括轮罩板最外）≤1600mm，高（不包括排气管）≤1800mm

1.4、防雨箱厢体尺寸：长≥1300mm，宽≥1100mm，高≥1300mm；

1.5、防雨箱采用专用冷轧钢板材质，表面采用静电喷涂做防锈处理，内部应做隔音处理，应保证良好的防水密封和机组散热；

1.6、防雨箱内需配备发电机组，排水系统，控制系统，照明系统等，每个系统设置独立的存放单元；

1.7、泵站箱体顶部配有1盏搜索灯，搜索灯功率70W，电压DC24V，可水平旋转360°，垂直旋转40°，工作温度为-20℃-55℃

1.8、拖车前导向轮，转弯角度360°；

1.9、拖车底盘采用单轴2轮轮胎，底盘载重≥1000kg；

1.10、拖车底盘配备支撑支腿≥4个，带有机械摇臂，可调节支腿高度；

1.11、配有可调牵引杆、导向轮、支撑腿、尾灯线束、真空轮胎、简易驻车制动，时速不超过60km/h；

2、发电系统

2.1、额定输出功率≥30kW，满足整车满负荷运行所需功率，机组运行稳定，系统三相四线制

2.2、额定电压：线电压380V±10%，相电压220V±10%

2.3、冷却方式为封闭式水循环冷却

2.4、带有自动调速功能，输出稳定，在最大排水量的工况下可以连续工作8小时或以上。

2.5、机组配备职能液晶操作屏幕，可以控制机组的启停，可以显示机组运行参数、油液信息及故障等。

3、排水系统

3.1、★大流量潜水泵1台，水泵工作转速≤3500转以内，在8米扬程时，≥600m³/h（在扬程10 m时，单泵流量≥500 m3/h）；佐证材料：需提供带有CNAS或CMA印章的检验机构出具的性能检验报告。

3.2、★出水口径≤DN200（8英寸），单泵自重≤25kg，30Kw≥水泵电机额定功率≥20Kw。佐证材料：需提供带有CNAS或CMA印章的检验机构出具的性能检验报告。

3.3、★潜水电泵最大通过颗粒≥30mm。佐证材料：需提供带有CNAS或CMA印章的检验机构出具的性能检验报告。

3.4、水泵叶轮采用耐磨不锈钢材质，表面进行耐磨硬质涂层处理，表面达到维氏硬度（HV）达到1000度以上。

3.5、浮圈：每台水泵均配有一只聚胺脂高强度浮圈，一体成型，满足水泵工作时的浮力要求，具卡口吊环连接软性固定吊索。

3.6、电缆：每台水泵需自带安装20m专用潜水电缆，以及与泵一体且长度大于100mm的钢制电缆护套，每台泵需配套与泵自带安装电缆同型号、同规格的电缆总长40m，分2段，配带防水快速接头，电缆连接需采用IP67及以上防水快速接头。

3.7、▲输水管：每台水泵均需配套输水管总长50m，按照25米分段，采用涤纶长丝内衬聚氨酯，水带设计压力≥0.8MPa，爆破压力≥2.4Mpa,延伸率≤5%，膨胀率≤3%，附着强度≥45（N/25mm），材料为软性材料，长轴编织，合成纤维，内外涂耐磨防水树脂，可折叠式卷起，必需耐磨防刺穿。佐证材料：需提供带有CNAS或CMA印章的检验机构出具的性能检验报告。

3.8、▲潜水电泵控制柜防护等级IP55或以上：佐证材料：需提供带有CNAS或CMA印章的检验机构出具的性能检验报告。

3.9、所有水泵运行控制系统均集成于控制柜内，柜体底脚固定方式采用滑轨连接，采用1.6×1.6cm钢材轨道，螺丝固定。每台水泵配有单独的控制系统，采用优质变频器全程控制。控制界面可精确显示故障报警信息，便于维护。并具有精密的过流、欠流、过压、欠压、过载、欠载、漏电等保护装置，水泵运行控制系统均需具备无级调速功能，工作时排水量可实现连续调节。液晶显示屏精确显示水泵运行电压、电流、转速，可实现水泵运行时电机转速可调，漏电保护装置精密度高，安全可靠。

（六）、10寸大流量便携式潜水泵

1、大流量轻小化永磁变频潜水泵1台，排水控制系统具备无极调速功能，潜水电泵工作时排水量可以调节，排水量≥400m³/h。

▲2、≥400m³/h（单泵在扬程30米时，流量不低于400立方/小时，同时满足扬程≥25米时，流量不低于450 m³/h。

▲3、潜水电泵单泵重量≤55kg，额定功率≤55kW，水泵转速≤2700r/min。

▲4、绝缘等级：≥H

5、潜水电泵电机防护等级≥IP68

6、潜水电泵最大通过颗粒≥38mm

以上所有数据为实测数据，不得有负偏差，需取得CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检验报告。检验报告需提供性能实验记录数据，流量、扬程和功率曲线，检验报告原件备查

7、潜水电泵采用轻质高强度合金泵壳材质。主要过流核心部件叶轮材质采用2Cr13钢一体成型，表面进行耐磨硬质图层处理，达到维氏硬度（HV）1000度以上。

8、潜水电泵泵体（不含滤网）直径≤330mm，高度≤600mm，泵体装有提手方便单人搬运操作，需提供实物图片资料加盖制造厂商公章。

9、潜水电泵配不锈钢丝滤网，带蝶形螺母快速安装，方便装拆清晰，同时有足够的过流面积。

10、潜水电泵引出电缆需配备与泵一体钢制电缆护套，电缆之间使用IP67或以上防水接头，单台潜水电泵总配电缆线≥40m（泵自带电缆20m，延长电缆20m）。

11、配备水带长度≥40m（2根20米），口径250mm，工作压力≥0.8MPa，爆破压力≥2.4MPa，材料为合成纤维长轴编织，附涂耐磨防水树脂，耐磨防穿刺，可折叠式卷起，可多配延长，每根排水管均带有水带接合器和不锈钢快速卡箍，不锈钢卡箍有蝴蝶螺母紧固装置。

12、潜水电泵配备1个聚氨酯高强度浮圈，一体成型，满足泵工作时的浮力要求，带有卡口吊环连接软性固定吊索。

控制系统

1、水泵控制系统集中于一个拉杆箱式变频体内，控制柜整体结构紧凑，重量轻、美观，柜体底部配有静音轮，后面配有拉杆，侧面配有把手，便于搬运；

2、柜体材质：采用耐低温、韧性好及抗变形能力强的PP材质，具有HB40阻燃等级；柜体材质工作温度：-40°C~90°C；

3、重量：≤40KG；

4、每台控制柜配备具有经认证的著作权软件控制系统，（提供证书复印件并加盖生产厂商公章，并提供网上查询截图）；变频器，能实现在使用中无极调速，通过调节转速从而控制排水量；

5、泵控制系统配有液晶显示屏，可精确显示水泵运行电压、电流、转速、功率及故障情况；

6、控制柜可使用市电或柴油发电两种驱动模式；

7、水泵控制系统配有漏电保护装置，当遇到漏电短路、过载等情况时可实现停机保护；

8、控制柜防护等级IP55，可在户外使用；

（七）、16寸轴流潜水泵

1.电泵在下列使用条件下应能连续正常运行：

1.1.电源：频率50Hz、380V三相交流电源。

1.2.电泵需完全潜入水中，淹没深度不少于0.8米。

1.3.输送介质温度不超过+40℃；

1.4.输送介质PH值为6~9；

1.5.输送介质中的容积比在1.05%以下；

1.6.输送介质的运动粘度为（7~23）×10-6m2/s；

1.7.输送介质的密度小于1.05~1.1×103kg/m3；

1.8.输送介质为河水。

2.潜水电泵的结构设计应充分考虑应急抢险运输方便，安装灵活、维护简单、运行可靠的要求，在确保泵结构强度和使用寿命的前提下，优化结构设计，控制单台潜水电泵重量≤500kg，尽量减轻单台潜水电泵重量，以方便搬运。

3.水泵口径：DN400，扬程：≥10m，流量：≥1200m³/h，功率：≥45KW，转速：≥980r/min；

4.主要结构：

4.1.潜水轴流泵由潜水电机与水泵构成机电一体立式结构，泵与电机同轴结构紧凑使用方便，水泵叶轮的叶片均布在叶轮轮毂上。

4.2.潜水轴流泵叶轮与轴采用键固定，能方便地拆卸与维修，并具有防松锁定。

4.3.潜水轴流泵电机绕组的绝缘等级为F级，防护等级为IP68。

4.4.定子采用F级绝缘，在40℃泵送介质温度中温升为100K。

4.5.水泵配电缆不少于10m；

5.水泵应有可靠的防腐蚀、防污染措施。

6.水泵应转动平衡、自如，无卡阻、停滞等现象。

7.水泵应有可靠的接地装置，引出电缆的接地线上应有明显的接地标志，并应保证该标志的使用期间不得磨灭。

8.水泵在出厂试验时，空载电流、空载损耗、堵转电流与堵转损耗应控制在规定范围内，以保证电机电气性能符合相应的规定。

9.主要材质：

9.1.潜水轴流泵叶、机座、泵吸入室、压水室等均需采用不低于HT200铸铁铸造，能承受一定负荷的冲击。

9.2.潜水轴流泵轴需采用不低于45钢制造。

9.3.潜水轴流泵的轴承需采用国内知名轴承，降低振动、噪音、运行安全可靠，延长使用寿命。

9.4.潜水轴流泵的静密封需采用丁晴-70 O型圈。

9.5.所有外露紧固件均需采用高强度国标标准件。

10.一控一软启动控制柜，功率：≥45KW，户外防雨型控制柜，带落地支架。

（八）、20寸轴流潜水泵

1.电泵在下列使用条件下应能连续正常运行：

1.1.电源：频率50Hz、380V三相交流电源。

1.2.电泵需完全潜入水中，淹没深度不少于0.8米。

1.3.输送介质温度不超过+40℃；

1.4.输送介质PH值为6~9；

1.5.输送介质中的容积比在1.05%以下；

1.6.输送介质的运动粘度为（7~23）×10-6m2/s；

1.7.输送介质的密度小于1.05~1.1×103kg/m3；

1.8.输送介质为河水。

2.潜水电泵的结构设计应充分考虑应急抢险运输方便，安装灵活、维护简单、运行可靠的要求，在确保泵结构强度和使用寿命的前提下，优化结构设计，控制单台潜水电泵重量≤850kg，尽量减轻单台潜水电泵重量，以方便搬运。

3.水泵口径：DN500，扬程：≥10m，流量：≥1200m³/h，功率：≥65KW，转速：≥1450r/min；

4.主要结构：

4.1.潜水轴流泵由潜水电机与水泵构成机电一体立式结构，泵与电机同轴结构紧凑使用方便，水泵叶轮的叶片均布在叶轮轮毂上。

4.2.潜水轴流泵叶轮与轴采用键固定，能方便地拆卸与维修，并具有防松锁定。

4.3.潜水轴流泵电机绕组的绝缘等级为F级，防护等级为IP68。

4.4.定子采用F级绝缘，在40℃泵送介质温度中温升为100K。

4.5.水泵配电缆不少于10m；

5.水泵应有可靠的防腐蚀、防污染措施。

6.水泵应转动平衡、自如，无卡阻、停滞等现象。

7.水泵应有可靠的接地装置，引出电缆的接地线上应有明显的接地标志，并应保证该标志的使用期间不得磨灭。

8.水泵在出厂试验时，空载电流、空载损耗、堵转电流与堵转损耗应控制在规定范围内，以保证电机电气性能符合相应的规定。

9.主要材质：

9.1.潜水轴流泵叶、机座、泵吸入室、压水室等均需采用不低于HT200铸铁铸造，能承受一定负荷的冲击。

9.2.潜水轴流泵轴需采用不低于45钢制造。

9.3.潜水轴流泵的轴承需采用国内知名轴承，降低振动、噪音、运行安全可靠，延长使用寿命。

9.4.潜水轴流泵的静密封需采用丁晴-70 O型圈。

9.5.所有外露紧固件均需采用高强度国标标准件。

10.一控一软启动控制柜，功率：≥65KW，户外防雨型控制柜，带落地支架。

四、实施要求：

1、投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求送至在采购人的指定位置。

3、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4.交货期：自合同签定之日起30天内须按采购人指定地点交货且安装调试完毕。交货时成交供应商还需向采购单位提供全套技术资料和文件。

5.交货地点：采购人指定地点。

- 五、质量保证及售后服务：

1、质量保证

1.1、产品技术要求：中标人所供产品，必须是全新的，未经使用过的正品。必须符合采购人所需的规格、性能和技术指标，并符合产品出厂质量标准、国家强制标准或行业强制标准。

1.2、产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱（盒）不得自行拆封，包装箱（盒）上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收。

1.3、货物到达现场（采购人指定地点）后，中标人应提供详细的发货清单、有关测试报告、产品合格证书，由中标人和采购人共同打开包装验货、检查货物数量、质量。如果货物数量、质量或技术规格与要求不符，或货物有明显损坏，中标人必须更换，采购人有权提出索赔。

1.4、采购人在验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验货合格后，双方共同签署验收合格证明。

1.5、合同签订前，中标人对所投产品进行逐条功能演示，如与验收标准要求不符，则采购人有权拒签合同。

2、售后服务内容

自交货并验收合格之日后，成交供应商须为本项目提供1年免费维保。

供应商应按照采购内容，规划设计合理可行的售后服务方案，售后服务方案包括售后服务承诺、售后服务内容、响应时间、响应方式等内容。

3、验收服务

项目符合国家、行业、地方相关规定，并满足采购人要求。

1、文字类成果需通过工作专班的评审；

2、数据类成果需满足规程规范，通过软件质检并满足质量控制标准；

3、需提供年度阶段性工作成果，每年的工作成果需通过采购人组织的评审，并出具验收报告。

3、响应单位必须承诺采购文件中提出的全部服务要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、中标单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。

5、响应单位必须保证全部响应资料的真实性，在中标结果公示期间，中标单位须提供相关响应原件资料以供与复印件资料核对。如有虚假或对磋商文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，取消其成交的资格，并将按照《中华人民共和国政府采购法》相关条款给予处罚。

6、知识产权：中标单位应保证需方免除且供方承担由于需方在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

7、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以书面文件通知为准。

8、采购人、代理机构对本次采购结果不作任何解释。

- 第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致：江苏晟驰工程管理咨询有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320381-SCGL-G2025-0001]招标文件，         (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏晟驰工程管理咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏晟驰工程管理咨询有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：       （加盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或加盖电子签章）

日期： 年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：新沂市水务局城区排水防涝应急能力提升排涝设备采购项目

项目编号：JSZC-320381-SCGL-G2025-0001

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 新沂市水务局城区排水防涝应急能力提升排涝设备采购项目 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价应包括全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；

投标人：           （加盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或加盖电子签章）

日期：年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：新沂市水务局城区排水防涝应急能力提升排涝设备采购项目

项目编号：JSZC-320381-SCGL-G2025-0001

货币单位：人民币元

格式自拟。

投标人：           （加盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或加盖电子签章）

日期：   年  月  日

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：新沂市水务局城区排水防涝应急能力提升排涝设备采购项目

项目编号：JSZC-320381-SCGL-G2025-0001

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （加盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或加盖电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：       职务：

统一社会信用代码：

受托人：                     性别：男（女）

年龄：          岁           民族：   族

职务：

身份证号：                   受托人联系电话：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（新沂市水务局城区排水防涝应急能力提升排涝设备采购项目）（项目编号：xxxxx ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（）无转委托权。委托期限自年月日起至年月日止。

特此授权委托。

委托人（加盖电子盖章）：

受托人（签字或加盖电子盖章）：

法定代表人（签字或加盖电子盖章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函

项目编号：

项目名称：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖电子签章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

中小企业规模类型自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发的中小企业规模类型自测小程序自2020年2月27日上线运行以来，已为广大中小企业和政府部门、有关机构及社会公众提供测试服务超过100万次。为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

七、残疾人福利性单位声明函

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加新沂市水务局城区排水防涝应急能力提升排涝设备采购项目（项目编号：xxxxx ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （加盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或加盖电子签章）

日期：  年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明格式

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：新沂市水务局城区排水防涝应急能力提升排涝设备采购项目

项目编号：JSZC-320381-SCGL-G2025-0001

格式自拟

投标人：       （加盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或加盖电子签章）

日期：  年  月  日