招标文件

项目编号：JSZC-320305-SZXY-G2025-0013

项目名称：东部四镇及江庄镇污水处理厂在线监测设备更新改造项目

采 购 人：徐州市贾汪区水务局

采购代理机构：苏州新一造价师价格事务所有限公司

二〇二五年四月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市贾汪区水务局

《东部四镇及江庄镇污水处理厂在线监测设备更新改造项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

苏州新一造价师价格事务所有限公司对东部四镇及江庄镇污水处理厂在线监测设备更新改造项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：东部四镇及江庄镇污水处理厂在线监测设备更新改造项目

(二)项目编号：JSZC-320305-SZXY-G2025-0013

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

- 获取招标文件

1、本项目采用网上注册登记方式。

2、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3、苏采云系统使用谷歌浏览器参与开标。

4、售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年6月13日北京时间10：00。

（二）开标时间：2025年 6 月13日北京时间10：00。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市贾汪区水务局

（二）地址：江苏省徐州市贾汪区行政办公中心北区B楼

（三）采购项目联系人：戴兴奇

（四）联系方式：13685128761

六、采购代理机构

（一）名称：苏州新一造价师价格事务所有限公司

（二）地址：徐州市云龙区中茵广场3幢214室

（三）采购项目联系人：闫琼

（四）联系电话：0516-85583936

- 投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

九、电子招标投标交易平台

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

要求详见《第三章  投标资料表》（三十八）的规定。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

（4）如投标人在本次招投标活动前两年内，在其他招投标活动中存在提供虚假信息等不诚信行为的，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市贾汪区水务局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：苏州新一造价师价格事务所有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、此项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (3)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件； 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何时间的资产负债表、利润表各一份；或提供投标人上年度（2023年度或2024年度）财务报告；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）银行出具的资信证明扫描件）； 3、投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）。 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6、提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,如不填写完整，视为无效）。 “中小企业声明涵” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注： 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 - 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2.《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如为法定代表人本人参加投标活动，则提供《法定代表人身份证明书》。） （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.产品技术规格。要求见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 2.项目实施方案 。要求见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 3.安装调试方案。要求见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 4.质量保证与质量控制方案。要求见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 5、售后服务。要求见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 6、验收及培训方案。要求见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 （二）商务部分 1.项目负责人。要求见本文件第四章《评标标准》； 2.企业实力。要求见本文件第四章《评标标准》； 3.相关业绩。要求见本文件第四章《评标标准》； 4.投标人其它证明文件及材料扫描件。 五、价格折扣文件格式 无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责； 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过252万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括服务、税金、运费、安装调试、保险等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七）2 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过“苏采云”系统的设置。 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年6 月13日10:00）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年6月13日10:00（标准时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 1.推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 2.采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术方案总得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：本项目无履约保证金。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：闫琼； 联系电话：0516-85583936； 办公地址：徐州市云龙区中茵广场3幢214室。 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）及纸质投标文件两本。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

《江苏省政府采购代理常规服务收费指导价》

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明:

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

第四章 评标标准

| 序号 | 评标因素（权重分） | 评标标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评审项（30分） | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整）×30。(按四舍五入取至小数点后两位) |  |  |
| 2 | 技术评审项（60分） | 产品技术规 格 | 24 | 投标产品技术性能指标完全满足或优于招标文件要求的，计24分； 标记“▲”内容每1项不满足扣3分（“▲”为重要技术指标）。配置不详细、技术参数不清、缺漏项的及其它非“▲”技术指标有偏离的每处扣1分，扣完为止。 “▲”标注项要求提供相关检测报告或其他证明的，须按要求提供检测报告或证明材料，未按要求提供或未提供检测报告的，视为不满足技术及性能要求。 |
|  |  | 项目实施方 案 | 16 | 根据投标人提供的实施方案（包含但不限于：①施工管理方案；②，安装、验收计划；③设备安装调试）对方案内容的全面性、针对性、先进性、可操作性进行评价： 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分；不全面得1分。 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般的得2分；针对性不强得1分。 先进性(4分)：先进性具体详实得4分，较全面得3分，基本具备的得2分；不全面得1分。 可操作性(4分)：符合实际切实可行得4分，较切实可行得3分，基本可行得2分；可行性欠缺得1分。 没有不得分，本项最高16分。 |
|  |  | 安装调试方 案 | 5 | 投标人针对本项目制定合理、完善、有一定的计划性的安装调试等方案；方案很完善可行性很强的计5分方案较完善可行性较强的计4分；方案不够完善可行性一般计2分；方案不完善、可行性不强计1分；没有技术方案的不计分。 |
|  |  | 质量保证与质量控制方 案 | 5 | 投标人针对本项目制定合理、完善、有一定的计划性的质量保证与质量控制方案；方案很完善可行性很强的计5分方案较完善可行性较强的计4分；方案不够完善可行性一般计2分；方案不完善、可行性不强计1分；没有技术方案的不计分。 |
|  |  | 售后服 务 | 5 | 投标人针对本项目制定详细、具体、可行的售后服务方案措施计5分；售后服务方案欠完善的计3分；售后服务方案不完善、可操作性不强计1分；没有技术方案的不计分。 |
|  |  | 验收及培训方案 | 5 | 投标人针对本项目制定合理、完善的验收及培训方案：方案完善可行性强的计5分；方案不够完善、可行性一般计3分；方案不完善、可行性不强计1分；没有技术方案的不计分。 |
|  | 商务评价项（10分） | 项目负责人 | 2 | 投标人拟选派的项目负责人具有电子工程类高级职称的得2分。没有不得分。 |
| 3 |  | 企业实 力 | 4 | - 投标人或设备制造商通过GB/T27922售后服务认证，五星级得2分，四星级得1分，其余不得分。 - 2.投标人或主要设备制造商获得CMMI5认证证书的，得1分；获得CMMI4级认证证书的，得0.5分；其余不得分。（提供扫描件） 3.投标人或主要设备制造商具有机电工程施工总承包三级或以上资质证书的得0.5分，没有不得分。 4.投标人或主要设备制造商具备环保工程专业承包三级或以上资质证书的得0.5分，没有不得分。 投标人投标文件中提供证书原件扫描件并加盖电子签章。 |
|  |  | 相关业 绩 | 4 | 投标人自2022年4月1日以来，具有与本项目相同或类似的业绩，每提供一个计2分，本项最高得4分；（注：投标人投标文件中提供合同协议书原件扫描件并加盖电子签章。） |

本章说明：

本项目采用综合评分法。评分结果精确到小数点后两位。

第五章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-320305-SZXY-G2025-0013

项目名称：东部四镇及江庄镇污水处理厂在线监测设备更新改造项目

采购单位（甲方）：徐州市贾汪区水务局

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第一章   签约方

1.1  甲方：

地址：

1.2  乙方：

地址：

第二章   合同文件

2.1  下列关于东部四镇及江庄镇污水处理厂在线监测设备更新改造项目  ，项目编号：              的招标文件、乙方提交的投标文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)投标函；

(2)开标(报价)一览表(格式)；

(4)技术响应文件；

(5)服务承诺；

(6)中标通知书；

(7)甲方、乙方商定的其他必要文件。

第三章   合同范围和条件

3.1  本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

第四章  标的物

4.1  本合同所提供的标的物详见“招标文件及投标文件：服务清单及报价表”(本项目为交钥匙项目，乙方必须完全实现招标文件中的招标需求， 如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不再承担任何相关费用）。

4.2 设备质保期3年到期后，需保证设备完好，系统正常运行，如有损坏、损毁，设备、系统无法运行，承担所有维修费用。
4.3 服务期到期后，设备所有权归甲方所有。配合甲方办理并完成交接手续。

第五章  合同金额

5.1  根据上述合同文件要求，合同总金额(大写)为人民币      元整， ¥           元

第六章 付款方式：

6.1 经双方协商一致，选择以下第 （一）   种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之四十(40%)即￥           ，大写：人民币          元整，乙方提供对应金额的增值税发票后，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

设备安装完毕并通过环保验收后15工作日内甲方应支付至合同价的100%。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

合同签订后15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之三十(30%)          元，大写：人民币          元整，乙方提供对应金额的增值税发票后，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

项目正常运行10日内，支付合同价款的百分之十（10%）  元，大写：人民币          元整，乙方提供对应金额的增值税发票后，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

本项目服务期为三年，按照约定第二年甲方应支付合同价款的百分之三十(30%)即￥          ，大写：人民币          元整，乙方提供对应金额的增值税发票后，15日内由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

第三年甲方应支付合同价款的百分之三十(30%)即￥          ，大写：人民币          元整，乙方提供对应金额的增值税发票后，15日内由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

甲方开票信息：

名称：

税号：

乙方帐户信息：

开户单位：

开 户 行：

帐    号：

第七章   争议解决

7.1 对本合同履行过程中发生的一切争议， 双方应友好协商解决， 如协商不能解 决，双方选择向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。

7.2 如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款 外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

第八章  甲、乙双方违约责任

8.1 甲方违约责任

8.1.1 合同签订后， 由于甲方原因停止项目而终止合同的， 乙方未进入现场工作 前， 乙方必须全额返还预付款； 乙方已进入现场工作， 但因甲方过错导致的项目 停止和终止，甲方应按完成的实际工作量支付合同款。

8.2 乙方违约责任

8.2.1 合同签订后， 由于乙方原因停止项目而终止合同的， 甲方有权不支付乙方 剩余合同款。

8.2.2 在甲方提供了必要的工作，并且保证了合同款按时到位， 乙方提供的服务 未能达到合同规定质量要求时，乙方应当按照甲方的要求立即进行整改，同时应 向甲方赔偿损失费，损失费以每拖延项目一天按合同款的 0.1％计算， 但损失费 的总数不超过合同总款的 3%。当乙方经过三次整改仍不能达到合同规定的质量 要求，或项目延期超过 30 日时，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，乙方 应当退还甲方支付的预付款， 同时支付合同总价 30%的违约金。项目拖延当因不 可抗力、甲方违约等影响作业的客观原因造成的项目拖期， 乙方不承担赔偿责任。

8.2.3 在甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。

第九章   服务要求：详见本项目招标文件及乙方投标文件

第十章 其他要求

10. 服务方需具备满足本次服务所需技术及装备的技术能力及知识产权，若涉及知识产权纠纷，应独自承担责任，和采购方无关。

第十一章  服务期限

11.服务期限：签订合同之日起叁年。

第十二章   转让

12.1 为保证本项目的质量，该项目不得违法转包分包， 如乙方违法转包分包的， 甲方可以无条件终止合同并且有权拒绝支付全部合同款，乙方应向甲方赔偿合同 金额30%的违约金。

第十三章  不可抗力

13.1 如果双方由于不可抗拒力的任何事故(须经双方认同)，致使影响合同履行 时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

13.2 本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事 件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

13.3 受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以包括但不限于传真等方 式通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

第十四章  合同生效及其它

14.1 合同应在甲方、乙方签字盖章后生效。

14.2 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

14.3 本合同履行所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理，经协商无法达成一 致的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

14.4 本合同在执行过程中，原定内容需修改的，应经甲方、乙方协商和签署协 议，并将此协议提供一份给采购代理机构。该协议将作为本合同不可分割的一部 分。

14.5 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方(单位盖章)：               乙方(单位盖章)：

单位地址：                     单位地址：

联系电话：                     联系电话：

代表签字：                     代表签字：

日    期：                     日    期：

第六章 采购需求

一、项目名称：东部四镇及江庄镇污水处理厂在线监测设备更新改造项目。

二、预算金额：本项目不接受超过252万元（最高限价）的报价，报价包括项目全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、项目概况：采购水质在线监测仪40台；水质自动采样器10台。预算252万元，含本项目环保验收费用。

四、供货期：60历天，完成设备供货安装调试及环保验收工作。

五、技术参数

- 污染源在线监测系统

| 序号 | 污水处理厂名称 | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 采样器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江庄镇污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 汴塘镇污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 耿集镇污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 紫庄镇污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 塔山镇污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

设备质保要求：质保期不少于3年。

2、安装地点

以上所采购的设备安装地点为：贾汪区江庄镇、汴塘镇、耿集、紫庄镇、塔山镇污水处理厂进、出水口在线监测站房内。

3、采购 CODcr、氨氮、总磷、总氮在线分析仪及水质自动采样器须通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测，具有有效期内的中国环境保护产品认证证书。(中国环境保护产品认证证书以网址:http://www.ccaepi.cn/网站公布为准，已失效或撤销的不予采用。响应文件应提供证书原件扫描件及网页截图并加盖电子签章,未提供或材料提供不清晰者视为未响应.)

  - 污染源在线监测系统

    - 建设依据

- 《水质 化学需氧量测定 重铬酸盐法》（GB11914-89）

- 《化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 377-2019）

- 《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 96-2003）

- 《水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》（HJ/T 353-2019）

- 《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ/T 354-2019）

- 《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T 355-2019）

- 《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T 356-2019）

- 《环境保护产品技术要求 电磁管道流量计》（HJ/T 367-2019）

- 《水质自动采样器技术要求及检测方法》（HJ/T 372-2007）

- 《污染源在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T212-2017）

- 《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范(试行)》(HJ/T352-2007)

    - 系统的组成选型

      - 总体功能要求

- 应具有仪器基本参数贮存、断电保护与来电自动恢复功能；

- 应具有时间设置功能，可根据需要任意设定监测频次；

- 应具有仪器故障自动报警、异常值自动报警及试剂液位报警功能；

- 应具有自动清洗或反吹功能；

- 应具有定期自动校准功能；

- 应具有双向数据及信号传输功能；

- 输出信号采用4-20mA或RS485标准接口，并提供接口协议。

      - 仪器性能指标要求

- （一）CODcr在线分析仪技术要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 测量原理 | 重铬酸钾氧化-分光光度法 |
| 测量范围 | (0～100/200/500) mg/L；量程可以根据客户需求定制 |
| 测量模式 | 连续测量、周期测量、手动测量、远程触发测量 |
| 最小单次测量时间 | ≤50min |
| 重复性 | ≤5% |
| 分辨率 | 0.1mg/L |
| 检出限 | 5mg/L |
| 零点漂移 | ±5mg/L |
| 量程漂移 | ±5.0% F.S. |
| 电压稳定性 | ±5.0% |
| 数字通讯 | RS232/RS485 |
| 试剂混合 | 反应单元内试剂混合采用气泡混匀技术 |
| 试剂余量 | 试剂余量提示，缺试剂报警 |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 试剂更换周期 | 一个月更换一次 |
| 产品功能指标 |  |
| ▲采用光电计量传感器与自带驱动的柱塞泵组合定量取样方式，支持量程范围任意体积液体定量，适用于量程变化大的监测场景；采用无试剂残留的多通道切换阀，避免试剂残留对检测结果产生影响。 |  |
| ▲采用气泡搅拌技术，可使试剂水样混合更均匀，消解反应更充分，提高测量准确性，并采用双光路多档位自动光信号调制技术，不受外界杂散光干扰，提高仪器测量稳定性。 |  |
| ▲具有故障时自动保护、停机功能，仪器自动终止并初始化至初始状态；支持对关键器件运行状态诊断，支持对仪器漏液故障识别和定位（可精准定位到通道接口）。 |  |
| 【▲产品其他性能需提供省级及以上检测（或计量）机构出具的检测（或评价分析）报告复印件作为证明材料；为保证上述功能可实现性和主要部件符合性，主要部件-柱塞泵、多通道切换阀需提供生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件】 |  |

- （二）氨氮在线分析仪技术要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 测量原理 | 水杨酸分光光度法或纳氏试剂分光光度法 |
| 测量范围 | （0-2/20/100）mg/L；量程可以根据客户需求定制 |
| 测量模式 | 连续测量、周期测量、手动测量、远程触发测量 |
| 最小单次测量时间 | ≤35min |
| 重复性 | ≤2% |
| 分辨率 | 0.001mg/L |
| 检出限 | 0.005mg/L |
| 零点漂移 | ≤0.02mg/L |
| 量程漂移 | ≤1.0% |
| 数字通讯 | RS232/RS485 |
| 试剂混合 | 反应单元内试剂混合采用气泡混匀技术 |
| 试剂余量 | 试剂余量提示，缺试剂报警 |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 试剂更换周期 | 一个月更换一次 |
| 产品功能指标 |  |
| ▲采用光电计量传感器与自带驱动的柱塞泵组合定量取样方式，支持量程范围任意体积液体定量，适用于量程变化大的监测场景；采用无试剂残留的多通道切换阀，避免试剂残留对检测结果产生影响。 |  |
| ▲采用气泡搅拌技术，可使试剂水样混合更均匀，消解反应更充分，提高测量准确性，并采用双光路多档位自动光信号调制技术，不受外界杂散光干扰，提高仪器测量稳定性。 |  |
| ▲具有故障时自动保护、停机功能，仪器自动终止并初始化至初始状态；支持对关键器件运行状态诊断，支持对仪器漏液故障识别和定位（可精准定位到通道接口）。 |  |
| ▲运用等比例分束光纤，实现双光束检测，消除浊度色度干扰，在浊度300NTU±10%时，与标准溶液浓度示值误差不超过±8%。 |  |
| 【▲产品其他性能需提供省级及以上检测（或计量）机构出具的检测（或评价分析）报告复印件作为证明材料；为保证上述功能可实现性和主要部件符合性，主要部件-柱塞泵、多通道切换阀需提供生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件】 |  |

- （三）总磷在线分析仪技术要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 测量原理 | 过硫酸盐氧化-钼酸铵分光光度法 |
| 测量范围 | （0-1/5/10/20）mg/L；量程可以根据客户需求定制 |
| 测量模式 | 连续测量、周期测量、手动测量、远程触发测量 |
| 最小单次测量时间 | ≤40min |
| 重复性 | 5.0% |
| 分辨率 | 0.001mg/L |
| 检出限 | 0.005mg/L |
| 零点漂移 | ±2% F.S. |
| 量程漂移 | ±2% F.S. |
| 数字通讯 | RS232/RS485 |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 试剂更换周期 | 一个月更换一次 |
| 产品功能指标 |  |
| ▲采用光电计量传感器与自带驱动的柱塞泵组合定量取样方式，支持量程范围任意体积液体定量，适用于量程变化大的监测场景；采用无试剂残留的多通道切换阀，避免试剂残留对检测结果产生影响。 |  |
| ▲采用气泡搅拌技术，可使试剂水样混合更均匀，消解反应更充分，提高测量准确性，并采用双光路多档位自动光信号调制技术，不受外界杂散光干扰，提高仪器测量稳定性。 |  |
| ▲具有故障时自动保护、停机功能，仪器自动终止并初始化至初始状态；支持对关键器件运行状态诊断，支持对仪器漏液故障识别和定位（可精准定位到通道接口）。 |  |
| ▲运用等比例分束光纤，实现双光束检测，消除浊度色度干扰，在浊度300NTU±10%时，与标准溶液浓度示值误差不超过±8%。 |  |
| 【▲产品其他性能需提供省级及以上检测（或计量）机构出具的检测（或评价分析）报告复印件作为证明材料；为保证上述功能可实现性和主要部件符合性，主要部件-柱塞泵、多通道切换阀需提供生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件】 |  |

- 总氮在线分析仪技术要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 测量原理 | 过硫酸钾氧化-紫外分光光度法 |
| 测量范围 | （0-4/50/200）mg/L；量程可以根据客户需求定制 |
| 测量模式 | 连续测量、周期测量、手动测量、远程触发测量 |
| 最小单次测量时间 | ≤55min |
| 重复性 | ≤5% |
| 分辨率 | 0.001mg/L |
| 检出限 | 0.05 mg/L |
| 零点漂移 | ±2% F.S. |
| 量程漂移 | ±2% F.S. |
| 数字通讯 | RS232/RS485 |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 试剂更换周期 | 一个月更换一次 |
| 产品功能指标 |  |
| ▲采用光电计量传感器与自带驱动的柱塞泵组合定量取样方式，支持量程范围任意体积液体定量，适用于量程变化大的监测场景；采用无试剂残留的多通道切换阀，避免试剂残留对检测结果产生影响。 |  |
| ▲采用气泡搅拌技术，可使试剂水样混合更均匀，消解反应更充分，提高测量准确性，并采用双光路多档位自动光信号调制技术，不受外界杂散光干扰，提高仪器测量稳定性。 |  |
| ▲具有故障时自动保护、停机功能，仪器自动终止并初始化至初始状态；支持对关键器件运行状态诊断，支持对仪器漏液故障识别和定位（可精准定位到通道接口）。 |  |
| ▲运用等比例分束光纤，实现双光束检测，消除浊度色度干扰，在浊度300NTU±10%时，与标准溶液浓度示值误差不超过±8%。 |  |
| 【▲产品其他性能需提供省级及以上检测（或计量）机构出具的检测（或评价分析）报告复印件作为证明材料；为保证上述功能可实现性和主要部件符合性，主要部件-柱塞泵、多通道切换阀需提供生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件】 |  |

- 水质自动采样器技术要求

| 指标类型 | 参数说明 | 指标类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 留样瓶 | 1000ml×24 | 系统时钟时间控制误差 | Δ1≤0.1% Δ12≤30s |
| 每次采样量 | 5～4000ml；可调 | 控制精度 | ±2℃ |
| 采样间隔 | 2～9999min；可调 | 采样垂直高度 | ≥8m |
| 留样记录 | 10000条 | 水平采样距离 | 0-50m |
| 开关门、停电记录 | 5000条 | 管路系统气密性 | ≤-0.085MPa |
| 采样量误差 | ±10% | 平行无故障连续运行时间（MTBF） | >1440h/次 |
| 等比例采样量误差 | ±15% | 通讯方式 | RS-232、4mA～20mA、开关量 |

  - 项目整体实施要求

1、本招标文件成文时，标准和规范应达到国家现行标准、规范和条例最新版本的要求。

2、系统所有施工和材料所涉及的设计标准规范：产品标准、规范；工程标准、规范；验收标准、规范等必须完全符合所有中华人民共和国现行的条例及规范。

3、技术标准和规范如与国家、国际最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家、国际最新标准为依据。

4、制造监制和出厂检验

产品质量检验都应在工厂内结束，在检验结束后，并提交一份检验报告给甲方。但工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

5、安装调试

安装及调试参照《水污染源在线监测系统安装技术规范》（HJ/T353-2007）。

6、质量保证与质量控制

（1）标准的量值传递要求

用于校准监测仪器的标准样品，采用有证标准样品或者标准物质进行配制；用于量值传递的分析天平、台秤、温度计、标准万用表、移液管、容量瓶等量器，按照相关规定，定期送有关部门进行检定。

（2）仪器性能核查内容、要求

①仪器性能核查内容

仪器性能核查是获得有效数据的基本保证和自动监测系统正常运行的关键，包括定期的准确度、精密度、检出限、标准曲线、加标回收率、零点漂移、量程漂移检查及每次仪器维护前后的校准工作。

②仪器性能核查要求

仪器性能核查要求如下：

至少每半年进行一次准确度、精密度、检出限、标准曲线和加标回收率的检查；至少每半年进行一次零点漂移和量程漂移检查；更新检测器后，进行一次标准曲线和精密度检查；更新仪器后，对照相关技术规范要求对所有仪器性能指标进行一次检查；至少每月进行一次仪器校准工作。仪器性能核查的数据采集频次可以调整到小于日常监测数据采集频次，同时保证样品测定不受前一个样品的影响。

（3）实际水样比对

每月至少开展一次实际水样比对工作。

7、售后服务

（1）、维修人员需在接到维修电话6小时内赶到现场。供方应提供足够的备件以适应需方维修需求。

（2）、中标人必须对合同中规定的货物和系统提供至少3年的质保期。

（3）、技术支持：提供7*24小时的故障受理服务，对重大故障提供7*24小时的现场支援。

8、培训

8.1 中标人在现场安装时，需对操作人员进行培训。

8.2 中标人应针对本项目制定培训方案并负责师资及教材，由用户来提供场地和培训设备并负责组织实施。培训方案应包括培训目的、培训时间、人数、次数、培训内容、培训组织方式等。

8.3 培训成果应达到能掌握设备的安装与调试方法和系统的操作与日常维护。

8.4 培训费用计入总报价

9 验收要求

9.1 国家有强制性规定的，按国家规定执行。

9.2 验收过程中如需要质量技术监督部门认定的检测机构检测的，由中标人承担检测费用。

9.3 项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，解除合同，由此带来的一切损失由中标人承担。

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致：苏州新一造价师价格事务所有限公司

根据          项目[项目编号：      ]招标文件，     (姓名)代表我方    （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由苏州新一造价师价格事务所有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：       （电子签章）

日期： 年 月 日

二、开标一览表

项目名称： 东部四镇及江庄镇污水处理厂在线监测设备更新改造项目

项目编号： JSZC-320305-SZXY-G2025-0013

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 东部四镇及江庄镇污水处理厂在线监测设备更新改造项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

具体以苏采云系统中的格式为准。

注：1、报价包括完成项目的所有费用。招标人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：东部四镇及江庄镇污水处理厂在线监测设备更新改造项目

项目编号：JSZC-320305-SZXY-G2025-0013

货币单位：人民币元

（格式自拟，包含完成本项目的所有内容）

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

本款说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

苏州新一造价师价格事务所有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：东部四镇及江庄镇污水处理厂在线监测设备更新改造项目

项目编号：JSZC-320305-SZXY-G2025-0013

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（东部四镇及江庄镇污水处理厂在线监测设备更新改造项目  ）项目（项目编号：JSZC-320305-SZXY-G2025-0013 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：               受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：东部四镇及江庄镇污水处理厂在线监测设备更新改造项目

项目编号：JSZC-320305-SZXY-G2025-0013

本公司             （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：东部四镇及江庄镇污水处理厂在线监测设备更新改造项目

项目编号：JSZC-320305-SZXY-G2025-0013

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加东部四镇及江庄镇污水处理厂在线监测设备更新改造项目  （项目编号：JSZC-320305-SZXY-G2025-0013 ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

九、投标人参加政府采购活动信用记录书面声明格式

我单位在参加东部四镇及江庄镇污水处理厂在线监测设备更新改造项目  （项目编号：JSZC-320305-SZXY-G2025-0013 ）政府采购项目，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件等相关情况。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料复印件）

项目名称：东部四镇及江庄镇污水处理厂在线监测设备更新改造项目

项目编号： JSZC-320305-SZXY-G2025-0013

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：    ），项目编号：      ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：              （电子签章）

日期：   年  月  日

十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。