## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（电气安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 030402017006 | 高压成套配电柜 |  | 1、名称：进线隔离柜1AH1 2、型号：隔离手车630A 3、规格：800*2300*1500 4、含必要的控制保护线路连接等 5、设备配置详见图纸 |  | 台 | 1
2 | 030402017007 | 高压成套配电柜 |  | 1、名称：计量柜1AH2 2、型号：计量手车630A 3、规格：800*2300*1500 4、含必要的控制保护线路连接等 5、设备配置详见图纸 |  | 台 | 1
3 | 030402017008 | 高压成套配电柜 |  | 1、名称：进线柜1AH4 2、型号：小车式，630A 25kA，真空 3、规格：800*2300*1500 4、含必要的控制保护线路连接等 5、设备配置详见图纸 |  | 台 | 1
4 | 030402017009 | 高压成套配电柜 |  | 1、名称：出线柜1AH5-7 2、型号：小车式，630A 25kA，真空 3、规格：800*2300*1500 4、含必要的控制保护线路连接等 5、设备配置详见图纸 |  | 台 | 3
5 | 030402017010 | 高压成套配电柜 |  | 1、名称：母线PT柜1AH3 2、型号：电压互感器手车630A 3、规格：800*2300*1500 4、含必要的控制保护线路连接等 5、设备配置详见图纸 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（电气安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 030404004004 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：主变进线柜1AP1、2AP1 2、型号：GGD 3、规格：800*2200*800 4、具体设备配置详见图纸 5、含必要的控制保护线路连接等 |  | 台 | 2
7 | 030404004005 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：母联柜 1AP4 2、型号：GGD 3、规格：800*2200*800 4、具体设备配置详见图纸 5、含必要的控制保护线路连接等 |  | 台 | 1
8 | 030404009002 | 低压电容器柜 |  | 1、名称：电容器柜1AP2、2AP2 2、型号：GGD 3、规格：800*2200*800 4、具体设备配置详见图纸 5、含必要的控制保护线路连接等 |  | 台 | 2
9 | 030404004006 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：馈线柜 1AP3、2AP3 2、型号：GGD 3、规格：800*2200*800 4、具体设备配置详见图纸 5、含必要的控制保护线路连接等 |  | 台 | 2
10 | 030401002003 | 干式变压器 |  | 1、名称：干式变压器 2、型号：SCB14-630/10，硅钢片，干式 3、容量（KV·A）：630 4、电压（kV）：10KV 5、规格：(含变压器柜体、风机及温控仪等，由变压器商统一配置包括内部与低压连接母排) 6、具体设备配置详见图纸 |  | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（电气安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 030403003003 | 带形母线 |  | 1、名称：高压母线 2、型号：TMY 3、规格：TMY-3*（60*6） 4、材质：铜 5、不计主材费 |  | m | 4.8
12 | 030403003001 | 带形母线 |  | 1、名称：低压母线 2、型号：TMY 3、规格：TMY-3*（100*10）+2（80*10） 4、材质：铜 5、不计主材费 |  | m | 5.6
13 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 |  | 1、名称：低压密集型封闭母线槽，三相四线制 2、型号：Iz=1500A 3、始端箱 4台 4、变压器软连接 |  | m | 34
14 | 040801032002 | 封闭绝缘母线槽吊架 |  | 1、名称：支吊架制作安装 |  | Kg | 50
15 | 030404013002 | 直流馈电屏 |  | 1、名称：直流电源柜 2、型号：KGZDW-40AH/220V |  | 台 | 1
16 | 030404004007 | 动力柜 |  | 1、名称：分电箱 2、型号：XJM 3、规格，一进十出分电箱，主开关630A，电磁脱口，出线开关10套，详见图纸 |  | 台 | 6
17 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、名称：10KV交联电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15-3×150 3、材质：铜芯 4、电压等级（kV）：10KV |  | m | 50
18 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1、名称：10KV高压冷缩头 2、规格：150mm2 3、安装部位：（户内） 4、电压等级（kV）：10kv |  | 个 | 2
19 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1、名称：0.4kV交联电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-0.6/1-3×240+1X120 3、材质：铜芯 4、电压等级（kV）：0.4 |  | m | 1000
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（电气安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
20 | 030408006003 | 电力电缆头 |  | 1、名称：低压电缆头 2、型号：240mm2 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.4kV |  | 个 | 8
21 | 030408001004 | 电力电缆 |  | 1、名称：0.4kV交联电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-0.6/1-3×185+1X95 3、材质：铜芯 4、电压等级（kV）：0.4 |  | m | 500
22 | 030408006004 | 电力电缆头 |  | 1、名称：低压电缆头 2、型号：185mm2 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.4kV |  | 个 | 4
23 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号规格：ZAN-YJV-4*35+PE16 |  | m | 56
24 | 030408006005 | 电力电缆头 |  | 1、名称：低压电缆头 2、型号：ZAN-YJV-4*35+PE16 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.4kV |  | 个 | 4
25 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：预埋镀锌钢管 2、材质：钢材 3、规格：DN32 |  | m | 32
26 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：焊接钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：暗配（含开槽及修复） |  | m | 44
27 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配（含开槽及修复） |  | m | 66
28 | 030411001005 | 配管 |  | 1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配（含开槽及修复） |  | m | 78
29 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配（含开槽及修复） |  | m | 215
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（电气安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
30 | 030411004006 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格型号：ZB-BV-10 |  | m | 386.06
31 | 030411004007 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格型号：ZB-BV-6 |  | m | 78
32 | 030411004008 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格型号：ZB-BV-4 |  | m | 78
33 | 030411004004 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格型号：ZBN-BV-2.5 |  | m | 452
34 | 030411004005 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格型号：ZB-BV-2.5 |  | m | 208
35 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1、名称：槽钢10# |  | m | 120
36 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1、名称：接地干线、接地带等 2、规格：镀锌扁钢-50*6 |  | m | 140
37 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：镀锌角钢接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：L50*6、L=2500 |  | 根(块) | 12
38 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、名称：电缆桥架 2、型号：热镀锌不锈钢 3、规格：400*100 |  | m | 10
39 | 030408003002 | 电缆保护管 |  | 1、电缆保护管 Φ150mm，壁厚7.2mm，PVC-C，承插式 2、保护管封堵 |  | m | 1600
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（电气安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
40 | 080606002003 | 其他 |  | 1、名称：进出配电室套管的预留预埋、进出孔洞的转孔及封堵、配电室周边地库上反梁的处理（电力管线标高不够时）、设备标牌反光膜 2、满足验收标准、自行报价 |  | 项 | 1
41 | 030414008001 | 母线 |  | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：10KV |  | 段 | 1
42 | 030414008002 | 母线 |  | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：1KV |  | 段 | 2
43 | 030414010001 | 电容器 |  | 1、名称：电容器调试 2、电压等级（kV）：1KV |  | 组 | 2
44 | 030414001001 | 电力变压器系统 |  | 1、名称：10KV干式变压器调试 2、型号：SCB10-630/10 3、容量(KV·A)：630 |  | 系统 | 2
45 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：10kv系统调试 2、电压等级（kV）：10KV |  | 系统 | 4
46 | 030414009001 | 避雷器 |  | 1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10 |  | 组 | 8
47 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1、名称：接地网调试 |  | 系统 | 1
48 | 030414015001 | 电缆试验 |  | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10 |  | 次(根、点) | 1
49 | 030408008001 | 防火封堵 |  | 1、盘柜防火封堵 |  | 处 | 17
50 | 030408008002 | 防火封堵 |  | 1、电缆通道防火封堵 |  | 处 | 4
51 | 080608006001 | 所用电屏 |  | 1、名称：所用电屏柜 2、规格：800*600*2200 3、安装形式：落地安装 |  | 台 | 1
52 | 030108006001 | 排风机 |  | 1、名称：排风机 2、设备容量：500W 3、安装位置：配电室门口 |  | 台 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（电气安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
53 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：室内消防箱 2、详见图纸 |  | 台 | 1
54 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：配电室动力箱 2、详见图纸 |  | 台 | 1
55 | 030904001001 | 烟雾探测器 |  | 1、名称：烟感探测器 2、规格：JTY-LZ1412 |  | 个 | 6
56 | 030404035001 | 插座 |  | 1、名称：暗箱单相两孔插座 2、规格：250V 16A 3、安装方式：暗装、距地面0.3米 |  | 个 | 4
57 | 030404035002 | 插座 |  | 1、名称：暗箱三相五孔插座 2、规格：500V 25A 3、安装方式：暗装、距地面0.2米 |  | 个 | 4
58 | 030404035003 | 插座 |  | 1、名称：空调插座 2、规格：500V 25A 3、安装方式：暗装 |  | 个 | 2
59 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.4米安装 |  | 个 | 4
60 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1、名称：疏散指示灯 2、安装形式：门上口 |  | 套 | 2
61 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1、名称：应急照明灯 2、规格：详见图纸 3、安装形式：距地2.5m壁装 |  | 套 | 8
62 | 030412002001 | 工厂灯 |  | 1、名称：LE投光灯防爆型 2、规格：40W 3、安装形式：挂壁式，距地3米 |  | 套 | 12
63 | 030701003001 | 空调器 |  | 1、名称：空调（落地式3P） |  | 台(组) | 2
64 | 030404018001 | 插座箱 |  | 1、名称：插座箱 2、规格：详见设计 |  | 台 | 4
65 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、规格：86型金属 3、安装形式：暗装 |  | 个 | 42
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（电气安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
66 | 030414002002 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：送配电系统调试（配电室内照明箱） 2、电压等级（kV）：1KV以下 |  | 系统 | 1
67 | 030414006001 | 事故照明切换装置 |  | 1、名称：双电源调试（配电室内照明箱） |  | 系统 | 1
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（电气安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（电气安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 031302012001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
12 | 031302013001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（电气安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（电气安装） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 其他费用
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（电气安装） | [6 empty] | 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  |  | 备注
[5 empty] | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（电气安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（电气安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（电气安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 项目价值
2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 项目价值
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（电气安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（土建部分） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 041001001001 | 拆除地面 |  | 1、材质：水泥地面 2、厚度：20cm |  | m2 | 150
2 | 010101002001 | 挖一般土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：0.6m 3、弃土运距：自行考虑 |  | m3 | 69.45
3 | 010103001001 | 回填方 |  | 室内配电室回填 1、密实度要求：夯实系数满足设计要求 2、填方材料品种：回填土满足设计要求 3、填方来源、运距：投标人自行考虑 4、其它详施工图及地勘资料 |  | m3 | 56.07
4 | 010103001003 | 回填碎石 |  | 1、密实度要求：压实系数满足设计要求 2、填方材料品种：级配碎石，回填选料满足设计要求 3、填方粒径要求：粒径满足设计要求 4、填方来源、运距：施工方自行考虑 |  | m3 | 2.64
5 | SB010103003001 | 建筑垃圾处置费 |  | 1、建筑垃圾类别：水泥块 |  | m3 | 30
6 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：余土外运 2、运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 13.38
7 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1、砖品种：烧结矿选废渣标准砖 2、墙体类型：详见图纸 3、砂浆强度等级：M5专用砂浆 4、其它详施工图 |  | m3 | 27.08
8 | 010501001001 | 垫层 |  | 1、混凝土种类：商品砼非泵送 100mm厚 2、混凝土强度等级：C15 3、规格：垫层外扩100mm 4、含模板 |  | m3 | 13.72
9 | 080401004001 | 混凝土圈梁、过梁（反梁、压顶） |  | 1、名称：商品砼非泵送 2、混凝土强度等级：C20 3、含模板 |  | m3 | 2.84
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（土建部分） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 010516002001 | 预埋铁件 |  | 1、钢材种类：预埋铁件制作与安装（镀锌） 2、铁件尺寸：详见图纸 |  | t | 1.008
11 | 010516002002 | 预埋铁件 |  | 1、钢材种类：预埋铁件制作与安装 2、铁件尺寸：详见图纸 |  | t | 1.019
12 | 011101005001 | 自流坪楼地面 |  | 1、环氧树脂地坪自流平 2、满足验收标准 |  | m2 | 93.9
13 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 |  | 1、找平层厚度：50mm 2、面层厚度、混凝土强度等级：c20细石 3、内配4@100双向钢筋 |  | m2 | 100.11
14 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 |  | 1、复合盖板 2、满足验收标准 |  | 块 | 161
15 | 011503008002 | 防鼠挡板 |  | 1、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：4mm厚铝合金 2、固定方式：环氧树脂支撑架、环氧指固定柱 3、固定配件种类：施工方自行考虑 |  | 个 | 2
16 | 010101003002 | 8P排管挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m以内 3、弃土运距：自行考虑 |  | m3 | 416.52
17 | 010103001002 | 回填方 |  | 1、密实度要求：夯填 |  | m3 | 206.26
18 | 010501002002 | 黄沙填充 |  | 1、名称：黄沙填充 2、含运费等其他全部费用 |  | m3 | 210.26
19 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：余土外运 2、运距：5km |  | m3 | 266.78
20 | 010401011002 | 电缆井 |  | 1、混凝土直线井 截面：2*3 2、具体做法详见图纸 3、满足供电公司验收标准 4、含模板 |  | 座 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（土建部分） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
21 | 010401011003 | 电缆井 |  | 1、混凝土转角井 截面：2*3 2、具体做法详见图纸 3、满足供电公司验收标准 4、含模板 |  | 座 | 3
22 | 030412001001 | 安全验收系统 |  | 1、名称：内部照明及安全工器具 2、内容：包含安全工器具，模拟图版、绝缘脚垫、接地焊接、应急照明、环氧地坪等验收内的全部要求项目。 |  | 项 | 1
分部分项合计
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1、大型机械设备进出场及安拆 |  | 台次 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（土建部分） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（土建部分） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
12 | 011707012001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（土建部分） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（土建部分） | [6 empty] | 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  |  | 备注
[5 empty] | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（土建部分） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（土建部分） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（土建部分） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 项目价值
2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 项目价值
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：徐州嘉宏诚智能科技有限公司10kV配电工程（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.200
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.530
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：