如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年7月21日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年7月21日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

江苏开源工程咨询监理有限公司

2025年7月16日

采购需求

一、项目情况说明及内容

徐州市供排水管理中心防汛物资徐州库是徐州市防汛物资设备储备、保管、调配的职能管理部门。为确保能够顺利开展防汛抗旱抢险工作，保证防汛设备状态良好并满足正常投入使用的条件，需每年对防汛设备进行定期保养，对有故障的设备进行维修或更换，以确保设备性能可靠，能正常及时开展防汛抗旱抢险任务。

1.项目名称：徐州市2025年防汛抢险设备维修保养项目。

2.采购人：徐州市水务局。

3.本项目属于专门面向中小微企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

4.本项目不允许分包。

5.监督考核要求：详见本招标文件采购需求及《拟签订的合同文本》。

6.服务期限：一年。

二、采购项目预算金额

本项目不接受超过86.106764万元人民币（采购项目预算金额）的磋商总报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 项目内容

本项目包括16个分项目。详见下表：

| 序号 | 分项目名称 | 项目内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排涝水泵维修养护 | 1、名称：潜污泵35台，潜水泵189 台，圆筒泵、破碎泵32台。 2、规格：2吋-20吋 3、要求：（1）检查水泵外观是否需要除锈、刷漆；检查电机运行时是否有震动、噪音、异响等；检测电机绝缘性是否符合要求，参数是否正常； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护，做好绝缘处理及加注润滑油 |  | 台 | 256 | 检修、调试、保养 |
| 2 | 配电柜维修养护 | 1、名称：低压配电启动柜 2、规格：5.5KW-65KW 3、要求：（1）检查配电柜外观是否需要除锈、刷漆；检查开关、指示灯限位开关等是否完好、接线是否松动等情况；检查运行时是否正常； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护，做好绝缘处理 |  | 台 | 162 | 检修、调试、保养 |
| 3 | 柴油发电机组维修养护 | 1、名称：移动式柴油发电机组 2、规格：75-400KW 3、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等，运行时油压、水压、温度指示等运行参数是否正常；检测发电机绝缘性是否符合要求，参数是否正常； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试机每2月进行一次 |  | 台 | 10 | 检修、调试、保养 |
| 4 | 抢险用挖掘机维修养护 | 1、名称：卡特挖掘机(含加长臂) 2、型号：320DL 3、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等，运行时油压、水压、温度指示等运行参数是否正常；液压系统每年进行一次实地场外运行测试6-8小时（含托运费、驾驶员费用）； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试机每2月进行一次 |  | 台 | 1 | 检修、调试、保养 |
| 5 | 叉车维修养护 | 1、名称：叉车 2、型号：C30 3、类型：柴油驱动2台，纯电驱动1台 4、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等，运行时油压、水压、温度指示等运行参数是否正常； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试车每2月进行一次 |  | 台 | 3 | 检修、调试、保养 |
| 6 | 随车吊维修养护 | 1、名称：随车吊 2、种类及数量：随车吊1台（起重量16t） 3、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等，运行时油压、水压、温度指示等运行参数是否正常；液压系统每年进行一次实地场外运行测试6-8小时； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试车每2月进行一次 |  | 台 | 1 | 检修、调试、保养 |
| 7 | 挂浆机维修养护 | 1、名称：雅马哈汽油型挂浆机 2、规格及数量：40P10台，30P10台 3、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等；每年进行一次实地场外运行测试6-8小时； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试机每2月进行一次 |  | 台 | 20 | 检修、调试、保养 |
| 8 | 小型汽油机水泵维修养护 | 1、名称：小型汽油机水泵 2、数量：小型汽油机水泵110台 3、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等；每年进行一次实地场外运行测试1-2小时； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试机每2月进行一次 |  | 台 | 110 | 检修、调试、保养 |
| 9 | 小型汽（柴）油发电机组维修养护 | 1、名称：小型汽（柴）油发电机组 2、数量：小型汽（柴）油发电机组16台 3、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等；每年进行一次实地场外运行测试1-2小时； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试机每2月进行一次 |  | 台 | 16 | 检修、调试、保养 |
| 10 | 油锯维修养护 | 1、名称：汽油机锯 2、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等；每年进行一次实地场外运行测试1-2小时； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试机每2月进行一次 |  | 台 | 37 | 检修、调试、保养 |
| 11 | 海洋王工作灯和移动灯塔维修养护 | 1、名称：海洋王工作灯和移动灯塔 2、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等；每年进行一次实地场外运行测试1-2小时； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试机每2月进行一次 |  | 台 | 9 | 检修、调试、保养 |
| 12 | 小型拖车式泵车维修养护 | 1、名称：小型拖车式泵车 2、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等；每年进行一次实地场外运行测试1-2小时； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试车每2月进行一次 |  | 台 | 4 | 检修、调试、保养 |
| 13 | 液压渣浆泵、管道风机、井口切割机、压路机维修养护 | 1、名称：液压渣浆泵1台，管道风机2台，井口切割机1台，压路机2台。 2、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等；每年进行一次实地场外运行测试1-2小时； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试机每2月进行一次 |  | 台 | 6 | 检修、调试、保养 |
| 14 | 移动泵车 抗旱救险车维修养护 | 1、名称：大型移动泵车 2、种类及数量：抗旱救险车2台（大小各一），大型移动泵车5台（其中2台机器人泵车） 3、要求： （1）检查整车外观是否需要除锈、刷漆；检查随车发电机组是否完好，启动、运行时是否有震动、噪音、异响等，检测发电机绝缘性是否符合要求，参数是否正常； （2）检查随车水泵外观是否良好，检查水泵运行时是否有震动、噪音、异响等，检测电机绝缘性是否符合要求，参数是否正常；检查随车配电柜外观是否良好，检查开关、指示灯等是否完好，接线是否松动等情况；检查运行时是否正常；每年整车不少于一次（1-2小时）实地场外运行测试； （3）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （4）周期检查试车每2月进行一次 |  | 台 | 7 | 检修、调试、保养 |
| 15 | 刷车泵、打桩机、杠杆式液压千斤顶、行车、气泵维修养护 | 1、名称：其它小型动力设备包括刷车泵、打桩机、杠杆式液压千斤顶、行车、气泵。 2、规格数量：刷车泵2台、打桩机3台、杠杆式液压千斤顶2台、气泵1台、行车2台。 3、要求：（1）检查整机外观是否完好；检查机器运行时是否有震动、噪音、异响等； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养 |  | 台 | 10 | 检修、调试、保养 |
| 16 | 零星防汛物资维修养护 | 中板角铁、槽钢、扁钢 | 1、规格数量：中板17.87吨，角钢4.19吨，槽钢26.48吨，扁钢0.8吨。 2、要求：除锈、喷漆，整理码垛。 | 吨 | 49.34 | 除锈、刷漆、保养 |
|  |  | PE带法兰输水管 | 1、规格：6寸、12寸、14寸，长4M 2、数量：弯头40个，14寸10根，12寸15根，6寸25根 3、要求：除锈、浸油、整理码垛，PE塑料软管刷漆保养。 | 根 | 90 | 除锈、刷漆、保养 |
|  |  | 木把维护 | 1、名称：木把（锹、镐、大锤） 2、规格及数量：Φ35*1180,1400根 3、要求：清除木把表面附着物，刷桐油2遍，刷防火涂料2遍及安装。 | 根 | 1400 | 刷漆、保养 |
|  |  | 电瓶 | 1、常规养护：电瓶34块 2、要求：维修和养护。 | 块 | 34 | 检修、调试、保养 |

其他具体数量及特征详见工程量清单。

四、服务期

总服务周期壹年。分阶段实施，其中第一阶段为合同周期，工期45日历天；第二阶段为保障周期（自合同周期结束起），各分项目保障周期有所不同，详见下表。

| 五、项目实施要求 序号 | 分项目名称 | 服务周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025年排涝水泵维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、汛期结束：养护1次。 |
| 2 | 2025年配电柜维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、汛期结束：养护1次。 |
| 3 | 2025年柴油发电机组维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 4 | 2025年抢险用挖掘机维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 5 | 2025年叉车维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 6 | 2025年随车吊维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 7 | 2025年挂浆机维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 8 | 2025年小型汽油机水泵维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 9 | 2025年小型汽（柴）油发电机组维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 10 | 2025年油锯维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 11 | 2025年海洋王工作灯和移动灯塔维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 12 | 2025年小型拖车式泵车维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 13 | 2025年液压渣浆泵、管道风机、井口切割机、压路机维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 14 | 2025年移动泵车、抗旱救险车维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 15 | 2025年刷车泵、打桩机、杠杆式液压千斤顶、行车、气泵维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每年养护1次。 |
| 16 | 2025年零星防汛物资维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内。 |

1、服务工期：合同签订生效后，在第一阶段约45日历天内完成本服务项目的全部内容。在第二阶段按照各分项目保障周期要求实施。

2、项目整体质保期为壹年，自合同签订之日起计算。

3、服务要求

3.1检查 对设备外观及完整性进行检查并做好检查记录。

3.2检测 对设备的运行状态进行测试，测量动态参数并做好检测记录，以判断设备的动态性能是否符合要求。

3.3养护 对能正常使用的设备进行常规养护。包括对设备进行检查、检测，更换易损易耗件（品）及备品等。并做好养护记录。

3.4维修 对不能正常使用的设备进行修理，更换损毁配件等。维修后设备的性能指标不能低于原设备的状态。并做好维修记录。通过检查检测判断设备的损毁程度确定更换配件清单。

3.5更新 对不能正常使用的设备且没有修理价值的需要进行更换，更新后设备的性能指标不能低于原设备的状态。提供更新后设备清单及性能参数。

3.6应急抢修

3.6.1在整个服务期内对随机或突发的设备故障进行应急处置。

3.6.2在接到防汛设备故障信息指令时应无时差的立即响应，单项故障抢修的时间最多不超过2个自然日。对于简易的故障，可通过视频指导等方式提供快速技术服务。

3.7运行保障

3.7.1在服务周期内，除了实施常规内容之外，在随机防汛应急抢险作业期间供应商必须安排专业人员对运行设备进行跟班值守以对不可预料的设备运行故障及时处置。

3.7.2 在防汛抢险作业时段由于部分设备故障无法完成抢险排水任务时，供应商应及时协调提供相应的保障设备。

3.7.3应急响应时间不得超过1小时。

3.8维修养护清单计划

3.8.1 2025年排涝水泵维修养护

| 排涝水泵维保计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 6吋9.2KW | 线包绕组 | 台 | 6 |  |
| 2 |  | 定子铁芯 | 件 | 5 |  |
| 3 |  | 机壳 | 件 | 3 |  |
| 4 |  | 轴承E46307 | 只 | 12 |  |
| 5 |  | 油封 | 只 | 12 |  |
| 6 |  | 机械水封 | 套 | 6 |  |
| 7 |  | 叶轮 | 件 | 4 |  |
| 8 |  | 导叶体 | 件 | 3 |  |
| 9 |  | 进水节 | 件 | 2 |  |
| 10 |  | 上座 | 件 | 3 |  |
| 11 |  | 下座 | 件 | 3 |  |
| 12 |  | 防水电缆3*4mm2 | M | 180 |  |
| 13 | 10吋18.5KW | 线包绕组 | 台 | 1 |  |
| 14 |  | 定子铁芯 | 件 | 1 |  |
| 15 |  | 轴承E46408 | 只 | 6 |  |
| 16 |  | 油封 | 只 | 12 |  |
| 17 |  | 机壳 | 件 | 1 |  |
| 18 |  | 钢套 | 件 | 2 |  |
| 19 |  | 防水电缆3*10mm2 | M | 30 |  |
| 20 | 12寸18.5KW | 线包绕组 | 台 | 1 |  |
| 21 |  | 轴承E46408 | 只 | 6 |  |
| 22 |  | 油封 | 只 | 12 |  |
| 23 |  | 机壳 | 件 | 1 |  |
| 24 |  | 出水节 | 件 | 1 |  |
| 25 |  | 钢套 | 件 | 2 |  |
| 26 |  | 防水电缆3*10mm2 | M | 30 |  |
| 27 | 12寸25KW | 线包绕组 | 台 | 1 |  |
| 28 |  | 定子铁芯 | 件 | 1 |  |
| 29 |  | 轴承E46410 | 只 | 15 |  |
| 30 |  | 油封 | 只 | 60 |  |
| 31 |  | 叶轮 | 件 | 2 |  |
| 32 |  | 钢套 | 件 | 4 |  |
| 33 |  | 防水电缆3*10mm2 | M | 30 |  |
| 34 | 12寸37KW | 线包绕组 | 台 | 1 |  |
| 35 |  | 定子铁芯 | 件 | 2 |  |
| 36 |  | 机壳 | 件 | 1 |  |
| 37 |  | 轴承E46410 | 只 | 8 |  |
| 38 |  | 油封 | 只 | 24 |  |
| 39 |  | 叶轮 | 件 | 1 |  |
| 40 |  | 钢套 | 件 | 3 |  |
| 41 |  | 防水电缆3*10mm2 | M | 30 |  |
| 42 | 14寸30KW | 线包绕组 | 台 | 1 |  |
| 43 |  | 定子铁芯 | 件 | 2 |  |
| 44 |  | 机壳 | 件 | 1 |  |
| 45 |  | 轴承E46410 | 只 | 6 |  |
| 46 |  | 油封 | 只 | 12 |  |
| 47 |  | 机械水封 | 套 | 2 |  |
| 48 |  | 叶轮 | 件 | 2 |  |
| 49 |  | 防水电缆3*16mm2 | M | 30 |  |
| 50 | 20寸55KW | 线包绕组 | 台 | 1 |  |
| 51 |  | 定子铁芯 | 件 | 1 |  |
| 52 |  | 机壳 | 件 | 1 |  |
| 53 |  | 轴承E46315 | 只 | 10 |  |
| 54 |  | 油封 | 只 | 28 |  |
| 55 |  | 机械水封 | 套 | 3 |  |
| 56 |  | 叶轮 | 件 | 2 |  |
| 57 |  | 防水电缆3*25mm2 | M | 30 |  |
| 58 | 外观检查 |  | 台 | 256 |  |
| 59 | 电机绝缘检测 |  | 台 | 256 | 注水或水下 |

3.8.2 2025年配电柜维修养护

| 配电柜维保计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 9.2KW | 主板 | 套 | 2 |  |
| 2 |  | 按钮 | 只 | 20 |  |
| 3 |  | 指示灯 | 只 | 30 |  |
| 4 |  | 电压表 | 只 | 4 |  |
| 5 |  | 电流表 | 只 | 3 |  |
| 6 |  | 漏保断路器 | 台 | 2 |  |
| 7 |  | 接线端子 | 组 | 4 |  |
| 8 |  | 接触器 | 只 | 3 |  |
| 9 |  | 继电器 | 只 | 2 |  |
| 10 |  | 铜芯电缆1.5mm2 | M | 10 |  |
| 11 | 18.5KW | 按钮 | 只 | 1 |  |
| 12 |  | 指示灯 | 只 | 6 |  |
| 13 |  | 漏保断路器 | 台 | 1 |  |
| 14 |  | 接线端子 | 组 | 1 |  |
| 15 |  | 接触器 | 只 | 1 |  |
| 16 |  | 继电器 | 只 | 1 |  |
| 17 |  | 铜芯电缆4mm2 | M | 5 |  |
| 18 | 25KW | 指示灯 | 只 | 12 |  |
| 19 |  | 电流表 | 块 | 1 |  |
| 20 |  | 漏保断路器 | 台 | 1 |  |
| 21 |  | 接线端子 | 组 | 1 |  |
| 22 |  | 接触器 | 只 | 1 |  |
| 23 |  | 继电器 | 只 | 1 |  |
| 24 |  | 铜芯电缆6mm2 | M | 5 |  |
| 25 | 30KW | 按钮 | 只 | 1 |  |
| 26 |  | 指示灯 | 只 | 2 |  |
| 27 |  | 电压表 | 块 | 1 |  |
| 28 |  | 漏保断路器 | 台 | 1 |  |
| 29 |  | 接触器 | 只 | 1 |  |
| 30 |  | 继电器 | 只 | 1 |  |
| 31 | 37KW | 按钮 | 只 | 15 |  |
| 32 |  | 指示灯 | 只 | 5 |  |
| 33 |  | 电压表 | 块 | 1 |  |
| 34 |  | 电流表 | 块 | 1 |  |
| 35 |  | 漏保断路器 | 台 | 1 |  |
| 36 |  | 接线端子 | 组 | 1 |  |
| 37 |  | 接触器 | 只 | 5 |  |
| 38 |  | 铜芯电缆10mm2 | M | 5 |  |
| 39 | 55KW | 按钮 | 只 | 15 |  |
| 40 |  | 指示灯 | 只 | 20 |  |
| 41 |  | 漏保断路器 | 台 | 3 |  |
| 42 |  | 继电器 | 只 | 2 |  |
| 43 |  | 铜芯电缆10mm2 | M | 20 |  |
| 44 | 外观检查 |  | 台 | 182 |  |
| 45 | 电器性能检测 |  | 台 | 182 | 空载+负载 |
| 46 | 37KW整体更换 |  | 台 | 5 |  |

3.8.3 2025年柴油发电机组维修养护

| 保养计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机油（CI-4） | 桶 | 50 |  |
| 2 | 机滤 | 只 | 10 |  |
| 3 | 柴滤 | 只 | 10 |  |
| 4 | 水滤 | 只 | 10 |  |
| 5 | 空滤 | 只 | 10 |  |
| 6 | 防冻液 | 桶 | 80 |  |
| 维修计划 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 柴油输油管 | 根 | 10 |  |
| 2 | 输油泵 | 只 | 3 |  |
| 3 | 焊补水箱 | 只 | 4 |  |
| 4 | 水箱水管 | 根 | 6 |  |
| 5 | 壳体整形除锈 | 台 | 10 |  |
| 6 | 壳体喷漆 | 台 | 10 |  |
| 7 | 校油泵 | 台 | 4 |  |
| 8 | 喷油嘴总成 | 支 | 10 |  |
| 9 | 24V起动机 | 台 | 2 |  |
| 10 | 24V发电机 | 台 | 2 |  |
| 11 | 发电机电源线 | 根 | 10 |  |
| 12 | 起动机电源线 | 根 | 10 |  |
| 13 | 侧门撑杆 | 根 | 10 |  |
| 14 | 风扇皮带 | 根 | 20 |  |
| 15 | 水箱盖 | 只 | 10 |  |
| 16 | 油门控制电机 | 只 | 3 |  |
| 17 | 起动开关 | 套 | 4 |  |
| 18 | 上置排气管 | 只 | 4 |  |
| 19 | 排气管接口垫 | 只 | 8 |  |
| 20 | 涡轮增压机 | 套 | 2 |  |
| 21 | 发电机调节模块 | 只 | 2 |  |
| 22 | 底盘轮胎 | 只 | 10 |  |
| 23 | 熄火电机 | 只 | 2 |  |
| 24 | 检修线路 | 台 | 10 |  |
| 25 | 增压机回油管 | 根 | 4 |  |
| 26 | 增压机进油管 | 根 | 2 |  |
| 27 | 节温器 | 只 | 5 |  |
| 28 | 机体铁水管 | 根 | 4 |  |
| 29 | 缸床垫 | 张 | 4 |  |
| 30 | 气门摇臂 | 套 | 2 |  |
| 31 | 气门室垫子 | 套 | 4 |  |
| 32 | 辅料 | 套 | 1 |  |
| 33 | 水箱水管卡扣 | 只 | 20 |  |
| 34 | 缸盖出水室 | 只 | 5 |  |
| 35 | 柴油泵总成 | 套 | 2 |  |

3.8.4 2025年抢险用挖掘机维修养护

| 抢险用挖掘机维保计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机油滤芯 | 只 | 1 |  |
| 2 | 机油滤芯 | 只 | 2 | 1R0751 |
| 3 | 油水分离器 | 件 | 1 |  |
| 4 | 空滤内滤芯 | 只 | 1 |  |
| 5 | 空滤外滤芯 | 只 | 1 |  |
| 6 | 液压先导滤芯 | 只 | 1 |  |
| 7 | 液压油壳体排放滤芯 | 只 | 1 |  |
| 8 | 液压回油滤芯 | 只 | 1 |  |
| 9 | 机油(18L) | 桶 | 2 |  |
| 10 | 回转驱动油（4L) | 桶 | 2 |  |
| 11 | CAT黄油（16KG) | 桶 | 1 |  |
| 12 | 液压油（200升） | 桶 | 2 |  |
| 13 | 黄油12KG | 桶 | 2 |  |
| 14 | 电瓶 | 块 | 2 |  |
| 15 | 其它 | 项 | 1 |  |

3.8.5 2025年叉车维修养护

| 叉车维保计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机油 | 桶 | 5 |  |
| 2 | 机油滤芯 | 只 | 3 |  |
| 3 | 空气滤芯 | 只 | 3 |  |
| 4 | 液压油 | 桶 | 5 |  |
| 5 | 全车喷漆 | 辆 | 2 |  |
| 6 | 前轮轮胎 | 只 | 4 |  |
| 7 | 后轮轮胎 | 只 | 4 |  |
| 8 | 喇叭 | 套 | 3 |  |
| 9 | 倒车喇叭 | 只 | 3 |  |
| 10 | 前大灯 | 只 | 2 |  |
| 11 | 座椅 | 套 | 2 |  |
| 12 | 三联阀 | 组 | 1 | 电动型 |
| 13 | 其它 | 项 | 1 |  |

3.8.6 2025年随车吊维修养护

| 随车吊上装部分维保计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高压液压油管 | 根 | 3 |  |
| 2 | 液压油（200升） | 桶 | 1 |  |
| 3 | 液压油进油滤芯 | 只 | 1 |  |
| 4 | 液压油回油滤芯 | 只 | 1 |  |
| 5 | 操作控制阀 | 套 | 1 |  |
| 6 | 大臂滑块 | 只 | 2 |  |
| 7 | 黄油 | 盒 | 4 |  |
| 8 | 滑轮 | 只 | 2 |  |
| 9 | 起幅油缸液压锁 | 只 | 1 |  |
| 10 | 旋转中心保养 | 台 | 1 |  |

3.8.7 2025年挂浆机维修养护

| 挂桨机维保计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 齿轮油 | 次 | 15 |  |
| 2 | 火花塞 | 个 | 20 |  |
| 3 | 拉绳 | 根 | 7 |  |
| 4 | 油泵膜 | 片 | 4 |  |
| 5 | 油表指示器 | 个 | 3 |  |
| 6 | 本体衬垫 | 件 | 2 |  |
| 7 | 螺旋桨 | 个 | 1 |  |
| 8 | 放油垫片 | 个 | 10 |  |
| 9 | 机器盖把手 | 个 | 1 |  |
| 10 | 清洗化油器 | 个 | 15 |  |
| 11 | 油 桶 | 个 | 4 |  |
| 12 | 油 管 | 根 | 4 |  |
| 13 | 汽油 | 升 | 30 |  |
| 14 | 雅马哈二冲程机油 | 升 | 12 |  |

3.8.8 2025年汽、柴油机水泵维修养护

| 汽、柴油机水泵维保计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 汽油滤芯 | 只 | 109 |  |
| 2 | 柴油滤芯 | 只 | 1 |  |
| 3 | 火花塞 | 只 | 109 |  |
| 4 | 更换汽油机水泵化油器（进口） | 只 | 30 |  |
| 5 | 汽油机油 | 升 | 110 |  |
| 6 | 清洗化油器 | 只 | 80 |  |
| 7 | 化油器清洗剂 | 瓶 | 40 |  |
| 8 | 其它 | 项 | 1 |  |
| 9 | 柴油机油 | 升 | 2 |  |
| 10 | 其它 | 项 | 1 |  |

3.8.9 2025年小型汽（柴）油发电机组维修养护

| 汽（柴）油发电机组维保计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 汽油滤芯 | 只 | 10 |  |
| 2 | 柴油滤芯 | 只 | 5 |  |
| 3 | 火花塞 | 只 | 10 |  |
| 4 | 化油器 | 只 | 4 |  |
| 5 | 汽油机油 | 升 | 15 |  |
| 6 | 清洗化油器 | 只 | 10 |  |
| 7 | 化油器清洗剂 | 瓶 | 10 |  |
| 8 | 发电机调节器 | 只 | 10 |  |
| 9 | 其它 | 项 | 1 |  |
| 10 | 柴油机油 | 升 | 10 |  |

3.8.10 2025年油锯维修养护

| 油锯检查、保养、维修计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 齿轮油 | 桶 | 8 |  |
| 2 | 火花塞 | 个 | 19 |  |
| 3 | 拉绳 | 根 | 11 |  |
| 4 | 清洗化油器 | 个 | 4 |  |
| 5 | 缸体总成 | 套 | 4 |  |
| 6 | 化油器 | 个 | 15 |  |
| 7 | 链条导板 | 个 | 5 |  |
| 8 | 锯链 | 跟 | 6 |  |
| 9 | 启动总成 | 个 | 3 |  |
| 10 | 化油器清洗剂 | 瓶 | 5 |  |
| 11 | 调试 | 台 | 19 |  |
| 12 | 启动拉盘 | 台 | 7 |  |

3.8.11 2025年海洋王工作灯和移动灯塔维修养护

| 海洋王工作灯和移动灯塔检查、保养、维修计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 专用机油 | 桶 | 9 |  |
| 2 | 电压稳压器 | 个 | 3 |  |
| 3 | 机油滤芯 | 个 | 9 |  |
| 4 | 柴油滤芯 | 个 | 9 |  |
| 5 | 空气滤芯器 | 个 | 9 |  |
| 6 | 活塞连杆组件 | 套 | 2 |  |
| 7 | 化油器 | 个 | 9 |  |
| 8 | 保养升降气泵 | 个 | 2 |  |
| 9 | 海绵垫子 | 张 | 9 |  |
| 10 | 专用液压油 | 桶 | 9 |  |
| 11 | 清洗化油器 | 只 | 9 |  |
| 12 | 化油器清洗剂 | 瓶 | 3 |  |
| 13 | 灯组 | 套 | 1 |  |

3.8.12 2025年小型拖车式移动泵维修养护

| 小型拖车式移动泵维保计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 车牌 | 类型 | 维护改造项目 | 分项 | 规格/内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 111 | 1# | 拖车泵 | 发动机保养 | 机油 | CI-4 5W-40 | 1 | 桶 |  |
| 112 |  |  |  | 机滤 | F0707 | 1 | 只 |  |
| 113 |  |  |  | 柴油滤清 | 731/940 | 2 | 只 |  |
| 114 |  |  |  | 柴油管更换 | 整套更换 | 1 | 套 |  |
| 115 |  |  | 水泵维护 | 水泵维护 | 泵体清理，密封检修，密封圈更换 | 1 | 台 |  |
| 116 |  |  | 门锁更换 | 门锁 | 818 | 2 | 套 |  |
| 117 |  |  | 结构件维修 | 结构件维修 | 底盘，客体固定，牵引装置紧固，刹车检修等 | 1 | 台 |  |
| 118 |  |  | 电路维护 |  | 虚接，短路，老化检修维护 | 1 | 台 |  |
| 119 |  |  | 警示灯更换 |  | 4060 | 1 | 只 |  |
| 120 |  |  | 除锈油漆重做 |  | 整套外壳除锈后重新做漆 | 1 | 辆 |  |
| 121 | 2# | 拖车泵 | 发动机保养 | 机油 | CI-4 5W-40 | 1 | 桶 |  |
| 122 |  |  |  | 机滤 | F0707 | 1 | 只 |  |
| 123 |  |  |  | 柴油滤清 | 731/940 | 2 | 只 |  |
| 124 |  |  |  | 柴油管更换 | 整套更换 | 1 | 套 |  |
| 125 |  |  | 水泵维护 | 水泵维护 | 泵体清理，密封检修，密封圈更换 | 1 | 台 |  |
| 126 |  |  | 门锁更换 | 门锁 | 818 | 2 | 套 |  |
| 127 |  |  | 结构件维修 | 结构件维修 | 底盘，客体固定，牵引装置紧固，刹车检修等 | 1 | 台 |  |
| 128 |  |  | 电路维护 |  | 虚接，短路，老化检修维护 | 1 | 台 |  |
| 129 |  |  | 警示灯更换 |  | 4060 | 1 | 只 |  |
| 130 |  |  | 除锈油漆重做 |  | 整套外壳除锈后重新做漆 | 1 | 辆 |  |
| 131 | 3# | 拖车泵 | 发动机保养 | 机油 | CI-4 5W-40 | 1 | 桶 |  |
| 132 |  |  |  | 机滤 | F0707 | 1 | 只 |  |
| 133 |  |  |  | 柴油滤清 | 731/940 | 2 | 只 |  |
| 134 |  |  |  | 柴油管更换 | 整套更换 | 1 | 套 |  |
| 135 |  |  | 水泵维护 | 水泵维护 | 泵体清理，密封检修，密封圈更换 | 1 | 台 |  |
| 136 |  |  | 门锁更换 | 门锁 | 818 | 2 | 套 |  |
| 137 |  |  | 结构件维修 | 结构件维修 | 底盘，客体固定，牵引装置紧固，刹车检修等 | 1 | 台 |  |
| 138 |  |  | 电路维护 |  | 虚接，短路，老化检修维护 | 1 | 台 |  |
| 139 |  |  | 除锈油漆重做 |  | 整套外壳除锈后重新做漆 | 1 | 辆 |  |
| 140 | 4# | 拖车泵 | 发动机保养 | 机油 | CI-4 5W-40 | 1 | 桶 |  |
| 141 |  |  |  | 机滤 | F0707 | 1 | 只 |  |
| 142 |  |  |  | 柴油滤清 | 731/940 | 2 | 只 |  |
| 143 |  |  |  | 柴油管更换 | 整套更换 | 1 | 套 |  |
| 144 |  |  | 水泵维护 | 水泵维护 | 泵体清理，密封检修，密封圈更换 | 1 | 台 |  |
| 145 |  |  | 门锁更换 | 门锁 | 818 | 2 | 套 |  |
| 146 |  |  | 结构件维修 | 结构件维修 | 底盘，客体固定，牵引装置紧固，刹车检修等 | 1 | 台 |  |
| 147 |  |  | 电路维护 |  | 虚接，短路，老化检修维护 | 1 | 台 |  |
| 148 |  |  | 除锈油漆重做 |  | 整套外壳除锈后重新做漆 | 1 | 辆 |  |

3.8.13 2025年液压渣浆泵、管道风机、井口切割机、压路机维修养护

| 液压渣浆泵、管道风机、井口切割机、压路机维修养护 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | 渣浆泵蓄电池 | 块 | 1 |  |
| 2 | 火花塞 | 只 | 4 |  |
| 3 | 专用汽油机油 | 升 | 10 |  |
| 4 | 柴油机油 | 升 | 4 |  |
| 5 | 二冲程机油 | 升 | 2 |  |
| 6 | 管道风机空滤 | 只 | 2 |  |
| 7 | 机滤 | 只 | 2 |  |
| 8 | 化油器 | 只 | 2 |  |
| 9 | 井口切割机遥控器 | 只 | 1 |  |
| 10 | 液压油 | 升 | 4 |  |
| 11 | 水箱盖 | 只 | 2 |  |
| 12 | 清洗化油器 | 只 | 4 |  |

3.8.14 2025年大型移动泵车维修养护

| 大型移动泵车维护保养计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 车牌 | 类型 | 维护改造项目 | 分项 | 规格/内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 苏C TV971 ZKJ5160XXH | 防汛泵车 | 发电机保养 | 机油 | CI-4 5W-40 | 2 | 桶 |  |
| 2 |  |  |  | 机滤 | 9009 | 1 | 只 |  |
| 3 |  |  |  | 柴滤 | 2053 | 1 | 只 |  |
| 4 |  |  |  | 空滤 | 36230 | 1 | 套 |  |
| 5 |  |  |  | 油水分离器 | 3345 | 1 | 套 |  |
| 6 |  |  |  | 柴油管 | #10 | 1 | 根 |  |
| 7 |  |  |  | 防冻液 | -35 | 5 | 桶 |  |
| 8 |  |  |  | 螺丝检查紧固 |  | 1 | 次 |  |
| 9 |  |  |  | 排气管清灰盖板润滑 |  | 1 | 次 |  |
| 10 |  |  | 潜水泵绝缘橡胶密封检修 | 水泵三项对地绝缘检查 | 对地电阻检测 | 1 | 辆 |  |
| 11 |  |  |  | 工业连接器检修 | 接头检查 | 1 | 辆 |  |
| 12 |  |  |  | 水泵电缆老化及密封维修 | 老化橡胶密封件检修更换 | 6 | 台 |  |
| 13 |  |  | 上装电器检修调试 | 发电机三项平衡 | 万用表检测电机输出三项平衡是否在5%-10%范围 | 1 | 台 |  |
| 14 |  |  |  | 变频器参数调校 |  | 1 | 台 |  |
| 15 |  |  |  | 电器检修 | 高压线路老化，绝缘，虚接检修 | 1 | 台 |  |
| 16 |  |  | 液压油更换液压系统维护 | 液压油更换 | 46# | 50 | 升 |  |
| 17 |  |  |  | 液压系统检修 | 漏油处理，磨损防护 | 1 | 辆 |  |
| 18 |  |  | 结构件检修维护 | 结构件维护检修 | 大梁螺丝，传动轴螺丝等润滑紧固 | 1 | 辆 |  |
| 19 |  |  | 整车排水调试 | 整车测试 | 试水排水作业功能测试 | 1 | 辆 |  |
| 20 | 苏C TN155 NJJ5110TDY | 防汛泵车 | 发电机保养 | 机油 | CI-4 5W-40 | 2 | 桶 |  |
| 21 |  |  |  | 机滤 | 9009 | 1 | 只 |  |
| 22 |  |  |  | 柴滤 | 2053 | 1 | 只 |  |
| 23 |  |  |  | 空滤 | 36230 | 1 | 套 |  |
| 24 |  |  |  | 油水分离器 | 3345 | 1 | 套 |  |
| 25 |  |  |  | 柴油管 | #10 | 1 | 根 |  |
| 26 |  |  |  | 防冻液 | -35 | 5 | 桶 |  |
| 27 |  |  |  | 螺丝检查紧固 |  | 1 | 次 |  |
| 28 |  |  |  | 排气管清灰盖板润滑 |  | 1 | 次 |  |
| 29 |  |  | 水泵绝缘橡胶密封检修 | 水泵三项对地绝缘检查 | 对地电阻检测 | 1 | 辆 |  |
| 30 |  |  |  | 工业连接器检修 | 接头检查 | 1 | 辆 |  |
| 31 |  |  |  | 水泵电缆老化及密封维修 | 老化橡胶密封件检修更换 | 4 | 台 |  |
| 32 |  |  | 上装电器检修调试 | 发电机三项平衡 | 万用表检测电机输出三项平衡是否在5%-10%范围 | 1 | 台 |  |
| 33 |  |  |  | 变频器参数调校 |  | 1 | 台 |  |
| 34 |  |  |  | 电器检修 | 高压线路老化，绝缘，虚接检修 | 1 | 台 |  |
| 35 |  |  | 结构件检修维护 | 结构件维护检修 | 大梁螺丝，传动轴螺丝等润滑紧固 | 1 | 辆 |  |
| 36 |  |  | 整车排水调试 | 整车测试 | 试水排水作业功能测试 | 1 | 辆 |  |
| 37 | 苏C PT937 ZKJ5160XXH | 子母式防汛泵车 | 发电机保养 | 机油 | CI-4 5W-40 | 2 | 桶 |  |
| 38 |  |  |  | 机滤 | 9009 | 1 | 只 |  |
| 39 |  |  |  | 柴滤 | 2053 | 1 | 只 |  |
| 40 |  |  |  | 空滤 | 36230 | 1 | 套 |  |
| 41 |  |  |  | 油水分离器 | 3345 | 1 | 套 |  |
| 42 |  |  |  | 柴油管 | #10 | 1 | 根 |  |
| 43 |  |  |  | 防冻液 | -35 | 5 | 桶 |  |
| 44 |  |  |  | 螺丝检查紧固 |  | 1 | 次 |  |
| 45 |  |  |  | 排气管清灰盖板润滑 |  | 1 | 次 |  |
| 46 |  |  | 水泵绝缘橡胶密封检修 | 水泵电缆老化及密封维修 | 机器人大泵绝缘检测及密封检修 | 1 | 台 |  |
| 47 |  |  | 潜水机器人防水密封维护 | 潜水机器人防水密封维护 | 内部液压机及电器控制系统防水密封检修加固 | 1 | 台 |  |
| 48 |  |  | 机器人内置潜水电池更换 | 电池更换 | 防水电池 | 2 | 只 |  |
| 49 |  |  | 机器人履带养护 | 履带养护 | 履带张紧调试，驱动轮，导向轮等养护 | 1 | 台 |  |
| 50 |  |  | 液压油更换液压系统维护 | 液压油更换 | 46# | 60 | 升 |  |
| 51 |  |  |  | 液压系统检修 | 漏油处理，磨损防护，机器人液压调试 | 1 | 辆 |  |
| 52 |  |  | 集电环加装 | 集电环加装 | 安全设备加装，取消原先插头 | 1 | 台 |  |
| 53 |  |  | 上装电器检修调试 | 发电机三项平衡 | 万用表检测电机输出三项平衡是否在5%-10%范围 | 1 | 台 |  |
| 54 |  |  |  | 变频器参数调校 |  | 1 | 台 |  |
| 55 |  |  |  | 电器检修 | 高压线路老化，绝缘，虚接检修 | 1 | 台 |  |
| 56 |  |  | 整车排水调试 | 整车测试 | 试水排水作业功能测试 | 1 | 辆 |  |
| 57 | 苏C TK730 ZKJ5160XXH | 子母式防汛泵车 | 发电机及全功率取力器保养 | 全功率取力器润滑油 | 220# | 30 | 升 |  |
| 58 |  |  |  | 传动轴连接件维护 | 拆卸防护，紧固，润滑 | 1 | 台 |  |
| 59 |  |  |  | 发电机电控系统调校 | 油门控制，电压，频率等校准 | 1 | 台 |  |
| 60 |  |  |  | 取力器气动系统维护 | 气管老化更换，维护等 | 1 | 台 |  |
| 61 |  |  | 水泵绝缘橡胶密封检修 | 水泵电缆老化及密封维修 | 机器人大泵绝缘检测及密封检修 | 1 | 台 |  |
| 62 |  |  | 潜水机器人结构升级 | 机器人结构改造 | 原机器人水泵伸缩与外壳距离较近，实际操作中接头上下比较费力，现针对机器人外壳造型进行改造，便于作业施工 | 1 | 台 |  |
| 63 |  |  | 机器人履带养护 | 履带养护 | 履带张紧调试，驱动轮，导向轮等养护 | 1 | 台 |  |
| 64 |  |  | 液压油更换液压系统维护 | 液压油更换 | 46# | 60 | 升 |  |
| 65 |  |  |  | 液压系统检修 | 漏油处理，磨损防护，机器人液压调试 | 1 | 辆 |  |
| 66 |  |  | 机器人内置潜水电池更换 | 电池更换 | 防水电池 | 2 | 只 |  |
| 67 |  |  | 机器人液压水带卷盘加装 | 液压水带卷盘 | 机器人水带太长过于笨重，人力收取很难，车辆加装液压卷盘方便收放水带 | 1 | 套 |  |
| 68 |  |  | 集电环加装 | 集电环加装 | 安全设备加装，取消原先插头 | 1 | 台 |  |
| 69 |  |  | 上装电器检修调试 | 发电机三项平衡 | 万用表检测电机输出三项平衡是否在5%-10%范围 | 1 | 台 |  |
| 70 |  |  |  | 变频器参数调校 |  | 1 | 台 |  |
| 71 |  |  |  | 电器检修 | 高压线路老化，绝缘，虚接检修 | 1 | 台 |  |
| 72 |  |  | 整车排水调试 | 整车测试 | 试水排水作业功能测试 | 1 | 辆 |  |
| 37 | 苏C TG205 NJ5100XXH4 | 防汛泵车 | 发电机保养 | 机油 | CI-4 5W-40 | 2 | 桶 |  |
| 38 |  |  |  | 机滤 | 9009 | 1 | 只 |  |
| 39 |  |  |  | 柴滤 | 2053 | 1 | 只 |  |
| 40 |  |  |  | 空滤 | 36230 | 1 | 套 |  |
| 41 |  |  |  | 油水分离器 | 3345 | 1 | 套 |  |
| 42 |  |  |  | 柴油管 | #10 | 1 | 根 |  |
| 43 |  |  |  | 防冻液 | -35 | 5 | 桶 |  |
| 44 |  |  |  | 螺丝检查紧固 |  | 1 | 次 |  |
| 45 |  |  |  | 排气管清灰盖板润滑 |  | 1 | 次 |  |
| 10 |  |  | 潜水泵绝缘橡胶密封检修 | 水泵三项对地绝缘检查 | 对地电阻检测 | 1 | 辆 |  |
| 11 |  |  |  | 工业连接器检修 | 接头检查 | 1 | 辆 |  |
| 12 |  |  |  | 水泵电缆老化及密封维修 | 老化橡胶密封件检修更换 | 4 | 台 |  |
| 69 |  |  | 上装电器检修调试 | 发电机三项平衡 | 万用表检测电机输出三项平衡是否在5%-10%范围 | 1 | 台 |  |
| 70 |  |  |  | 变频器参数调校 |  | 1 | 台 |  |
| 71 |  |  |  | 电器检修 | 高压线路老化，绝缘，虚接检修 | 1 | 台 |  |
| 72 |  |  | 结构件检修维护 | 结构件维护检修 | 大梁螺丝，传动轴螺丝等润滑紧固 | 1 | 辆 |  |
| 73 |  |  | 整车排水调试 | 整车测试 | 试水排水作业功能测试 | 1 | 辆 |  |
| 74 | 苏C RX797 YZA5070XXH | 防汛泵车 | 发电机保养 | 机油 | CI-4 5W-40 | 1 | 桶 |  |
| 75 |  |  |  | 机滤 | 1280 | 1 | 只 |  |
| 76 |  |  |  | 柴滤 | 2071 | 1 | 只 |  |
| 77 |  |  |  | 空滤 | 65364 | 1 | 套 |  |
| 78 |  |  |  | 油水分离器 | 3345 | 1 | 套 |  |
| 79 |  |  |  | 柴油管 | #10 | 1 | 根 |  |
| 80 |  |  |  | 防冻液 | -35 | 5 | 桶 |  |
| 81 |  |  |  | 螺丝检查紧固 |  | 1 | 次 |  |
| 82 |  |  |  | 排气管清灰盖板润滑 |  | 1 | 次 |  |
| 83 |  |  | 潜水泵绝缘橡胶密封检修 | 水泵三项对地绝缘检查 | 对地电阻检测 | 1 | 辆 |  |
| 84 |  |  |  | 工业连接器检修 | 接头检查 | 1 | 辆 |  |
| 85 |  |  |  | 水泵电缆老化及密封维修 | 老化橡胶密封件检修更换 | 4 | 台 |  |
| 86 |  |  | 上装电器检修调试 | 发电机三项平衡 | 万用表检测电机输出三项平衡是否在5%-10%范围 | 1 | 台 |  |
| 87 |  |  |  | 变频器参数调校 |  | 1 | 台 |  |
| 88 |  |  |  | 电器检修 | 高压线路老化，绝缘，虚接检修 | 1 | 台 |  |
| 89 |  |  | 结构件检修维护 | 结构件维护检修 | 大梁螺丝，传动轴螺丝等润滑紧固 | 1 | 辆 |  |
| 90 |  |  | 整车排水调试 | 整车测试 | 试水排水作业功能测试 | 1 | 辆 |  |
| 91 | 苏C 32922 NJ5160TQX | 防汛泵车 | 发电机保养 | 机油 | CI-4 5W-40 | 2 | 桶 |  |
| 92 |  |  |  | 机滤 | 9009 | 1 | 只 |  |
| 93 |  |  |  | 柴滤 | 2053 | 1 | 只 |  |
| 94 |  |  |  | 空滤 | 36230 | 1 | 套 |  |
| 95 |  |  |  | 油水分离器 | 3345 | 1 | 套 |  |
| 96 |  |  |  | 柴油管 | #10 | 1 | 根 |  |
| 97 |  |  |  | 防冻液 | -35 | 5 | 桶 |  |
| 98 |  |  |  | 螺丝检查紧固 |  | 1 | 次 |  |
| 99 |  |  |  | 排气管清灰盖板润滑 |  | 1 | 次 |  |
| 100 |  |  | 潜水泵绝缘橡胶密封检修 | 水泵三项对地绝缘检查 | 对地电阻检测 | 1 | 辆 |  |
| 101 |  |  |  | 工业连接器检修 | 接头检查 | 1 | 辆 |  |
| 102 |  |  |  | 水泵电缆老化及密封维修 | 老化橡胶密封件检修更换 | 4 | 台 |  |
| 103 |  |  | 上装电器检修调试 | 发电机三项平衡 | 万用表检测电机输出三项平衡是否在5%-10%范围 | 1 | 台 |  |
| 104 |  |  |  | 变频器参数调校 |  | 1 | 台 |  |
| 105 |  |  |  | 电器检修 | 高压线路老化，绝缘，虚接检修 | 1 | 台 |  |
| 106 |  |  | 液压油更换液压系统维护 | 液压油更换 | 46# | 60 | 升 |  |
| 107 |  |  |  | 液压系统检修 | 漏油处理，磨损防护，机器人液压调试 | 1 | 辆 |  |
| 108 |  |  | 吊机及控制阀系统维护 | 吊机及控制阀系统维护 | 吊机气路老化气管，气动电磁阀维护，吊机钢丝绳结构件紧固，吊机活动价润滑等 | 1 | 辆 |  |
| 109 |  |  | 结构件检修维护 | 结构件维护检修 | 大梁螺丝，传动轴螺丝等润滑紧固 | 1 | 辆 |  |
| 110 |  |  | 整车排水调试 | 整车测试 | 试水排水作业功能测试 | 1 | 辆 |  |

3.8.15 2025年刷车泵、打桩机、杠杆式液压千斤顶、行车、气泵维修养护

| 刷车泵、打桩机、杠杆式液压千斤顶、行车、气泵维保计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 气泵空气滤芯 | 只 | 2 |  |  |
| 2 | 打桩机空气滤芯 | 只 | 3 |  |  |
| 3 | 打桩机机油 | 桶 | 3 |  |  |
| 4 | 气泵齿轮油 | 桶 | 1 |  |  |
| 5 | 刷车泵进水管 | 根 | 2 |  |  |
| 6 | 高压水管 | 根 | 1 |  |  |
| 7 | 高压水枪 | 只 | 1 |  |  |
| 8 | 打桩机喷油嘴 | 只 | 2 |  |  |
| 9 | 打桩机油泵 | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 压力表 | 只 | 1 |  |  |
| 11 | 操控器 | 只 | 2 |  |  |
| 12 | 30KN吊钩 | 只 | 1 |  |  |
| 13 | 钢丝绳6*19 | M | 30 |  |  |
| 14 | 线缆 PV3*4mm2+1 | M | 50 |  |  |
| 15 | 机油 | 桶 | 1 |  |  |
| 16 | 黄油 | 桶 | 1 |  |  |
| 17 | 导绳器 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 油漆 | ㎏ | 10 |  |  |
| 19 | 吊绳滑轮 | 只 | 15 |  |  |
| 20 | 电机绝缘检测 | 台 | 8 |  |  |
| 21 | 其它 | 项 | 1 |  |  |

3.8.16 2025年零星防汛物资维修养护

| 零星防汛物资维保计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 蓄电瓶（180） | 块 | 28 | 加电解液 |
| 2 | 蓄电瓶（120） | 块 | 6 |  |
| 3 | 电瓶桩头 | 副 | 30 | 更换及备品 |
| 4 | 补充液 | 箱 | 12 | 备品 |
| 5 | 充电线夹 4M | 副 | 10 |  |
| 6 | 电瓶连线 0.6M | 根 | 20 |  |
| 7 | 135F51 | 台 | 1 |  |
| 8 | 80P26R | 台 | 1 |  |
| 9 | 电池测试仪 | 台 | 1 |  |
| 10 | 电池电导检测仪 | 台 | 1 |  |
| 11 | 充电机6-QA-200（推式） | 台 | 1 |  |

4、质量要求

4.1质量要求标准：合格。

4.2所有材料（易损易耗（品）、备品备件、燃润料等）都必须经采购人验收后方可使用。质量等级应不低于设备原有标准，并提供相应的合格证明材料。

4.3实施过程中发生的质量问题或质量事故要及时报告，供应商必须及时制定处理方案，经采购人审批后进行整改实施。

5、验收要求

5.1验收时间：合同周期结束即45日历天。

5.2供应商需配合采购人做好设备维修的最终验收交接工作，保证交接时设备齐全、数据达标、运行状态良好。

5.3供应商须提供设备维修的清单、性能测试、更换件清单等书面报告交于甲方。

5.4项目交付标准：

（1）要求的内容全部完成；

（2）运行、试验正常；

（3）资料齐全。

6、资料要求

6.1保证资料真实、完整、规范、及时、满足要求。

6.2相关文件和记录应分别进行编号、分类，必须与甲方管理同步。

6.3成交供应商应向采购人提供完备的相关资料。否则采购人有权拒付后期款项。

6.4施工过程中，应提供各项施工质量验收资料，包括纸质版、电子版，含现场作业图片、视频资料。满足工程竣工验收要求。

6.5如项目需要修改原设计，供应商必须征得采购人同意并在维修资料相应位置明确标识，并将修改存档，同时将修改详情附在书面报告中。

六、响应文件要求

1、首次响应文件中提供《项目实施方案》。

2、《项目实施方案》包括以下内容：

2.1 服务技术方案

2.2 服务保障措施；

2.3 服务应急预案

2.4 供应商认为其他需要说明的内容。

3、供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的人工费、材料费、机械费、税费、验收等相关的一切费用。

4、现场自然及施工条件：建议供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的施工环境、施工范围、技术要求及相关服务，获取有关编制响应文件和签订合同所需的各项资料，现场勘查供应商应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。

5、重点区域或重点部位的施工要采取弹性工作时间，不得影响办公秩序，服从采购人的安排。

七、本项目质量标准

1、符合《徐州市市直水利工程维修养护项目实施管理办法》相关条款。

2、符合《徐州市水务局防汛物资设备管理规范》。

3、符合其它相关的动力机械国家、地方技术标准。

八、维护管理考核

1、考核内容详见附件。

2、考核职责及分工

2.1、考核职责：徐州市供排水管理中心（以下简称中心），具体负责防汛物资仓库储备、管理的防汛抢险设备维修保养的检查考核工作，做好相关资料的统计、记录及汇总，建立健全全面检查和抽查的考核机制。

2.2、考核对象：中标单位。

2.3、考核范围：2025年防汛物资仓库储备、管理的防汛抢险设备维修保养

3、考核方式

考核实行百分制，采取合同周期考核与保障周期、应急保障周期、工程资料考核相结合的方式，考核工作具体由物资管理科、抗旱排涝科实施。合同周期考核，占比60%，合同周期考核在完工结算书提交10日内对合同周期内服务进行考核；保障周期、应急保障周期、工程资料考核，占比40%，保障周期、应急保障周期、工程资料考核按合同约定的保障周期结束时间后10日对保障周期、应急保障周期、工程资料进行考核。

4、经费拨付

按照考核方式,根据考核结果据实支付。合同周期考核60分，在当年完成考核；保障周期、应急保障周期、工程资料考核40分，在次年保障周期结束后完成考核，两次考核累计总分100分，考核成绩在95分以上（含95分）全额支付；考核成绩在95—90分（含90分）之间的，按[（100-实际得分）/100]*养护费用，扣除后支付；90—80分（含80分）之间的，按[2*（100-实际得分）/100]*养护费用扣除后支付；80分以下按合同约定的违约责任执行。

九、其它要求

1.本项目的施工必须服从采购人的施工管理，并按要求提供相关资料。采购人有权对成交供应商违反合同约定事项进行经济处罚。性质严重的解除合同并承担全部的经济损失。

2.施工过程中成交供应商自行负责施工过程中的安全问题。采购人不承担任何因成交供应商原因造成的安全问题责任。

3.其他要求见《招标文件》第五章《拟签订的合同文本》。

附件

| 2025年防汛抢险设备维修保养项目实施情况考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核单位：徐州市供排水管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 |  | 分值 | 计扣标准 | 检查 方式 | 计分情况 |  |
|  |  | 编号 | 分项 |  |  |  | 扣分说明 | 扣分值 |
| 1 | 合同周期服务60分 | 1.1 | 排涝水泵 | 8 | 外观整洁；标识编号齐全；运行正常；服务完善。每台明显存在一项问题酌情扣分，最高扣2分 | 现场查看、按照每种设备总数的10%抽检调试运行、台帐检查及验收资料 |  |  |
|  |  | 1.2 | 配电柜 | 5 | 外观整洁；标识编号齐全，运行正常，服务完善。每台明显存在一项问题最高扣1分 |  |  |  |
|  |  | 1.3 | 柴油发电机组 | 5 | 运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 1.4 | 抢险用挖掘机 | 3 | 运行正常，外观完好，服务完善。明显存在问题最高扣3分 |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 叉车 | 3 | 运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣1分 |  |  |  |
|  |  | 1.6 | 随车吊 | 1 | 运行正常，外观完好，服务完善。明显存在问题最高扣1分 |  |  |  |
|  |  | 1.7 | 挂浆机 | 3 | 运行正常，外观及包装完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣0.15分 |  |  |  |
|  |  | 1.8 | 小型汽油机水泵 | 3 | 摆放整齐，运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣0.75分 |  |  |  |
|  |  | 1.9 | 小型汽（柴）油发电机组 | 2 | 运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣0.125分 |  |  |  |
|  |  | 1.10 | 油锯 | 1 | 摆放整齐，运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣0.25分 |  |  |  |
|  |  | 1.11 | 海洋王工作灯和移动灯塔 | 2 | 运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 1.12 | 小型拖车式泵车 | 4 | 运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣1分 |  |  |  |
|  |  | 1.13 | 液压渣浆泵、管道风机、井口切割机、压路机 | 1 | 运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣0.15分 |  |  |  |
|  |  | 1.14 | 移动泵车 抗旱救险车 | 14 | 运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣2分 |  |  |  |
|  |  | 1.15 | 刷车泵、打桩机、杠杆式液压千斤顶、行车、气泵 | 1 | 摆放整齐，运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣0.1分 |  |  |  |
|  |  | 1.16 | 中板角铁、槽钢、扁钢 | 1 | 分类摆放整齐，标识齐全，服务完善。每项明显存在问题最高扣0.3分 |  |  |  |
|  |  | 1.17 | PE带法兰输水管 | 1 | 分类码垛整齐，标识齐全，服务完善。每项明显存在问题最高扣0.3分 |  |  |  |
|  |  | 1.18 | 木把维护 | 1 | 分类存放整齐，标识齐全，服务完善。每项明显存在问题最高扣0.3分 |  |  |  |
|  |  | 1.19 | 电瓶 | 1 | 分类存放整齐，标识齐全，容量充足，服务完善。每项明显存在问题最高扣0.25分 |  |  |  |
| 项目经理： |  |  | 监理工程师： |  | 现场负责人： |  | 记录人： |  |
| 2025年防汛抢险设备维修保养项目实施情况考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核单位：徐州市供排水管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 |  | 分值 | 计扣标准 | 检查 方式 | 计分情况 |  |
|  |  | 编号 | 分项 |  |  |  | 扣分说明 | 扣分值 |
| 2 | 保障周期服务20分 | 2.1 | 排涝水泵 | 1 | 汛后常规检查运行1次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣1分 | 现场查看、按照每种设备总数的10%抽检调试运行、台帐检查及施工照片 |  |  |
|  |  | 2.2 | 配电柜 | 1 | 汛后常规检查运行1次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣1分 |  |  |  |
|  |  | 2.3 | 柴油发电机组 | 2 | 每1个月常规检查运行1次，全周期共10次。未检查或存在明显问题，每1次扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 2.4 | 抢险用挖掘机 | 1 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 2.5 | 叉车 | 1 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 2.6 | 随车吊 | 0.5 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.1分 |  |  |  |
|  |  | 2.7 | 挂浆机 | 1 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 2.8 | 小型汽油机水泵 | 0.5 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.1分 |  |  |  |
|  |  | 2.9 | 小型汽（柴）油发电机组 | 1 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 2.10 | 油锯 | 0.5 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.1分 |  |  |  |
|  |  | 2.11 | 海洋王工作灯和移动灯塔 | 1 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 2.12 | 小型拖车式泵车 | 1 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 2.13 | 液压渣浆泵、管道风机、井口切割机、压路机 | 0.5 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.1分 |  |  |  |
|  |  | 2.14 | 移动泵车 抗旱救险车 | 7 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣1.4分 |  |  |  |
|  |  | 2.15 | 刷车泵、打桩机、杠杆式液压千斤顶、行车、气泵 | 0.5 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.1分 |  |  |  |
|  |  | 2.16 | 电瓶 | 0.5 | 每1个月常规检查运行1次，全周期共10次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.05分 |  |  |  |
| 3 | 应急保障服务15分 | 3.1 | 应急反应 | 2 | 对随机突发的设备故障必须做出无条件反应。无反应或延迟，在服务期内最高扣2分，无应急情况不扣分 | 现场查看运行、台帐检查及保障照片 |  |  |
|  |  | 3.2 | 响应时间 | 1 | 不超过1小时。超过1小时最高扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 3.3 | 应急抢修 | 8 | 故障解除不得超过2个工作日。超过或拖延怠工的最高扣8分 |  |  |  |
|  |  | 3.4 | 应急现场值守 | 3 | 抢险防汛现场派员值守。不派员或值守懈怠的最高扣3分 |  |  |  |
|  |  | 3.5 | 临时保障设备 | 1 | 协调供应临时保障设备。无保障或临时不能提供的最高扣1分 |  |  |  |
| 4 | 工程资料5分 | 4.1 | 验收资料 | 3 | 齐全完善。不符合验收要求的最高扣3分 | 现场查看 |  |  |
|  |  | 4.2 | 施工记录（台账） | 1 | 记录全面规范。不能全面反应施工过程的最高扣1分 |  |  |  |
|  |  | 4.3 | 施工照片（视频） | 1 | 合理全面真实。不能反应过程或不真实的最高扣1分 |  |  |  |
| 5 | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、附件中分值满分100分，各项分值扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、根据得分结果计算支付工程款。（详见计算办法） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、因被考核方造成重大失误或安全事故的，计扣分值由徐州市供排水管理中心另行决定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理： |  |  | 监理工程师： |  | 现场负责人： |  | 记录人： |  |