- 如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年7月23日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年7月23日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

第六章  采购需求

一、采购标的

1.区属路灯及亮化设施市场化养护项目

经开区路灯设施维护市场化项目服务主要路灯及亮化设施灯杆、灯具、光源电器、灯杆上悬挂的装饰性灯具、电线电缆、电缆管、手孔井、供电T接点（产权分界点）后的高、低压电缆、变压器、配电房、配电柜及柜内三遥终端、监控中心设备等设施维护、管养、防盗、设施损坏的恢复以及完成以上工作的辅助工作等内容。

投标方应进行实地考察，以了解经开区路灯及亮化设施的现状，其中包括部分路灯及亮化设施存在故障问题。若投标方决定参与投标，则应视为其已同意在现有路灯及亮化设施状况下承担养护责任。中标的单位须在进驻现场后立即对故障的路灯及亮化设施进行修复，并负责后续所有设备的养护工作。

2.服务期限：三年。

3.中标人在维护期第一个季度需要对采购人每条路路灯灯杆、灯具数量、型号、规格及回路情况、电缆长度、供配电设施、窨井等进行普查，并调查统计实时设施变动情况。同时按要求做好每条道路的照度测试工作。

4.完成移交手续在质保期内的路灯设施，在质保期内暂不支付维护费，完成移交的照明设施自质保期结束后开始计算支付维护费。增加的维护资金自专项处置费中支出。

5.已经实施路灯改造的LED路灯，灯具维护部分费用在拨付养护经费时按比例扣除。维护期间如对原路灯进行灯具改造的，灯具维护部分费用也应扣除，扣除比例按照相关文件规定执行。

6.中标人在维护期第一个月应对路灯及亮化设施进行系统性维修，修复部分路灯及亮化设施存在的故障问题。

二、采购项目预算金额

本项目采购包1不接受超过2880000元人民币（采购项目预算金额）的投标报价（包含7731盏路灯及装饰性灯具，以采购人最终确认的实际设施数量为准）；

本项目采购包2不接受超过4500000元人民币（采购项目预算金额）的投标报价（包含7452盏路灯及装饰性灯具及城东大道亮化设施，以采购人最终确认的实际设施数量为准）；

本项目采购包3不接受超过3150000元人民币（采购项目预算金额）的投标报价（包含8413盏路灯及装饰性灯具，以采购人最终确认的实际设施数量为准）；

本项目采购包4不接受超过3210000元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。（包含3996盏路灯及装饰性灯具，其中1769盏路灯已实施灯具改造，实施灯具改造后的路灯按10.36%扣除灯具部分维护费，以采购人最终确认的实际设施数量为准）

用户不再支付报价以外的任何费用。

三、维护清单

（一）采购包1：经开区范围内和平路以北、高新路以西的路灯设施维护

（二）采购包2：经开区范围内城东快速路的路灯及亮化设施维护

（三）采购包3：经开区范围内高新路以东的路灯设施维护

（四）采购包4：经开区范围金龙湖片区、高铁站区的路灯及亮化设施维护

备注：以采购人最终确认的实际设施数量为准。数量每月按实际调整，依据实际数量核算维护费。

四、路灯设施项目维护要求

- 基本要求

1.中标人应严格遵守国家法律、法规，中标人员工在维护工作中如有违法乱纪的行为，对他人或采购人造成损失的，中标人应承担一切经济责任和法律责任。中标人应设立每日巡查、维护、节假日值班及故障、应急抢修等制度，发现问题要及时记录和检修，因各种原因被损坏或被盗的，必须按时修复。中标人必须无条件遵守采购人制定维护考核标准、管理规定。

2.安全工作

中标人必须按照国家有关安全条例的规定对各种作业采取有效的安全保障措施，确保人员、机具、设施的安全及第三方的安全，落实安全生产措施，强化安全生产教育、培训和管理，且应按相关规定要求，为上岗工人配置统一的专用维护工作服、反光衣、安全帽、绝缘鞋等安全防护设备，确保安全作业。

在进行维护作业时必须认真负责，严格遵守操作规程和安全生产管理制度，确保作业安全。中标人必须为维护人员在维护服务期限结束前购买社保及人身意外保险。如发生任何安全事故或意外事件，中标人承担全部法律和经济责任，采购人不承担任何责任。任何因中标人引起的纠纷或损毁事故概由中标人负责解决及承担全部法律责任，发生的漏电事故一切责任及造成的损失由中标人负责。

台风、雨季、节假日应加强巡查，做好安全措施，并有应急抢修人员随时做好准备，并制定应急预案。中标人需做好安全防护措施，如出现重大安全事故，采购人有权解除合同，所有损失由中标人承担。

3.因维护工作需要，如需办理交警、绿化、供电、交通、市政、煤气等有关部门的手续，由中标人负责办理并承担全部费用。在维护中占道、开挖破坏、恢复路面或绿化、顶管施工、制作电缆井、供电检测、试验等费用由中标人负责支付，包含在维护费用内，且中标人需负责场地恢复原状。

4.中标人无故停止工作，采购人有权扣除当月维护费。若累计停工超过7日，采购人有权单方面终止合同。由此造成的损失全部由中标人承担。

5.中标人必须积极响应并接受相关部门的监督检查，若受到相关部门的批评，经调查认定情况属实且拒不整改的，予以经济处罚，造成恶劣影响的，采购人有权发出通知单方面终止合同。中标人必须随时、随地接受广大市民及新闻媒体的监督，若受到属实投诉，应立即整改，拒不整改的，予以罚款，造成恶劣影响的，采购人有权单方面终止合同。

对于出现项目实施团队人员未购买社保或人员、人数与投标不符的，高空作业车辆未在维护基地停放、挪作它用，采购人安排的任务未完成的，发生重大安全生产事故的，未经监管方许可提供电源予其他单位或个人使用等情况的，除扣分外，同时直接经济处罚。（详见经济处罚表）

6.若出现以下情况不计入维护考核扣款内容：

（1）因市政建设影响部分路灯暂时不能正常运行的，报采购人审批，经采购人同意、备案的未正常运行的路灯及设备不计入亮灯率、设施完好率考核。

（2）因特殊情况无法在规定时间内完成路灯设施故障维修的，报采购人审批，经采购人同意、备案并采取临时照明措施的。

（3）如遇需夜间停电检修或白天送电检修的情况，并经采购人同意、备案的。

7、若出现以下情况，所造成的损失及产生的费用由中标人承担：

（1）其它用电设施如广告、灯饰及其它非用于城市照明设施的用电未经采购人书面同意，中标人不得擅自接驳线路，一经发现，按偷电处理。

（2）出现设施故障引起大面积灭灯，中标人不能及时赶到现场或按采购人要求的时间完成抢修，采购人有权安排其他单位进行维修，维修费用将由中标人承担。

（3）如因中标人维护不到位，发生路灯设施故障造成他人财产损失或人身伤害的，由中标人承担全部民事和法律责任。

8.路灯设施损坏的三种情况处理：

（1）交通事故造成灯杆、灯具损坏的，中标人负责材料、施工并按照原样及时进行迁移或更换。在完成后，中标人编制恢复工程预算书，交采购人审核后，向肇事方追讨恢复所需费用，采购人予以协助。但采购人不确保该笔费用能够追讨或全额追讨，出现该情况的，由中标人自行承担修复费用。投标人需要充分考虑此部分的风险，该部分费用包含在投标报价内。

（2）人为或施工损坏。中标人有义务随时巡查辖区，并上报、制止辖区内损坏路灯及设备的行为。出现该种情况造成路灯设施损坏的，中标人必须及时按照采购人要求恢复，在恢复完成后，中标人编制恢复工程预算书，交采购人审核后，向肇事方追讨恢复所需费用，采购人予以协助。但采购人不确保该笔费用能够追讨或全额追讨，出现该情况的，由中标人自行承担修复费用。投标人需要充分考虑此部分的风险，该部分费用包含在投标报价内。

（3）人力不可抗拒的自然灾害，中标人需要按照采购人制定的方案及时修复，修复后按照实际工程量编制结算书，向采购人申报结算审核。

9.专项处置费

投标总价的5%作为路灯设施专项处置费用，该笔费用由采购人安排所属辖区中标人用于辖区内各项应急工作处置、维护期内需新增路灯维护费及其它相关的不可预见的工作，该笔费用包含在投标总价中；未在投标文件“分项价格表”中按投标总价的5%列明路灯专项处置费用将视为没有实质性满足招标文件要求，视为无效投标。

若辖区内路灯设施需要维修抢险或其它相关的不可预见的工作，由所属辖区中标人与采购人签订施工合同，并按采购人要求施工完成，经采购人验收合格后，按照实际工作量核实计量。最终结算价以采购人委托的第三方审计公司审计结果为准。

10.实施过程中中标人必须根据承包合同中的各项条款，履行各项职责。中标人在维护合同结束后，必须将维护范围内路灯设施完好移交采购人，将路灯设施统计表提交采购人，作为与下一合同年度维护企业交接的依据，并由采购人、中标人、下一合同年度中标人共同对维护范围内的路灯设施进行交接。因中标人责任造成设施损坏的，中标人要按照采购人要求进行修复，若中标人不予修复，则在维护费中相应扣除，中标人最后一次的维护费用必须在移交完成后进行拨付。

（二）维护档案资料要求

1.中标人必须建立道路照明设施运行、巡视巡查、维护作业、更换情况的书面基础台账，台账记录内容包括每日维护作业的时间、地点、作业过程、作业结果，安全作业防护措施等，并每周更新台账记录。建立健全变配电设施位置及系统图，应做好新建、移交、改造、检修、抢修、预防性试验的资料收集工作，并及时存档和做好台账记录。

2.中标人每月对亮灯率抽查一次，各采购包抽查灯盏数不低于总灯盏数的四分之一，并形成检查台账。中标人应按标准建立和妥善保管各类技术资料，并按月更新。项目管理团队人员、维护、巡查人员架构、联系方式、安全规范、应急处理预案等资料必须规范。

3.维护合同期内，每年中标人、采购人共同按照《城市道路照明设计标准》内规定的机动车交通道路照明标准值对照度进行抽样检测，并形成检查台账。对于达不到照度标准的光源、灯具由中标人进行更换。

4.中标人在维护期内需要每年对辖区内的路灯灯杆和灯具数量、型号、规格及箱变、控制柜出线回路情况、电缆长度进行普查，并形成路灯设施统计表。对在维护期内路灯设施的增加、减少情况要按月进行实时更新，每年年底前将路灯设施统计表提交采购人。如有增加、减少回路情况的，必须报告采购人。

中标人需对以上档案资料的真实性负责，每季度将台账资料上报采购人审查。

（三）设施维护要求

1.灯杆、灯具、控制柜等设施清洗、喷漆翻新等

（1）按照甲方要求，如有迎检任务或管委会要求清洗的路段按照采购人要求进行清洗。

（2）灯杆（含灯臂）如有迎检任务或管委会要求翻新的路段按照采购人要求进行。刷漆后达到表面平整、均匀、色泽一致、无流挂、无起泡、无针孔的效果。

（3）控制箱等设备保持外观清洁，如有锈蚀面积达到外壳面积1/5的，需要进行刷漆处理。

维护期间，中标人应做好灯容灯貌的清洁及维护工作。灯杆、灯具、设备表面未按照计划进行清洗的、清洗不达标或未进行清洗的将按照量化考核表直接扣除维护费用。

2.维护材料要求

除LED灯具改造项目外，其余所有维护所用材料均由中标人采购，中标人要有相应的仓库存放灯杆、灯具、灯泡、镇流器、电缆等维护材料及配件。采购人对维护用的材料质量提出质疑时，有权要求中标人提供材料的合格证或检测报告，并可对维护材料进行现场抽检，抽检材料送质量检测机构检测，费用由中标人支付。所有电气材料均要求有3C或CQC认证。

在维护周期中，中标人所采用的维护材料必须为投标时所承诺的品牌型号。在签订维护合同一个月内，中标人需向本中心提供维护材料的购销合同用以备案。更换的材料按照采购人的要求处置。

3.设施维护要求

- 灯杆及灯具维护

1）检查灯盘机械强度；

2）检查灯具支架的紧固螺栓，合理调整灯具投射方向；

3）仔细检查灯盘内导线（软缆或软线）使用情况，看导线是否承受过度的机械应力、是否有老化、龟裂、露线等情况；

4）对损坏的光源电器等元器件进行更换和维修；

（2）高杆灯维护

1）检查高杆照明设施的所有金属构件（包括灯杆内壁）的热镀锌防腐情况、紧固件的防松措施是否符合要求（防腐质量应符合GB/T9790、GBJ36011和GB/T11373的有关规定）。

2）检查升降传动系统：

①全面检查升降传动系统的手动、电动两种功能，要求机构传动灵活、升降平稳、安全可靠；

②减速机构应灵活、轻便，自锁功能安全可靠。变速比合理，灯盘电动升降速度合理；

③检查不锈钢丝绳有无断股现象，如发现坚决更换；

④检查制动电动机，转速应符合相关设计要求和安全性能要求；

⑤检查传动系统过载安全离合器和其他过载安全保护装置；

⑥检查灯盘升降的电气、机械限位装置，限位装置及超行程限位保护装置；

⑦采用单根主钢丝绳时，应检查防止灯盘发生意外坠落的制动或防护装置的可靠性和安全性。钢丝绳的灯盘上升到位后，检查自动挂、脱钩卸载装置，确保挂、脱自如；

⑧检查杆内线路，必须固定牢靠，无受压、受夹、受损现象。

每套高杆灯需要建立一个维护档案。

（3）电缆及附属设施维护

1）在维护期内必须组织专门的人员、车辆进行巡查、防盗工作，避免或减少出现因被盗而造成的大面积灭灯情况，出现电缆被盗的情况需要及时修复。

2）电缆更换。因电缆故障需要更换电缆的，必须在故障现场拍照并填写维修报表，报采购人审核批准后，按照审核的施工方案进行施工，并在采购人监管人员在场情况下方可更换并且必须更换与原型号、规格相同的电缆。电缆敷设必须符合相关技术规范及采购人的要求，在电缆敷设时城市照明管理单位要求顶管施工时，中标人需无条件服从。电缆更换必须整档更换，如直埋确实不能整档更换的，须做热缩或冷缩电缆头。

3）电缆井。电缆井盖应该保证无破损和丢失，电缆井内无杂物填充，检查电缆井的封堵情况，必须符合采购人要求，未达到要求的要按照采购人要求整改。检查并更换不符合要求的电缆井盖，并按要求增加明显的标识。

4）电缆绝缘电阻测试。在维护年度内进行一次电缆绝缘测试。

5）电缆的三相不平衡调整。调整负荷，使得中性线电流不超过20%，严禁同一条电缆三相供电变成两相或单项供电，如有此类情况的，电缆需要更换，且更换后需要进行电缆绝缘测试并且符合相关技术要求，如有不符的需要整改并进行处罚。

6）电缆标识。电缆井、电缆转弯处、电缆接头处、电缆始末端必须挂上防水型电缆标识牌，标识牌上应有施工日期、电缆起始点、规格型号。

7）中标人应定期到配电房或箱变了解电缆负荷情况，并做记录。

8）路灯杆内电缆接头应符合采购人要求的接头制作方式，并外套绝缘胶套。

（4）箱变及变压器维护

维修、养护中变压器设施及配件的更换必须按照原有设施及配件的品牌进行更换，或者使用不低于原设备的技术标准、符合国家有关技术标准的设施及配件。变压器安全设施应符合供电部门要求。每个维护周期内需对变压器进行一次试验检测。

（5）低压柜（屏）维护

维护期间，每季度中标人应会同采购人有关人员定期检测低压柜（屏）情况，包括：

1）检测所有计量仪表外观完整、计量准确；转换开关灵活有效；指示灯完整可靠；箱内照明装置、箱内设备运行正常；

2）整理所有二次回路，保证标识清晰、准确，走线美观，线束完整；

3）回路开关标识清晰，出线电缆标识完整；

4）所有母排连接处、开关进出线位置无发黑、发黄等现象，开关上的绝缘板完整，并无烧蚀现象，开关绝缘部分无碳化现象；

5）抽屉式开关柜进出灵活，限位器完整。

（6）检查配电和控制设备

1）配电线路和灯盘线路应固定连接。

2）导线连接应牢固可靠，无松动脱落现象。

3）检查三相负荷平衡情况及路灯分时、分段控制情况。

4）检查电气间的连接件，在可能出现扭转、弯曲和振动等作用时，应安全可靠的固定，无松动现象。

（7）安全性能检查

检查电源进线与地之间绝缘电阻情况（不得小于10M欧），保护接地和避雷装置检查①金属灯杆及电气设备金属外壳应有良好的保护接地，用接地电阻仪测试接地电阻不应大于4欧；②检查避雷针固定情况；③用水平尺测量基础面板的平面，结合灯杆垂直度的检查结果，分析基础的不均匀沉降情况，并做出相应处理。

中标人每季度需做好设施的漏电检测，对维护设施、外接用电设施进行漏电检测以及对路灯设施周围的金属构件进行检测，防止金属构件意外带电，发生漏电事故的一切责任及造成的全部损失由中标人负责。

4.其他要求

（1）突击性任务及相关竞赛比赛

若合同期内遇到突发任务，中标人需按照采购人要求，对路灯照明方式进行相应调整，此任务不再增加维护费。

中标人做好统一部署的路灯清洗行动、安全检查、外接电用电检查等工作，并配合公益性服务活动、政府大型活动、各项迎检活动及采购人安排的其他工作，该部分费用包含在投标报价内。

（2）新移交路灯

维护合同期内，若采购人需移交新的市政城市照明设施，中标人应协助采购人完成验收移交任务。验收移交内容及标准参照建设部《城市道路城市照明工程施工及验收规程》及照明管理中心《照明设施移交接管工作管理办法》等相关规范执行。采购人同意移交的路段城市照明设施，由中标人接受并纳入管理范围，质保期结束后纳入维护范围，若每年新增路灯设施盏数不超过维护采购包路灯总盏数的5%，则不增加维护费用；若超过5%，则相应增加超过部分的维护费，费用自专项处置费中支出。

（3）修剪遮挡路灯照明的绿化

对绿化茂密的，严重遮挡路灯照明的树木，由采购人向相关管理部门提出修剪申请，中标人修剪或由中标人委托相应的园林专业部门实施，所需修剪费用由中标人承担。

（4）设施故障修复时间要求：

道路照明设施故障修复应符合以下规定（特殊规定的除外）：

- 单灯故障报修 24 小时内修复；

2）配电和线路故障 2 小时到达现场处理，并采取临时措施亮灯，因器件原 因必须在 48 小时内修复；

3）因受强台风、强降雨、地质灾害等不可抗力因素影响，造成严重故障或 设施损坏，应于五天内修复。

五、亮化设施项目维护要求

1.对采购包内的亮化设施（包括亮化设施亮灯率、电缆线路、配电箱等设施）的日常巡查、养护、应急抢修、设施防盗、灯具清洗、日常配合等基本工作进行维护服务。

2.负责恢复亮化设施被盗或人为破坏的现象，并负责及时报警，协助挽回公共财产损失。

3.景观亮化设施日常维护管理，保证景观亮化设施亮灯率达到99%及以上，设施完好率达到98%及以上。确保亮化达到采购人要求亮化效果。

4.建立巡查、维护、抢修管理网络，将体系、人员名单、资料报采购人备案。电工等维修人员必须具备相关从业资格，有国家相关部门颁发的证书。

5.针对重大问题或突发事件制定施工安全方案，明确目标，做好应急措施。认真负责的解决问题，及时处理并向上级部门反馈信息。建立健全巡逻、抢修制度和各类原始记录台账。

6.合同期内根据有关管理部门的检查情况和需要，对重要路段影响美观和景观亮化灯具进行清洗除尘清洁工作。

7.合同期内由景观亮化设施引发的安全事故由中标人负责。不得私自安装未经管理部门批准的任何防盗设施，对亮化设施的维护必须符合国家相关规范要求。

8.制定全年及每月亮化维护工作计划，包括亮化的各类维护措施（如日常巡查、防盗等）、质量及安全生产保证、应急管理、重点技术措施等，并及时上报采购人。

9.亮化设备发生设施损坏、灯具不亮等情况，采购人通知进行维修时，中标人要限时到达现场处理。

10.维护响应时间： 开通每天24小时（含周六和周日）的故障报修电话。故障报修后，维护人员到达现场不超过2小时。

11.对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题可直接电话联系服务工作人员，寻求问题的解决方案、操作方法及技术指导。

12.做好安全生产、文明生产工作，对所有责任事故负全责，维修、抢修过程中必须放置警示标志。

13.中标人应做好应对重大活动的保障工作，在遇到大型活动及检查时，应根据工作需要增加人员以及延长维修时间。

14.完成移交手续仍在质保期内的亮化设施，在质保期结束前暂不支付维护费，自质保期结束后开始计算支付维护费。

15.本次招标维护的亮化设施为现状接收，投标人自行查看设施现状，合同签订后两个月内需对原设施缺失、破损的部分予以修复，此费用包含在合同价内，不再增加费用。

16.维护期内需保证亮化设施达到采购人要求亮化效果，若采购人检查发现亮化效果达不到采购人要求，应按要求限期整改，未按时整改或不执行的参照经济处罚表第3条，每次罚款10000元。

17.每天各标段现场必须有维护人员按规定人数及车辆上岗，按维护范围在岗巡视。除日常巡视外，每周的夜巡次数必须做到3次以上。

18.对所负责范围内的灯具定期进行安全检查，遇风、雨、雪等特殊天气应第一时间派人巡视，发现问题及时处理，排除隐患，坚决杜绝出现漏电、打火、设备脱落等伤害人、物的安全事故；

19.在维护维修期内，因亮化设施造成的一切安全事故，责任由中标单位负责。

20.供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

21.维护内容包含亮化灯具、线路、配套电器元件等设施造成建筑渗水产生的修复处理、第三方鉴定等工作及产生的费用。

现场勘查：

建议投标人对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的环境、范围、技术要求及相关服务，获取有关编制响应文件和签订合同所需的各项资料，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，费用由投标人自己承担。中标后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。

（六）维护人员和设备要求

1.运维单位应根据维护范围和设施数量设置专业机构，配备相应的管理人员、技术人员和装备。从业人员应取得相应资格。

投标人必须派出不少于5人组成本项目的专职维护队伍。除项目经理外《电工-特种作业操作证》有效持证人数不少于4人，其中《高压电工-特种作业操作证》有效持证人数不少于1人。（人员要求为实质性条款，不满足视为无效投标）。投标文件中须提供维护队伍的花名册和以上人员相应专业技术职称、资格证书、电工的扫描件。投标文件中提供的人员名单、以及上述人员必须为投标人公司自有职工，同时提供本单位缴纳社保的证明扫描件。

2.中标人的工作人员必须持证上岗；特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证书。当涉及照明设施高压部分的具体维修时，中标人还须满足供电部门对专业资质的要求或需委托具有承装（修、试）电力设施许可证（承装类或承修类）五级及以上的企业进行高压施工。养护单位维修人员须有高压操作证。

3.项目经理配备要求：配备1名项目经理（1名项目经理为实质性条款，不满足视为无效投标），投标人拟派项目负责人须具备市政或机电工程专业贰级（含）以上注册建造师资格投标文件中提供人员名单、证书扫描件及上述人员必须为投标人公司自有职工，投标文件中须提供上述证书扫描件及社保证明材料扫描件。

4.除以上人员外，中标人还需要根据工作需要配备足够的巡查人员：投标人需充分考虑维护管理范围内的设施巡查、防盗工作，配备充足的人员负责该项工作。

5.中标人维护队伍人员需报采购人备案，如无正当原因（如离职、生病不能长期工作）不进行变动。如得到采购人同意进行变动的人员的职称、资质等级不低于原人员。采购人也将建立考勤制度，对项目实施团队进行考核。中标人必须为项目实施人员按时足额缴纳各种税费和所有职工的社会保险金，具体包括：养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金。用工工资不得低于国家规定的当年最低工资标准。

6.中标人应配备如下维护用基本车辆：高空作业车辆（12米）至少1台，巡查用车辆（轿车或面包车）至少1台。（车辆数量要求为实质性条款，不满足视为无效投标）。具体设备根据投标人自身情况自定，在投标文件中提供有效期内详细设备清单及车辆登记证书的复印件、行驶证的扫描件。

7.在该维护项目中，中标人要配备巡查等车辆用于巡查、防盗工作。其中高空作业车、巡查车辆（面包车或轿车）需常驻维护基地，用于该项目维护使用，不得挪作他用，否则按照考核办法予以扣减维护经费。

8.采购人为做好维护工作的监管、考核工作，中标人需为采购人配备车况良好的监管巡查车辆，由采购人安排用于维护考核、监管工作。

9.维护单位需配备兆欧表、接地遥表、漏电测试仪、电缆埋深测试仪等检测设备，并且所有检测仪器仪表在使用前要送相关部门校验。

10.维护单位在维护作业时，来车方向必须摆设锥桶、警示牌等安全提示措施，摆放距离必须达到车辆缓冲距离。

11.采购包2的维护单位在高架作业时，高空作业车后侧安全距离以外必须设置防撞设施，确保作业车辆及人员安全。中标人在合

同签订前，提供相关证明材料，购买发票或租赁协议由采购人复核。

12.中标人按照国家现行的标准、规范、规程及采购人提出的要求对照明设施进行维修、保养，并对维修维护质量负责。中标人在维修、养护中所更换的设施须按所在位置原设施的技术指标恢复原状。

（七）维护办公场地要求

1.中标人中标后应在经开区有固定的维护办公场所，用于项目常驻人员办公、值班用房、放置维修用材料仓库等。投标文件中提供投标人承诺书原件。

2.中标人自行解决办公设备、家具，自行承担水电费等相关费用。

3.在维护办公场地、仓库内的办公、作业、存储的一切责任，及所发生的安全事故等均由中标人承担全部责任，采购人不予承担。

4.禁止在办公场地、仓库生产、储存经营易燃、易爆、有毒、放射性等危险物品。

（八）考核说明

1.亮灯率的考核说明

钠灯、节能灯以灭灯盏数计算亮灯率，单颗式LED灯以一盏灯如灭1/5模组即未能正常亮灯计算。亮灯率=（检查的路灯盏数－灭灯数）/检查的路灯盏数。经采购人确认的采取节能措施不亮灯、高压设施故障、市政建设影响亮灯等情况的不列入亮灯率考评。

2.考核得分说明

总分100分维护工作每月考核得分在95分以上（含）为合格，低于95分（不含）按每降低1分，扣除1%维护费（不满1分的按比例计算扣减维护费）。合同期内连续两个月或累计三次考核得分低于70分（不含），将终止合同，经济损失和法律责任由该中标人承担。

（九）监管依据

中华人民共和国建筑法

建设工程质量管理条例

城市道路城市照明工程施工及验收规程（CJJ89-2012）

城市道路照明设计标准（CJJ45-2015）

电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254）

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50168）

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169）

电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GB50150）

城市道路照明设施运行维护技术规程（DB11_T 1876-2021）

徐州市城市管理局有关管理制度

以上未尽之处或条例、规范发生变化时，以国家和地方最新颁布的法律、法规以及规范、标准执行。

六、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

| 本项目亮化设施养护清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 设施明细 |
| 1 | 城东大道 | 鲲鹏大道立交6w点光源 |
|  |  | 高新大道立交6w点光源 |
|  |  | 徐贾快速路立交6w点光源 |
|  |  | 站西路地道与人非地道12wLED洗墙灯 |
|  |  | 200wLED发光字 |
|  |  | 汉源大道立交6w点光源 |
|  |  | 200wLED发光字 |
|  |  | 汉源大道立交桥梁区桥梁外侧6w点光源 |
| 2 | 高铁西广场 | 装饰筒灯 |
|  |  | 装饰条灯 |
|  |  | 点光源6w |
|  |  | 7m单臂路灯 |
|  |  | 10m单臂路灯 |
|  |  | 地砖灯 |
|  |  | 点光源6w |
|  |  | 洗墙灯（抱树灯）144w |
|  |  | 洗墙灯（抱树灯）50w |
|  |  | 草坪灯15w |
|  |  | 庭院灯56w |
|  |  | 芦苇灯6w |
|  |  | 地埋灯1w |
|  |  | 线条灯12w |
|  |  | 图案灯100w |
|  |  | 10筒灯22w |
|  |  | 高杆灯（18m） |
|  |  | 站南路隧道灯 |
|  |  | 站北路隧道灯 |
| 3 | 高铁东广场 | 庭院灯20w |
|  |  | 草坪灯26w |
|  |  | 线性灯带10w |
|  |  | 线性地埋灯10w |
|  |  | 洗墙灯36w |
|  |  | 投光灯70w |
|  |  | 路灯15米，700w |
|  |  | 路灯8米，200w |
|  |  | 组合灯柱 |
|  |  | LED数码管10w |
|  |  | 格栅灯36w*3 |
|  |  | 格栅灯36w*2 |
|  |  | 射灯（4寸） |
|  |  | T5灯14w |