如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年8月11日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年8月11日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

项目要求（采购需求）

一、项目说明

1.本项目不接受超过241万元（采购项目预算金额）的报价（首次报价和最后报价），报价包括但不限于综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

本次报价（收费）包含了供应商完成规定的全部工作后，采购人应支付的全部费用。总报价包括人工费、设备费、资料费、验收费用、相关税金、合理利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目概况：

邳州市博物馆（现址）始建于2003年，建筑面积约1.3万平方米。根据习近平总书记关于“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”的指示精神，于2019年5月实施博物馆陈列布展工程，现有馆藏文物5000余件（套），其中国家一级文物17件（套）、二级文物12件（套）、三级文物127件（套）尤以“亚洲象牙化石之王”、大墩子彩陶、九女墩青铜器等展品著名。展陈文物1500余件（套）。

当前，文物预防性保护的理念已经成为国际文化遗产保护的共识。邳州博物馆藏文物预防性保护项目，旨在对文物保存环境实施有效的监测和控制，以提高珍贵文物的风险预控能力，最大限度地防止或减缓环境因素对文物的破坏作用为目标，并采取相应的技术手段和防范措施。

为进一步完善邳州市博物馆预防性保护能力，需建立馆藏文物保存环境监测评估机制、实施馆藏文物保存微环境调控、为对环境因素敏感的珍贵文物配置无酸纸囊匣/柜架等储存装置，运用多种调控手段对文物保存微环境实施有效的“稳定、洁净”调控，形成馆藏文物预防性风险管理机制，多角度多途径全面提升该馆馆藏珍贵文物的预防性保护能力。

- 采购内容

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 服务要求简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 离线监测分析服务 | 项 | 1.0 | 详见具体要求内容（一） |
| （二） | 无线传感实时监测服务 | 项 | 1.0 | 详见具体要求内容（二） |
| （三） | 馆藏文物保存环境调控服务 | 项 | 1.0 | 详见具体要求内容（三） |
| （四） | 文物储存装置服务 | 项 | 1.0 | 详见具体要求内容（四） |
| （五） | 文物库房辅助保护服务 | 项 | 1.0 | 详见具体要求内容（五） |

- （一）离线监测分析服务

为科学地进行环境调控，投标人应为邳州博物馆提供离线检测分析服务，定期对一些监测点以人工方式对现场环境参数进行检测，及时记录，掌握博物馆环境整体质量状况，进行统计、分析、作图、查询等评估分析并配备必要的环境监测设备，为环境调控积累数据基础。

具体要求内容：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度检测仪 | 台 | 1 | - 温度： - 1.温度测量范围：（-30~80）℃； - 2.温度分辨率：0.01℃； - 3.基本误差：±0.1℃； - 4.响应时间：每秒一次； - 湿度： - 1.湿度测量范围：（0~100）%RH； - 2.湿度分辨率：0.1%RH； - 3.基本误差：±1.5%RH； - 4.响应时间：小于10s； |
| 2 | 温湿度记录仪 | 台 | 10 | - 1.配温湿度记录仪软件 1 套； - 2.测量范围：-20～55℃/0～100 %RH； - 3.精度：优于±2％RH/0.4K； - 4.分辨率：0.1％RH/0.1℃； |
| 3 | 全数字照度计 | 台 | 1 | - 1.检测范围：0.1-100000lx； - 2.精度：优于±4％； 3.探头与检测主机分离 |
| 4 | 二氧化碳检测仪 | 台 | 1 | 检测范围：0-5000ppm； 分辨率：1ppm； 响应时间：＜5秒； 检测方式：非分光红外（NDIR）； 采样方式：扩散式； 通讯接口：USB（通讯速率：波特率-115200bps）； 电池工作时间：连续工作时间大于3小时； |
| 5 | VOC检测仪 | 台 | 1 | 检测气体：VOC有机物； 检测原理：电化学； 检测范围：0-10000ppm； 分辨率：0.1ppm； 检测误差：≤±3%F.S； 重复性：≤±1%； |
| 6 | 便携式甲醛检测仪 | 台 | 1 | 测量范围：0.00～10ppm； 分辨率：0.01ppm。 |

- （二）无线传感实时监测服务

无线传感实时监测服务，是针对可移动文物保存环境的特殊需求，采用成熟的博物馆环境因素监测技术、先进的无线传感技术、精准的调控技术和互联网技术所构成的环境基本指标和质量评估成套自组网的系统服务。

投标人提供的无线传感实时监测服务，系统组成结构须包括数据采集监测终端、环境调控终端、无线网络中继、无线网络网关、互联网网络和数据库储存设备以及监测站平台软件等，实时直观的了解和展示邳州市博物馆馆藏环境监测调控系统的状态。

具体要求内容：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 温湿度传感器 | 台 | 13 | 1.温度测量 测量范围：-30～85℃；分辨率：0.1℃；测量精度：±0.3℃； 2.湿度测量 测量范围：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；测量精度：±2%RH； 3.无线通讯 采用2.4GHz双向无线通讯技术，具有自组网设计能力，无需人工配置即可自动组网； 通讯距离：≥300m（空旷视距）。 4.显示屏：1.54英寸电子墨水屏； 5.能耗：具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命5年以上，电池满电连续采样（频率10分钟）工作时长大于1年； |
| 2 | - 光照、紫外、温湿度传感器 | 台 | 6 | 1.室内光照度测量 测量范围：0～3000lx；分辨率：0.06lx；测量精度：±4%FS。 2.室内紫外线 测量范围：0-15mW/cm2；分辨率：0.01μW/cm2；测量精度：±10%。 3.温度测量 测量范围：-30～85℃；分辨率：0.1℃；测量精度：±0.3℃。 4.湿度测量 测量范围：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；测量精度：±2%RH。 5.无线通讯 采用2.4GHz双向无线通讯技术，具有自组网设计能力，无需人工配置即可自动组网； 6.显示屏：1.54英寸电子墨水屏； 7.电池供电：电池满电工作时间>12个月； |
| 3 | - 大气有机挥发物总量、温湿度传感器 | 只 | 3 | 1.室内有机挥发物测量 测量范围：0～20ppm（异丁烯标定）；分辨率：5ppm；精度：0.01ppm±8%示值； 2.温度测量 测量范围：-30～85℃；分辨率：0.1℃；测量精度：±0.3℃； 3.湿度测量 测量范围：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；测量精度：±2%RH； 4.无线通讯 采用2.4GHz双向无线通讯技术，具有自组网设计能力，无需人工配置即可自动组网； 5.显示屏：1.54英寸电子墨水屏； 6.▲确保文物安全，采用安全设计，具有无线环境多参数监测终端的防爆合格证（Ex ib ⅡB T4 Gb防爆标志）。 |
| 4 | - 甲醛、温湿度传感器 | 只 | 3 | 1.室内甲醛测量 测量范围：0～5ppm；分辨率：1ppm，测量精度：0.02ppm±10%示值； 2.温度测量 测量范围：-30～85℃；分辨率：0.1℃；测量精度：±0.3℃； 3.湿度测量 测量范围：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；测量精度：±2%RH 4.无线通讯 采用2.4GHz双向无线通讯技术，具有自组网设计能力，无需人工配置即可自动组网； 通讯距离：＞300m。 5.显示屏：1.54英寸电子墨水屏； |
| 5 | - 无线中继 | 只 | 12 | 1.无线传输支持通信加密，采用非法设备从空中抓包也无法获取数据，保障数据传输安全； 2.具有数据校验的能力。在收到数据包时，能够根据数据包的CRC信息验证数据的正确性；转发的数据包中携带CRC校验信息； 3.具有反馈能力，成功接收到数据包后，予以回复，表明成功接收状态；具有数据重发机制，当数据发送失败后，具有回避及重发机制。如果数据发送多次不成功，能够优选父节点，并重新发送； 5.具有下行转发能力，自父节点接收下行包，并根据路由机制，转发至目标子节点； 6.采用2.4GHz双向无线通讯技术，具有自组网设计能力，无需人工配置即可自动组网； |
| 6 | 无线网关 | 只 | 3 | 1.总体指标：使用国家免费的2.4G赫兹频段； 2.组网方式：具有自组织网络的能力； 3.数据传输：具有数据存储及数据上传、回补到数据库的功能； 4.数据校验：具有数据校验的能力。在收到数据包时，能够根据数据包的CRC信息验证数据的正确性；转发的数据包中携带CRC校验信息，在数据包被父节点收到后，上位机能验证数据的正确性； 5.数据反馈：具有反馈能力，成功接收到数据包后，予以回复，表明成功接收状态； 6.无线网络网关可以通过多种方式如以太网、4G等连入服务器； |
| 7 | 无线环境监测系统部署 | 套 | 1 | 1.总体指标：支持分布式部署；提供API方式的第三方应用集成方案；服务器端程序支持Windows Server或者Linux系统；至少支持MySQL、Oracle、MongoDB等数据库中的一种，并对数据库的访问效率提供优化；为保障稳定性，系统应具备负载均衡解决方案；系统应支持服务器、数据库、应用程序等基本参数的远程监控能力；支持自动化的数据备份方案，确保数据安全；系统接入至少支持3000个节点20分钟采样周期的工作压力；监测数据能够通过TCP安全链路自动同步到区域中心或国家中心；能扩展兼容支持微环境调控装备控制； 2.可用性：支持故障恢复和故障迁移的功能，保证应用系统7x24小时不间断运行；在Web服务器、程序发生故障的情况下，应用中间件必须保证业务的持续运行，保证数据的完整性；支持REST风格的API接口；能自动汇总和计算采集到的环境信息；至少支持UDP、TCP/IP、GPRS等多种网络采集数据方式中的一种；支持移动客户端访问；支持离线数据记录功能； 3.安全性：支持安全访问模式、用户分权限管理； 4.数据库软件（至少支持一种）：支持MySQL数据库；支持Oracle数据库；支持MongoDB数据； 5.服务器操作系统（至少支持一种）：支持Windows Server（2008以上）64位版；支持Linux64位版； 6.用户权限：系统管理员可针对不同的用户类别分别设置权限；可控制用户是否具有观察权限、用户管理权限、数据导出权限、节点管理等权限； 7.数据分析计算：通过对监测数据的分析、整理，计算出各项数据平均值、最大值最小值、异常值等数据； 8.监测点实时数据查看及图形化显示：提供实时数据列表显示和图形化显示功能，用户可实时查看监测点的数据信息； 9.部署图形显示：可在监测区域平面图上直观显示监测点部署位置及运行状态； 10.监测点列表树状显示：根据监测范围不同划分不同管理区域，用户可分区域快速查看各区域内各监测点的实时数据、工作状态等信息； 11.网络拓扑结构的图形化显示：能以拓扑图形式显示无线网络节点、无线网络中继的数据传输路径信息；提供网络负载分析、设备信号质量评估；能够计算网络设备丢包率； 12.实时报警：当监测点的数据达到或超过用户设定的报警值时，系统通过内部消息、手机短信或电子邮件等方式向指定人员发出报警，提示监测数据已达到或超过报警值； 13.历史数据查询及图形化显示：用户可查询已选监测点的历史数据及对多个监测参数进行图形化叠加对比分析，且图形化显示可按监测点编号、监测量类型、指定时间段等获取历史数据并以图形呈现；提供日、月、年以及制定时间段图形报表；能导出制定时间段历史数据到EXCEL； 14.监测点参数设置：可设置监测点的数据接收检查周期、监测点自定义名称。数据接收检查周期用于避免监测网络受到干扰时产生无效数据，保证监测数据的连续性和有效性。监测点自定义名称用于以曲线图方式显示监测点数据时辨识监测点位置属性； 15.监测点参数范围设置：可设置监测区域内的监测指标数据最高报警值和最低报警值两部分的设置； 16.管理维护性：提供应用管理机制，支持对应用程序的调度与管理，可以在进程/线程总数、每类应用程序总数和调度策略上进行管理；提供统一监控管理工具，支持对本地和其它远程节点消息中间件、消息及应用状态进行监控管理；提供完善的日志机制，支持多级别日志配置管理机制，支持产生系统日志、数据包日志等多种日志，支持通过日志审计、跟踪系统的运行状态，对系统和应用的运行状态进行跟踪、调试和排错处理； 17.配备部署系统相配套设施及接口。 |

- （三）馆藏文物保存环境调控服务

博物馆是保存珍贵文物的重要场所，而文物的保存对环境有着复杂而严格的要求。藏品在长期保存中易受到环境气候、空气污染、光线辐射、昆虫危害、微生物繁殖等环境因素的影响。科学研究文物藏品在文物古籍库房中的保存环境可避免在自然环境中受到的损坏，延长文物藏品的寿命。

微生物达标的温湿度、洁净的环境是文物保护的必要条件，中标方提供的馆藏文物保存环境调控服务，须为展厅及库房制定重点文物保存环境调控措施，从而使文物长期处于一个“安全、稳定、洁净”的保存环境。

具体要求内容：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 小型净化-调湿机（净化调湿装置） | 台 | 2 | - 规格：≤W380*D350*H131mm - 1.适用展柜：≤6m³，湿度范围：30%RH-70%RH - 2.显示精度：±3%RH，使用环境：5-40℃/10-90%RH - 3.供电电源：220VAC,50HZ - 4.最小功率：≤30W/H，最大功率：≤120W/H - 5.控制系统：应采用PLC控制系统，PLC显示界面应不少于如下功能： - 5.1设置及显示：可同步显示湿度目标设定值、展柜内实时温湿度数值、历史数据曲线显示、水位显示、工作状态显示；可设置相对湿度、设置采集频率、设置联网参数； - 5.2接口：支持无线WIFI、RS232接口（进行通信和联网功能）等；支持USB接口（具备设备温湿度历史数据读取及导出）。 - 6.噪音要求：应符合中华人民共和国文物保护行业标准《WW/T 0096—2020 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》，设备的整体噪音应低于50dB。 - 7.▲脉冲群特性：应符合GB/T 17626.4-2018中试验等级为3级,B类判据的要求，装置试验后应能正常工作。（须具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS和CMA”标识，且检测内容均为合格。） - 8.浪涌特性:应符合GB/T 17626.5-2019中试验等级为2级,B类判据的要求，装置试验后应能正常工作。 - 9.正常工作条件：设备在环境温度：5℃～40℃，环境湿度:10%～90%RH，大气压力：80kPa～106kPa的条件下可正常工作。 - 10.性能要求：在密封展柜内，5个小时内将柜内湿度从30%RH调控到70%RH，并可在5个小时内将70%RH调控到30%RH。 11.▲工作稳定性：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》WW/T 0096-2020要求，装置通电后正常工作时间不小于2d，试验期间应符合调湿误差：≤±1%RH；湿度调控波动度：≤3%RH的要求。（须具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS和CMA”标识，且检测内容均为合格。） |
| 2 | 中型净化-调湿机（净化调湿装置） | 台 | 3 | - 1.适用展柜：≤15m³；湿度范围：30%～70%RH； - 2.调控精度：±3%RH；使用环境：5-40℃/10%-90%RH； - 3.供电电源：AC 220V； - 4.尺寸：≤460*421*131mm； - 5.净化过滤器：二合一活性炭+HEPA滤网； - 6.外壳材质：应采用304不锈钢，外壳表面应无明显划痕，金属部件不应有锈蚀和变形。 - 7.▲辐射发射：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》WW/T 0096-2020要求，应符合GB/T 9254.1—2021的A级限值要求，装置试验后应能正常工作。（须具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS和CMA”标识，且检测内容均为合格） - 8.正常工作条件：环境温度：5℃～40℃；环境湿度：10%～90%RH；大气压力：80kPa～106kPa。 - 9.控制系统：应采用PLC控制系统，PLC显示界面应不少于如下功能： - 9.1设置及显示：可同步显示湿度目标设定值、展柜内实时温湿度数值、历史数据曲线显示、水位显示、工作状态显示；可设置相对湿度、设置采集频率、设置联网参数； - 9.2功能键：设置键、加水键、电源等功能键； - 9.3接口：支持无线WIFI、RS232接口（进行通信和联网功能）等；支持USB接口（具备设备温湿度历史数据读取及导出）。 - 10.加湿除湿性能：在温度 25℃±2℃、相对湿度 50%RH±5%RH 的条件下加湿除湿性能及连续运行6小时湿度调控波动值≤3%RH。 - 11.低湿工作：装置在环境温度（22±2）℃条件下,湿度从10%±3%RH、20%±3%RH、30%±3% RH 中选择,调节目标湿度设为50%RH，稳定后工作6h,试验期间应符合试验后应符合调湿误差：≤±1%RH，湿度调控波动度：≤3%RH的要求。 - 12.高温工作：装置在环境湿度60%±3%RH条件下,温度从（30±2）℃、（35±2）℃、（40±2）℃中选择,调节目标湿度设为50%RH，稳定后工作 6h,试验期间应符合调湿误差：≤±1%RH；湿度调控波动度：≤3%RH的要求。 - 13.▲噪音要求：应符合中华人民共和国文物保护行业标准 《WW/T 0096—2020 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》，设备的整体噪音应低于50dB。（须具有投标产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS和CMA”标识，且检测内容均为合格） - 14.性能要求：5个小时内将柜内湿度从30%RH调控到70%RH，并可在5个小时内将70%RH调控到320%RH。 15.工作稳定性：装置通电后正常工作时间不小于2d，试验期间应符合调湿误差：≤±1%RH；湿度调控波动度：≤3%RH的要求。 |
| 4 | 除湿加湿净化一体机 | 台 | 3 | - 1.除湿、加湿和净化集为一体，可根据提前设定好的库房环境数值区间自动运行。 - 2.除湿量（L/24h）：70-90，使用R410A环保新冷媒对大气无污染。 - 3.加湿量（kg/h）：湿膜加湿，6-8。 - 4.适用面积（㎡）：120 - 5.TVOC去除率≥87%；甲醛去除率＞80%； - 6.风量（m³/h）：0-1600；功率（KW）：0.15/1.2 - 7.触屏控制器：≥7寸屏 - 8.空气质量显示：温度、湿度、PM2.5 - 9.内置水箱容积（L）：35 - 10.通讯接口：RS485；预留输出：12V - 11.智能操作控制器：PLC智能可编程控制系统 - 12.采用EC变频风机，依据湿度和空气质量节能运行； 13.工业级的PLC.wh智能控制系统，标配RS485通讯，可通过USB导出历史数据，温湿度与空气质量以指定日期形成数字或曲线报表功能，具有联网控制功能。 |
| 5 | 空气净化机 | 台 | 2 | 1.彩色显示屏：≥7 寸 2.标配了PM2.5激光检测模块、CO2检测模块与温湿度模块，可以智能运行主机。 3.配置初效及2块氧化铝活性炭复合过滤单元，可快速处理空气中的二氧化硫、二氧化氮、硫化氢、甲酸、乙酸等等有害气体。 4.风量：≥1000m³/h 5.电源：220V 50HZ 6.功率：0.21KW 7.风口尺寸：≥Φ160mm*2 8.控制方式：触摸按键+红外遥控+APP远程控制。 |

- （四）文物储存装置服务

预防性保护是研究应用一切与博物馆环境及风险管理相关的科学技术和成果，对馆藏文物保存环境进行有效的监测和控制，抑制各种环境因素对文物的危害作用，努力使文物处于一个安全稳定的保存环境，尽可能阻止或延缓文物的物理和化学性质改变乃至最终劣化，达到长久保存馆藏文物的目的。

文物的存储是预防性保护工作中一个重要的部分，存储装置的选择对于文物的预防性保护起了决定性的作用，中标方提供的文物储存装置服务，结合不同质地的珍贵文物收藏保护的环境需求，为文物设计制作无酸囊匣，并配置一批文物专用存储柜架。

具体要求内容：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能文物储藏柜 | 台 | 31 | 规格：1200*800*2200mm 1.结构：主体结构由底座、立柱、挂板、搁物板、护板、门板、中（侧）封板矩形顶板及优质不锈联结配件组装而成，模块化生产及拆装。 2.性能: 2.1各部件安装要求牢固可靠、间隙均匀、无松动现象，确保同列同层搁物板均在一个水平面上，同列节与节之间可根据需要相通，实现最大列长以内的放置平台的水平延伸，以满足超长物件的平铺之需。 2.2各部件采用冷轧钢板模具冲压成形,具有较强的互换性和通用性。柜体稳定可靠，每层标准均匀承重需达到100Kg以上，架体、立柱无变形，架体无倾斜现象，经48小时承重试验后，搁物板最大挠度不能超过1mm，卸载后不能有任何裂纹及变形，残余变形量<0.1mm。 2.3架体外观颜色搭配符合博物馆整体风格，要求简洁厚重、美观大方。护板采用优质冷轧钢板压折成型，并做凹凸造型，以增加结构强度，边缘做R5度角处理，满足人体工学，防止直角直边对工作人员的意外损伤。 2.4正护板上标准安装钢制目录标签框，以实现对当列文物存储信息的检索与查询。 3.材料：静电喷涂采用环保塑粉，确保文物储藏柜的环保性达标。 4.工艺：所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面应光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。 |
| 2 | 组合式文物储藏柜 | 台 | 4 | - 规格：1200*800*2200mm - 1.结构 - 主体结构由底框、立柱、搁物板、抽屉、护板、门板、中（侧）封板矩形顶板及优质不锈联结配件组装而成，模块化生产及拆装。 - 2.性能 - 2.1各部件安装要求牢固可靠、间隙均匀、无松动现象，确保同列抽屉均在一个水平面上，抽屉内部可以根据需要进行前后左右分隔，形成不同大小的小储藏匣。 - 2.2各部件采用冷轧钢板模具冲压成形,具有较强的互换性和通用性。柜体稳定可靠，每抽和搁物层隔板标准均匀承重需达到100Kg以上，架体、立柱、抽屉无变形，架体无倾斜现象，经48小时承重试验后，抽屉板最大挠度不能超过1mm，卸载后不能有任何裂纹及变形，残余变形量<0.1mm，三节滑轨抽拉自如，无阻滞无形变。 - 2.3架体外观颜色搭配符合博物馆整体风格，要求简洁厚重、美观大方。护板采用优质冷轧钢板压折成型，并做凹凸造型，以增加结构强度，边缘做R5度角处理，满足人体工学，防止直角直边对工作人员的意外损伤。 - 2.4正护板上标准安装钢制目录标签框，以实现对当列文物存储信息的检索与查询。 - 3.材料： - 静电喷涂采用杜邦华佳或阿克苏．诺贝尔或同品质环保塑粉，确保文物储藏柜的环保性达标。 - 4.工艺： - 所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面应光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。 - 5.适用文物： - 5.1抽屉内部分格可放置小件金属、玉器、硬币、古钱币等； 5.2抽屉不分格可放置字画卷轴（或平铺）、古籍、服饰织物等。 |
| 3 | 隔板式恒湿文物储藏柜（调湿储存柜） | 台 | 7 | - 1.规格：≤W1200*D780*H1990mm； - 2.▲自动湿度调控性能：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物展藏 调湿储存柜》WW/T 0108-2020要求，调湿储存柜湿度调控范围：30%RH～70%RH；调湿准确度：≤±3%RH；湿度均匀度：≤6%RH；湿度波动度：≤5%RH 的要求。（须具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS和CMA”标识，且检测内容均为合格。） - 3.控制湿度：加湿、除湿一体智能化； - 4.加水方式：自动收集水； - 5.排水方式：无液态水排出； - 6.层板数量：5层（层板可灵活调整高度）； - 7.层板承重：层板每层可承重量≥80KG； - 8.基本性能：温度测量范围：-5℃～50℃；湿度测量范围：10%～90%RH；正常工作条件：环境温度：5℃～40℃；湿度：10%～90%RH；机械环境：无显著振动和冲击的场合。 - 9.外壳防护等级：应符合 GB/T 4208—2017 规定的 IP20 要求 直径 12mm、长 80mm 的铰接试指应与危险部件有足够的间隙，直径 12.5mm 的球形物体试具不得进入壳内。 - 10.▲密闭性能：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物展藏 调湿储存柜》WW/T 0108-2020要求，调湿储存柜的密闭性能宜满足换气率≤0.5 d-1。（须具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS和CMA”标识，且检测内容均为合格。） - 11.恒定湿热：调湿储存柜的电气部分在（40±2）℃、（85±3%）RH条件下工作 10h ，经恒定湿热试验后，对于交流供电装置,装置输入端子与外壳之间,在正常工作条件下的绝缘电阻应不小于50MΩ。 - 12.稳定性：断电12小时内，保持柜内湿度值与设定值≤±5%RH，断电24小时内，保持柜内湿度值与设定值≤±10%RH。 - 13.绝缘电阻：在调湿储存柜不施加激励的条件下,用绝缘电阻测试仪在调湿储存柜输入端子与外壳之间测量,对于交流供电装置,装置输入端子与外壳之间,在正常工作条件下的绝缘电阻应不小于50MΩ。 - 14.绝缘强度：装置输入端子与外壳之间施加1500V、持续1min的交流电压,试验期间,无击穿和闪络现象,且漏电电流不大于5mA。 - 15.设备噪音：装置的整体噪声应低于 50dB 。 - 16.使用电源：220VAC，50HZ，1A。 - 17.消耗功率：最大：200W/平均：30W。 |
| 4 | 文物目录检索柜 | 台 | 2 | - 规格：1000*400*1600mm - 1.结构： - 全钢制柜体结构，八层抽屉，每层三抽，抽屉采用隐蔽型重型滑轨。 - 2.性能 - 外形简洁、大方美观，抽屉与抽屉之间没有外露横梁和立柱。S型钢折边拉手美观，耐腐蚀。 - 3.材料 - 材料标准采用GB3280上海宝钢或同类型国内优质冷轧钢，柜体δ≥1.0mm，抽屉面板δ≥1.2mm。 - 4.工艺 - 4.1产品表面磷化处理工艺处理及质量水平符合GB/T 1732-2020国家标准规定要求。零件在涂覆前均应进行清洗、除锈、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，涂层厚度为60—70um，光泽度为60—70%，硬度为＞0.4；冲击强度为＞4N/M，附着力不低于2级（GB1720）。 4.3所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面应光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。 |
| 5 | 摇盖式标准囊匣 | 个 | 75 | - 囊匣通用技术要求： - 1.采用文物包装专用无酸纸板及辅料； - 2.无酸纸材料组成及化学性能： - 2.1无酸纸浆料由棉浆、木浆或者其它α-纤维素含量高的植物纤维制成，不含有回收浆； - 2.2铁离子含量不高于150ppm，铜离子含量不高于6ppm；不含硫化物； - 2.3木质素要求：卡伯值低于7； - 2.4pH值为8.0-9.5或中性； - 2.5材料安全性测定的结果为长期可用； - 3.内衬材料：符合GB/T 15551规定的一等品即以上丝绸；符合FZ/T 13007规定的一等品或以上棉纤维； - 4.内囊缓冲材料：质地柔软、富有弹性、不易疲劳变形，且无污染、不排放有害介质的材料； - 5.胶粘剂：采用淀粉胶或不含塑化剂的乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）并适当加入碳酸钙缓冲； - 配件：采用不含有塑化剂的塑料配件； 6.空盒抗压强度：不低于20 kPa压力。 |
| 6 | 折页式标准囊匣 | 个 | 70 |  |
| 7 | 天地盖式标准囊匣 | 个 | 30 |  |
| 8 | 卷轴式标准囊匣 | 个 | 30 |  |

- （五）文物库房辅助保护服务

- 中标方按要求提供文物库房辅助保护服务：

- （1）库房内现有灯光为普通荧光灯，荧光灯含有紫外，会对文物产生不良影响。现有灯具使用时间较长，亮度较低，不利于日常库房保管工作的开展，因此宜更换为不含紫外的LED灯具；

- （2）为方便库房内文物的搬运搬出，配置一批库房辅助设施。

- （3）为保障文物安全，针对库区用电设备提供用电安全服务。

具体要求内容：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文物减震运输车 | 台 | 2 | - 规格：≥L1000*D600*H950（满足库房进出、运输要求为准） - 1.结构 - 箱体式双层结构，上部为文物放置箱，下部为工具及大器件文物放置台，配防滑垫双把手设计，推拉模式均可实现文物车的灵活行进，车轮采用带有减震功能的静音万向轮，自带刹车，单支承重≥150k； - 2.性能 - 各部件焊接牢固可靠、间隙均匀，静音并带有减震功能。 - 3.材料： - 材料标准采用GB3280上海宝钢或同类型国内优质冷轧钢，主体圆管Φ≥5.0mm，壁厚δ≥2.0mm，箱体δ≥2.0mm。箱体底部及四周配软介质保护层； - 4.工艺： - 4.1产品表面磷化处理工艺处理及质量水平符合GB/T 1732-2020国家标准规定要求。 4.2所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面应光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。 |
| 2 | 文物减震登高梯 | 台 | 2 | - 规格：L500*D600*H1580 - 1.结构 - 主体结构由主体框架、把手、工具放置斗、脚轮组成。 - 2.性能 - 各部件焊接牢固可靠、间隙均匀。踏板加装塑胶防滑垫，或软毡,下带万向轮，移动方便，并保证稳定性；当人踩踏上去之后，登高梯底部万向轮装置自动缩进，稳当可靠。 - 3.材料： - 材料标准采用GB3280国内优质冷轧钢，主体圆管Φ5.0mm，壁厚δ≥2.0mm（或304不锈钢）。 - 4.工艺： - 4.1产品表面磷化处理工艺处理及质量水平符合GB/T 1732-2020国家标准规定要求。 4.2所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面应光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。 |
| 3 | LED平板灯 | 盏 | 52 | 规格：600*600mm； 1.材质：铝材+PMMA； 2.色温：3300K/6000K; 3.光源/功率：3014LED 芯片/32W |
| 4 | 远程智能用电监测管理系统 | 套 | 1 | 1.支持多种客户端应用，包含Web端、手机APP（IOS、Android）。 2.系统功能 2.1.具备Web端的平台显示、具备实时数据查看、远程控制、报警弹窗提示、参数设置修改等； 2.2.手机APP，具备实时数据查看、远程控制、定时控制、功率最大设定、报警弹窗提示、电量计量及漏电自检等功能； 2.3.并发用户数与系统性能：性能设计满足项目针对该系统在用户数，响应速度，系统在线并发等性能的需要： （1）平均响应速度：全系统按照在标准软硬件环境下允许至少200用户操作，50人并发访问流量； （2）业务操作交易平均响应时间小于3秒钟； （3）复杂查询类平均响应时间小于5秒； （4）统计分析类平均响应时间小于1分钟； （5）容量和吞吐量：系统应支持每个子系统至少50用户的同时并发； 2.4.需稳定、可靠、安全、实用。信息传递灵活快捷，人机界面友好，图表生成灵活美观，输出、输入方便，检索、查询简单快捷。 3.安全与身份认证 3.1.文件存取和系统功能要进行权限控制； 3.2.提供从系统级安全到应用层安全的各级防护措施，最大限度地防止非法入侵和操作，保证数据安全； 3.3.系统必须针对不同岗位实现相关业务内容的权限管理，包括数据的收集、修改、查询、统计等操作； 3.4.具备用户行为的安全审计和防抵赖能力，提供帮助系统安全管理的安全报表。 4.系统稳定性 4.1.避免由于单点故障或系统的升级而影响整个系统的正常运行； 4.2.支持7*24小时不间断服务。单次系统故障响应时间，严重故障不得超过1小时，一般故障不超过2小时； 4.3.满足网络不稳定、后台压力较大等特殊情况下，保证软件正常运行。因软件系统自身原因宕机次数每年需少于2次； 4.4.在系统发生失效的情况下，系统应容易重建规定的性能级别并恢复受直接影响的数据； 4.5.当系统在高负荷运转或出现故障，进入异步工作模式时，必须采用可靠的机制，保证数据的零丢失。 |
| 5 | 2P智慧数字断路器（漏电断路器） | 台 | 2 | 1.额定电流：32A；带漏电保护，功率因数检测。 2.额定电压AC230V 3.▲分断能力Icn：≥10000A（需具有物联网断路器的CQC证书，执行标准CQC1149-2020;GB/T16917.1-2014;GB/T16917.22-2008） 4.电气寿命：操作循环次数20000次（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）； 5.机械寿命：操作循环次数（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）30000次； 6.过压（欠压）保护：输入电压超过263V，10S内断电保护，超过250V过压预警，低于190V欠压预警； 7.漏电保护功能自动检测：可设置漏电保护功能每月自动检测（仅限带漏保断路器）； 8.自动送电：漏电检测断电5s后自动送电（仅限带漏保断路器）； 9.手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断； 10.检修功能：设备在手动分闸后，无需进行“加锁”设置，设备无法通过远程控制进行合闸操作； 11.具有远程/本地断路器锁定功能：断路器无论是远程还是本地执行了断路器锁定程序，本地及远程均无法合闸； 12.外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； 13.工作环境温度：-20℃~70℃； 14.安装地点海拔：不高于2000m； |
| 6 | 4P智慧数字断路器（漏电断路器） | 台 | 1 | 1.额定电流：80A；带漏电保护，功率因数检测。 2.额定电压：AC380V； 3.分断能力Icn：≥10000A； 4.电气寿命：操作循环次数20000次（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）； 5.机械寿命：操作循环次数（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）30000次； 6.手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断； 7.检修功能：设备在手动分闸后，无需进行“加锁”设置，设备无法通过远程控制进行合闸操作； 8.外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； 9.工作环境温度：-20℃~70℃； 10.安装地点海拔：不高于2000m； ▲11.产品需具有中国环境标识的产品认证证书。 |
| 7 | 电源防浪涌模块 | 台 | 1 | 1.输入电压：AC100V-250V； 2.输入电流：100mA; 3.额定输出电压：DC12V； 4.额定输出电流MAX DC2A； 5.防雷击浪涌保护最大泄放电流：20kA； 6.工作环境温度：-20℃~70℃； 7.安装方式：导轨卡口。 |
| 8 | 智慧电箱 | 台 | 1 | 1.适用于室内，交流50Hz，额定电压220V的建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电提供安全用电保护和用电数据监管。 2.系统配置：服务器系统配置：A40I-H四核处理器，2GB内存，32G存储；人机交互系统配置：10寸1280x800分辨率触控屏；数据库系统配置：sqlite数据库；外接端口配置：RJ45、wifi、4G；采用一体式设计终端，实现监测及控制网内电气状况，监测设备不低于3000台，可在局域网情况下独立运行； 3.警铃报警：设备具备警铃报警功能，当用电回路出现警情时，设备可本地弹窗告警信息并发出警铃报警，同时可设定为语音报警通知，语音报警包含报警设备ID、报警设备回路、报警时间、报警内容； 4.▲断电保持：屏幕具备设备锁定功能，点击锁定按钮后，在不解除锁程序的情况下，无论通过远程指令控制，还是推动手柄，均无法对开关合闸；（须具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS”标识，且检测内容均为合格。） |

四、服务期限：2年。合同签订后150日历天内负责送货、安装、调试，经验收合格后具备提供服务的能力。

五、项目预期成果

（1）对邳州市博物馆珍贵文物进行预防性保护，包括馆藏文物环境的日常数据采集、记录、分析等。

（2）基于邳州市博物馆现状，整合各种数据资源，提高藏品防护的标准化、规范化，避免在自然环境中受到的损坏，延长文物藏品的寿命。

（3）配套、改善防护基础设施，尽可能阻止或延缓文物的物理和化学性质改变乃至最终劣化，达到长久保存馆藏文物的目的。

六、技术实施要求

供应商自行拟定服务方案，根据项目背景及项目需求制定项目实施方案、项目环境调控方案、安全施工防护方案、应急预案、培训方案、售后服务方案。

七、售后服务要求

1.供应商所投设备必须为原厂原装、全新的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求供应商对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供应商提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，供应商要承担商品价值双倍的赔偿；供货时须提供相关的检测报告、合格证明等材料；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

2.设备至少提供原厂家不少于2年的免费质保，终身维修，保修期自验收合格之日起计算。成交（中标）供应商接到保修请求，应在2小时内响应，8小时内维修工程师到达现场维修，必要时应向采购人提供应急备用设备供采购人使用。质保期间由采购人提前2天通过电话或书面通知：每年不少于2次由成交（中标）供应商提供专业的项目服务人员到现场技术支撑和技术支持。质保期内，所有硬件设备的维修均为免费；质保期后，成交（中标）供应商提供终生维修服务，保证零配件的供给。

3.建立用户专项档案，实行质量跟踪服务。完成服务后所提供的所有设备终身免费进行软件维护与升级。提供系统终身扩展、升级方面的技术支持服务。采购人享有随机专用软件的终身使用权。提供中文操作手册和维修手册。

4.提供7×24小时电话支持服务，接到故障报修后，24小时内解决问题。

5.质量保证期内所有保修服务方式均为上门服务，即由成交（中标）供应商派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均包含在投标报价内。

八、其他要求：见《磋商文件》附件：《合同草案条款》。