如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年9月29日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年9月29日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

采购需求

一、采购预算：

本项目不接受超过人民币264.6万元（采购项目预算金额）的投标报价，报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目说明：

1、项目名称：徐州市贾汪区行政中心中央空调系统维保服务外包项目

2、采购人：徐州市贾汪区机关事务保障中心

3、合同履行期限：自合同签订之日起3年

4、项目内容：行政中心中央空调系统维保服务外包，中央空调系统设备维护保养，确保空调设备正常运行

三、维保服务内容及要求：

（一）服务建筑概况

| 序号 | 名称 | 建筑面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府大楼 | 23935㎡ |  |
| 2 | 财政局 | 8912㎡ |  |
| 3 | 建设局 | 17643㎡ |  |
| 4 | 卫计委 | 5902㎡ |  |
| 5 | 大泉办事处 | 3608㎡ |  |
| 6 | 司法局 | 1090㎡ |  |
| 7 | 群众文化活动中心 | 22828㎡ |  |

（二）设备清单概况

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水源热泵机组 | 1404Kw | 台 | 2 | 科莱智星 |
| 2 | 地源热泵机组 | 593Kw | 台 | 2 | 欧科 |
| 3 | 地源热泵机组 | 752Kw | 台 | 2 | 劳特斯 |
| 4 | 地源热泵机组 | 365Kw | 台 | 2 | 欧科 |
| 5 | 风冷螺杆机组 | 376Kw | 台 | 2 | 美的 |
| 6 | 风冷模块机组 | 130Kw | 台 | 4 | 美的 |
| 7 | 水源热泵机组 | 1327Kw | 台 | 1 | 科莱智星 |
| 8 | 风冷螺杆机组 | 249Kw | 台 | 1 | 美的 |
| 9 | 室内循环水泵 |  | 台 | 19 |  |
| 10 | 地源侧循环水泵 |  | 台 | 9 |  |
| 11 | 冷却水循环泵 |  | 台 | 6 |  |
| 12 | 冷却塔 |  | 台 | 3 |  |
| 13 | 配电箱及控制柜 |  | 个 | 42 |  |
| 14 | 集分水器 |  | 个 | 28 |  |
| 15 | 定压补水装置 |  | 套 | 7 |  |
| 16 | 室外取水井 |  | 口 | 7 |  |
| 17 | 回水井 |  | 口 | 3 |  |
| 18 | 潜水泵 |  | 台 | 7 |  |
| 19 | 旋流除砂器 |  | 套 | 1 |  |
| 20 | 地源井 |  | 口 | 898 |  |
| 21 | 检查井 |  | 口 | 12 |  |
| 22 | 风机盘管 |  | 台 | 2566 |  |

（三）中央空调维修保养分类

1、检查性维护保养：

（1）基于设备运行情况和客户需求，有计划地进行各类常规检查；

（2）现场指导培训的操作人员，讲解涉及机组运行、保养的实用技术；

（3）提供各类必要的增值服务；

（4）就主机及辅助设备运行存在的问题提供专业意见和改善方案。

2、预防性维护保养：

（1）包括检查性维护保养提供的内容；

（2）按照厂家的推荐进行必要的预防性保养；

（3）预防性保养包括清洗换热器铜管，分析和更换冷冻机油、油滤芯、干燥过滤器等。

3、全面性维护保养：

（1) 最全面彻底的保养方案，包括全部常规检查、增值服务和紧急故障处理的服务；

（2）在设备故障时，负责全部维修工作和零部件更换。

4、紧急性维修：

根据客户的需求，24小时为客户提供紧急维修服务，完善的服务网络和高素质的服务人员队伍确保快速排除故障，确保最短停机时间。

5、节能运行：

节能运行是指将冷却水水泵、冷却风扇电机采用变频驱动，并根据冷冻水的出水温度变化来实现水泵和风机的变频调速，实现节能将耗。

6、冷冻机油的分析：

润滑油质能充分反映压缩机的内部机械运转状况和运行趋势，润滑油的金属含量、湿度和酸度等都是可能导致重大设备故障的关键指标，我们提供的专业油分析，及时提出冷冻机油更换方案。

7、冷却塔、水泵、风机盘管、新风机组等的维修保养和改造。

（四）中央空调系统维护保养内容

1、空调主机部分：

（1）检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常；

（2）检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏，是否需要补充制冷剂；

（3）检查压缩机运转电流是否正常；

（4）检查压缩机运转声音是否正常；

（5）检查压缩机的工作电压是否正常；

（6）检查压缩机油位，颜色是否正常；

（7）检查压缩机油压、油温是否正常；

（8）检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况；

（9）检查空调主机各接线端子有无松动；

（10）检查水流量保护开关工作是否正常；

（11）检查电脑板、感温探头阻值是否正常；

（12）检查空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好。

2、风系统的检查：

（1）检查风机盘管出风的风量是否正常；

（2）检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘；

（3）检查出风温度是否正常。

3、水系统的检查：

（1）检查冷却、冷冻水的水质情况，是否需要更换水；

（2）检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质，且清洗过滤网；

（3）检查水系统中有无空气，是否需要排气；

（4）检查回水、出水温度是否正常；

（5）检查水泵声音、电流是否运转正常；

（6）检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象；

（7）检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象。

（五）中央空调系统维护保养记录

（1）做好设备、系统近期运行情况记录；

（2）检查设备、系统的运行工作纪录；判断是否有故障。

（六）中央空调检修内容

1、正常运转中的检修

（1）查压缩机冷冻油的油压及油量；

（2）系统探漏（制冷剂），发现漏点及时处理；

（3）检查有无不正常的声响、震动及高温；

（4）检查冷凝器及冷却器的温度、压力；

（5）检查各种阀门是否正常；

（6）检查冷水机出入水的温度及压力；

（7）检查主电路上接线端子并压实；

（8）检查电气控制部分；

（9）检查机组润滑系统；

（10）检查各仪表、控制器的工作状态；

（11）保持设备处于清洁状态。

2、年度间停机后的检修

（1）检查清洗干燥过滤器，干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换；

（2）检查及制冷设备安全保护装置整定值；

（3）检查压缩机冷冻油的油压及油量，必要时进行冷冻油更换及补充；

（4）检查压缩机电机绝缘情况；

（5）查并收紧电路上的各电线接点；

（6）查电气控制部分；

（7）提供以上内容检查报告（每年一次）。

3、末端的检修

（1）空气处理机、风机盘管的检查（每年一次）。

（2）空气处理机、风机盘管的保养、加油（每年一次）。

（3）检查、调整皮带，清洗表冷器，清洗过滤器（每年至少一次）。

（4）清理管路、除污（每年至少一次）。

（5）空气处理机的清扫、除尘（每年一次）。

4、水系统检修工作内容

（1）冷冻水泵及冷却水泵的检查、加油；

（2）电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件；

（3）冷却塔一般保养性检修检修；

（4）水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及更换修理。

5、冷却塔维护保养

（1）维修冷却塔填料、清洗、更换；

（2）维修冷却塔钢件、清洗、防腐及更换；

（3）维修冷却塔玻璃钢件、清洗、修补及更换；

（4）维修冷却塔风机、电机维修、减速机维修、检修及更换；

（5）维修冷却塔风机静平衡、调整；

（6）圆塔布水器、布水管维修、检修及更换；

（7）方塔淋水喷头、收水器维修、检修及更换；

（8）冷却塔集水池、循环水管路维修、清洗及维护；

（9）冷却塔拆迁；

（10）冷却塔结构维修、改造；

（11）冷却塔热力性能升级；

（12）冷却塔噪声、振动维修。

6、各配电柜、配电箱等

检查各接线是否牢固、有无异常发热现象；各控制回路是否工作正常；按钮、显示仪表、指示灯是否操作、工作正常；

7、运行托管及维护人员要求

（1）上述运行托管区域保证每天上班时间有人员维护。未经采购人允许，不得擅自在工作期间迟到、早退及脱岗。

（2）现场末端中央空调系统，至少配备8名巡视维修人员(提供人员清单及投标人开标前6个月内任意一个月为其缴纳的社保证明材料扫描件)。

（3）必须安排至少一名专业管理人员每月不定期至机房现场检查机房运行情况，组织班组人员对机房区域的安全隐患排查，落实机房安全运行 。

（4）国家法定节假日及甲方有活动需求时安排维保维修人员做好保障工作。

8、托管方式

8.1采用包清工及部分配件方式，2000元以上备品备件由采购人另行采购。

备品备件供应商可一次性向采购人报需采购备品备件数量的月用量（提前20天），由采购人采购部门统一购买。

（七）运行中的定期巡回检查工作内容及周期

| 设备名称 | 日 | 周 | 月 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各配电箱、柜 | √ |  |  | 周检查、年保养 |
| 进出风口 |  |  | √ | 积尘、密封性检查 |
| 风口格删 |  |  | √ | 检查是否松动 |
| 自动排气设施 | √ |  |  | 工况、结垢 |
| 板式热交换器 |  |  | √ | 交换效率 |
| 冷却塔风叶 | √ |  |  | 运转平稳 |
| 膨胀水箱 |  |  | √ | 工况 |
| 过滤器 |  | √ |  | 结垢状况 |
| 闸阀 |  |  | √ | 关断性能 |
| 循环水软管及接头 | √ |  |  | 有无渗漏现象 |
| 压力表 | √ |  |  | 指示是否正确 |
| 温度计 | √ |  |  | 指示是否正确 |
| 循环水泵+电机 | √ |  |  | 噪音电流振动 |
| 循环水质 |  |  | √ | PH值 |
| 杂质冷凝水排水 |  | √ |  | 是否畅通 |
| 温控器、传感器 |  |  | √ | 工况 |
| 空调主机 | √ |  |  | 压力，电流是否正常 |
| 风冷机组翅片 |  |  | √ | 是否清洁 |
| 回风滤网 |  |  | √ | 是否清洁 |
| 管道 |  | √ |  | 有无渗水漏水 |
| 补水装置 | √ |  |  | 自控是否正常 |

- 其他内容和要求

见本采购文件《拟签订的合同文本》。