
如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年10月09日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年10月09日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

项目要求（采购需求）

一、项目名称：2025年度徐州市南水北调工程管理中心尾水导流工程运维
二、项目报价
本项目不接受超过3705362.23元人民币的投标报价，其中：
采购包1：不接受超过1167274.77元人民币的报价（最终报价）；
采购包2：不接受超过565287.24元人民币的报价（最终报价）；
采购包3：不接受超过649745.59元人民币的报价（最终报价）；
采购包4：不接受超过797036.84元人民币的报价（最终报价）；
采购包5：不接受超过526017.79元人民币的报价（最终报价）。
投标报价包括供应商为本项目提供的所有服务费用及税金，包括但不限于供应商为完成本工程全过程所需的人工、材料设备、交通、会务、专家评审、抽检检测、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、项目概况

采购包1：工程基础性设施养护及保洁服务；
采购包2：供配电设施维护服务；
采购包3：自控及监控设备运维；

采购包4：水质自动监测设备运维服务；

采购包5：水质采样及实验室检测服务。
（一）采购包1：工程基础性设施养护及保洁服务

为尾水导流工程现场38座涵闸（3座附属水闸）、3座泵站、21座管理房、19座地涵及附属设施提供全年性管护保洁服务，3座泵站进行运行；对29公里河道、90000㎡水面、35995.19㎡坡面定期进行巡查、打捞、保洁；对院内30693.68㎡绿化、4590㎡建筑物、7662㎡铁艺围栏进行保洁。徐州市尾水导流工程沿线共56台套启闭机、水泵、电机及附属设备9台套需要进行常规养护，其中卷扬式启闭机（双吊点）10台，螺杆式启闭机（单吊点）39套，螺杆式启闭机（双吊点）7套。

（二）采购包2：供配电设施维护服务
为尾水导流工程沿线高压线路及附属设施、变压器及附属设施、低压线路及附属设施、配电柜及附属设施、变压器绝缘试验以及零星项目等提供日常养护服务，其中高压线路及附属设施包括架空线路电缆约为23kM，变压器绝缘试验21台，变压器养护21台，配电柜养护76台，21台套户外柱上断路器、28组跌落保险、33套避雷设施、21组变压器附属接地设施等供配电设施。

（三）采购包3：自控及监控设备运维
尾水导流工程现有自控及监控系统为2套监控软件系统（硬件、软件），包括控制中心1处（服务器7套、软件14个及相关设施等）、现地端41处（6处流量计、34套水位计、7套数采仪、408个摄像头、35个硬盘录像机、56套开度仪、63套荷重仪等），该系统全天候实时采集现场水位、流量、雨量、开度、水质设备设施提供维护服务；对系统硬件进行检视检查、防腐防护、清理除尘、易损件定期更换、故障排查处理、数据校准等；对系统软件进行校正性维护、适应性维护、完善性维护、预防性维护等。

（四）采购包4：水质自动监测设备运维服务

为尾水导流工程12座水质站，12台套氨氮、12台套COD监测设备、4台套总磷、7台套五参数、5台套pH监测设备、12套采水取样系统、12台套数采仪、10套UPS供电系统、12台空调等水质自动监测设备设施提供运维服务。对水质自动监测设备设施进行定期检视检查、防腐防护、清理除尘、更换易损件、更换试剂、清洗取样管路、校准校正、比对试验、完善标志标识等。

（五）采购包5：水质采样及实验室检测服务
为尾水导流工程15个水质监测断面提供水质采样及实验室检测服务，每月两次检测15项常规指标，每季度一次32项全样分析；每月提供水质检测报告、边界区域检测水质数据；对水质突发事件进行应急采样检测，对超标事件进行污染源排查并分析原因。

四、服务期：一年

五、项目实施要求及标准
采购包1；

（一）资产清单

徐州市尾水导流工程建筑物及河道统计表
	区段
	序号
	建筑物（河道）名称
	两点

路程

（Km）
	建筑物
	河道（前池）

	
	
	
	
	座数

（座）
	建筑面积

(㎡)
	院内面积

(㎡)
	常水位水面宽（m）
	滩（坡）面宽（m）
	长度（m）
	面积

（㎡）

	丰沛段
	1
	丰县经济开发区水质监测点
	0
	1
	30
	0
	10
	0
	5
	50

	
	2
	复新河泵站水质监测点
	20
	1
	30
	0
	10
	0
	5
	50

	
	3
	丰沛边界检测控制闸
	75
	4
	160
	1500
	12
	10
	400
	8800

	
	4
	柴洼提升泵站水质监测点
	30
	1
	30
	0
	10
	14
	400
	9600

	
	5
	沛铜边界监测控制闸
	20
	3
	160
	1800
	22
	26
	400
	19200

	
	6
	郑集加压泵站（含管理所）
	15
	3
	1800
	21000
	15
	0
	10
	150

	城郊段

北支线
	7
	范山南闸
	25
	2
	180
	1500
	18
	6
	400
	9600

	
	8
	范山东涵洞
	0.5
	1
	10
	600
	17
	6
	400
	9200

	
	9
	范山东涵洞-班山运河地涵
	3
	0
	0
	0
	18
	8
	1570
	40820

	
	10
	班山运河地涵上闸首
	0
	2
	180
	1800
	18
	8
	
	0

	
	11
	班山运河地涵下闸首
	15
	2
	220
	1100
	100
	6
	200
	21200

	
	12
	梅庄节制闸
	10
	1
	310
	1500
	50
	4
	400
	21600

	
	13
	梅庄涵洞
	0.1
	1
	15
	100
	7
	6
	200
	2600

	
	14
	梅庄涵洞-梅庄南老不牢河地涵
	5
	0
	0
	0
	8
	8
	1010
	16160

	
	15
	老不牢河地涵
	0
	1
	15
	150
	7
	8
	200
	3000

	
	16
	龙须河-高速公路两侧砼渠
	15
	0
	0
	0
	10
	6
	1730
	27680

	
	17
	高速公里两侧砼渠
	0
	
	
	
	10
	6
	400
	6400

	
	18
	狼古墩涵洞
	10
	3
	260
	780
	20
	10
	400
	12000

	
	19
	狼古墩节制闸
	1
	2
	240
	2100
	30
	16
	400
	18400

	
	20
	十里沟运河地涵上闸首
	20
	2
	140
	7800
	20
	16
	200
	7200

	城郊段

南干线
	21
	三八河污水处理厂泵站
	35
	1
	60
	120
	5
	0
	5
	25

	
	
	三八河污水处理厂泵站（三期）
	
	1
	55
	120
	
	
	
	

	
	22
	三八河厂-荆山节点涵洞
	0
	50
	500
	500
	2
	0
	6620
	13240

	
	23
	荆马河口闸
	41
	1
	9
	30
	40
	10
	200
	10000

	
	24
	荆马河～荆山结点涵洞
	0
	6
	60
	60
	2
	0
	320
	640

	
	25
	荆马河污水处理厂尾水输送管道
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	3116
	6232

	
	26
	荆山引河地涵闸
	0.5
	2
	180
	1500
	5
	　
	5
	25

	
	27
	荆山结点～大黄山矿渠道
	5
	6
	60
	60
	8
	6
	5430
	76020

	
	28
	荆山地涵
	0
	
	
	
	
	
	
	0

	
	29
	穿高铁涵洞
	1
	
	
	
	
	
	
	0

	
	30
	穿西气东输线路地涵
	1
	
	
	
	
	
	
	0

	
	31
	穿规划支路涵洞
	1
	
	
	
	
	
	
	0

	
	32
	穿坡里路涵洞
	1
	
	
	
	
	
	
	0

	
	33
	穿铁路地涵
	1
	
	
	
	
	
	
	0

	
	34
	养殖场盖板涵
	15
	2
	20
	60
	2
	0
	385
	770

	
	35
	瓦庄穿管线地涵
	1
	3
	20
	60
	12
	0
	400
	4800

	
	36
	边界闸-解台南箱涵
	3
	5
	0
	0
	13
	12
	3420
	85500

	
	37
	解台南箱涵
	0
	1
	120
	320
	2
	0
	870
	1740

	
	38
	土楼上闸
	12
	1
	120
	360
	15
	16
	600
	18600

	
	39
	土楼天窗
	0.2
	1
	120
	120
	20
	20
	
	0

	
	40
	土楼下闸
	0.2
	1
	120
	360
	15
	16
	
	18600

	
	41
	团埠检测控制闸
	20
	2
	180
	1000
	13
	14
	400
	10800

	
	42
	十里沟运河地涵下闸首
	3
	1
	120
	300
	13
	14
	400
	10800

	
	43
	穿输油管道倒虹吸
	15
	1
	10
	10
	12
	14
	400
	10400

	
	44
	聂庄涵洞
	15
	1
	10
	10
	12
	14
	400
	10400

	
	45
	二八河地涵
	0
	2
	20
	20
	12
	12
	400
	9600

	
	46
	二八河地涵-耿北大沟
	10
	0
	0
	0
	12
	20
	690
	22080

	
	47
	耿北大沟-韩行监测地涵
	30
	0
	0
	0
	12
	16
	720
	20160

	
	48
	韩行上闸
	0
	1
	120
	360
	12
	16
	0
	0

	
	49
	韩行下闸
	1
	1
	120
	360
	12
	16
	200
	5600

	邳州段
	50
	宿占河地涵
	10
	1
	120
	530
	12
	14
	400
	10400

	
	51
	宿占河排涝闸
	0.2
	1
	120
	320
	12
	14
	400
	10400

	
	52
	胜利河地涵
	12
	2
	180
	450
	10
	10
	400
	8000

	
	53
	滩土河控制闸
	10
	2
	180
	560
	20
	6
	400
	10400

	
	54
	滩土河地涵
	1
	1
	120
	200
	15
	12
	400
	10800

	
	55
	睢邳边界检测控制闸
	30
	3
	112
	560
	2
	0
	2
	4

	
	56
	张楼中运河地涵上闸首
	30
	2
	180
	750
	18
	20
	200
	7600

	
	57
	张楼中运河地涵下闸首
	16
	1
	120
	450
	20
	14
	200
	6800

	
	58
	张楼中运河地涵-张楼东桥
	3
	0
	0
	0
	20
	14
	2760
	93840

	
	59
	马庄地涵
	12
	1
	120
	320
	15
	6
	400
	8400

	
	60
	马庄地涵-建秋河地涵
	10
	0
	0
	0
	15
	10
	970
	24250

	
	61
	建秋河地涵
	0.2
	3
	300
	600
	15
	10
	200
	5000

	新沂段
	62
	王楼老沂河地涵
	10
	2
	180
	560
	25
	20
	400
	18000

	
	63
	苗圩上闸首
	20
	2
	180
	570
	25
	20
	200
	9000

	
	64
	苗圩下闸首
	10
	1
	120
	360
	15
	12
	200
	5400

	
	65
	沂北干渠地涵
	2
	1
	30
	120
	15
	12
	400
	10800

	
	66
	大马庄地涵水质检测断点
	18
	1
	60
	420
	25
	16
	200
	8200

	


工程设备及附属设施设备统计表
	工程项目
	序号
	名称
	设备清单
	附属设施设备
	所在地
	备注

	一、泵站
	1
	郑集加压泵站（含管理所）
	3台DFSS500-26N/6A型单级双吸离心泵，其中1套机泵备用，单台泵流量0.51m3/s，设计流量0.98m3/s
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：起重机、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、传输设备等。
	铜山郑集镇
	　

	
	2
	三八河污水处理厂泵站
	2台350QH-72G潜水混流泵，单机流量0.35m3/s，设计流量0.69m3/s
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：起重机、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、传输设备等。
	徐州市经济技术开发区
	　

	
	3
	三八河污水处理厂提升泵站（三期）
	4台潜水轴流，单机流量0.45m3/s，设计流量1.35m3/s
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：起重机、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、传输设备等。
	徐州市经济技术开发区
	　

	二、水闸
	
	丰沛边界控制闸
	1扇工作闸门(1*1.1)，1台50KN启闭设备，上游设计水位39.68m，下游设计水位39.58m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	沛县河口镇
	括号内为闸门尺寸（宽*高），单位米

	
	
	沛铜边界控制闸
	1扇工作闸门(4*4.3)，1台QPQ-2×50KN启闭设备，上游设计水位34.28m，下游设计水位34.18m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	铜山黄集镇
	

	
	
	范山东涵闸
	1扇工作闸门（1.2*1.6），1台QL-SD-1×3t启闭设备，上游设计水位33.2m，下游设计水位33.1m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	铜山柳新镇
	

	
	
	范山南闸
	2扇工作闸门（2.5*2），2台QL-SD-1×5t启闭设备，上游设计水位33.31m，下游设计水位33.21m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	铜山柳新镇
	

	
	
	班山运河地涵上闸
	1扇工作闸门（2.5*2），1台QL-SD-1×5t启闭设备，上游设计水位32.93m，下游设计水位32.63m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	铜山茅村镇
	

	
	
	班山运河地涵下闸
	1扇工作闸门（2.5*2），1台QL-SD-1×5t启闭设备，上游设计水位32.93m，下游设计水位32.63m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	
	

	
	
	梅庄节制闸
	3扇工作闸门（4.13*5.4），3台QL-SD-1×10t启闭设备，上游设计水位32.55m，下游设计水位32.35m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	
	

	
	
	梅庄涵洞
	1扇工作闸门（1.2*1.6），1台QL-SD-1×3t启闭设备，上游设计水位32.55m，下游设计水位32.45m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	
	

	
	
	梅庄老不牢河地涵闸
	1扇工作闸门（1.2*1.6），1台QL-SD-1×3t启闭设备，上游设计水位32.43m，下游设计水位32.23m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	
	

	
	
	荆马河-荆山结点闸
	1扇工作闸门（1.7*2），1台QL-SD-1×3t启闭设备，上游设计水位32.4m，下游设计水位31.90m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	徐州市经济技术开发区大黄山镇
	

	
	
	荆山结点-铁路东涵闸
	2扇工作闸门（1.9*2），2台QL-SD-1×5t启闭设备
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	
	

	
	
	狼古墩节制闸
	2扇工作闸门（3.8*4.9），2台QL-SD-1×12t启闭设备，上游设计水位31.70m，下游设计水位31.50m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	铜山大黄山镇
	

	
	
	狼古墩地涵闸
	1扇工作闸门（1.2*1.6），1台QL-SD-1×3t启闭设备，上游设计水位31.60m，下游设计水位31.50m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	贾汪经济开发区
	

	
	
	解台南箱涵闸
	1扇工作闸门（2*2），1台QL-SD-1×5t启闭设备，上游设计水位29.43m，下游设计水位29.25m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	贾汪大吴镇
	

	
	
	土楼地涵上闸
	2扇工作闸门（2.5*2.5），2台QL-SD-1×8t启闭设备，上游设计水位29.08m，下游设计水位28.88m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	铜山徐庄镇
	

	
	
	土楼地涵天窗
	2扇工作闸门（2.5*2.5），2台QL-SD-1×8t启闭设备，上游设计水位29.08m，下游设计水位28.88m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	铜山徐庄镇
	

	
	
	土楼地涵下闸
	2扇工作闸门（2.5*2.5），2台QL-SD-1×8t启闭设备，上游设计水位29.08m，下游设计水位28.88m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	铜山徐庄镇
	

	
	
	团埠控制闸
	3扇工作闸门（2*2），3台QL-SD-1×5t启闭设备，上游设计水位27.55m，下游设计水位27.35m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	铜山大许镇
	

	
	
	十里沟地涵上闸
	1扇工作闸门（3.8*2.4），2台QL-SD-1×8t启闭设备，上游设计水位27.61m，下游设计水位27.31m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	贾汪紫庄镇
	

	
	
	十里沟地涵下闸
	1扇工作闸门(2*3)，3台QL-SD-1×8t启闭设备
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	贾汪紫庄镇
	

	
	
	二八河地涵闸
	1扇工作闸门（3.12*2.32），1台QL-SD-1×10t启闭设备，上游设计水位31.70m，下游设计水位31.50m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	贾汪塔山镇
	

	
	
	韩行地涵上闸
	1扇工作闸门（3.12*2.44），1台QL-SD-1×5t启闭设备，上游设计水位25.24m，下游设计水位25.04m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	邳州宿羊山镇
	

	
	
	韩行地涵下闸
	1扇工作闸门（3.12*2.44），1台QL-SD-1×5t启闭设备，上游设计水位25.24m，下游设计水位25.04m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	邳州宿羊山镇
	

	
	
	宿占河地涵闸
	1扇工作闸门（3.12*2.43），1台QL-SD-1×10t启闭设备，上游设计水位24.61m，下游设计水位24.41m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	邳州碾庄镇
	

	
	
	宿占河节制闸
	1扇工作闸门（4.13*2.43），1台QL-SD-1×8t启闭设备，上游设计水位24.61m，下游设计水位24.41m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	邳州碾庄镇
	

	
	
	胜利河地涵闸
	2扇工作闸门（2.92*2.28），2台QL-SD-1×10t启闭设备，上游设计水位23.46m，下游设计水位23.26m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	邳州宿羊山镇
	

	
	
	滩土河地涵闸
	1扇工作闸门（3.12*2.18），1台QL-SD-1×10t启闭设备，上游设计水位22.9m，下游设计水位22.70m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	邳州赵墩镇
	

	
	
	滩土河节制闸
	2扇工作闸门（4.13*2.4），2台QL-SD-1×8t启闭设备，上游设计水位23m，下游设计水位22.8m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	邳州赵墩镇
	

	
	
	睢邳边界控制阀
	1套控制阀
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	邳州运河镇
	

	
	
	张楼地涵上闸
	2扇工作闸门（2.0*3.2），2台QL-SD-1×8t启闭设备，上游设计水位22.35m，下游设计水位21.95m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	邳州运河镇
	

	
	
	张楼地涵下闸
	2扇工作闸门（2.0*3.2），2台QL-SD-1×8t启闭设备，上游设计水位22.35m，下游设计水位21.95m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	邳州运河镇
	

	
	
	马庄地涵闸
	1扇工作闸门（3.8*4.12），1台QL-SD-1×12t启闭设备，上游设计水位20.13m，下游设计水位20.08m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	邳州岔河镇
	

	
	
	建秋河地涵上闸
	1扇工作闸门（4*4），1台QL-SD-1×12t启闭设备，上游设计水位21.68m，下游设计水位21.56m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	新沂窑湾镇
	

	
	
	建秋河地涵下闸
	1扇工作闸门（4*4），1台QL-SD-1×12t启闭设备，上游设计水位21.68m，下游设计水位21.56m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	新沂窑湾镇
	

	
	
	王楼地涵闸
	1扇工作闸门（3.32*4.06），1台QL-SD-1×12t启闭设备，上游设计水位21.49m，下游设计水位21.24m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	新沂窑湾镇
	

	
	
	苗圩地涵上闸
	2扇工作闸门（3.27*4.13），2台QL-SD-1×8t启闭设备，上游设计水位21.07m，下游设计水位20.67m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	新沂草桥镇
	

	
	
	苗圩地涵下闸
	2扇工作闸门（3.27*4.13），2台QL-SD-1×8t启闭设备，上游设计水位21.07m，下游设计水位20.67m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	新沂草桥镇
	

	
	
	沂北干渠地涵闸
	3扇工作闸门（4*5），3台QL-SD-1×8t启闭设备，上游设计水位21.18m，下游设计水位21.03m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。
	新沂新店镇
	

	三、地涵
	1
	班山运河地涵
	设计流量1.41m3/s，上游设计水位32.93m，下游设计水位32.63m，1孔（φ1600mm），长度337.7m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	铜山茅村镇
	括号内为孔口尺寸（宽*高），单位米，φ代表直径

	
	2
	梅庄南老不牢河地涵
	设计流量1.16m3/s，上游设计水位32.43m，下游设计水位32.23m，1孔（1.2*1.5），长度86.2m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	铜山茅村镇
	

	
	3
	瓦庄穿管线地涵
	设计流量4.48m3/s，上游设计水位30.04m，下游设计水位29.84m，1孔（φ2400mm），长度85m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	徐州市经济技术开发区大黄山镇
	

	
	4
	荆山结点-大黄山矿段穿西气东输线路地涵
	设计流量4.48m3/s，上游设计水位31.46m，下游设计水位31.26m，1孔（φ2400mm），长度41m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	
	

	
	5
	荆山结点-大黄山矿段穿铁路地涵
	设计流量4.48m3/s，上游设计水位30.60m，下游设计水位30.40m，1孔（φ2400mm），长度61m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	
	

	
	6
	荆山结点-大黄山矿段荆山引河地涵
	设计流量4.48m3/s，上游设计水位31.90m，下游设计水位31.70m，2孔（1.9*1.9），长度130m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	
	

	
	7
	土楼地涵
	设计流量13m3/s，上游设计水位29.08m，下游设计水位28.88m，2孔（2.5*2.5），长度85m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	铜山徐庄镇
	

	
	8
	十里沟运河地涵
	设计流量3.26m3/s，上游设计水位27.61m，下游设计水位27.31m，1孔（φ2400mm），长度330.4m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	贾汪紫庄镇
	

	
	9
	二八河地涵
	设计流量8.41m3/s，上游设计水位26.16m，下游设计水位25.96m，1孔（3*2.8），长度69.7m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	贾汪塔山镇
	

	
	10
	韩行检测控制地涵
	设计流量8.41m3/s，上游设计水位25.24m，下游设计水位25.04m，1孔（3*2.8），长度101.6m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	邳州宿羊山镇
	

	
	11
	宿占河地涵
	设计流量8.41m3/s，上游设计水位24.61m，下游设计水位24.41m，1孔（3*2.8），长度105.8m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	邳州碾庄镇
	

	
	12
	胜利河地涵
	设计流量26.73m3/s，上游设计水位23.70m，下游设计水位23.30m，2孔（2.8*2.8），长度105.3m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	邳州宿羊山镇
	

	
	13
	滩土河地涵
	设计流量8.41m3/s，上游设计水位22.90m，下游设计水位22.70m，1孔（3*2.8），长度120.8m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	邳州赵墩镇
	

	
	14
	张楼中运河地涵
	设计流量8.41m3/s，上游设计水位22.35m，下游设计水位21.95m，2孔（2.2*3.1），长度1684.6m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	邳州运河镇
	

	
	15
	马庄地涵
	设计流量10.37m3/s，上游设计水位21.86m，下游设计水位21.70m，2孔（3.5*3.5），长度161m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	邳州岔河镇
	

	
	16
	建秋河地涵
	设计流量10.37m3/s，上游设计水位21.68m，下游设计水位21.56m，2孔（3.7*3.7），长度80m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	新沂窑湾镇
	

	
	17
	王楼老沂河地涵
	设计流量10.37m3/s，上游设计水位21.49m，下游设计水位21.24m，2孔（3.2*3.3），长度244m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	新沂窑湾镇
	

	
	18
	沂北干渠地涵
	设计流量27.80m3/s，上游设计水位21.18m，下游设计水位21.03m，2孔（3.75*3.6），长度150m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	新沂棋盘镇
	

	
	19
	苗圩沂河地涵
	设计流量12.01m3/s，上游设计水位21.07m，下游设计水位20.67m，2孔（3.3*3.3），长度1786.3m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	新沂草桥镇
	　

	四、河道
	
	范山东涵洞-班山运河地涵
	长度1.57km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	铜山柳新镇
	　

	
	
	梅庄涵洞-梅庄南老不牢河地涵
	长度1.01km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	铜山茅村镇
	　

	
	
	龙须河-高速公路两侧砼渠
	长度1.73km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	徐州市经济技术开发区大黄山镇
	　

	
	
	高速公路两侧砼渠
	长度0.46km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	
	　

	
	
	荆马河-荆山节点箱涵
	长度0.32km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	
	　

	
	
	三八河厂-荆山节点涵洞
	长度6.62km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	
	　

	
	
	荆山节点-大黄山矿渠道
	长度5.43km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	
	　

	
	
	边界沟-解台南箱涵
	长度3.42km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	贾汪大吴镇
	　

	
	
	二八河地涵-耿北大沟
	长度0.69km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	
	　

	
	
	耿北大沟-韩行检测控制地涵
	长度0.72km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	
	　

	
	
	张楼中运河地涵-张楼东桥
	长度2.76km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	邳州张楼
	　

	
	
	马庄地涵-建秋河地涵
	长度0.97km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	邳州张楼
	　

	
	
	穿输油管道倒虹吸
	长度1km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	贾汪
	估计

	
	
	荆马河污水处理厂尾水输送管道
	长度3.116km
	阀门井、排泥井、跌水井、排气井、钢管、标志桩等
	徐州市经济技术开发区
	估计

	五、水质监测点
	
	复新河提升泵站水质监测点
	五参数分析仪、氨氮分析仪、化学需氧量、总磷分析仪、全盐量检测、自动采样器、多普勒流量计、取水系统、配水系统、系统集成
	相关配套设施设备等
	丰县凤城镇
	　

	
	
	丰县经济开发区水质监测点
	五参数分析仪、氨氮分析仪、化学需氧量、总磷分析仪、全盐量检测、自动采样器、多普勒流量计、取水系统、配水系统、系统集成
	相关配套设施设备等
	丰县凤城镇
	　

	
	
	丰沛边界监测控制闸
	五参数分析仪、氨氮分析仪、化学需氧量、总磷分析仪、全盐量检测、自动采样器、多普勒流量计、取水系统、配水系统、系统集成
	相关配套设施设备等
	沛县河口镇
	　

	
	
	柴洼提升泵站水质监测点
	五参数分析仪、氨氮分析仪、化学需氧量、总磷分析仪、全盐量检测、自动采样器、多普勒流量计、取水系统、配水系统、系统集成
	相关配套设施设备等
	沛县沛城镇
	　

	
	
	沛铜边界监测控制闸
	五参数分析仪、氨氮分析仪、化学需氧量、总磷分析仪、全盐量检测、自动采样器、多普勒流量计、取水系统、配水系统、系统集成
	相关配套设施设备等
	铜山黄集镇
	　

	
	
	班山地涵水质监测点
	氨氮分析仪、总磷分析仪、CODMn分析仪、自动采样器、取水系统、配水系统、系统集成、浮船
	相关配套设施设备等
	铜山茅村镇
	　

	
	
	十里沟地涵水质监测点
	氨氮分析仪、总磷分析仪、CODMn分析仪、自动采样器、取水系统、配水系统、系统集成、浮船
	相关配套设施设备等
	贾汪紫庄镇
	　

	
	
	团埠控制闸水质监测点
	氨氮分析仪、总磷分析仪、CODMn分析仪、自动采样器、取水系统、配水系统、系统集成、浮船
	相关配套设施设备等
	铜山大许镇
	　

	
	
	韩行地涵水质监测点
	氨氮分析仪、总磷分析仪、CODMn分析仪、自动采样器、取水系统、配水系统、系统集成、浮船
	相关配套设施设备等
	邳州宿羊山镇
	　

	
	
	睢邳边界监测控制闸
	五参数分析仪、氨氮分析仪、化学需氧量、总磷分析仪、全盐量检测、自动采样器、多普勒流量计、取水系统、配水系统、系统集成
	相关配套设施设备等
	邳州土山镇
	　

	
	
	建秋河地涵水质监测点
	氨氮分析仪、总磷分析仪、CODMn分析仪、自动采样器、取水系统、配水系统、系统集成、浮船
	相关配套设施设备等
	新沂窑湾镇
	　

	
	
	大马庄地涵水质监测点
	五参数分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、CODMn分析仪、自动采样器、多普勒流量计、取水系统、配水系统、系统集成、浮船
	相关配套设施设备等
	新沂新店镇
	

	附属闸站

	序号
	附属涵闸名称
	涵闸功能
	孔数
	尺寸
	启闭类型
	设计流量（m³/s)
	建成年月
	所在河流
	位置
	附属设备设施
	备注

	1
	三八户涵洞
	引（排）水闸
	4
	单孔净宽1.9m
	5T螺杆式启闭
	20
	1965.3
	京杭运河
	宿羊山镇新安庄村
	4套螺杆式启闭机+4套平面钢闸门
	07年加固维修，22年闸门维修

	2
	小坊涵洞
	引（排）水闸
	6
	单孔净宽2.1m
	3T螺杆式启闭
	25
	1971.4
	老不牢河
	宿羊山镇海子村
	6套螺杆式启闭机+6套平面钢闸门
	

	3
	北坝涵洞
	引（排）水闸
	1
	单孔净宽3.1m
	8T螺杆式启闭
	27.8
	2009.5
	沂北干渠
	新店镇
	1套螺杆式启闭机+1套平面钢闸门
	


金属结构与机电设备养护清单
	序号
	站点名 称
	单位（㎡）
	总  量（台）
	备   注

	
	
	净面积
	系数
	螺杆式单
	螺杆式双
	卷扬式双
	水泵
	起重设备
	表面积（㎡）
	

	1
	范山南闸
	1.5
	1
	2
	
	
	
	1
	1.5
	

	2
	范山地涵
	1.5
	2.5
	1
	
	
	
	1
	3.75
	含护罩等

	3
	班山上闸
	1.5
	1
	1
	
	
	
	1
	1.5
	

	4
	班山下闸
	1.5
	1
	1
	
	
	
	1
	1.5
	

	5
	梅山节制闸
	6.8
	6
	
	
	3
	
	1
	40.8
	含护罩等

	6
	梅庄地涵闸
	1.5
	2.5
	1
	
	
	
	1
	3.75
	含护罩等

	7
	梅山不牢河地涵闸
	1.5
	2.5
	1
	
	
	
	1
	3.75
	含护罩等

	8
	狼古敦节制闸
	3
	2.5
	
	2
	
	
	1
	7.5
	含护罩等

	9
	狼古敦地涵闸
	1.5
	1
	1
	
	
	
	1
	1.5
	

	10
	荆山节点地涵闸（下）
	1.5
	1
	2
	
	
	
	1
	1.5
	

	11
	荆山节点河口闸
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	12
	解台南箱涵闸
	1.5
	1
	2
	
	
	
	1
	1.5
	

	13
	土楼地涵上闸
	1.5
	1
	2
	
	
	
	1
	1.5
	

	14
	土楼天窗闸
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	15
	土楼地涵下闸
	1.5
	1
	2
	
	
	
	1
	1.5
	

	16
	团埠节制闸
	1.5
	1
	3
	
	
	
	1
	1.5
	

	17
	十里沟地涵上闸
	3
	2.5
	
	1
	
	
	1
	7.5
	含护罩等

	18
	十里沟地涵下闸
	3
	2.5
	
	1
	
	
	1
	7.5
	含护罩等

	19
	二八河地涵闸
	1.5
	1
	1
	
	
	
	1
	1.5
	含护罩等

	20
	韩行上闸
	1.5
	1
	1
	
	
	
	1
	1.5
	

	21
	韩行下闸
	1.5
	1
	1
	
	
	
	1
	1.5
	

	22
	宿占河地涵闸
	1.5
	1
	1
	
	
	
	1
	1.5
	

	23
	宿占河节制闸
	6.8
	6
	
	
	1
	
	1
	40.8
	含护罩等

	24
	胜利河地涵闸
	1.5
	1
	2
	
	
	
	1
	1.5
	

	25
	滩土河地涵闸
	1.5
	1
	1
	
	
	
	1
	1.5
	

	26
	滩土河节制闸
	6.8
	6
	
	
	2
	
	1
	40.8
	含护罩等

	27
	张楼地涵上闸
	1.5
	1
	2
	
	
	
	1
	1.5
	

	28
	张楼地涵下闸
	1.5
	1
	2
	
	
	
	1
	1.5
	

	29
	马庄地涵闸
	3
	2.5
	
	1
	
	
	1
	7.5
	含护罩等

	30
	建秋河地涵上闸
	3
	2.5
	
	1
	
	
	1
	7.5
	含护罩等

	31
	建秋河地涵下闸
	3
	2.5
	
	1
	
	
	1
	7.5
	含护罩等

	32
	王楼老沂河上闸
	1.5
	1
	1
	
	
	
	1
	1.5
	

	33
	苗圩沂河地涵上闸
	1.5
	1
	2
	
	
	
	1
	1.5
	

	34
	苗圩沂河地涵下闸
	1.5
	1
	2
	
	
	
	1
	1.5
	

	35
	沂北干渠地涵
	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	36
	沛铜边界节制闸
	6.8
	6
	
	
	1
	
	1
	40.8
	含护罩等

	37
	丰沛边界地涵闸
	1.5
	1
	1
	
	
	
	1
	1.5
	

	38
	邳睢边界控制阀
	
	
	
	
	
	
	
	
	阀门养护

	39
	郑集加压泵站
	15
	1
	
	
	
	3
	1
	15
	

	40
	三八河泵站一期
	20
	1
	
	
	
	2
	1
	20
	

	41
	三八河泵站三期
	20
	1
	
	
	
	4
	1
	20
	

	
	合计
	
	
	39
	7
	10
	9
	37
	286.45
	


（二）运维(人、材、机）要求：

人员配备要求：
	序号
	名称
	数量
	资格要求
	备注

	1
	项目经理
	1
	担任过类似项目管理三年以上，并提供相关证明。
	1. 针对该项目设置独立项目机构；

	
	
	
	
	

	2
	泵站运行人员
	6
	均需低压电工作业操作资格。提供电工作业操作证扫描件。
	2. 配置人员年龄18周岁至60周岁；

	3
	流动保洁员及机电养护人员
	10
	年龄18周岁至60周岁，身体健壮，其中机电养护经验人员不少于2名。
	3.身体健康无重大疾病，无嗜酒等不良嗜好，具备良好的职业操守和责任心。


机械设备及工器具：
	序号
	工具名称
	规格型号
	使用年限（年）
	单位
	数量
	备注

	1
	运维车辆
	
	20
	辆
	2
	

	2
	打捞船
	4米长加宽双层牛筋
	6
	艘
	2
	

	3
	保洁车
	400L带盖
	6
	辆
	2
	

	4
	垃圾处理费
	按站点
	1
	个
	38
	

	5
	打草机
	背负式
	3
	台
	6
	

	6
	绿篱机
	单刃
	3
	台
	4
	

	7
	潜水泵
	2寸1.1kw
	3
	台
	4
	

	8
	电钻
	128Vf无刷
	3
	把
	2
	

	9
	五金工具箱
	16件套
	4
	套
	2
	

	10
	电动喷雾器
	20A锂电款
	1
	个
	2
	

	11
	电动锯
	6寸92800mah
	3
	个
	4
	

	12
	伸缩梯
	单面直梯
	3
	件
	1
	


备品备件清单（按此格式报价）：
	序号
	工具名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	小扫把
	扫把簸箕套装
	套
	40
	

	2
	大扫把
	竹制大扫帚
	个
	40
	

	3
	小垃圾桶
	家用塑料
	个
	40
	

	4
	拖把
	布条拖把
	个
	40
	

	5
	平拖把
	棉质
	个
	4
	

	6
	铁锹
	铁质
	把
	40
	

	7
	镰刀
	铁质
	把
	40
	

	8
	劳保手套
	棉质
	副
	40
	

	9
	劳保毛巾
	棉质
	条
	40
	

	10
	水管
	1寸PVC软管
	米
	200
	

	11
	树枝剪
	铁质
	件
	20
	

	12
	凿子
	铁质
	根
	5
	

	13
	铁锤
	铁质4磅八角锤
	个
	4
	

	14
	铁耙子
	铁质
	个
	20
	

	15
	打捞钩
	4米 铁质
	个
	10
	

	16
	打捞网
	4米 铁质
	张
	20
	

	17
	雨衣
	全身防护服雨衣裤套装
	套
	20
	

	18
	胶鞋
	雨鞋
	双
	20
	

	19
	救生衣
	浮力≥140
	件
	10
	

	20
	救生圈
	聚氨酯密闭泡沫
	件
	10
	

	21
	安全帽
	玻璃钢
	10
	1
	


备注：中标企业提供以上机械设备、工器具及备品备件，中标后报业主单位备案。
（三）服务要求及标准：

要求：
工程运行管护保洁服务主要包括设备设施项目经理巡查、水闸泵站养护、管理区内保洁、河道保洁、泵站控制运行、故障处置、安全管理和档案管理。

1、项目经理巡查

项目经理每月全线巡查不少2次。重点巡视检查防护措施是否完好，建筑物是否存在倾斜、损毁、人为破坏等，设备设施是否正常运转，河道是否存在违章排污口、是否存在阻水断流现象，管理区范围内是否存在违法乱建、违章种植等违法行为，对管理单位提出的整改问题处置效果进行核查。

2、管理区保洁

管理区保洁分为室内保洁和室外保洁。室内、外保洁每月不低于2次。
室内保洁：重点清洗地面、墙面、门窗，擦拭楼梯、扶手、栏杆、桌椅，清洁消防器材、整理工器具柜，清理生活区室内卫生等。

室外保洁：重点清扫道路、擦拭标牌（指示牌、警示牌、宣传栏、制度牌）、清理外墙面、整清理垃圾，草坪要求基本平整，杂草清除及时，及时灌排、施肥、休整养护，做好运维资料每日整理。

3、河道巡查保洁

闸站上下游50m：水面每季度巡查打捞1次，汛期每月1次；护坡每月清理1次。

29km河道（含管涵）：每年集中河道及护坡保洁不低于4次，每月常规巡查及重点部位（涵洞口、过路桥底及两侧、农业种植区两侧）清理不低于1次。水面每月巡查打捞1次，护坡每月清理1次；管涵：每月常规巡查不低于1次。
4、控制运行
①运行执勤:泵站运行人员每日24小时在岗执勤；水闸运行实行远程控制。
②运行值班：值班人员值班期间要密切注意水情、工情及天气情况，及时传递、执行上级调度指令；认真作好记录，处理发现问题，并向业主汇报。
③交接班：交接班人员必须按照相关规定完成交接班工作，在未办完交接班手续前不能擅自离开岗位，如接班人员未到，交班人员要立即报告业主并继续值班。
④设备操作：运行人员要严格按照泵站操作规程，实行操作票制度。
⑤运行巡查：严格遵守运行巡查制度，值班人员按照规定进行巡视检查工作，认真执行安全规程；巡视检查过程中返现设备缺陷或异常时，要及时处理，详细记录，对重大缺陷或严重情况，及时向业主汇报。
⑥应急处置：严格遵守事故处理制度，事故发生后，要立即采取措施，并在一个小时之内向业主报告。

5、金结养护

泵站设备养护及保洁

①设备清洁：对泵站设备进行清洁，包括外观、内部管道、散热器等

②润滑养护：根据设备使用说明书，对泵站设备的润滑系统进行检查和补充润滑油，

③参数检查：对泵站设备的参数，如流量、压力等

④易损件更换：对泵站设备的易损件进行检查，如轴承、密封件等，发现磨损或损坏及时更换。

⑤设备调整：根据设备运行情况，调整泵站设备的参数

⑥管道连接检查：检查泵站设备的管道连接情况，

⑦大修检查：对泵站设备进行拆卸、清洗和检查，更换老化和损坏的零部件；

⑧设备校准：对泵站设备进行全面校准，包括流量、压力等参数的校准，确保设备精度。

⑨基础检查：检查泵站基础的沉降情况，确保基础结构的稳定和安全。

6、涵闸设备养护及保洁
启闭机养护：

①清洁保养；清洁启闭机的表面，去除污垢和锈蚀物

②润滑保养：对于启闭机的运动部分，如链条、齿轮等，添加或更换润滑油；

③紧固保养：对启闭机的紧固件，如螺栓、螺母等，确保其紧固可靠；
④对电气系统保养：检查电气系统，包括电机等，确保运行正常
⑤防腐保养：对启闭机的金属结构部分，进行防腐处理；
闸门养护：

①清理与清洁：清理闸门上的水生物、杂草、污物等，以及及时清除闸前漂浮物，保持闸门的清洁。
②防腐蚀与保护：对闸门进行防腐保护，特别是门槽表面，防止石块和杂物掉入门槽内，同时防止腐蚀和磨损。

③润滑与检查：对闸门的主轮、侧轮、反轮、支铰顶枢、底枢及吊轴等转动零部件，加注润滑油，以减少摩擦和磨损。
④检查紧固件：对闸门上的螺栓、螺母、垫圈、销钉等连接件

⑤清理淤积物：对闸门需用高压水枪或其他方法清除闸门前后淤积的泥沙，以保持闸门的正常运行。
⑥防腐保养：对于闸门，应进行防腐保养，当发现有锈迹及漆膜脱落时，应立即清除锈迹、锈斑及浮动漆膜，并涂刷适用的油漆进行局部处理。闸门进行防腐保护，特别是门槽表面，防止石块和杂物掉入门槽内，同时防止腐蚀和磨损。

⑦拦污栅：对其进行除锈喷漆，做防腐处理
钢丝绳保养：

①分孔进行，采用0#柴油进行清洗，重点清除钢丝绳表面油污；

②检查钢丝绳表面有无锈蚀、断丝等情况；

③晾干后主副卷筒上钢丝绳表面清洁后，抹锂基脂保养，均匀、适度地涂抹于钢丝绳表面及绳股缝隙间；
故障处置：按照规定时间做好应急故障处置工作。
安全管理：制定安全制度管理汇编、建立健全安全生产网络，明确安全生产岗位职责，编制应急预案、工程运行管护保洁安全规范培训、完善作业现场安全警示标志、做好安全措施，完成安全检查，形成安全检查小结。
档案管理：应具备完整的档案管理制度，建立维护清单、技术档案、维护档案等，做好日常记录和季度考核资料汇编。

标准：
1、管护巡查
服务企业需建立项目巡查管护体系，编制巡查手册，制定岗位职责，明确巡查内容及方式，细化巡查流程。
①项目经理需制定项目经理巡查表，每月向业主提交巡查报告，对全线站点管理设施及资产熟悉掌握，对设施及资产的完好性负责。每月全站点巡查不低于2次；真实客观反映现场工程状况，发现问题及上报处置。
②项目经理每周不少于2次巡查管理区，巡查应严格按照规定的时间及路线巡视并如实填写《巡查计划表》、《巡查记录表》等记录，按照规定进行巡视检查工作，巡视检查过程中发现任何问题要冷静，处理要及时、准确，并及时上报做好记录。现场有详细的《外来人员登记记录》；对设施设备进出有详细记录；严禁管理区范围内出现水面有违章泊船、偷排污水、外来闲杂人员钓鱼捕鱼、游泳等现象。
2、管理区保洁
室内清洁卫生做到覆盖率100%。
地面清洁：每月2次以上拖洗，表面无明显灰尘、污垢、水迹。
墙面清洁：每月2次以上除尘，随时清除污渍、浮尘等，每周用清洁剂彻底清洁一次；墙面用手帕纸擦拭100CM无明显灰尘，乳胶漆墙面无污渍，目视无明显灰尘；门窗、玻璃擦拭干净、无积尘积污；天花板无明显灰尘蜘蛛网，四壁无积尘。
扶梯清洁：每月2次以上拖洗，随时擦拭脚印、水迹等污渍，每周彻底刷洗一次；目视无污迹、无杂物、无纸屑、无任何堆放物。
消防箱、指示牌等清洁：每月2次以上除尘，目视物体表面干净无污渍、积尘、无明显污染。
垃圾桶清洁：每月2次以上彻底清洁，垃圾随时倾倒，桶内垃圾应在1/2一下，纸筐外表无污渍，内部无明显污渍。
灯饰、空调清洁：空调滤网及空调口每月清洁一次，灯饰擦拭时必须由电工将电源关掉，拆掉灯罩后进行擦拭；目视无明显灰尘、污渍、手印。
室外清洁率达到100％，保洁率达到95％。
（1）道路清洁：每月2次对主要进出口水泥道路进行洒水降尘、每天至少清洗2次道路，路面干净无浮尘，无杂物、垃圾和痰渍；目视地面无杂物、积水，无明显污渍、泥沙，100平方米内无白色垃圾。
（2）墙面清洁：每月2次以上清洁抹尘，目视无粘贴物、蜘蛛网、灰尘。
（3）绿化清洁：每月2次至少对绿植树木进行浇灌、杀虫、修剪、清洗等作业，目视绿化区域无明显垃圾、落叶、枯枝，管理区范围内草坪面要求基本平整，杂草面积不大于6%；绿植不生虫、不缺水、不乱长等现象，主要病虫害发生低于10%，乔灌木生长良好，花灌木基本开花，球类、地被生长正常，缺枝空挡不明显。
（3）垃圾箱清洁：垃圾不可超过内胆1/2处，所有垃圾集中堆放在堆放点，做到合理、卫生，四周无散积垃圾，目视垃圾箱无污迹、油迹，周围无积水，地面无散落垃圾、污水、污渍，可作废品回收的垃圾应另行存放。
（4）排水沟清洁：每月2次至少对排水沟内污泥落叶清理，应达到目视干净无污迹，无青苔、杂草，排水畅通不堵塞且无积水。
（5）户外设施清洁：每月2次清理建筑物外墙、栏杆、标志标识牌（指示牌、警示牌、宣传 栏、制度牌）等乱涂写的各种广告、字污，做到不留死角，不留明显痕迹。

（6）院内绿化、水土保持：草坪每月普修2遍，草面要求基本平整；杂草清除每年普除4遍以上，杂草面积不大于6%；每年2次对绿化灌溉、施肥、休整养护。要病虫害发生低于10%，乔灌木生长良好，花灌木基本开花，球类、地被生长正常，缺枝空挡不明显。

3、河道保洁
①河道巡查：闸站上下游每月进行2次巡查。29km河道（管涵）每月常规巡查不低于1次。重点部位巡查根据实际情况增加巡查频次，有详细的管理制度、检查记录；严格按照国家有关规定及时发现并制止河道管理范围内乱耕、乱种、乱占、乱建、私自设障等破坏河道及其附属设施的行为；及时发现并制止在管涵管理范围内的乱耕、乱种、乱占、乱建等破坏管涵及其附属设施安全的行为。及时发现并制止在建筑物管理范围内乱耕、乱种、乱占、乱建等随意侵占管理范围的行为，要采取有效措施予。发现违法事件，及时上报。
②河道保洁：闸站上下游50m：水面每月巡查打捞2次，护坡每月清理1次。29km河道（含管涵）：每年集中河道及护坡保洁不低于4次，每月常规巡查及重点部位（涵洞口、过路桥底及两侧、农业种植区两侧）清理不低于1次。水面每月巡查打捞1次，护坡每月清理1次；管涵：每月常规巡查不低于1次。
做到闸站上下游50m及29km河道（管涵）水面无大块漂浮物及漂堵塞淤积等现象，闸站上下游50m护坡坡面做到坡面平整，无暴露垃圾，无乱堆杂物，保持干净整洁，无垃圾。河道打捞前应对打捞船只及其他机械设备做必要的检查，发现问题及时处理，定期做好打捞船只保养工作，船上作业人员一律穿着救生衣和必要的防护工具作业；各种操作人员须经安全培训，各种作业人员应佩带相应的安全防护用具和劳保用品，严禁操作人员违章作业，管理人员违章指挥，所有人员一律禁止饮酒作业，一经发现，立即严惩；雷电、雨天、大雾、大风等恶劣天气情况下不得出船作业。
4、控制运行（泵站）

①运行执勤:泵站运行人员每日24小时在岗执勤。
②运行值班：值班人员值班期间要密切注意水情、工情及天气情况，及时传递、执行上级调度指令；当接收到调度指令时，记录调度指令内容；在执行调度指令后及时进行信息反馈；处理发现问题，并向业主汇报。
③交接班：运行人员必须按照相关规定完成交接班工作，并做好交接班记录；在未办完交接班手续前不能擅自离开岗位，如接班人员未到，交班人员要立即报告业主并继续值班；值班应服从项目经理统一调度。
④设备操作：运行人员要严格按照闸门、水泵操作规程，实行操作票制度。水闸运行操作票实行双票制，分为系统内置和手写记录。
⑤运行巡查：严格遵守运行巡查制度，值班人员按照规定进行巡视检查工作，认真执行安全规程，每天开展2次巡查；巡视检查过程中返现设备缺陷或异常时，要及时处理，详细记录，对重大缺陷或严重情况，及时向业主汇报。
⑥应急处置：严格遵守事故处理制度，事故发生后，要按照应急相应要求，立即采取措施，并在一个小时之内向业主报告。

5、泵站设备养护及保洁
①设备清洁：确保设备表面无积尘、无油污。

②润滑养护：确保设备润滑良好，减少磨损。
③参数检查：确保设备处于最佳工作状态。
④设备调整：保证设备运行效率。
⑤管道连接检查：确保管道连接无渗漏和松动。
⑥设备校准和基础检查：确保设备精度及基础结构的稳定和安全；

6、涵闸设备养护及保洁
①螺杆式启闭机养护标准：机体表面清洁；机械转动部位采用油枪加注1#钙基润滑脂，承重轴承端加注润滑油脂，转动后需有油脂溢出；油杯油量充足；清洗齿轮、滑轮组等。保养后，试运行无异常声响，密封好，无渗油。

②钢闸门：闸门清洗、修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等，吊座螺栓紧固或更换，吊销注油；闸门启闭试运行是否正常。

③拦污栅：拦污上无锈蚀、垃圾等

④卷扬式启闭机养护标准： 

a）机架（门架）、防护罩、机体应保持外观清洁和可靠固定； 
b）联接件应保持紧固，没有松动现象； 
c）注油设施（加油孔、油道、油槽、油杯等）应保持完好、畅通，并及时足量加注润滑油（脂）； 
d）齿轮减速器的油位应保持在上、下限之间，并定期检测油质，油质不合格应及时更换； 
e）闸门开度指示器应定期校验准确； 
f）制动装置应经常养护、调整，确保制动可靠； 
g）开式齿轮及齿形联轴器应保持清洁，润滑良好； 
h）滑轮组应保持清洁、润滑、转动灵活； 
i）钢丝绳应定期涂抹防水油脂，并没有脱槽、卡槽、卡阻、偏磨等病害
7、故障处置标准：
服务时间：项目经理联系方式保持24小时畅通。
应急响应时间:城郊段小于等于1小时;丰沛邳新睢段小于等于2小时；故障恢复时间:一般故障不高于2小时；较大故障不高于24小时；重大故障不高于48小时。
项目部要服从业主管理工作，对于业主下发的报修、指令、整改通知书，要第一时间响应并落实完成。
8、安全管理标准：
全年不发生人身伤亡事故。
安全制度汇编:项目部要制定安全制度管理汇编；主要包括安全生产管理制度、安全作业管理制度、安全事故处理报告制度、安全器具管理制度、特种设备安全制度、消防教育培训制度、消防器材管理制度、易燃易爆物品管理制度和重点防火部位管理制度。
安全责任:建立健全安全生产网络，明确安全生产岗位职责，安全网络由项目经理、技术负责人、安全员等组成，负责安全生产技术措施的管理和检查。
应急预案:根据工程运行特点，结合实际情况，制定反事故预案，维护人员应熟练掌握。
作业安全规范:项目部维护人员应熟悉掌握相关作业安全规范。
安全培训:维护人员应定期接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考核合格后可上岗，每个维护年度内不低于1次。
安全警示标志:做好现场各类安全警示标志设置及维护工作；保证安全警示标志完备、清晰。
安全措施:运维过程中要采取防触电、防高空坠落、防机械伤害和防起重伤害等安全措施。
安全检查:项目部要开展汛期、专项安全大检查以及业主要求的安全检查等，发现安全隐患及时处理，并形成安全检查小结。
9、档案管理
针对本项目，参照《企业档案管理办法》、《水利工程建设项目档案管理规定》、《水利档案工作规定》等，设立本项目专项档案。主要包括：项目实施方案、设备设施清单、日常巡查记录、维护记录、应急抢修记录、备品备件更换记录、季度服务管理报告、专项财务台账资料等。

资料形式主要包括文本、图像、视频等。

采购包2：

尾水导流工程沿线配备21座变压器、23公里输电线路、21台套户外柱上断路器、28组跌落保险、33套避雷设施、21组变压器附属接地设施、76台套配电柜等供配电设施。由于供配电设施多设于户外，且全天候运行，容易造成设备热损、锈蚀、老化和雷击等影响，且大存在较高风险安全危险源，需要相应专业能力的企业对供配电设施进行定期养护维修。详情见下工程量清单。

（一）资产清单
	 丰沛边界地涵闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2009.10
	

	2
	配电柜
	XL落地计量箱
	台
	1
	2022.10
	

	3
	配电柜
	XL启闭机控制柜
	台
	1
	2022.10
	

	4
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	9
	2014.8
	

	5
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2020.6
	

	6
	跌落保险
	RW12-200（A）
	组
	1
	2022.10
	

	7
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2020.6
	

	8
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2022.9
	

	9
	电杆
	10米
	根
	1
	
	

	 沛铜边界节制闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2011.4
	

	2
	配电柜
	GGD落地计量柜
	台
	1
	2013.4
	

	3
	配电柜
	XL启闭机控制柜
	台
	1
	2022.10
	

	4
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	30
	2020.9
	

	5
	架空导线
	JKLYJ-70/10
	米
	300
	
	

	6
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2020.5
	

	7
	跌落保险
	RW12-200（A）
	组
	1
	2022.10
	

	8
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2020.5
	

	9
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2022.9
	

	10
	电杆
	10米
	根
	1
	
	

	11
	电杆
	12米
	根
	2
	
	

	 范山南闸、地涵  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2016.6
	

	2
	配电柜
	JP4计量柜
	台
	1
	2016.3
	

	3
	配电柜
	XGL落地配电柜
	台
	1
	2009.6
	

	4
	配电柜
	XL壁挂电源箱
	台
	1
	2022.10
	地涵

	5
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	42
	
	

	6
	电力电缆
	YJV22-4*16
	米
	200
	2019.8
	地涵

	7
	架空导线
	JKLYJ-70/10
	米
	480
	
	

	8
	跌落保险
	RW11-100（A）
	组
	1
	2020.6
	

	9
	跌落保险
	RW12-200（A）
	组
	1
	2022.10
	

	10
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2020.7
	

	11
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2022.9
	

	12
	电杆
	12米
	根
	4
	
	

	13
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2022.10
	

	 班山上、下闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2022.10
	

	2
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2011.4
	

	3
	配电柜
	JP4计量柜
	台
	1
	2020.10
	

	4
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	

	5
	配电柜
	XGL壁挂电源箱
	台
	1
	2022.10
	下闸

	6
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	575
	
	下闸

	7
	架空导线
	JKLYJ-70/10
	米
	1860
	
	

	8
	跌落保险
	RW11-100（A）
	组
	1
	2020.6
	

	9
	跌落保险
	RW12-200（A）
	组
	1
	2022.10
	

	10
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	2
	2020.7
	

	11
	电杆
	12米
	根
	2
	
	

	12
	电杆
	10米
	根
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 梅山节制闸、地涵闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2011.4
	

	2
	配电柜
	JP4计量柜
	台
	1
	2020.10
	

	3
	配电柜
	GGD落地配电柜
	台
	1
	2018.3
	

	4
	配电柜
	XL壁挂电源箱
	台
	1
	2020.10
	地涵

	5
	电力电缆
	YJV22-4*50
	米
	60
	2020.9
	

	6
	架空导线
	JKLYJ-70/10
	米
	180
	2020.8
	

	7
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2020.5
	

	8
	跌落保险
	RW11-100（A）
	组
	1
	2020.6
	

	9
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	2
	2021.10
	

	10
	电杆
	12米
	根
	1
	
	

	11
	电杆
	10米
	根
	1
	
	

	 解台南箱涵闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	配电柜
	XL悬挂计量箱
	台
	1
	2020.10
	

	2
	配电柜
	XGL落地配电柜
	台
	1
	2009.6
	

	3
	电力电缆
	YJV22-4*25
	米
	180
	2020.9
	

	4
	架空导线
	JKLYJ-1/70
	米
	2200
	
	

	5
	电杆
	12米
	根
	10
	
	

	 土楼上、中、下闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2022.10
	下闸

	2
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2017.6
	下闸

	3
	配电柜
	JP4计量柜
	台
	1
	2016.8
	下闸

	4
	配电柜
	XGL落地配电柜
	台
	1
	2020.10
	下闸

	5
	配电柜
	XGL落地配电柜
	台
	1
	2020.10
	中闸

	6
	配电柜
	XGL落地配电柜
	台
	1
	2020.10
	上闸

	7
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	上闸

	8
	电力电缆
	YJV22-4*10
	米
	20
	
	上闸

	9
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	78
	2022.9
	下闸

	10
	架空导线
	JKLYJ-70/10
	米
	360
	
	下闸

	11
	架空导线
	JKLYJ-1/70
	米
	320
	
	中闸

	12
	跌落保险
	RW11-100（A）
	组
	1
	
	下闸

	13
	跌落保险
	RW12-200（A）
	组
	1
	2022.10
	下闸

	14
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	2
	2022.9
	下闸

	15
	电杆
	10米
	根
	1
	
	下闸

	16
	电杆
	12米
	根
	2
	
	下闸

	
	
	
	
	
	
	

	 荆山节点地涵、上闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2022.10
	

	2
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2011.6
	

	3
	配电柜
	GGD落地计量柜
	台
	1
	2018.6
	

	4
	配电柜
	XL壁挂电源箱
	台
	1
	2010.9
	上闸

	5
	电力电缆
	YJV22-3*50
	米
	100
	
	

	6
	电力电缆
	YJV22-4*25
	米
	70
	
	

	7
	架空导线
	JKLYJ-1/35
	米
	1600
	
	上闸

	8
	跌落保险
	RW12-200（A）
	组
	1
	2022.10
	

	9
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	2
	2022.9
	

	10
	电杆
	12米
	根
	7
	
	

	 二八河地涵闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	配电柜
	XJL壁挂电表箱
	台
	1
	2011.6
	

	2
	配电柜
	XL壁挂电源箱
	台
	1
	2022.10
	

	3
	架空导线
	JKLYJ-1/35
	米
	520
	2022.1
	

	
	
	
	
	
	
	

	 韩行上、下闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2022.10
	

	2
	变压器
	S13-M-30/10
	台
	1
	2022.10
	

	3
	配电柜
	JP4计量柜
	台
	1
	2011.6
	

	4
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	

	5
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	上闸

	6
	电力电缆
	YJV22-4*70
	米
	28
	
	上闸

	7
	电力电缆
	YJV22-4*25
	米
	38
	2019.5
	

	8
	架空导线
	JKLYJ-120/10
	米
	750
	
	

	9
	架空导线
	JKLYJ-1/70
	米
	480
	
	上闸

	10
	跌落保险
	RW12-200（A）
	组
	1
	2022.10
	

	11
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	2
	2021.9
	

	12
	电杆
	15米
	根
	6
	
	

	13
	电杆
	10米
	根
	2
	
	

	宿占河地涵、节制闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	配电柜
	XL悬挂计量箱
	台
	1
	2020.10
	

	2
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	

	3
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	地涵

	4
	电力电缆
	YJV22-4*50
	米
	70
	2020.9
	

	5
	架空导线
	JKLYJ-1/70
	米
	720
	
	部分地涵

	6
	电杆
	10米
	根
	3
	
	

	 胜利河地涵闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	配电柜
	XL悬挂计量箱
	台
	1
	2016.1
	


	2
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	

	3
	架空导线
	JKLYJ-1/70
	米
	100
	2020.8
	

	4
	电力电缆
	YJV22-4*25
	米
	40
	
	

	5
	电杆
	10米
	根
	1
	
	

	 滩土河地涵闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	配电柜
	XL悬挂计量箱
	台
	1
	2017.8
	

	2
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	

	3
	电力电缆
	YJV22-4*25
	米
	18
	
	

	4
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	12
	
	

	 狼古敦节制闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2011.6
	

	2
	配电柜
	GGD落地计量柜
	台
	1
	2018.12
	

	3
	电力电缆
	YJV22-4*50
	米
	40
	2018.9
	

	4
	架空导线
	JKLYJ-70/10
	米
	390
	
	

	5
	跌落保险
	RW11-100（A）
	组
	1
	
	

	6
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2020.4
	

	7
	电杆
	12米
	根
	2
	
	

	8
	电杆
	10米
	根
	1
	
	

	9
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2022.10
	

	 狼古敦地涵闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2011.6
	

	2
	配电柜
	XL壁挂计量箱
	台
	1
	2015.8
	

	3
	配电柜
	XL壁挂电源箱
	台
	1
	2022.10
	

	4
	电力电缆
	YJV22-3*50
	米
	580
	
	

	5
	电力电缆
	YJV22-4*25
	米
	35
	
	

	6
	跌落保险
	RW12-200（A）
	组
	1
	2022.10
	

	7
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2022.9
	

	8
	电杆
	12米
	根
	1
	
	

	9
	电杆
	10米
	根
	1
	
	

	10
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2022.10
	

	 团埠节制闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2011.4
	

	2
	配电柜
	JP4计量柜
	台
	1
	2016.6
	

	3
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	

	4
	电力电缆
	YJV22-3*50
	米
	210
	
	

	5
	电力电缆
	YJV22-4*25
	米
	32
	
	

	6
	跌落保险
	RW11-100（A）
	组
	1
	2020.6
	

	7
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2022.9
	

	8
	电杆
	12米
	根
	1
	
	

	9
	电杆
	10米
	根
	2
	
	

	10
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2022.10
	

	 十里沟地涵上闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2010.6
	

	2
	配电柜
	GGD落地计量柜
	台
	1
	2018.10
	

	3
	架空导线
	JKLYJ-70/10
	米
	900
	
	

	4
	电力电缆
	YJV22-4*50
	米
	50
	2018.6
	

	5
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2020.2
	

	6
	跌落保险
	RW11-100（A）
	组
	1
	
	

	7
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	2
	2020.2
	

	8
	电杆
	12米
	根
	6
	
	

	9
	电杆
	10米
	根
	1
	
	

	 十里沟地涵下闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	配电柜
	JX-F落地启闭机控制柜
	台
	1
	2010.9
	

	2
	架空导线
	JKLYJ-1/50
	米
	3400
	
	

	3
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	18
	
	

	4
	电杆
	12米
	根
	17
	
	

	5
	电杆
	10米
	根
	1
	
	

	 滩土河节制闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2010.6
	

	2
	配电柜
	XL悬挂计量箱
	台
	1
	2010.9
	

	3
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	

	4
	架空导线
	JKLYJ-70/10
	米
	1140
	2020.8
	

	5
	电力电缆
	YJV22-3*70
	米
	100
	
	

	6
	电力电缆
	YJV22-4*50
	米
	55
	2020.9
	

	7
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2020.2
	

	8
	跌落保险
	RW12-200（A）
	组
	1
	2022.10
	

	9
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2020.2
	

	10
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2022.9
	

	11
	电杆
	12米
	根
	8
	
	

	12
	电杆
	10米
	根
	1
	
	

	 张楼地涵上闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	配电柜
	XL壁挂计量箱
	台
	1
	2016.5
	

	2
	配电柜
	GGD落地配电柜
	台
	1
	2018.10
	

	3
	架空导线
	JKLYJ-1/70
	米
	200
	
	

	4
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	35
	2018.8
	

	5
	电杆
	12米
	根
	1
	
	

	 张楼地涵下闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	配电柜
	XL壁挂计量箱
	台
	1
	2020.10
	

	2
	配电柜
	XGL落地配电柜
	台
	1
	2009.6
	

	3
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	35
	
	

	 马庄地涵闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	配电柜
	DLBX壁挂计量箱
	台
	1
	2014.3
	

	2
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	

	3
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	38
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 建秋河地涵下、上闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2009.8
	

	2
	配电柜
	XL壁挂计量箱
	台
	1
	2017.6
	

	3
	配电柜
	XGL落地配电柜
	台
	1
	2009.5
	

	4
	配电柜
	XGL落地配电柜
	台
	1
	2009.7
	上闸

	5
	架空导线
	JKLYJ-70/10
	米
	150
	2020.8
	

	6
	电力电缆
	YJV22-4*50
	米
	55
	2020.9
	

	7
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	102
	2020.9
	上闸

	8
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2020.2
	

	9
	跌落保险
	RW11-100（A）
	组
	1
	2020.6
	

	10
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	2
	2020.7
	

	11
	电杆
	12米
	根
	3
	
	

	 王楼老沂河上闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	配电柜
	XL落地计量箱
	台
	1
	2022.10
	

	2
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	

	3
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	230
	
	

	 苗圩沂河地涵上闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S13-M-30/10
	台
	1
	2022.10
	

	2
	配电柜
	XL悬挂计量箱
	台
	1
	2016.3
	

	3
	配电柜
	GGD落地配电柜
	台
	1
	2018.6
	

	4
	架空导线
	JKLYJ-70/10
	米
	150
	
	

	5
	电力电缆
	YJV22-4*25
	米
	30
	
	

	6
	跌落保险
	RW11-100（A）
	组
	1
	
	

	7
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	
	

	8
	电杆
	12米
	根
	1
	
	

	9
	电杆
	10米
	根
	1
	
	

	10
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2022.10
	

	 苗圩沂河地涵下闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2009.8
	

	2
	配电柜
	XL悬挂计量箱
	台
	1
	2010.10
	

	3
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	

	4
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	30
	2019.8
	

	5
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2020.2
	

	6
	跌落保险
	RW12-200（A）
	组
	1
	2022.10
	

	7
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2020.7
	

	8
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2022.9
	

	9
	电杆
	12米
	根
	2
	
	

	 睢邳边界闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2017.5
	

	2
	配电柜
	XL壁挂计量箱
	台
	1
	2015.4
	

	3
	配电柜
	DFW落地配电柜
	台
	1
	2020.10
	

	4
	架空导线
	JKLYJ-70/10
	米
	1950
	
	

	5
	电力电缆
	YJV22-4*70
	米
	15
	
	

	6
	跌落保险
	RW11-100（A）
	组
	1
	
	

	7
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	
	

	8
	电杆
	12米
	根
	14
	
	

	9
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2022.10
	

	 梅山不牢河地涵闸  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	配电柜
	XJL悬挂电表箱
	台
	1
	2020.10
	

	2
	配电柜
	XL壁挂电源箱
	台
	1
	2022.10
	

	3
	架空导线
	JKLYJ-1/35
	米
	680
	
	

	4
	电力电缆
	YJV22-4*25
	米
	26
	2020.9
	

	5
	电杆
	12米
	根
	4
	
	

	 大马庄水质监测点  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2019.1
	

	2
	配电柜
	JP4计量柜
	台
	1
	2020.3
	

	3
	架空导线
	JKLYJ-70/10
	米
	390
	
	

	4
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	34
	2020.9
	

	5
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2020.2
	

	6
	跌落保险
	RW11-100（A）
	组
	1
	
	

	7
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	2
	2021.7
	

	8
	电杆
	12米
	根
	2
	
	

	9
	电杆
	10米
	根
	1
	
	

	 郑集加压泵站  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S13-M-80/10
	台
	1
	2021.1
	

	2
	变压器
	S11-M-200/10
	台
	1
	2017.3
	

	3
	配电柜
	XGL悬挂计量箱
	台
	1
	2021.1
	

	4
	配电柜
	GGD落地计量柜
	台
	1
	2021.1
	

	5
	配电柜
	GGD落地1#机组柜
	台
	1
	2013.4
	

	6
	配电柜
	GGD落地2#机组柜
	台
	1
	2013.4
	

	7
	配电柜
	GGD落地3#机组柜
	台
	1
	2013.4
	

	8
	配电柜
	GGD落地电容柜
	台
	1
	2013.4
	

	9
	配电柜
	GGD落地照明电源柜
	台
	1
	2013.4
	

	10
	配电柜
	GGD落地联络柜
	台
	1
	2021.1
	

	11
	电力电缆
	YJV22-3*70
	米
	80
	2020.11
	

	12
	电力电缆
	YJV22-3*95
	米
	90
	2020.11
	

	13
	电力电缆
	YJV22-4*70
	米
	180
	2020.11
	

	14
	电力电缆
	YJV22-4*240+1*120
	米
	60
	2022.9
	

	15
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	2
	2020.7
	

	16
	跌落保险
	RW11-100（A）
	组
	1
	2020.7
	

	17
	跌落保险
	RW12-200（A）
	组
	1
	2022.10
	

	18
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	3
	2020.7
	

	19
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2022.9
	

	20
	电杆
	12米
	根
	2
	
	

	 三八河泵站  

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-250/10
	台
	1
	2019.4
	

	2
	配电柜
	GGD落地计量柜
	台
	1
	2019.2
	

	3
	配电柜
	GGD落地进线柜
	台
	1
	2009.6
	

	4
	配电柜
	GGD落地电容柜
	台
	1
	2009.6
	

	5
	配电柜
	GGD落地启闭机控制柜
	台
	1
	2009.6
	

	6
	配电柜
	GGD落地启闭机控制柜
	台
	1
	2009.6
	

	7
	架空导线
	JKLYJ-95/10
	米
	150
	
	

	8
	电力电缆
	YJV22-4*50
	米
	60
	2019.3
	

	9
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	
	

	10
	跌落保险
	RW11-100（A）
	组
	1
	
	

	11
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	2
	
	

	12
	电杆
	12米
	根
	2
	
	

	13
	电杆
	10米
	根
	1
	
	


（一）、运维（人、材、机）要求
机构设置及人员配置
	序号
	名称
	数量
	资格要求
	备注

	1
	项目经理
	1
	担任过类似项目管理三年以上
	1. 针对该项目设置独立项目机构；

2. 配置人员年龄18周岁至60周岁；
3.身体健康无重大疾病，无嗜酒等不良嗜好，具备良好的职业操守和责任心。

	2
	维护人员
	4
	需同时配备高压电工和低压电工，具有电工作业操作证
	


机械设备及工器具
	序号
	名称
	使用年限（年）
	单位
	数量
	备注

	1
	运维车辆
	20
	辆
	2
	

	2
	扳手套装
	2
	个
	1
	

	3
	电锤
	4
	个
	1
	

	4
	电镐
	2
	个
	1
	

	5
	电焊机
	5
	个
	1
	

	6
	电缆剪
	2
	个
	1
	

	7
	电子摇表
	1
	个
	1
	

	8
	10kW发电机
	10
	个
	1
	

	9
	斧头
	2
	个
	1
	

	10
	钢锯
	1
	个
	1
	

	11
	高技剪
	5
	个
	1
	

	12
	工作抱箍
	1
	个
	1
	

	13
	工作滑车
	3
	个
	1
	

	14
	工作绳
	2
	个
	1
	

	15
	脚扣腰带
	3
	个
	1
	

	16
	紧线机
	4
	个
	1
	

	17
	扩孔器
	4
	个
	1
	

	18
	拉铆枪
	3
	个
	1
	

	19
	令克棒
	5
	个
	1
	

	20
	磨光机
	5
	个
	1
	

	21
	抹子瓦刀
	1
	个
	1
	

	22
	气罐
	8
	个
	1
	

	23
	撬杆
	3
	个
	1
	

	24
	切割机
	4
	个
	1
	

	25
	手枪钻
	4
	个
	1
	

	26
	台钻
	4
	个
	1
	

	27
	梯子
	2
	个
	1
	

	28
	铁锨
	2
	个
	1
	

	29
	万用表
	3
	个
	1
	

	30
	压线钳
	8
	个
	1
	

	31
	验电笔
	2
	个
	1
	

	32
	洋镐
	2
	个
	1
	


备品备件清单（按此格式报价）：
	序号
	备件名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	3

	2
	10kV跌落保险
	HRW11-12kV/200
	组
	3

	3
	柱上开关
	ZW32-630A
	个
	1

	4
	组合开关盒
	200*300
	个
	20

	5
	防火泥
	2kg
	包
	50

	6
	照明灯
	30W
	个
	100

	7
	插座
	五孔
	个
	30

	8
	电缆保护管
	φ40PVC
	米
	100

	9
	自喷漆
	各色
	瓶
	120

	10
	熔丝
	RT28-32（10A）
	个
	40

	11
	隔离开关
	HGL-250/3
	只
	20

	12
	塑壳断路器
	CM3-100M/3  63A
	只
	8

	13
	三相电流表
	ASS300F3
	只
	20

	14
	三相电压表
	ASS300V3
	只
	20

	15
	微断
	CH2-63D/3P  63A
	只
	28

	16
	微断
	CH2-63/2P  40
	只
	24

	17
	接触器
	CJ20-25A
	只
	20

	18
	热继电器
	JR16-20
	只
	28

	19
	指示灯
	LD11
	只
	40

	20
	按钮
	LAY
	只
	40

	21
	熔断器
	RT18
	只
	80

	22
	二次部分及辅材
	F-1
	套
	40


备注：中标企业提供以上机械设备、工器具及备品备件，中标后报业主单位备案。
供配电设施维护服务主要包括设备设施项目经理巡查、供配电设施维护、故障处置、安全管理和档案管理。

（三）服务要求及标准：
服务要求
1、项目经理巡查

项目经理每月全线巡查不少2次。重点巡视检查防护措施是否完好，设备设施是否正常运转，对管理单位提出的整改问题处置效果进行核查。

2、供配电设施维护

变压器绝缘试验：

（1）凡油浸变压器必须充满变压器油。

（2）凡影响测量结果的附件必须按图全部装好。

（3）测量时变压器绝缘的温度应在10～40℃。

（4）试验人员应持证上岗，严禁无证操作。

（5）试验仪器设备完好，属计量器具的应满足量值传递要求并在有效期范围内。

（6）试验前应对所用仪器、设备熟练了解，在搬运、运输中应对仪器、设备进行可靠保护。

（7）试验人员应熟悉工程图纸、了解各设备及元件的特性、掌握相应的标准规范。

（8）试验时接线应准确无误，试验接线应一人接线，另一人检查后方可进行操作。

（9）各项试验均应严格按照《电气装置安装工程电气设备试验标准》进行。

（10）试验人员进入现场应穿戴整齐，戴安全帽、绝缘手套、绝缘鞋。

（11）对其他人员可能造成触电危险的试验区，应由专人看护现场，并在试验区域挂警示牌。

（12）在试验过程时，严禁带电接线。

（13）送电的设备应挂“已送电”标示牌，防止危害人身安全伤害。

（14）送电前一定要进行绝缘检查，合格后方可送电。

配电柜维护：

（1）检查低压进线柜三相电压和电流参数。

（2）检查各柜体指示灯是否正常，控制器开关位置是否正常，运行应正常，手动调试机械连锁部分合闸是否可靠，并对运动部件涂敷润滑油。

（3）检查应急工具、灯具是否齐全、正常，摇把及熔断器手柄是否齐全。

（4）检查电容柜内的电容器外壳是否良好，有无渗漏、膨胀情况，指示灯是否良好。

（5）检查各部分紧固件，如有松动，应及时紧固。

（6）检查母线、辅助回路接头处有无变形，有无放电变黑痕迹（一般都为银色），接地线有无锈蚀（焊接点是否正常），紧固连接螺丝，螺栓若有生锈应予更换，确保接头连接紧密。

（7）电流、电压互感器维护：

①螺栓应无松动，附件齐全完整。

②无变形、且清洁紧密、无锈蚀，穿芯螺栓应绝缘良好。

③线圈绝缘应完好，连接正确、紧固，油路应无堵塞现象。

④绝缘支持物应牢固，无损伤。

⑤互感器内部应清洁，无油垢。

⑥二次接线板完整，引出端子连接牢固，绝缘良好，标志清晰。

互感器的下列部位接地应良好。分级绝缘的电压互感器，其一次线圈的接地引出端子；电容型绝缘的电流互感器，其一次线圈末屏蔽的引出端子及铁芯引出接地端子；互感器的外壳；暂不使用的电流互感器的二次线圈应短接后接地。

（8）配电柜除尘：

①配电柜进行除尘时，必须制定除尘安全技术措施，组织作业人员进行贯彻学习，除尘时严格执行两票三制及停送电管理制度，并设专人监护。

②配电柜进行一次全面除尘检查，并严格按照停送电管理制度办理停电申请和工作票。

③配电柜进行除尘前，必须停电，经验明无电，装设临时接地线，在断开点挂上“严禁合闸，有人工作”的标志牌后，方可进行工作。同时，应断开用户侧开关，防止用户自备电源反送电。

④在除尘过程中，严禁使用带水质物料擦拭电气设备，电气设备表面灰尘应用鼓风机将其吹落，除尘步骤应根据设备形状确定，一般为从上往下依次进行。

⑤对进线柜除尘时，必须断开变压器10kV侧高压开关。

⑥对配电母排除尘时，必须断开进线柜开关。

⑦对双电源配电母排除尘时，必须断开所有进线开关；对无进线开关的，要断开变压器10kV侧高压开关。

⑧在除尘吹灰时，必须戴护目镜，防止尘、沙入眼。

⑨在工作中如有换人或换班，接替(班)人员必须重新检查电源确认已断开，并验明无电，确认安全措施完善，才可投入工作。

⑩工作时必须戴安全帽，穿长袖工作服;使用电动工具时，必须戴绝缘手套。 

线路维护：

电缆及架空线路的运行维护工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，应加强对电缆线路的巡视检查、维护检修，提高电缆线路的健康水平，保证其安全运行和供电可靠。运行、巡视工作必须及时、准确掌握电缆运行状况、设备健康状况以及沿线情况，督促做好各项试验，并将试验有关情况存档。同时正确、清楚、及时地做好反映电缆运行情况的各种基础资料整理、记录及各类报表的填报工作。发现在电缆线路、沟体附近进行开挖，有可能威胁电缆线路安全的，巡视人员应予以制止，并及时反映。

电缆线路及电力线段的巡视、检查内容

（1）温度和负荷监视与测量
电缆导体最高允许温度：电缆温度的监视应参照部颁运行规程和标准执行，检修时应检查各接触面的内外表面情况。电缆温度的测量应使用远红外测温仪在电缆终端头各部接点、中间头、外护套、重要线路接地点等处测量，并有可借鉴的比较点。即使在允许温升情况下，电缆也不允许过负荷。负荷的测量和监视重点，应选在高温、高负荷及特殊需要的重点线路。
（2）电缆支架的检查
电缆支架是否有变形、锈烛现象；电缆终端头和避雷器固定是否牢固；电缆上杆部分保护管及其封口是否完整等。
（3）电缆终端头的检查
连接部位是否良好，有无过热现象如：连接部位变色等；电缆终端头和支持绝缘子的瓷件或娃橡胶伞裙套有无脏污、损伤、裂纹和闪落痕迹；相色是否清晰；是否有渗漏现象；接地是否良好。
（4）电缆走径沿线检查
盖板是否缺损，标识是否完整、清晰；电缆沟体上是否有违章建筑；周围路面是否正常，有无挖掘痕迹，是否有在建设施、管线；电缆桥架构件有无弯曲、变形、锈烛；螺栓有无缺损、松动，防火措施是否完善。
（5）电缆工作井的检查
工作井内有无积水、杂物；防火措施是否完善；备用管孔有无堵塞；工作井内每条电缆双重命名铭牌是否清晰齐全；
（6）电缆腐蚀预防
电缆内外护套不能防止电解和化学腐烛，除按周期测量护套绝缘电阻，应加强巡视外护套，保证其完整性。护套较护套虽有相对优良的电、化、机械性能，对电缆，更应加强外护套的监视。保证所有金属支架都处于零电位，防止引起交流腐烛，特别加强对电缆接地装置的监视。

对23公里输电线路进行全面检查，重点对已与线路距离较近的树木进行修剪，使树枝与线路保持安全距离在1米以上。

3、电气设备维修

主要包括断路器、指示灯、避雷器、电缆、熔断器、电流表、电压表等设备元件的更换。控制回路维修。照明灯具更换。
4、应急处置：严格遵守事故处理制度，事故发生后，要立即采取措施，并在一个小时之内向业主报告。
6、故障处置：按照规定时间做好应急故障处置工作。
7、安全管理：制定安全制度管理汇编、建立健全安全生产网络，明确安全生产岗位职责，编制应急预案、工程运行管护保洁安全规范培训、完善作业现场安全警示标志、做好安全措施，完成安全检查，形成安全检查小结。
8、档案管理：应具备完整的档案管理制度，建立维护清单、技术档案、维护档案等，做好日常记录和季度考核资料汇编。

服务标准
1、管护巡查
服务企业需建立项目巡查管护体系，编制巡查手册，制定岗位职责，明确巡查内容及方式，细化巡查流程。
（1）项目经理需制定项目经理巡查表，每月向业主提交巡查报告，对全线站点供配电设施熟悉掌握，对设施及资产的完好性负责。每月全站点巡查不低于2次；真实客观反映现场工程状况，发现问题及上报处置。
（2）项目经理每月不少于2次巡查管理区，巡查应严格按照规定的时间及路线巡视并如实填写《巡查计划表》、《巡查记录表》等记录，按照规定进行巡视检查工作，巡视检查过程中发现任何问题要冷静，处理要及时、准确，并及时上报做好记录。对供配电设施设备情况有详细记录。
2、供配电设施维护标准
（1）变压器性能安全稳定，运转正常；

（2）计量柜外观整洁，内部控制原件运行稳定，保护措施规范齐全；
（3）配电柜外观整洁，内部控制原件运转正常，保护措施规范齐全，无灰尘杂物。
（4）电缆线无破损、漏电，架空线路树枝等外物影响。
（5）户上断路器外观整洁，运转正常，保护功能安全。
（6）跌落保险装置规范，搭接正常，保护功能安全。
（7）避雷器无破损，接地正常，避雷功能安全。
（8）变压器附属接地装置搭接规范，无破损，接地安全。
（9）电杆垂直，无开裂，警示醒目。
（10）台架固定稳定，无倾斜，外观整洁，无锈蚀，固定措施安全。
（11）灯具照明正常。
（12）变压器护栏齐全，无损坏，保护区内无杂物杂草；安全警示标识规范齐全醒目。
3、故障处置标准：
服务时间：项目经理联系方式保持24小时畅通。
应急响应时间:城郊段小于等于1小时;丰沛邳新睢段小于等于2小时；故障恢复时间:一般故障不高于2小时；较大故障不高于24小时；重大故障不高于48小时。
项目部要服从业主管理工作，对于业主下发的报修、指令、整改通知书，要第一时间响应并落实完成。
4、安全管理标准：
全年不发生人身伤亡事故。
安全制度汇编:项目部要制定安全制度管理汇编；主要包括安全生产管理制度、安全作业管理制度、安全事故处理报告制度、安全器具管理制度、特种设备安全制度、消防教育培训制度、消防器材管理制度、易燃易爆物品管理制度和重点防火部位管理制度。
安全责任:建立健全安全生产网络，明确安全生产岗位职责，安全网络由项目经理、技术负责人、安全员等组成，负责安全生产技术措施的管理和检查。
应急预案:根据工程运行特点，结合实际情况，制定反事故预案，维护人员应熟练掌握。
作业安全规范:项目部维护人员应熟悉掌握相关作业安全规范。
安全培训:维护人员应定期接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考核合格后可上岗，每个维护年度内不低于1次。
安全警示标志:做好现场各类安全警示标志设置及维护工作；保证安全警示标志完备、清晰。
安全措施:运维过程中要采取防触电、防高空坠落、防机械伤害和防起重伤害等安全措施。
安全检查:项目部要开展汛期、专项安全大检查以及业主要求的安全检查等，发现安全隐患及时处理，并形成安全检查小结。
5、档案管理
针对本项目，参照《企业档案管理办法》、《水利工程建设项目档案管理规定》、《水利档案工作规定》等，设立本项目专项档案。主要包括：项目实施方案、设备设施清单、日常巡查记录、维护记录、应急抢修记录、备品备件更换记录、季度服务管理报告、专项财务台账资料等。

资料形式主要包括文本、图像、视频等。

采购包3：

（一）资产清单：

监控中心
	序号
	名  称
	设备清单

	1
	控制区
	数据库服务器2套；磁盘列阵1套；通讯服务器2套；工作站2套；工业级交换机1套；路由器1套；单向物理隔离装置1台；防火墙1台；考核服务器1台；网络广播主机1台；语音控制终端1台；KVM1台

	2
	管理区
	数据库服务器2套；磁盘列阵1套；通讯服务器1套；应用服务器3套；流媒体服务器1套；工作站2套；工业级交换机1套；控制台1套；UPS1套；DLP大屏1套；打印机1台；机柜3套

	3
	等保设备
	防火墙1台；日志审计1台；终端杀毒软件1套；备份一体机1台；万兆交换机1台；交换模块2个

	4
	消防设备
	温湿度传感器2个；消防报警主机1台；应急灯6个；枪机1台，硬盘录像机1台；烟感探测器1台；动环主机1套

	5
	门禁系统
	门禁系统1套

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	工程量

	1.1
	操作系统软件
	南京南瑞集团公司
	套
	1

	1.2
	实时执行软件
	南京南瑞集团公司
	套
	1

	1.3
	数据库软件
	南京南瑞集团公司
	套
	1

	1.4
	自诊断软件
	南京南瑞集团公司
	套
	1

	1.5
	通信软件
	南京南瑞集团公司
	套
	1

	1.6
	数据采集与处理程序
	南京南瑞集团公司
	套
	1

	1.7
	事件处理
	南京南瑞集团公司
	套
	1

	1.8
	图形显示及语言报警
	南京南瑞集团公司
	套
	1

	1.9
	趋势分析
	南京南瑞集团公司
	套
	1

	1.10
	统计与报表打印
	南京南瑞集团公司
	套
	1

	1.11
	顺序控制程序
	南京南瑞集团公司
	套
	1

	1.12
	对外通信软件
	南京南瑞集团公司
	套
	1

	1.13
	监督考核系统
	徐州宏源信息工程有限公司
	套
	1

	1.14
	音柱管理系统
	
	套
	1


现地端：

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	丰沛边界闸
	
	
	

	1.1
	避雷器
	10
	个
	

	1.2
	枪机
	10
	个
	

	1.3
	一体式电脑
	1
	台
	

	1.4
	硬盘录像机
	1
	台
	

	1.5
	光猫
	1
	个
	

	1.6
	雨量计
	1
	套
	

	1.7
	无线采集设备
	1
	套
	

	1.8
	5口交换机
	1
	个
	

	1.9
	LCU柜
	1
	套
	

	1.10
	工业交换机
	1
	台
	

	1.11
	开关电源
	1
	个
	

	1.12
	音柱
	1
	个
	

	1.13
	单开单荷开度仪
	1
	台
	

	1.14
	荷重
	1
	套
	

	1.15
	一体化编码器
	1
	套
	

	1.16
	通用锁具
	1
	个
	

	1.17
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	1.18
	4.5米立杆
	2
	套
	

	2
	铜沛边界闸
	
	
	

	2.1
	雷达水位计
	2
	套
	

	2.2
	避雷器
	13
	个
	

	2.3
	枪机
	13
	个
	

	2.4
	硬盘录像机
	1
	台
	

	2.5
	电脑
	1
	台
	

	2.6
	光猫
	1
	个
	

	2.7
	工业交换机
	3
	台
	

	2.8
	5口交换机
	1
	个
	

	2.9
	无线采集设备
	1
	套
	

	2.10
	LCU柜
	1
	套
	

	2.11
	音柱
	1
	个
	

	2.12
	开关电源
	2
	个
	

	2.13
	单开双荷开度仪
	1
	台
	

	2.14
	荷重
	2
	套
	

	2.15
	一体化编码器
	1
	套
	

	2.16
	通用锁具
	1
	个
	

	2.17
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	2.18
	4.5米立杆
	2
	套
	

	3
	郑集加压站
	
	
	

	3.1
	硬盘录像机
	1
	台
	

	3.2
	枪机
	11
	个
	

	3.3
	避雷器
	11
	个
	

	3.4
	光猫
	1
	个
	

	3.5
	5口交换机
	3
	个
	

	3.6
	显示器
	1
	台
	

	3.7
	LCU柜
	1
	套
	

	3.8
	工业交换机
	1
	台
	

	3.9
	开关电源
	1
	个
	

	3.10
	通用锁具
	1
	个
	

	3.11
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	3.12
	4.5米立杆
	4
	套
	

	4
	范山东涵洞
	
	
	

	4.1
	LCU柜
	1
	套
	

	4.2
	单开单荷开度仪
	1
	台
	

	4.3
	荷重传感器
	1
	套
	

	4.4
	一体式编码器
	1
	套
	

	4.5
	超声波水位计
	1
	套
	

	4.6
	工业交换机
	2
	台
	

	4.7
	摄像机
	9
	个
	

	4.8
	避雷器
	8
	个
	

	4.9
	音柱
	1
	个
	

	4.10
	开关电源
	1
	个
	

	4.11
	通用锁具
	1
	个
	

	4.12
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	4.13
	4.5米立杆
	3
	套
	

	5
	范山南闸
	
	
	

	5.1
	LCU柜
	1
	套
	

	5.2
	单开单荷开度仪
	2
	台
	

	5.3
	荷重传感器
	2
	套
	

	5.4
	一体式编码器
	2
	套
	

	5.5
	雷达水位计
	1
	套
	

	5.6
	显示器
	1
	台
	

	5.7
	枪形摄像机
	12
	个
	

	5.8
	球形摄像机
	1
	台
	

	5.9
	避雷器
	11
	个
	

	5.10
	硬盘录像机
	1
	台
	

	5.11
	光猫
	1
	台
	

	5.12
	雨量计
	1
	套
	

	5.13
	无线采集设备
	1
	套
	

	5.14
	工业交换机
	2
	台
	

	5.15
	音柱
	1
	个
	

	5.16
	开关电源
	2
	个
	

	5.17
	通用锁具
	1
	个
	

	5.18
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	5.19
	4.5米立杆
	2
	套
	

	5.20
	5米立杆
	1
	套
	

	6
	班山地涵上闸首
	
	
	

	6.1
	LCU柜
	1
	套
	

	6.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	6.3
	单开单荷开度仪
	1
	台
	

	6.4
	荷重传感器
	1
	套
	

	6.5
	一体式编码器
	1
	套
	

	6.6
	超声波水位计
	1
	套
	

	6.7
	显示器
	1
	台
	

	6.8
	枪形摄像机
	12
	个
	

	6.9
	避雷器
	10
	个
	

	6.10
	光猫
	1
	台
	

	6.11
	8口交换机
	1
	个
	

	6.12
	工业交换机
	2
	台
	

	6.13
	音柱
	1
	个
	

	6.14
	开关电源
	2
	个
	

	6.15
	通用锁具
	1
	个
	

	6.16
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	6.17
	4.5米立杆
	3
	套
	

	6.18
	球形摄像机
	1
	台
	

	7
	班山地涵下闸首
	
	
	

	7.1
	LCU柜
	1
	套
	

	7.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	7.3
	单开单荷开度仪
	1
	台
	

	7.4
	荷重传感器
	1
	套
	

	7.5
	一体式编码器
	1
	套
	

	7.6
	超声波水位计
	1
	套
	

	7.7
	枪形摄像机
	12
	个
	

	7.8
	避雷器
	8
	个
	

	7.9
	环保数采仪
	1
	台
	

	7.10
	流量计
	1
	台
	

	7.11
	光猫
	1
	台
	

	7.12
	工业交换机
	3
	台
	

	7.13
	音柱
	1
	个
	

	7.14
	开关电源
	2
	个
	

	7.15
	通用锁具
	1
	个
	

	7.16
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	7.17
	4.5米立杆
	2
	套
	

	8
	梅庄节制闸
	
	
	

	8.1
	LCU柜
	1
	套
	

	8.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	8.3
	单开单荷开度仪
	3
	台
	

	8.4
	荷重传感器
	3
	套
	

	8.5
	一体式编码器
	3
	套
	

	8.6
	超声波水位计
	1
	套
	

	8.7
	显示器
	1
	台
	

	8.8
	枪形摄像机
	14
	个
	

	8.9
	球形摄像机
	1
	个
	

	8.10
	避雷器
	11
	个
	

	8.11
	光猫
	1
	台
	

	8.12
	工业交换机
	2
	台
	

	8.13
	音柱
	1
	个
	

	8.14
	开关电源
	2
	个
	

	8.15
	通用锁具
	1
	个
	

	8.16
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	8.17
	4.5米立杆
	4
	套
	

	8.18
	5米立杆
	1
	套
	

	9
	梅庄涵洞
	
	
	

	9.1
	LCU柜
	1
	套
	

	9.2
	单开单荷开度仪
	1
	台
	

	9.3
	荷重传感器
	1
	套
	

	9.4
	一体式编码器
	1
	套
	

	9.5
	超声波水位计
	1
	套
	

	9.6
	枪形摄像机
	5
	个
	

	9.7
	避雷器
	5
	个
	

	9.8
	工业交换机
	2
	台
	

	9.9
	音柱
	1
	个
	

	9.10
	开关电源
	1
	个
	

	9.11
	通用锁具
	0
	个
	

	9.12
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	9.13
	4.5米立杆
	2
	套
	

	10
	梅庄节不牢河地涵
	
	
	

	10.1
	LCU柜
	1
	套
	

	10.2
	单开单荷开度仪
	1
	台
	

	10.3
	荷重传感器
	1
	套
	

	10.4
	一体式编码器
	1
	套
	

	10.5
	枪形摄像机
	5
	个
	

	10.6
	避雷器
	5
	个
	

	10.7
	工业交换机
	1
	台
	

	10.8
	音柱
	1
	个
	

	10.9
	开关电源
	1
	个
	

	10.10
	通用锁具
	1
	个
	

	10.11
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	10.12
	4.5米立杆
	2
	套
	

	11
	狼古墩节制闸
	
	
	

	11.1
	LCU柜
	1
	套
	

	11.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	11.3
	单开双荷开度仪
	2
	台
	

	11.4
	荷重传感器
	4
	套
	

	11.5
	一体式编码器
	2
	套
	

	11.6
	超声波水位计
	1
	套
	

	11.7
	枪形摄像机
	10
	个
	

	11.8
	球形摄像机
	1
	个
	

	11.9
	避雷器
	8
	个
	

	11.10
	光猫
	1
	台
	

	11.11
	工业交换机
	2
	台
	

	11.12
	音柱
	1
	个
	

	11.13
	开关电源
	1
	个
	

	11.14
	通用锁具
	1
	个
	

	11.15
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	11.16
	4.5米立杆
	2
	套
	

	11.17
	5米立杆
	1
	套
	

	12
	狼古墩涵洞
	
	
	

	12.1
	LCU柜
	1
	套
	

	12.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	12.3
	单开单荷开度仪
	1
	台
	

	12.4
	荷重传感器
	1
	套
	

	12.5
	一体式编码器
	1
	套
	

	12.6
	超声波水位计
	1
	套
	

	12.7
	枪形摄像机
	10
	个
	

	12.8
	球形摄像机
	1
	个
	

	12.9
	避雷器
	9
	个
	

	12.10
	显示器
	1
	台
	

	12.11
	光猫
	1
	台
	

	12.12
	5口交换机
	1
	个
	

	12.13
	工业交换机
	2
	台
	

	12.14
	音柱
	1
	个
	

	12.15
	开关电源
	1
	个
	

	12.16
	通用锁具
	1
	个
	

	12.17
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	12.18
	4.5米立杆
	1
	套
	

	12.19
	5米立杆
	1
	套
	

	13
	荆山节点控制闸
	
	
	

	13.1
	LCU柜
	1
	套
	

	13.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	13.3
	单开单荷开度仪
	2
	台
	

	13.4
	荷重传感器
	2
	套
	

	13.5
	一体式编码器
	2
	套
	

	13.6
	超声波水位计
	1
	套
	

	13.7
	枪形摄像机
	11
	个
	

	13.8
	球形摄像机
	1
	个
	

	13.9
	避雷器
	9
	个
	

	13.10
	显示器
	1
	台
	

	13.11
	光猫
	1
	台
	

	13.12
	5口交换机
	1
	个
	

	13.13
	工业交换机
	2
	台
	

	13.14
	音柱
	1
	个
	

	13.15
	开关电源
	1
	个
	

	13.16
	通用锁具
	0
	个
	

	13.17
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	13.18
	4.5米立杆
	3
	套
	

	13.19
	5米立杆
	1
	套
	

	14
	荆山结点铁路东涵闸
	
	
	

	14.1
	LCU柜
	1
	套
	

	14.2
	单开单荷开度仪
	1
	台
	

	14.3
	荷重传感器
	1
	套
	

	14.4
	一体式编码器
	1
	套
	

	14.5
	超声波水位计
	1
	套
	

	14.6
	枪形摄像机
	4
	个
	

	14.7
	避雷器
	4
	个
	

	14.8
	光猫
	1
	台
	

	14.9
	工业交换机
	1
	台
	

	14.10
	音柱
	1
	个
	

	14.11
	开关电源
	1
	个
	

	14.12
	通用锁具
	1
	个
	

	14.13
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	14.14
	4.5米立杆
	1
	套
	

	15
	三八河泵站一期
	
	
	

	15.1
	LCU柜
	1
	套
	

	15.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	15.3
	枪形摄像机
	5
	个
	

	15.4
	避雷器
	4
	个
	

	15.5
	光猫
	1
	台
	

	15.6
	5口交换机
	1
	个
	

	15.7
	工业交换机
	1
	台
	

	15.8
	音柱
	1
	个
	

	15.9
	开关电源
	1
	个
	

	15.10
	通用锁具
	0
	个
	

	15.11
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	15.12
	4.5米立杆
	1
	套
	

	16
	三八河泵站三期
	
	
	

	16.1
	枪形摄像机
	4
	个
	

	16.2
	避雷器
	4
	个
	

	16.3
	光猫
	1
	台
	

	16.4
	工业交换机
	1
	台
	

	16.5
	音柱
	1
	个
	

	16.6
	开关电源
	1
	个
	

	16.7
	工业路由器
	1
	台
	

	16.8
	密码钥匙箱
	1
	套
	

	17
	解台南箱涵
	
	
	

	17.1
	LCU柜
	1
	套
	

	17.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	17.3
	单开单荷开度仪
	2
	台
	

	17.4
	荷重传感器
	2
	套
	

	17.5
	一体式编码器
	2
	套
	

	17.6
	超声波水位计
	1
	套
	

	17.7
	枪形摄像机
	10
	个
	

	17.8
	球形摄像机
	1
	个
	

	17.9
	避雷器
	8
	个
	

	17.10
	显示器
	1
	台
	

	17.11
	光猫
	1
	台
	

	17.12
	工业交换机
	1
	台
	

	17.13
	音柱
	1
	个
	

	17.14
	开关电源
	1
	个
	

	17.15
	通用锁具
	1
	个
	

	17.16
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	17.17
	4.5米立杆
	2
	套
	

	17.18
	5米立杆
	1
	套
	

	18
	土楼地涵上闸
	
	
	

	18.1
	LCU柜
	1
	套
	

	18.2
	单开单荷开度仪
	2
	台
	

	18.3
	荷重传感器
	2
	套
	

	18.4
	一体式编码器
	2
	套
	

	18.5
	超声波水位计
	1
	套
	

	18.6
	枪形摄像机
	9
	个
	

	18.7
	球形摄像机
	1
	个
	

	18.8
	避雷器
	8
	个
	

	18.9
	光猫
	1
	台
	

	18.10
	工业交换机
	2
	台
	

	18.11
	音柱
	1
	个
	

	18.12
	开关电源
	2
	个
	

	18.13
	通用锁具
	1
	个
	

	18.14
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	18.15
	4.5米立杆
	2
	套
	

	18.16
	5米立杆
	1
	套
	

	19
	土楼地涵天窗
	
	
	

	19.1
	LCU柜
	1
	套
	

	19.2
	单开单荷开度仪
	2
	台
	

	19.3
	荷重传感器
	2
	套
	

	19.4
	一体式编码器
	2
	套
	

	19.5
	枪形摄像机
	6
	个
	

	19.6
	避雷器
	5
	个
	

	19.7
	工业交换机
	2
	台
	

	19.8
	音柱
	1
	个
	

	19.9
	开关电源
	1
	个
	

	19.10
	通用锁具
	1
	个
	

	19.11
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	20
	土楼地涵下闸
	
	
	

	20.1
	LCU柜
	1
	套
	

	20.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	20.3
	单开单荷开度仪
	2
	台
	

	20.4
	荷重传感器
	2
	套
	

	20.5
	一体式编码器
	2
	套
	

	20.6
	超声波水位计
	1
	套
	

	20.7
	枪形摄像机
	11
	个
	

	20.8
	球形摄像机
	1
	个
	

	20.9
	避雷器
	9
	个
	

	20.10
	光猫
	1
	台
	

	20.11
	5口交换机
	1
	个
	

	20.12
	工业交换机
	2
	台
	

	20.13
	音柱
	1
	个
	

	20.14
	开关电源
	1
	个
	

	20.15
	通用锁具
	1
	个
	

	20.16
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	20.17
	4.5米立杆
	2
	套
	

	20.18
	5米立杆
	1
	套
	

	21
	团埠控制闸
	
	
	

	21.1
	LCU柜
	1
	套
	

	21.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	21.3
	单开单荷开度仪
	3
	台
	

	21.4
	荷重传感器
	3
	套
	

	21.5
	一体式编码器
	3
	套
	

	21.6
	超声波水位计
	2
	套
	

	21.7
	流量计
	1
	套
	

	21.8
	数采仪
	1
	台
	

	21.9
	枪形摄像机
	11
	个
	

	21.10
	球形摄像机
	1
	个
	

	21.11
	避雷器
	9
	个
	

	21.12
	光猫
	1
	台
	

	21.13
	5口交换机
	1
	个
	

	21.14
	工业交换机
	2
	台
	

	21.15
	音柱
	1
	个
	

	21.16
	开关电源
	1
	个
	

	21.17
	通用锁具
	2
	个
	

	21.18
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	21.19
	4.5米立杆
	2
	套
	

	21.20
	5米立杆
	1
	套
	

	22
	十里沟地涵上闸首
	
	
	

	22.1
	LCU柜
	1
	套
	

	22.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	22.3
	单开双荷开度仪表
	1
	台
	

	22.4
	荷重传感器
	2
	套
	

	22.5
	一体式编码器
	1
	套
	

	22.6
	超声波水位计
	1
	套
	

	22.7
	雨量计
	1
	套
	

	22.8
	无线采集设备
	1
	套
	

	22.9
	枪形摄像机
	11
	个
	

	22.10
	球形摄像机
	2
	个
	

	22.11
	显示器
	1
	台
	

	22.12
	避雷器
	9
	个
	

	22.13
	光猫
	1
	台
	

	22.14
	5口交换机
	1
	个
	

	22.15
	8口交换机
	1
	个
	

	22.16
	工业交换机
	2
	台
	

	22.17
	音柱
	1
	个
	

	22.18
	开关电源
	1
	个
	

	22.19
	通用锁具
	2
	个
	

	22.20
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	22.21
	4.5米立杆
	2
	套
	

	22.22
	5米立杆
	1
	套
	

	23
	十里沟地涵下闸首
	
	
	

	23.1
	LCU柜
	1
	套
	

	23.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	23.3
	单开双荷开度仪表
	1
	台
	

	23.4
	荷重传感器
	2
	套
	

	23.5
	一体式编码器
	1
	套
	

	23.6
	超声波水位计
	1
	套
	

	23.7
	流量计
	1
	套
	

	23.8
	数采仪
	1
	台
	

	23.9
	枪形摄像机
	10
	个
	

	23.10
	避雷器
	8
	个
	

	23.11
	光猫
	1
	台
	

	23.12
	5口交换机
	1
	个
	

	23.13
	工业交换机
	2
	台
	

	23.14
	音柱
	1
	个
	

	23.15
	开关电源
	1
	个
	

	23.16
	通用锁具
	1
	个
	

	23.17
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	23.18
	4.5米立杆
	3
	套
	

	24
	二八河地涵
	
	
	

	24.1
	LCU柜
	1
	套
	

	24.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	24.3
	单开单荷开度仪
	1
	台
	

	24.4
	荷重传感器
	1
	套
	

	24.5
	一体式编码器
	1
	套
	

	24.6
	超声波水位计
	1
	套
	

	24.7
	显示器
	1
	台
	

	24.8
	枪形摄像机
	9
	个
	

	24.9
	球形摄像机
	1
	个
	

	24.10
	避雷器
	7
	个
	

	24.11
	光猫
	1
	台
	

	24.12
	5口交换机
	2
	个
	

	24.13
	工业交换机
	1
	台
	

	24.14
	音柱
	1
	个
	

	24.15
	开关电源
	1
	个
	

	24.16
	通用锁具
	1
	个
	

	24.17
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	24.18
	4.5米立杆
	2
	套
	

	24.19
	5米立杆
	1
	套
	

	25
	韩行控制检测地涵上
	
	
	

	25.1
	LCU柜
	1
	套
	

	25.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	25.3
	单开单荷开度仪
	1
	台
	

	25.4
	荷重传感器
	1
	套
	

	25.5
	一体式编码器
	1
	套
	

	25.6
	超声波水位计
	1
	套
	

	25.7
	枪形摄像机
	9
	个
	

	25.8
	球形摄像机
	1
	个
	

	25.9
	避雷器
	8
	个
	

	25.10
	光猫
	1
	台
	

	25.11
	8口交换机
	1
	个
	

	25.12
	工业交换机
	2
	台
	

	25.13
	音柱
	1
	个
	

	25.14
	开关电源
	1
	个
	

	25.15
	通用锁具
	1
	个
	

	25.16
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	25.17
	4.5米立杆
	2
	套
	

	25.18
	5米立杆
	1
	套
	

	26
	韩行控制检测地涵下
	
	
	

	26.1
	LCU柜
	1
	套
	

	26.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	26.3
	单开单荷开度仪
	1
	台
	

	26.4
	荷重传感器
	1
	套
	

	26.5
	一体式编码器
	1
	套
	

	26.6
	超声波水位计
	1
	套
	

	26.7
	数采仪
	1
	台
	

	26.8
	雨量计
	1
	套
	

	26.9
	无线采集设备
	1
	套
	

	26.10
	显示器
	1
	台
	

	26.11
	枪形摄像机
	10
	个
	

	26.12
	球形摄像机
	2
	个
	

	26.13
	避雷器
	9
	个
	

	26.14
	光猫
	1
	台
	

	26.15
	5口交换机
	1
	个
	

	26.16
	工业交换机
	3
	台
	

	26.17
	音柱
	1
	个
	

	26.18
	开关电源
	2
	个
	

	26.19
	通用锁具
	1
	个
	

	26.20
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	26.21
	4.5米立杆
	1
	套
	

	26.22
	5米立杆
	1
	套
	

	26.23
	3.5米立杆
	1
	套
	

	27
	宿占河地涵
	
	
	

	27.1
	LCU柜
	1
	套
	

	27.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	27.3
	单开单荷开度仪
	1
	台
	

	27.4
	荷重传感器
	1
	套
	

	27.5
	一体式编码器
	1
	套
	

	27.6
	超声波水位计
	1
	套
	

	27.7
	显示器
	1
	台
	

	27.8
	枪形摄像机
	11
	个
	

	27.9
	避雷器
	9
	个
	

	27.10
	光猫
	1
	台
	

	27.11
	5口交换机
	1
	个
	

	27.12
	工业交换机
	2
	台
	

	27.13
	音柱
	1
	个
	

	27.14
	开关电源
	1
	个
	

	27.15
	通用锁具
	1
	个
	

	27.16
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	27.17
	4.5米立杆
	3
	套
	

	28
	宿占河地排涝闸
	
	
	

	28.1
	LCU柜
	1
	套
	

	28.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	28.3
	单开双荷开度仪
	1
	台
	

	28.4
	荷重传感器
	2
	套
	

	28.5
	一体式编码器
	1
	套
	

	28.6
	雷达液位计
	1
	套
	

	28.7
	显示器
	1
	台
	

	28.8
	枪形摄像机
	11
	个
	

	28.9
	球形摄像机
	1
	个
	

	28.10
	避雷器
	9
	个
	

	28.12
	工业交换机
	2
	台
	

	28.13
	音柱
	1
	个
	

	28.14
	开关电源
	2
	个
	

	28.15
	通用锁具
	1
	个
	

	28.16
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	28.17
	4.5米立杆
	2
	套
	

	28.18
	雷达液位计立杆
	1
	套
	

	29
	胜利河地涵
	
	
	

	29.1
	LCU柜
	1
	套
	

	29.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	29.3
	单开单荷开度仪
	2
	台
	

	29.4
	荷重传感器
	2
	套
	

	29.5
	一体式编码器
	2
	套
	

	29.6
	超声波水位计
	1
	套
	

	29.7
	显示器
	1
	台
	

	29.8
	枪形摄像机
	12
	个
	

	29.9
	避雷器
	10
	个
	

	29.10
	光猫
	1
	台
	

	29.11
	5口交换机
	1
	个
	

	29.12
	工业交换机
	1
	台
	

	29.13
	音柱
	1
	个
	

	29.14
	开关电源
	1
	个
	

	29.15
	通用锁具
	1
	个
	

	29.16
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	29.17
	4.5米立杆
	3
	套
	

	30
	滩土河地涵
	
	
	

	30.1
	LCU柜
	1
	套
	

	30.2
	单开单荷开度仪
	1
	台
	

	30.3
	荷重传感器
	1
	套
	

	30.4
	一体式编码器
	1
	套
	

	30.5
	雷达水位计
	1
	套
	

	30.6
	显示器
	1
	台
	

	30.7
	枪形摄像机
	11
	个
	

	30.8
	避雷器
	9
	个
	

	30.9
	光猫
	1
	台
	

	30.10
	5口交换机
	1
	个
	

	30.11
	工业交换机
	1
	台
	

	30.12
	音柱
	1
	个
	

	30.13
	开关电源
	2
	个
	

	30.14
	通用锁具
	1
	个
	

	30.15
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	30.16
	4.5米立杆
	3
	套
	

	30.17
	雷达液位计立杆
	1
	套
	

	31
	滩土河排涝闸
	
	
	

	31.1
	LCU柜
	1
	套
	

	31.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	31.3
	单开双荷开度仪
	2
	台
	

	31.4
	荷重传感器
	4
	套
	

	31.5
	一体式编码器
	2
	套
	

	31.6
	雷达水位计
	1
	套
	

	31.7
	显示器
	1
	台
	

	31.8
	枪形摄像机
	11
	个
	

	31.9
	球形摄像机
	1
	个
	

	31.10
	避雷器
	10
	个
	

	31.11
	光猫
	1
	台
	

	31.12
	5口交换机
	1
	个
	

	31.13
	工业交换机
	2
	台
	

	31.14
	音柱
	1
	个
	

	31.15
	开关电源
	1
	个
	

	31.16
	通用锁具
	1
	个
	

	31.17
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	31.18
	4.5米立杆
	2
	套
	

	31.19
	雷达液位计立杆
	1
	套
	

	32
	张楼地涵上闸
	
	
	

	32.1
	LCU柜
	1
	套
	

	32.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	32.3
	单开单荷开度仪
	2
	台
	

	32.4
	荷重传感器
	2
	套
	

	32.5
	一体式编码器
	2
	套
	

	32.6
	超声波水位计
	1
	套
	

	32.7
	流量计
	1
	套
	

	32.8
	枪形摄像机
	10
	个
	

	32.9
	球形摄像机
	1
	个
	

	32.10
	避雷器
	10
	个
	

	32.11
	光猫
	1
	台
	

	32.12
	5口交换机
	2
	个
	

	32.13
	工业交换机
	2
	台
	

	32.14
	音柱
	1
	个
	

	32.15
	开关电源
	2
	个
	

	32.16
	通用锁具
	1
	个
	

	32.17
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	32.18
	4.5米立杆
	1
	套
	

	32.19
	5米立杆
	1
	套
	

	33
	张楼地涵下闸
	
	
	

	33.1
	LCU柜
	1
	套
	

	33.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	33.3
	单开单荷开度仪
	2
	台
	

	33.4
	荷重传感器
	2
	套
	

	33.5
	一体式编码器
	2
	套
	

	33.6
	超声波水位计
	1
	套
	

	33.7
	显示器
	1
	台
	

	33.8
	枪形摄像机
	10
	个
	

	33.9
	球形摄像机
	1
	个
	

	33.10
	避雷器
	9
	个
	

	33.11
	光猫
	1
	台
	

	33.12
	5口交换机
	1
	个
	

	33.13
	工业交换机
	2
	台
	

	33.14
	音柱
	1
	个
	

	33.15
	开关电源
	1
	个
	

	33.16
	通用锁具
	1
	个
	

	33.17
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	34
	马庄地涵
	
	
	

	34.1
	LCU柜
	1
	套
	

	34.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	34.3
	单开双荷开度仪表
	1
	台
	

	34.4
	荷重传感器
	2
	套
	

	34.5
	一体式编码器
	1
	套
	

	34.6
	超声波水位计
	1
	套
	

	34.7
	显示器
	1
	台
	

	34.8
	枪形摄像机
	11
	个
	

	34.9
	球形摄像机
	1
	个
	

	34.10
	避雷器
	10
	个
	

	34.11
	光猫
	1
	台
	

	34.12
	5口交换机
	1
	个
	

	34.13
	工业交换机
	2
	台
	

	34.14
	音柱
	1
	个
	

	34.15
	开关电源
	2
	个
	

	34.16
	通用锁具
	1
	个
	

	34.17
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	34.18
	4.5米立杆
	3
	套
	

	35
	建秋河地涵上
	
	
	

	35.1
	LCU柜
	1
	套
	

	35.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	35.3
	单开双荷开度仪表
	1
	台
	

	35.4
	荷重传感器
	2
	套
	

	35.5
	一体式编码器
	1
	套
	

	35.6
	雷达液位计
	1
	套
	

	35.7
	枪形摄像机
	10
	个
	

	35.8
	球形摄像机
	1
	个
	

	35.9
	避雷器
	9
	个
	

	35.10
	5口交换机
	1
	个
	

	35.11
	工业交换机
	2
	台
	

	35.12
	音柱
	1
	个
	

	35.13
	开关电源
	1
	个
	

	35.14
	通用锁具
	1
	个
	

	35.15
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	35.16
	4.5米立杆
	2
	套
	

	35.17
	5米立杆
	1
	套
	

	36
	建秋河地涵下
	
	
	

	36.1
	LCU柜
	1
	套
	

	36.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	36.3
	单开双荷开度仪表
	1
	台
	

	36.4
	荷重传感器
	2
	套
	

	36.5
	一体式编码器
	1
	套
	

	36.6
	雷达液位计
	1
	套
	

	36.7
	流量计
	1
	套
	

	36.8
	数采仪
	1
	台
	

	36.9
	雨量计
	1
	套
	

	36.10
	无线采集设备
	1
	套
	

	36.11
	显示器
	1
	台
	

	36.12
	枪形摄像机
	10
	个
	

	36.13
	球形摄像机
	1
	个
	

	36.14
	避雷器
	9
	个
	

	36.15
	光猫
	1
	台
	

	36.16
	工业交换机
	2
	台
	

	36.17
	音柱
	1
	个
	

	36.18
	开关电源
	2
	个
	

	36.19
	通用锁具
	1
	个
	

	36.20
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	36.21
	4.5米立杆
	3
	套
	

	36.22
	3.5米立杆
	1
	套
	

	37
	邳睢边界闸
	
	
	

	37.1
	硬盘录像机
	1
	台
	

	37.2
	雨量计
	1
	套
	

	37.3
	无线采集设备
	1
	套
	

	37.4
	枪形摄像机
	6
	个
	

	37.5
	避雷器
	6
	个
	

	37.6
	光猫
	1
	台
	

	37.7
	工业交换机
	1
	台
	

	37.8
	音柱
	1
	个
	

	37.9
	开关电源
	1
	个
	

	37.10
	通用锁具
	1
	个
	

	37.11
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	37.12
	4.5米立杆
	3
	套
	

	38
	王楼老沂河地涵
	
	
	

	38.1
	LCU柜
	1
	套
	

	38.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	38.3
	单开单荷开度仪表
	1
	台
	

	38.4
	荷重传感器
	1
	套
	

	38.5
	一体式编码器
	1
	套
	

	38.6
	超声波水位计
	1
	套
	

	38.7
	显示器
	1
	台
	

	38.8
	枪形摄像机
	11
	个
	

	38.9
	球形摄像机
	1
	个
	

	38.10
	避雷器
	10
	个
	

	38.11
	光猫
	1
	台
	

	38.12
	5口交换机
	1
	台
	

	38.13
	工业交换机
	2
	台
	

	38.14
	音柱
	1
	个
	

	38.15
	开关电源
	1
	个
	

	38.16
	通用锁具
	1
	个
	

	38.17
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	38.18
	4.5米立杆
	3
	套
	

	38.19
	5米立杆
	1
	套
	

	39
	苗圩地涵上闸
	
	
	

	39.1
	LCU柜
	1
	套
	

	39.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	39.3
	单开单荷开度仪表
	2
	台
	

	39.4
	荷重传感器
	2
	套
	

	39.5
	一体式编码器
	2
	套
	

	39.6
	超声波水位计
	1
	套
	

	39.7
	显示器
	1
	台
	

	39.8
	枪形摄像机
	13
	个
	

	39.9
	球形摄像机
	1
	个
	

	39.10
	避雷器
	11
	个
	

	39.11
	光猫
	1
	台
	

	39.12
	工业交换机
	3
	台
	

	39.13
	5口交换机
	1
	台
	

	39.14
	音柱
	1
	个
	

	39.15
	开关电源
	3
	个
	

	39.16
	通用锁具
	1
	个
	

	39.17
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	39.18
	4.5米立杆
	3
	套
	

	40
	苗圩地涵下闸
	
	
	

	40.1
	LCU柜
	1
	套
	

	40.2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	40.3
	单开单荷开度仪表
	2
	台
	

	40.4
	荷重传感器
	2
	套
	

	40.5
	一体式编码器
	2
	套
	

	40.6
	超声波水位计
	1
	套
	

	40.7
	显示器
	1
	台
	

	40.8
	枪形摄像机
	12
	个
	

	40.9
	球形摄像机
	1
	个
	

	40.10
	避雷器
	10
	个
	

	40.11
	光猫
	1
	台
	

	40.12
	工业交换机
	2
	台
	

	40.13
	音柱
	1
	个
	

	40.14
	开关电源
	2
	个
	

	40.15
	通用锁具
	1
	个
	

	40.16
	密码钥匙箱
	1
	个
	

	40.17
	4.5米立杆
	3
	套
	

	40.18
	5米立杆
	1
	套
	

	41
	沂北干渠地函
	
	
	

	41.1
	LCU柜
	1
	套
	

	41.2
	硬盘录像机
	2
	台
	

	41.3
	单开双荷开度仪表
	3
	台
	

	41.4
	荷重传感器
	6
	套
	

	41.5
	一体式编码器
	3
	套
	

	41.6
	光纤收发器
	1
	对
	

	41.7
	枪形摄像机
	19
	个
	

	41.8
	避雷器
	19
	个
	

	41.9
	光猫
	1
	台
	

	41.10
	5口交换机
	4
	个
	

	41.11
	工业交换机
	4
	台
	

	41.12
	音柱
	5
	个
	

	41.13
	开关电源
	2
	个
	

	41.14
	4.5米立杆
	6
	套
	

	42
	大马庄涵洞
	
	
	

	42.1
	流量计
	1
	套
	

	42.2
	数采仪
	1
	台
	

	42.3
	雨量计
	1
	套
	

	42.4
	无线采集设备
	1
	套
	

	42.5
	硬盘录像机
	1
	台
	

	42.6
	枪形摄像机
	1
	个
	

	42.7
	显示器
	1
	台
	

	42.8
	光猫
	1
	台
	

	42.9
	8口交换机
	1
	个
	


（二）运维（人、材、机）要求：
机构设置及人员配置
	序号
	名称
	数量
	资格要求
	备注

	1
	项目经理
	1
	具有三年以上类似项目管理经验
	1.针对该项目设置独立项目机构；

2.配置人员年龄18周岁至60周岁；
3.身体健康无重大疾病，无不良嗜好，具备良好的职业操守和责任心。

	2
	技术员
	6
	具备大专以上学历，具备相应能力。配置人员中不少于一名低压电工，提供电工作业操作证扫描件。
	

	3
	监控中心值班员
	2
	具备大专以上学历
	


机械设备及工器具
	序号
	工具名称
	规格型号
	使用年限（年）
	单位
	数量

	1
	数字万用表
	506手持式
	3
	台
	3

	2
	对讲机
	TK3207
	4
	台
	4

	3
	网络测线仪
	NF801R/B
	3
	个
	2

	4
	绝缘电阻测试仪
	 JK2681A
	4
	台
	1

	5
	接地电阻测试仪
	MET-2
	4
	台
	1

	6
	多用示波器
	FNIRSI-5012H
	3
	台
	1

	7
	电烙铁
	内热式40W
	2
	把
	2

	8
	试电笔
	100-500V
	2
	把
	2

	9
	冷压钳
	HS10S
	2
	把
	2

	10
	电焊机
	AC200V
	7
	台
	1

	11
	手动拉铆钳
	HN-006
	1
	把
	1

	12
	电锤
	GBH2-24DS
	1
	把
	1

	13
	电钻
	GBM500RE
	2
	把
	2

	14
	磨光机
	直径100mm
	3
	把
	1

	15
	折叠梯
	8m
	5
	部
	1

	16
	人字梯
	4m
	4
	部
	1

	17
	线盘
	30m
	3
	个
	1

	18
	吸尘器
	1200w
	4
	台
	1

	19
	鼓风机
	600w
	2
	台
	1

	20
	线号机
	T70
	6
	台
	1

	21
	标签机
	20-70mm宽
	6
	台
	1

	22
	LED手电
	3w
	2
	个
	2


备案：中标企业提供以上机械设备及工器具备案台账资料。
备品备件清单（按此格式报价）：

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	AI模块
	NARI MB40 AIM212E
	电流型模拟量输入模块，16路，0~20mA、4~20mA
	个
	4

	2
	导轨式开关电源24V3A
	魏德米勒/明纬
	输入100-240VAC，1.6A，50/60Hz，输出24V3.2A，过载过压保护，工作环境-20~+70℃
	个
	1

	3
	导轨式开关电源24V10A
	魏德米勒/明纬
	输入100-240VAC，2.8A，50/60Hz，输出24V10A，过载过压保护，工作环境-20~+70℃
	个
	1

	4
	T8日光灯管
	
	输入电压220V，最大瓦数8W，灯口T8，单色，冷光
	个
	10

	5
	柜门控制开关
	
	220V，单路，单开开关
	个
	10

	6
	选择开关
	施耐德
	金属边框，2档自锁定，安装尺寸22mm，工作温度-25~+70℃，IP65防水等级
	个
	10

	7
	按钮
	施耐德
	金属边框，平头自复位，安装尺寸22mm，工作温度-25~+70℃，IP65防水等级
	个
	20

	8
	2P开关
	施耐德
	电压220V，2P，20A，短路过载保护
	个
	5

	9
	1P开关
	施耐德
	电压220V，1P，10A，短路过载保护
	个
	5

	14
	加热板
	
	220V，150W，铝合金
	个
	4

	15
	温湿度控制器
	
	控制范围0~80℃，控制精度：温度士0.5℃湿度士3%RH
	个
	2

	16
	荷重开度仪
	徐州宏源
	输入信号：串行SSI信号（根据实际需要选配）输入，1路4-20mA输入信号（荷重）；工作电压：AC220V±5%/50Hz或DC24V（可选）；测量范围：开度：0-99.99米或0-9.999米；荷重：0-50.00吨或0-500.0吨；显示精度：开度：1cm或1mm；荷重：0.01吨或0.1吨；环境温度：-10℃~60℃；相对湿度：≤90%（RH40℃）；开孔尺寸： 152（宽）×76（高）mm
	套
	2

	17
	一体式编码器
	徐州宏源
	工作环境温度：-25℃～+60℃；行程开关额定电压：AC220V；行程开关额定电流：AC220V/2.5A；最大工作圈0～120圈；四个可调限位位置的行程开关（可根据需要选择常开或常闭）；记忆凸轮的转角重复定位精度小于或者等于0.3°；工作电压：DC12-30V（推荐使用24 V）；额定电流：最大60mA；线性度：25位±1LSB；接口类型：RS485(Modbus RTU协议)，4-20mA输出；传输速率：波特率2400bps、4800bps、9600bps、19200bps，奇偶校验可设，数据位8位，1位停止位；防护等级：IP67  转轴IP65；允许转速：2400转/分；工作温度：-40℃至+85℃；
	套
	4

	18
	超声波水位计
	徐州宏源/安布雷拉
	四线制；4~20mA；量程10米；显示仪表-20～+60℃，探头-20～+80℃；DC24V；显示仪表IP65/探头IP68
	套
	5

	20
	高清网络枪机
	海康威视
	传感器类型1/3" Progressive Scan CMOS ；最低照度：彩色0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR ；快门1/3 s~1/100,000s ；最大图像尺寸：2688 × 1520；主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）；子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）；供电方式：DC：12 V ± 25%； 网络接口 RJ45网口
	套
	5

	21
	枪机电源
	海康威视
	输入规格：170-240V；输出规格：DC12V 2A；负载调整率±5%；工作温度和湿度：0°C~40°C,湿度10%~90%(无凝结)
	个
	10

	22
	球机电源
	海康威视
	输入电压：220V；输出电压：AC24V 3A
	个
	4

	25
	鼠标
	罗技
	连接方式：无线2.4G；供电方式：干电池；10米接收范围
	个
	5

	26
	5口千兆交换机
	TPLINK
	非POE供电5口非网管以太网交换机，金属外壳，千兆下行速率，输入电源：5VDC/0.4A，工作温度：0～40℃
	个
	4

	27
	8口千兆交换机
	TPLINK
	非POE供电8口非网管以太网交换机，金属外壳，千兆下行速率，输入电源：9VDC/0.6A，工作温度：0～40℃
	个
	2

	28
	16路硬盘录像机
	海康威视
	视频输入：16路；网络输入带宽：160Mbps；输出带宽：160Mbps；视频输出：1路HDMI,VGA；盘位：4个SATA接口；单盘容量：最大支持10T；2个RJ45网口
	套
	2

	29
	8T监控硬盘
	海康威视
	容量8T，SATA接口，转速5400rpm，3.5英寸，缓存256M
	块
	5

	30
	24吋显示器
	三星
	24吋IPS，屏幕比例16:9，分辨率1920*1080，刷新率100Hz，接口HDMI
	台
	4

	31
	密码锁
	
	24mm加厚铜制锁体
	个
	5

	32
	工业级千兆交换机（2光8电）
	MOXA/OAMLink
	2个千兆光口，8个千兆电口；工作温度：-30~75℃；DC12-58V；卡轨式；IP40
	套
	2

	33
	采集器及无线传输装置
	NARI
	采集器：输入电压10.8V DC~16V DC；四个RS-232串行口（4芯凤凰端子插座），传输速率为300~115200bps，COM1-COM2接远程通信终端（GPRS/GSM/北斗/网络），COM3为预留口，COM4为调试口，可以接调试电脑或现场显示设备（人工置数仪）；
无线传输装置：RS485/232；GPRS；供电电压为10.8V DC~16V DC；连接波特率4800~19.2Kbps；工作温度-10~55℃
	套
	1

	34
	防火墙升级
	华为
	入侵防护特征库升级
	项
	1


备注：中标企业提供以上机械设备、工器具及备品备件，中标后报业主单位备案。。
（三）服务要求及标准：

自控及监控设备运维包括一般性运行维护、重点性维护、故障性处置、安全管理和档案管理等。

服务要求
1、一般性运行维护需求。确保尾水导流工程自控及监控系统安全稳定运行，水闸远程运行操作，无人值守安防监控监视，提供基础性保障和维护工作。
自控及监控监控中心管理和运行维护
为保证监控中心所有设备安全、稳定、无故障运行，定期检查电源、通风、接地等所有设施的工作状态，发现并处理问题；水闸远程运行操作，无人值守安防监控监视。

（1）电源管理维护：将电源有效分配到系统中不同的设备组件，考虑电源设备参数对设备的影响，避免出现过压、过流、浪涌、短路等现象。
（2）等电位管理维护：设置配电系统、各类电子设备及附属设施、防雷等的等电位体，并考虑静电防护、感应雷电可能形成的电磁脉冲和过电压的干扰和毁坏等。
（3）设备管理维护：日常运行尾水导流自控及监控系统，观察、记录相关运行参数，对在线设备的运行状态及在线数据进行进行检查，发现问题，协调处理。
（4）环境管理维护：做好监控中心卫生保洁，保持良好的室内环境，重点做好设备通风、温度控制、灰尘清理等。
（5）考虑物理和自然灾害发生的可能性，制定应急预案。
（6）监控系统管理和维护：监控、诊断、分析各类监控设备运行状态、参数变化、提示信息等，发现并及时处理问题。
（7）数据存储设施维护：定期检查存储设施及软件平台性能，确认数据存储的安全等级，制定故障应急预案，及时消除故障隐患，保障信息系统的安全、稳定、持续运行。
（8）系统平台维护：定期检查操作系统、数据库系统、中间件、其它支撑系统应用软件及网络协议等的安全性，检查测试系统平台的性能，制定系统故障应急预案，及时消除故障隐患，保障信息系统的安全、稳定、持续运行。
（9）应用系统管理和维护：保证在系统平台上运行的各类软件应用系统的安全性、可靠性和可用性，定期检查应用软件系统的性能、功能缺陷等，及时或与开发商沟通消除应用系统可能存在的安全隐患和威胁。
（10）数据安全管理：数据管理是系统运用的核心。为保证数据的存储、访问、通信、交换的安全性，定期检查评估数据的完整性、安全性、可靠性，制定数据管理和数据恢复策略，保证数据的安全。
（11）数据访问控制：制定数据访问控制策略、访问权限控制策略、非授权访问处理策略，防止未经授权的数据访问、修改、删除、毁损等。
（12）数据存储与冗灾：制定数据存储、冗灾策略和数据恢复策略，检查数据存储的安全性，保证数据存储的完整性、可靠性，制定数据存储事件处理预案。
（13）数据通信安全：制定数据通信的安全策略，保证数据的完整性、可靠性、保密性和不可抵赖性，制定数据通信应急处理预案。
（14）媒介安全性管理和维护：制定媒介管理、权限策略，制定媒介泄露的处理策略，明确责任，保证数据保管的安全性。
（15）安全管理和维护：保证物理环境和系统的安全，物理环境安全包括视频监控、灾害预防、等电位系统、消防系统等；系统运行安全包括风险评估、安全策略、安全机制、安全级别、病毒防护、补丁管理等。定期检查评估可能的安全隐患、缺陷和威胁，制定安全预案。
（16）子网管理和维护：定期检查评估子网的安全性、可靠性、可用性，消除可能存在的故障和安全隐患及对系统的威胁。

（17）水闸远程运行操作：根据管理要求对闸门进行远程启闭操作。

（18）无人值守安防监控监视：通过摄像机传输的影像数据，对闸站的运行状况进行实时监视和录像。
现地端数据采集设备管理和维护
（1）日常巡查：定期对现地端数据采集设备进行巡视检查，发现问题立即处理；
（2）常规清洁：清洁设备特别是显示设备内外，保证设备有稳定的使用环境，特别是设备芯片无灰尘可以是设备稳定、准确的运行；
（3）除锈喷漆：对锈蚀部位进行除锈喷漆，除锈应彻底，并应排查出锈蚀原因。
（4）定期擦拭摄像头类图像传感器，保证设备无遮挡、图像清晰。
（5）检查密封：室外设备定期检查防水密封圈等，保证每一部分不漏，杜绝雨水冲刷、浸泡等隐患。
（6）定期校准仪器、仪表，保证数据采集准确。
（7）定期更换异常或有隐患的开关、电源、接触器等易耗设备。
（8）定期检查线路，整理老化或散落线缆和管线，将其规则固定在墙壁或地面，保证信号的稳定传输。尤其是光信号设备，确保线路无弯曲或尾端设备无折痕，保障光信号的直线传输。
（9）定期测试设备安全防护装置齐全可靠，及时排除不安全因素更换无法起到安全防护的设备。
（10）及时更换损坏设备，保证系统运行稳定。
（11）遵循PDCA 的持续改进机制，不断优化和完善过程和体系，持续改进运维服务能力。
2、重点性维护需求。定期组织对自控及监控设备进行巡查，保证设备正常运转状态；重点检测中心站、沿线机柜等异常情况；按照时间要求做好检修计划，完成应急抢修检修工作；项目部制定安全预防性试验计划，对沿线站点进行过压过载保护和中心站机房应急电源可用性等相关安全预防性试验；定期提交评估报告和建议。
3、故障性维护需求。在响应时间内完成故障原因排查和故障排除，根据故障类型制定相应的故障应急处理预案。

4、安全管理。自控及监控系统等级保护年度检测。制定安全制度管理汇编、建立健全安全生产网络，明确安全生产岗位职责，编制应急预案、电力安全规范培训、完善现场安全警示标志、做好安全措施，完成等级保护测评，完成安全检查，形成安全检查小结。

5、档案管理。应具备完整的档案管理制度，建立维护清单、技术档案、维护档案等，做好日常记录和季度考核资料汇编。
服务标准：
1、一般性服务标准
监控中心系统设备运维服务标准
(1)控制室值班人员不少于2人，值班人员应熟悉自控及监控系统操作技能及自控及监控运维业务知识，熟悉闸门远程运行操作，无人值守安防监控监视；系统运行数据及设备资源信息及时整理归档成册；
(2)每天检查机房通风、温度、湿度等指标2次并记录；
(3)每天检查通信、服务器、存储等设备资源信息进行2次并记录；
(4)每季度升级维护系统设备1次并形成报告；
(5)每天检查系统安全防护1次并形成资料；
(6)每天报送水位、闸门开度及水质在线水数据信息，并及时归档整理；
(7)每天报送闸门运行调度情况数据信息，并及时归档整理；

(8)每周对系统设备进行1次全面检测，形成系统检测资料并报送；
(9)每天1次保养机房辅助实施，并记录于值班记录资料；
(10)制定相关应急预案，每年进行1次预演，形成相关记录资料并报送；
(11)每月对运维工作中发现的问题进行反思总结，做好月度资料的收集、整理，并形成评估及建议报告，于月末提交给管理单位。
现地端数据采集设备运维服务标准
(1)卫生保洁：每周对设备内部、表面清理，保证设备整洁无灰尘。
(2)检查密封：每月1次检查室外设备防水密封圈等，保证设备干燥运行。
(3)每周1次校准仪器、仪表，遇设备不稳定时加大维护频率。
(4)摄像头：每周1次对摄像头进行排查，保证设备无遮挡、图像清晰。
(5)设备更换：对于1月内连续两次误差超过范围的，应及时更换维修。
(8)每月1次排查、更换异常或有隐患的开关、电源、接触器等易耗设备。
(9)定期检查线路，整理老化或散落线缆和管线，将其规则固定在墙壁或地面，保证信号的稳定传输。尤其是光信号设备，确保线路无弯曲或尾端设备无折痕，保障光信号的直线传输。
(10)每季度1次测试设备安全防护装置齐全可靠，及时排除不安全因素更换无法起到安全防护的设备。
（11）超声波水位计误差范围控制在±10cm以内。
（12）根据设备故障情况做好应急响应维护：7*24小时接受采购方响应式维护、故障处置、应急响应等工作，响应时间城郊段小于等于1小时；丰沛段小于等于2小时；邳新睢段小于等于3小时；一般故障不高于1小时，较大故障不高于6小时，重大故障不高于24小时。
2、维护实施标准
(1)周巡查：每2周/次对自控及监控设备进行巡查，保证设备正常运转状态；重点检测中心站、沿线机柜等异常情况；做好检修计划，完成检修工作。
(2)月养护：每月对自控及监控设备进行养护，发现故障及时修复；主要包括中心站机房、沿线站点各相关设备，详见运维清单。


(3)应急性维护：按时完成自控及监控设备抢修工作，接到业主报修后，第一时间到达到现场；做好安全警示、安全防护措施，查明故障，上报故障处理方案和完成时间，严格执行安全检修规程，完成抢修工作；抢修按成后上报检修情况；项目部在抢修过程中，要主动做好有关单位的配合协调工作。

(4)预防性试验：项目部制定安全预防性试验计划，并经业主批准后实施；
5.对沿线站点进行过压过载保护和中心站机房应急电源可用性等相关安全预防性试验至少1次，发现隐患及时修复。
(5)评估报告：项目部要做好日常维护过程中资料的收集、整理、分析；提交评估报告和建议，汇编成册。

(6)光纤租赁业务：负责与电信部门对接每年光纤租赁业务,交纳光纤租金。
3、故障处置标准：
(1)服务时间：项目经理及维护人员联系方式保持24小时畅通。
(2)应急响应时间:城郊段小于等于1小时;丰沛邳新睢段小于等于2小时；故障恢复时间:一般故障不高于2小时；较大故障不高于24小时；重大故障不高于48小时；季度内设备在线率:达到95%以上。
项目部要服从业主管理工作，对于业主下发的报修、指令、整改通知书，要第一时间响应并落实完成。
4、安全管理标准：
(1)全年不发生人身伤亡事故。
(2)安全制度汇编:项目部要制定安全制度管理汇编；主要包括安全生产管理制度、安全作业管理制度、安全事故处理报告制度、安全器具管理制度、特种设备安全制度、消防教育培训制度、消防器材管理制度、易燃易爆物品管理制度和重点防火部位管理制度。
(3)安全责任:建立健全安全生产网络，明确安全生产岗位职责，安全网络由项目经理、技术负责人、安全员等组成，负责安全生产技术措施的管理和检查。
(4)应急预案:根据自控及监控设备运行状况，制定反事故预案，维护人员应熟练掌握。
(5)自控及监控设备安全规范:项目部维护人员应熟悉掌握相关电力安全规范。
(6)安全培训:维护人员应定期接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考核合格后可上岗，每个维护年度内不低于1次。
(7)安全警示标志:做好现场自控及监控设备各类安全警示标志设置及维护工作；保证安全警示标志完备、清晰。
(8)安全措施:自控及监控设备检修现场要采取防触电、防高空坠落、防机械伤害和防起重伤害等安全措施。
(9)安全检查:项目部要开展汛期、专项安全大检查以及业主要求的安全检查等，发现安全隐患及时处理，并形成安全检查小结。

(10)等级保护测评：自行开展，或者委托有资质的机构完成等级保护测评。
5、档案管理
针对本项目，参照《企业档案管理办法》、《水利工程建设项目档案管理规定》、《水利档案工作规定》等，设立本项目专项档案。主要包括：项目实施方案、设备设施清单、日常巡查记录、维护记录、应急抢修记录、备品备件更换记录、季度服务管理报告、专项财务台账资料等。
资料形式主要包括文本、图像、视频等。

采购包4：

（一）资产清单：
	1
	复新河提升泵站水质自动监测站
	化学需氧量（哈希）、氨氮（WTW）、五参数（WTW）
	采水系统、预处理系统、尘沙分离系统、配水系统、除藻系统、空气压缩机、采样器、纯水系统、数据采集仪、系统集成、UPS不间断电源、低压配电系统、空调室内外机、管路线材等
	丰县凤城镇
	购置日期：2013年



	2
	丰县经济开发区水质自动监测站
	化学需氧量（哈希）、氨氮（WTW）、五参数（WTW）
	采水系统、预处理系统、尘沙分离系统、配水系统、除藻系统、空气压缩机、采样器、纯水系统、数据采集仪、系统集成、UPS不间断电源、低压配电系统、空调室内外机、管路线材等
	丰县凤城镇
	购置日期：2013年



	3
	丰沛边界水质自动监测站
	化学需氧量（哈希）、氨氮（WTW）、总磷（WTW）、五参数（WTW）、全盐量（WTW）
	采水系统、预处理系统、尘沙分离系统、配水系统、除藻系统、空气压缩机、采样器、纯水系统、数据采集仪、系统集成、UPS不间断电源、低压配电系统、空调室内外机、管路线材等
	沛县河口镇
	购置日期：2013年



	4
	柴洼提升泵站水质自动监测站
	化学需氧量（哈希）、氨氮（WTW）、总磷（WTW）、五参数（WTW）
	采水系统、预处理系统、尘沙分离系统、配水系统、除藻系统、空气压缩机、采样器、纯水系统、数据采集仪、系统集成、UPS不间断电源、低压配电系统、空调室内外机、管路线材等
	沛县沛城镇
	购置日期：2013年



	5
	沛铜边界水质自动监测站
	化学需氧量（哈希）、氨氮（WTW）、总磷（泽天）、五参数（WTW）、全盐量（WTW）
	采水系统、预处理系统、尘沙分离系统、配水系统、除藻系统、空气压缩机、采样器、纯水系统、数据采集仪、系统集成、UPS不间断电源、低压配电系统、空调室内外机、管路线材等
	铜山黄集镇
	购置日期：2013年



	6
	班山地涵水质自动监测站
	化学需氧量（威赛）、氨氮（威赛）、pH（国产）
	采水系统、预处理系统、尘沙分离系统、配水系统、除藻系统、空气压缩机、采样器、纯水系统、数据采集仪、系统集成、UPS不间断电源、低压配电系统、空调室内外机、管路线材等
	铜山茅村镇
	购置日期：2021年

附属设施2011年

	7
	十里沟地涵水质自动监测站
	化学需氧量（伟创）、氨氮（伟创）、pH（国产）
	采水系统、预处理系统、尘沙分离系统、配水系统、除藻系统、空气压缩机、采样器、纯水系统、数据采集仪、系统集成、UPS不间断电源、低压配电系统、空调室内外机、管路线材等
	贾汪紫庄镇
	购置日期：监测设备2022年

附属设施2011年

	8
	团埠控制闸水质自动监测站
	化学需氧量（伟创）、氨氮（伟创）、pH（国产）
	采水系统、预处理系统、尘沙分离系统、配水系统、除藻系统、空气压缩机、采样器、纯水系统、数据采集仪、系统集成、UPS不间断电源、低压配电系统、空调室内外机、管路线材等
	铜山大许镇
	购置日期：监测设备2022年

附属设施2011年

	9
	韩行水质自动监测站
	化学需氧量（威赛）、氨氮（威赛）、pH（国产）
	采水系统、预处理系统、尘沙分离系统、配水系统、除藻系统、空气压缩机、采样器、纯水系统、数据采集仪、系统集成、UPS不间断电源、低压配电系统、空调室内外机、管路线材等
	邳州宿羊山镇
	购置日期：监测设备2021年

附属设施2011年

	10
	睢邳边界水质自动监测站
	化学需氧量（哈希）、氨氮（WTW）、总磷（泽天）、五参数（WTW）、挥发酚（WTW）
	采水系统、预处理系统、尘沙分离系统、配水系统、除藻系统、空气压缩机、采样器、纯水系统、数据采集仪、系统集成、UPS不间断电源、低压配电系统、空调室内外机、管路线材等
	邳州土山镇
	购置日期：监测设备2013年

附属设施2013年2012年

	11
	建秋河地涵水质自动监测站
	化学需氧量（威赛）、氨氮（威赛）、pH（国产）
	采水系统、预处理系统、尘沙分离系统、配水系统、除藻系统、空气压缩机、采样器、纯水系统、数据采集仪、系统集成、UPS不间断电源、低压配电系统、空调室内外机、管路线材等
	新沂窑湾镇
	购置日期：监测设备2021年

附属设施2011年

	12
	大马庄地涵水质自动监测站
	化学需氧量（伟创）、氨氮（伟创）、总磷（泽天）、五参数（WTW）
	采水系统、预处理系统、尘沙分离系统、配水系统、除藻系统、空气压缩机、采样器、纯水系统、数据采集仪、系统集成、UPS不间断电源、低压配电系统、空调室内外机、管路线材等
	新沂新店镇
	购置日期：监测设备2020年

附属设施2011年


（二）运维（人、材、机）要求
机构设置及人员配置表
	序号
	名称
	数量
	资格要求
	备注

	1
	项目经理
	1
	具备本科及以上学历和自动监控（污废水）运行工资格证，不低于三年类似项目经历
	针对该项目设置独立项目机构；
配置人员年龄18周岁至60周岁；
3.身体健康无重大疾病，无不良嗜好，具备良好的职业操守和责任心。

	2
	技术员
	4
	具备大专及以上学历、具有自动监控（污废水）运行工资格证
	

	3
	档案信息员
	1
	具备大专以上学历
	


机械设备及工器具配置表：
	序号
	工具名称
	规格型号
	使用年限（年）
	单位
	数量
	单价（元）

	1
	巡查车辆
	工具车
	20
	辆
	2
	

	2
	天平（万分之一）
	符合国标
	3
	台
	1
	

	3
	烘箱
	国产
	3
	套
	1
	

	4
	大气压计
	符合国标
	3
	套
	1
	

	5
	温湿度表
	符合国标
	3
	套
	1
	

	6
	秒表
	符合国标
	3
	台
	1
	

	7
	计算机
	国产
	3
	台
	8
	

	8
	计算器
	国产
	3
	台
	2
	

	9
	万用表
	国产
	3
	台
	2
	

	10
	轴线捆
	国产
	3
	套
	2
	

	11
	专用工具箱
	国产
	3
	套
	2
	

	12
	对讲机
	国产
	3
	套
	4
	

	13
	运输转移设施
	国产
	3
	套
	1
	

	14
	货架
	国产
	3
	套
	4
	

	15
	测试仪表
	符合国标
	3
	套
	2
	

	16
	维护工具
	国产
	3
	套
	1
	

	17
	标液
	25、30、50、100mg/L标液
	1
	L
	60
	

	18
	催化剂
	
	1
	L
	80
	

	19
	铬试剂
	
	1
	L
	80
	

	20
	COD标准溶液
	 1500  mg/L标液
	1
	L
	40
	

	21
	催化剂（银）
	
	1
	L
	80
	

	22
	掩蔽剂（汞）
	
	1
	L
	80
	

	23
	氧化剂（铬）
	
	1
	L
	80
	

	24
	重铬酸钾
	
	1
	L
	60
	

	25
	硫酸汞
	
	1
	L
	60
	

	26
	硫酸银
	
	1
	L
	60
	

	27
	清洗液
	
	1
	L
	70
	

	28
	试剂A
	
	1
	L
	100
	

	29
	试剂B
	
	1
	L
	60
	

	30
	试剂C
	
	1
	L
	80
	

	31
	标液
	2.0mg/L
	1
	L
	10
	

	32
	标液
	0.5mg/L
	1
	L
	10
	

	33
	标液
	1.0mg/L
	1
	L
	10
	

	34
	标液A
	1.0mg/L
	1
	L
	60
	

	35
	标液B
	10.0mg/L
	1
	L
	60
	

	36
	清洗液
	
	1
	L
	200
	

	37
	反应液
	
	1
	L
	180
	

	38
	B显色剂
	
	1
	L
	60
	

	39
	C显色剂
	
	1
	L
	60
	

	40
	氨氮标准液
	
	1
	L
	45
	

	41
	还原剂
	
	1
	L
	30
	

	42
	显色剂
	
	1
	L
	30
	

	43
	氧化剂
	
	1
	L
	60
	

	44
	标液一
	
	1
	L
	24
	

	45
	标液二
	
	1
	L
	24
	

	46
	标液：
	20、45、150、250mg/L
	1
	L
	48
	

	47
	标液A
	
	1
	L
	40
	

	48
	标液B
	
	1
	L
	50
	

	49
	反应液A
	
	1
	L
	40
	

	50
	反应液B
	
	1
	L
	40
	

	51
	反应液C
	
	1
	L
	40
	

	52
	反应液D
	
	1
	L
	40
	

	53
	清洗液
	
	1
	L
	40
	

	54
	总磷标液
	1.6mg/L
	1
	L
	40
	

	55
	130+R0000
	
	1
	L
	30
	

	56
	130+R3122
	
	1
	L
	30
	

	57
	130+R3101
	
	1
	L
	30
	

	58
	130+R1302
	
	1
	L
	30
	

	59
	130+R3103
	
	1
	L
	30
	


备品备件清单（按此格式报价）：

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	COD步进电机
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	2
	

	2
	COD九通阀
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	2
	

	3
	COD温度变送器
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	2
	

	4
	COD消解池加热丝
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	根
	2
	

	5
	COD电机驱动器
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	2
	

	6
	COD九通阀电机
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	2
	

	7
	COD发射接收光源组
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	套
	2
	

	8
	COD触摸屏
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	2
	

	9
	COD温度变送器
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	2
	

	10
	COD消解池电磁阀芯
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	2
	

	11
	COD蠕动泵电机
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	2
	

	12
	COD消解单元
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	2
	

	13
	COD光电放大板
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	2
	

	14
	COD高压电磁阀
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	3
	

	15
	COD蠕动泵头
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	2
	

	16
	氨氮光度计
	WS-NH3-N181/NH3N-2009
	组
	2
	

	17
	氨氮消解组件
	WS-NH3-N181/NH3N-2009
	套
	2
	

	18
	氨氮排泄阀
	WS-NH3-N181/NH3N-2009
	个
	2
	

	19
	氨氮计量管
	WS-NH3-N181/NH3N-2009
	个
	2
	

	20
	氨氮24V电源
	WS-NH3-N181/NH3N-2009
	个
	2
	

	21
	氨氮三通阀
	WS-NH3-N181/NH3N-2009
	个
	2
	

	22
	氨氮主板
	WS-NH3-N181/NH3N-2009
	个
	2
	

	23
	氨氮加热器
	WS-NH3-N181/NH3N-2009
	个
	2
	

	24
	总磷光度计
	总磷专用
	组
	1
	

	25
	总磷消解组件
	总磷专用
	套
	1
	

	26
	总磷排泄阀
	总磷专用
	个
	1
	

	27
	总磷计量管
	总磷专用
	个
	1
	

	28
	总磷24V电源
	总磷专用
	个
	2
	

	29
	总磷三通阀
	总磷专用
	个
	1
	

	30
	总磷主板
	总磷专用
	个
	1
	

	31
	总磷控制板
	总磷专用
	个
	1
	

	32
	总磷PLC控制模块
	Panasonic-FP-XC38AT
	个
	1
	

	33
	COD电磁阀
	不低于原品牌（哈希）
	个
	2
	

	34
	COD光电放大板
	不低于原品牌（哈希）
	个
	1
	

	35
	COD活塞
	CODmaxII
	个
	2
	

	36
	氨氮控制板
	TRESCONC991v3
	个
	2
	

	37
	氨氮管件包
	Wpack/A111
	套
	5
	

	38
	氨氮膜头
	WTW
	个
	8
	

	39
	氨氮电解液
	WTW
	瓶
	5
	

	40
	氨氮电极
	NH500/TC
	个
	4
	

	41
	氨氮电磁阀
	WTW
	个
	2
	

	42
	PH电极
	WTW
	套
	2
	

	43
	溶解氧电极
	WTW
	个
	1
	

	44
	电导率电极
	WTW
	个
	1
	

	45
	浊度电极
	WTW
	个
	1
	

	46
	温度探头
	WTW
	个
	1
	

	47
	数据采集仪
	不低于原品牌（万维）
	台
	1
	

	48
	UPS不间断电源主机
	3ks
	台
	2
	

	49
	增压水泵
	30kg
	个
	6
	

	50
	意大利高压电磁阀
	CEME
	个
	4
	


备注：中标企业提供以上机械设备、工器具及备品备件，中标后报业主单位备案。
（三）服务要求及标准：

一、水质自动监测设备运行维护要求

1、每日对水站运行条件及设备运行状况进行远程监视，对站点运行情况进行远程诊断和运行维护，填写记录表格：
1)在线检查数据采集与传输状况，确认是否获取了水站全部设备的监测数据。
2)根据数据判断设备运行情况及数据的可靠性。
3)检查前一天数据上传情况，审核并对数据的真实准确性进行判定，对异常数据进行标记备注，对连续2次的超标数据进行记录上报。
4)远程查看水位、站房内设备及附属设施、室外采水管路情况。
5)通过数据平台，根据填报台账内容，对集成系统及设备设施等各类故障进行统计，汇总成表。
6)对故障修复时间和修复后的质控措施进行统计，记录未能在规定时间内解决的故障，汇总成表。
2、检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排水管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常。
3、检查采配水单元是否正常，如自吸泵、取水管路等；定期清洗采配水系统，包括采水头、泵体、沉淀池、过滤头、采样杯、阀门、配套管路等，无法清洗干净的应及时更换。
4、检查数采仪运行状态，是否工作正常；检查上传数据和现场设备数据的一致性；检查通讯线路是否正常。
5、查看水质自动监测设备及辅助设施运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常：进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，及时将气泡排出。
6、检查水站房内空调机保温措施，保持温度稳定，在冰冻期来临前做好采水管路和站房的保温维护工作；检查UPS不间断电源、除藻装置等外部保障设施运行状态，及时更换耗材。
7、检查试剂状况，定期添加更换试剂，完成废液收集并按规定处置，做好试剂更换详实记录。
8、检查站房有无漏雨现象、照明是否完好，对站房地面墙面及各设备设施进行清理整洁，及时关闭门窗。
9、每周全面对站房地面墙面设备设施卫生进行清理。

10、对站房内空调设施定期每季度一次全面养护。

11、每年对防火防雷设施进行检测、维护或更换并出具报告。
12、根据断面水质状况、水站环境条件和设备的要求制定易耗品和消耗品的更换周期，对使用期限有规定的备品备件，严格按照使用规定期限更换。

13、每周对设备进行标定、零点量程校正一次。

14、每月对设备进行一次实验室检测数据比对，查看设备的误差率是否满足要求。

15、每个季度定期清洗或更换设备采样管。

16、建立备件库，对易损坏或耗材及时更换。

17、试剂更换：设备更换试剂周期根据试剂稳定性和保质期确定，试剂的更换周期不得超过30天；试剂更换后，应手动进行一次设备校准和标液核查；试剂更换后张贴详细标签，废液根据生产量适时（最长不超过一季度）转运并妥善处置。
18、保养检修：按厂家提供的使用维修手册规定的内容，根据使用寿命，更换设备中的光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件，检修完成后需对设备进行校准。

19、通讯控制单元
1）每周对网络通讯、数采仪设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常；
2）每月重启设备，检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。
20、每月定期强制断电检查UPS不间断电源系统是否符合技术要求。

21、每月采用温度计测试方式检查空调室内制热冷效果，对室外机锈蚀进行清理，无法满足需求及时更换、维修。

22、每季度对采水管路进行压力测试，查看水管有无裂缝破损。
23、设备数据备份：每月对现地设备监测数据进行一次备份，备份数据单独存储。

24、长时间停机：当设备需停机48小时以上时间，关闭设备进样阀，关闭电源用纯水清洗设备的蠕动泵及试剂管路，并排空，再次运转时需重新校准。
25、发生数据异常及时采取质控措施进行排查，消除异常，记录备案上报。运维人员分析确定为通讯设施或自动监测设备存在状态异常、故障的，6小时内前往现场查明原因，进行故障处理；若为水体超标导质按照远程维护要求进行报告。

26、现场诊断明确，通过更换备件解决的问题（电磁阀失灵、泵管破裂、液路堵塞、光源老化等故障）现场进行维修更换。

27、对于不易检修的故障，或24小时内无法排出的问题，应采用备用设备代替检测，将故障设备进行送厂检查维修。

28、对于更换的备件，需提供相关合格证书、质检报告等证明材料；完成更换配件后，需对设备进行标定、校准。
29、停电设备停机、无法取水、设备故障等原因系统无法运转超过48小时，需人工补测1次，后续每周人工补测2次，直至系统恢复正常；
30、河流处于冰封期无法取水期每周人工补测两次，直至河流冰封解除。

31、操作人员符合国家相关规定和要求。
32、每周对设备进行一次标样溶液核查。
33、各设备连续稳定运行时间符合规定和管理要求。
34、化学需氧量、总磷、氨氮、五参数等设备监测频次符合要求。
35、水质自动监测设备在无故障或特殊情况下运转率达到管理要求。
36、运维人员配置满足规范和管理要求。

37、远程维护记录按每日填写；现场运行维护记录到站填写，现场留存按月汇总，档案记录主要包括以下(运行单位可根据实际需求及管理单位需要自行设计各类记录表)：站基本情况信息表：包含名称、监测流域及水域名称、水站地址、经纬度、集成单位、运维单位、类型、站房面积、占地面积、采水方式、取水口与岸边距离、取水口到站房距离、通讯方式、投运时间、监测项目、仪器配置、设备型号及出厂编号、生产商、测量原理、设定量程等信息。水质自动监测设备参数设置记录表：包含设备名称及型号、测量原理及分析方法、仪表关键参数。
38、运维中填写书面表格、材料：水质自动监测站远程巡视记录表、水质自动监测站巡检维护记录表、水质自动监测站试剂及标准样品更换记录校准、标液核查结果记录表、水质监测数据报表、设备检修记录、实验室检测比对报告、记录分析表、设备性能考核结果记录表、易耗品备品备件更换记录表、月度水质运维报告、水质自动监测站质控报告等。

39、每月对设备进行实验室数据比对，分析设备误差情况。
40、安全工作落实：

1）妥善处理废液；
2）设备设施做好防雷、防触电措施；
3）落实双人双锁制度，保障设备财产安全；
2）报送危化品和安全统计台账，落实安全整治各项任务台账。

二、水质自动监测设备运行维护服务标准
1、每日固定时间监测不低于两组数据，数据及时有效，做好详实记录；实时观察数据变化情况，详实汇报超过两次以上的超标情况；在线排查设备异常，一小时内现场处理故障。
2、水站电路系统正常，接地线路完好，检查采样和排水管路无漏液、堵塞现象，排水排气装置工作正常。
3、采配水单元工作稳定正常，如自吸泵、取水管路等；每月清洗采配水系统，包括采水头、泵体、沉淀池、过滤头、采样杯、阀门、配套管路等，无肉眼可见杂物，无法清洗干净的立即更换。
4、数采仪工作正常，采集上传数据和现场设备数据误差不超过1%；通讯线路畅通。
5、设备进样管路、试剂管路中液体无气泡。
6、站房内空调制热冷效果稳定精确，与温度计误差不超过5%，室温保持20℃；在冰冻期采水管路顺畅无冰冻；UPS不间断电源系统提供不低于4小时断电稳压电源；除藻装置效率98%以上。
7、试剂量不低于总量四分之一，添加、更换周期不超过30天，标识张贴规范，按照《危化品管理规定》废液应妥善处理。
8、站房内屋顶完好整洁，无灰尘污渍，灯光照明完好、整洁，保持地面、墙面无灰尘及各设备设施进行清理整洁，关窗上锁，站房门上双锁。
9、每周对站房内全部设备设施卫生清理一次，墙顶、墙面、地面、设备、空调门窗、桌椅等无灰尘、污渍。
10、每季度全面养护空调室内外机，检查重要零部件，24小时内更换故障、不达标准的零件。
11、每年两次，每6个月对设备设施的防雷设施进行检测、维护或更换，出具有资质的检测报告。
12、严格按照使用规定期更换易耗品和备品备件，每季度根据各监测点水质状况、水站环境条件制定一次更换计划，计划中说明更换配件的名称、型号参数、周期、数量、用途。
13、每周至少进行一次手动标定和零点漂移校正，误差在±5%。
14、每月进行一次实验室检测数据比对，各参数指标误差不高于±30%。
15、每个季度对进排水管路内外进行清洗，无破损、水阻、脏污。
16、仓库备件充足，全站设备涉及的配件备品不少于2套，使用后一周内补足；
17、试剂的更换周期不得超过30天；试剂更换后，应手动进行一次设备校准和标液核查；试剂更换后张贴标签，内容详细；废液最长不超过一季度转运专业处置。
18、按厂家提供的使用维修手册规定的内容，根据使用寿命，更换设备中的光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件，检修完成后对设备进行校准。
19、对网络通讯、数采仪设备进行断电重启，网络传输故障时间每周不超过2小时。
20、按照UPS不间断电源系统每月强制断电重启至少一次。
21、每周采用温度计测试室内温度，保持室内15-20度室温，空调每周按照保养手册养护一次，外观无灰尘、锈渍。
22、采样管路压力测试符合设备采水要求，采水泵周围水面洁净，无任何杂物水草等。
23、每月对现地设备监测数据进行一次备份，数据保持完整、准确。
24、设备报备停机，用纯净水清洗管路、设备蠕动泵及试剂管路并完全排空，切断设备电源。
25、平台监测发现通讯设施或自动监测设备存在状态异常、故障、超标数据，6小时内前往现场查明原因，进行问题处理；水质超标按照远程维护要求进行报告。
26、对通过更换备件解决的问题（电磁阀失灵、泵管破裂、液路堵塞、光源老化等故障）12小时之内完成维修更换。
27、不易检修的故障，维修需要超过24小时的，采用备用设备代替检测，将故障设备进行送厂检查维修，维修时间不超过2周；
28、更换的配件需提供合格证书、质检报告、质量证明材料、采购合同等，废旧配件入仓库登记。
29、停电设备故障维修等原因无法运转超过48小时，人工补测1次，后续每周人工补测2次。
30、河流因冰冻无法采水，现场创造采水条件，或停机同时采取每周人工补测两次。
31、操作人员按国家相关规定，持证上岗，保持24小时通讯畅通，及时接听电话。
32、每周对设备进行一次标样溶液核查，质控样测定的相对误差不大于标准值的±10%。
33、各设备平均无故障连续稳定运行时间≥168小时/次（一周），特殊情况导致中断运行，填写相应表格说明。
34、化学需氧量、总磷、氨氮、五参数等设备每天不少于4次自动监测。
35、各水质自动监测设备在无故障或特殊情况下设备总体运转率不低于90%。设备运转率公式：设备运转率 =正常运行天数/考核季度天数×100%。
36、运维人员严格按照运维方案内容执行工作，人员、车辆、运维资料等严格达到规范、要求，对于业主要求配合的相关工作积极对待。
37、运行维护档案中的表格应采用统一的标准表格，记录应清晰、完整，现场及时填写；与仪器相关的记录应放置在现场，所有记录均应妥善保存。
38、每周定期按照标准进行的日常巡检、设备校验和维修、标定等设备运维中涉及的工作采集详实图片并编制记录档案。
39、每月对设备进行实验室数据比对，编制记录档案（包括水样检测值、分析误差率、是否合格等内容）。
40、每周定期报送危化品统计表、安全整治工作情况表，每月定期报送安全生产工作小结、安全整治方案落实情况表。

三、故障处置标准：
服务时间：项目经理联系方式保持24小时畅通。
应急响应时间:城郊段小于等于1小时;丰沛邳新睢段小于等于2小时；故障恢复时间:一般故障不高于2小时；较大故障不高于24小时；重大故障不高于48小时。
项目部要服从业主管理工作，对于业主下发的报修、指令、整改通知书，要第一时间响应并落实完成。
四、安全管理标准：
全年不发生人身伤亡事故。
安全制度汇编:项目部要制定安全制度管理汇编；主要包括安全生产管理制度、安全作业管理制度、安全事故处理报告制度、安全器具管理制度、特种设备安全制度、消防教育培训制度、消防器材管理制度、易燃易爆物品管理制度和重点防火部位管理制度。
安全责任:建立健全安全生产网络，明确安全生产岗位职责，安全网络由项目经理、技术负责人、安全员等组成，负责安全生产技术措施的管理和检查。
应急预案:根据工程运行特点，结合实际情况，制定反事故预案，维护人员应熟练掌握。
作业安全规范:项目部维护人员应熟悉掌握相关作业安全规范。
安全培训:维护人员应定期接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考核合格后可上岗，每个维护年度内不低于1次。
安全警示标志:做好现场各类安全警示标志设置及维护工作；保证安全警示标志完备、清晰。
安全措施:运维过程中要采取防触电、防高空坠落、防机械伤害和防起重伤害等安全措施。
安全检查:项目部要开展汛期、专项安全大检查以及业主要求的安全检查等，发现安全隐患及时处理，并形成安全检查小结。
五、档案管理
针对本项目，参照《企业档案管理办法》、《水利工程建设项目档案管理规定》、《水利档案工作规定》等，设立本项目专项档案。主要包括：项目实施方案、设备设施清单、日常巡查记录、维护记录、应急抢修记录、备品备件更换记录、季度服务管理报告、专项财务台账资料等。

资料形式主要包括文本、图像、视频等。

采购包5：

（一）资产清单：
（1）15个检测断面统计表：
	地区
	检测断面

	丰县
	丰县开发区污水处理厂出水口

	
	丰县城镇污水处理厂出水口

	
	丰沛边界闸

	沛县
	沛铜边界闸

	
	沛县沛城污水处理厂

	淮海国际港务区
	桃园河疏港路桥

	
	班山上闸首

	铜山区
	梅庄老不牢河地涵

	
	团埠检测控制闸

	
	塔山闸

	贾汪区
	十里沟检测控制闸

	邳州市
	韩行检测控制闸

	
	睢邳边界闸

	新沂市
	建秋河检测控制闸

	
	大马庄地涵


（2）15项常规检测因子：
	序号
	检测因子
	序号
	检测因子

	1
	色度
	9
	硫化物

	2
	化学需氧量
	10
	氯化物

	3
	五日生化需氧量
	11
	阴离子表面活性剂

	4
	氨氮
	12
	苯胺类

	5
	总氮
	13
	氯苯

	6
	总磷
	14
	甲苯

	7
	石油类
	15
	全盐量

	8
	高锰酸盐指数
	
	


（3）32项全样分析检测因子：
	序号
	检测因子
	序号
	检测因子
	序号
	检测因子

	1
	色度
	12
	苯胺类
	23
	总汞

	2
	化学需氧量
	13
	氯苯
	24
	总砷

	3
	五日生化需氧量
	14
	甲苯
	25
	总硒

	4
	氨氮
	15
	全盐量
	26
	总镍

	5
	总氮
	16
	苯
	27
	总镉

	6
	总磷
	17
	二甲苯
	28
	总铅

	7
	石油类
	18
	丙烯醛
	29
	锌

	8
	高锰酸盐指数
	19
	总氰化物
	30
	六价铬

	9
	硫化物
	20
	挥发酚
	31
	粪大肠菌群数

	10
	氯化物
	21
	三氯乙醛
	32
	硼

	11
	阴离子表面活性剂
	22
	总铜
	
	


（二）运维（人、材、机）要求：
机构设置及人员配置
	序号
	名称
	数量
	资格要求
	备注

	1
	项目负责人
	1
	化学、检验、环境类专业且有项目经历，近五年担任过工程水质采样及实验室检测主要负责人
	1.针对该项目设置独立项目机构；
2.配置人员年龄18周岁至60周岁；
3.身体健康无重大疾病，无不良嗜好，具备良好的职业操守和责任心。

	2
	技术督导
	2
	具备大专以上学历，具备相应专业技术资格
	

	3
	质量管理人员
	2
	具备大专以上学历，具备相应专业技术资格
	

	4
	报告编制人员
	2
	具备大专以上学历，具备相应专业技术资格
	

	5
	样品采集人员
	4
	具备大专以上学历，具备相应专业技术资格
	

	6
	检测人员
	5
	具备大专以上学历，具备相应专业技术资格
	


机械设备及工器具配置表：
	序号
	工具设施名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	实验室
	CMA认证
	座
	1
	

	2
	原子吸收分光光度计
	
	套
	1
	

	3
	气相色谱仪
	
	台
	1
	

	4
	原子荧光分光光度计
	
	套
	1
	

	5
	紫外-可见分光光度计
	
	套
	1
	

	6
	离子计
	
	套
	1
	

	7
	PH计
	
	套
	1
	

	8
	生化培养箱
	
	台
	1
	

	9
	水质采样车辆
	
	辆
	2
	

	10
	水质应急采样车
	
	辆
	1
	

	11
	专用固定剂采样箱
	
	套
	4
	

	12
	一次性滴管
	
	个
	若干
	

	13
	广泛pH试纸
	
	套
	若干
	

	14
	精密pH试纸
	
	套
	若干
	

	15
	冷藏避震箱
	
	台
	1
	

	16
	水质采样器具
	
	套
	3
	2用1备

	17
	样品冷藏设备
	
	套
	3
	2用1备

	18
	标签
	
	个
	若干
	

	19
	密封条
	
	个
	若干
	

	20
	水质采样记录本
	
	本
	4
	

	21
	安全绳索
	
	套
	2
	

	22
	测距仪
	
	台
	2
	

	23
	流量计
	
	个
	2
	

	24
	摄像机
	
	台
	2
	

	25
	GPS设备
	
	台
	2
	

	26
	救生衣
	
	套
	5
	


备注：样品采集固定剂、实验室分析试剂等由中标企业自行按需配置。

水质采样及实验室检测服务包括检测频次、水质样品采集保存及实验室检测、报告编制及数据报送、档案管理和保密要求等。

应急采样检测属突发性事件，采样检测费用由中标公司承担。

（三）服务要求及标准：
服务要求

1、检测频次

（1）每月两次检测15项常规指标分析，每季度一次32项全样分析。

（2）针对水质突发性事件随即开展应急采样检测工作。

2、水质样品采集保存及实验室检测

（1）根据确定的采样点位、监测项目、频次、时间和方法进行采样，制定采样计划；

（2）采样人员应充分了解监测任务的目的和要求，了解监测点位的周边情况，掌握采样方法、检测项目、采样质量保证措施、样品的保存技术和采样量等；

（3）采集样品时，应满足相应的规范要求，并对采样准备工作和采样过程实行必要的质量监督；

（5）样品运输过程中应采取措施保证样品性质稳定、避免沾污、损失和丢失，样品交接记录、标签及其包装应完整；

（6）样品分区存放，并有明显标志，以免混淆；

（7）实验室运行检测工作需满足国家相关质量要求。
（8）水质样品采集保存需满足《水质采样技术规程》（SL-187）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ91-2002）和《水质采样 样品的保存和管理技术规定》(HJ493-2009)的要求。
3、报告编制及数据报送

（1）每月30日之前编制完成并报送当月水质检测通报表、水质超标原因分析、检测报告、边界区域水质状况表。

（2）检测样品过程中，一旦发现有超标情况，需及时上报检测结果和超标原因分析。

4、档案管理

针对本项目，应做好档案管理工作。

5、安全保密管理

针对本项目，应做好数据安全保密工作。

服务标准

1、水质采样保存及实验检测管理

（1）落实采样计划，及时完成每月两次常规采样、应急采样工作，保证点位置准确，每个采样点位使用GPS定位留存。

（2）认真填写“水质采样记录表”，用铅笔或签字笔在现场记录，字迹端正、清晰，项目完整。

（3）采样结束前，需核对采样计划、记录与水样，如有错误或遗漏。需立即补采重采。

（4）如采样现场水体不均匀，无法采到有代表性的样品，则需详细记录水体状况和实际采样情况，及时将现场情况向甲方反映。

（5）测定油类的水样，需在水面至300mm单独采集柱状水样，全部用于测定，且容器不能用采集的水样清洗。

（6）测定DO、BOD5和有机污染物等项目时，水样必须注满容器，上部不留空间，并有水封口。

（7）如水样中含沉降性固体（泥沙等），则需分离去除后方可采样。

（8）测定油类、BOD5、DO、硫化物、粪大肠菌群等项目时需单独采样。

（9）保存剂添加过程中，所用器具不可混用，避免交叉污染。

（10）适量添加保存剂，切勿过多，以免影响实验室分析。

（11）每份样品都需附完整的水样标签，内容至少包括项目唯一性编号、监测项目、采样完成时间和是否加入保存剂等信息。

（12）执行标准：尾水导流水质同时执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A （GB18918-2002）、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）。

（13）尾水导流工程水质32项因子的检测方法需根据国家现行有效的相关方法进行检测。

2、档案管理

针对本项目，参照《企业档案管理办法》、《水利工程建设项目档案管理规定》、《水利档案工作规定》等，设立本项目专项档案。主要包括：水质采样及实验室检测项目实施方案、水质采样记录表、应急采样记录表、采样图像及视频、GPS定位资料、每月水质状况通报表、检测报告、边界区域水质状况表、季度服务管理报告、专项财务台账资料等。

资料形式主要包括文本、图像、视频等。

3、安全保密管理

1.保证现场采样作业安全；

2.保证水质检测数据真实有效；
3.严禁水质检测数据擅自外传。
六、其他要求见磋商文件《合同草案条款》。

71

