如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年10月09日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年10月09日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

项目要求（采购需求）

一、项目名称：徐州市南水北调工程管理中心2025年市级水利工程养护
二、项目报价
本项目不接受超过1410301.7元人民币的投标报价，其中：
采购包1不接受超过404875.87元人民币的报价（最终报价）；
采购包2不接受超过523430.86元人民币的报价（最终报价）；
采购包3不接受超过371454.33元人民币的报价（最终报价）；
采购包4不接受超过110540.64元人民币的报价（最终报价）。
投标报价包括供应商为本项目提供的所有服务费用及税金，包括但不限于供应商为完成本工程全过程所需的人工、材料设备、交通、会务、专家评审、抽检检测、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、项目概况

采购包1：刘山、解台、黄河北闸等闸站土建设施养护；
采购包2：刘山、解台、黄河北闸等闸站电气设备养护；
采购包3：刘山、解台、黄河北闸等闸站金属结构养护；

采购包4：刘山、解台、黄河北闸等闸站自动化及视频监控系统养护。

四、项目实施要求
（一）采购包1：刘山、解台、黄河北闸等闸站土建设施养护
1、建筑物沉降观测、河道断面观测

共涉及刘山水利工程管理所、黄河北闸管理所、解台工程管理所等共5座水工建筑物。

经统计，各建筑物现状均已布设工程观测设施，观测设施布置见表
工程观测设施布置情况

	序号
	工程名称
	垂直位移工作基点（个）
	观测标点埋设数量（个）
	河道断面桩数量（个）
	备注

	1
	刘山北站
	3
	94
	4
	

	
	刘山南站
	3
	100
	22
	

	2
	黄河北闸
	3
	44
	8
	

	
	魏工分洪闸
	3
	36
	4
	

	3
	解台站
	20
	82
	18
	


工程观测内容与技术要求

针对以上设置的观测项目，从科学合理，经济节约的角度出发，根据《水利工程观测规程》DB32/T 1713-2011，各建筑物观测项目应进行垂直位移观测和河道固定断面观测，各观测项目需要进行的日常观测工作内容及观测频次要求如下：

①垂直位移观测工作内容

Ⅰ、垂直位移工作基点观测

工作基点校测一次。

Ⅱ、垂直位移观测

汛前、汛后各观测一次。

②河道固定断面观测工作内容

汛后观测一次。

刘山工程管理所

2.1泵站泵房养护

养护内容：
清洗地面、墙面、门窗，擦拭楼梯、扶手、栏杆、桌椅，清洁消防器材、整理工器具柜，清理室内卫生等。

养护标准：养护标准：定期养护，每月清洁2次以上，总计24次及以上。
①地面清洁：定期拖洗，表面无明显灰尘、污垢、水迹。
②墙面清洁：定期除尘，随时清除污渍、浮尘等，定期用清洁剂彻底清洁一次；墙面用手帕纸擦拭100CM无明显灰尘，乳胶漆墙面无污渍，目视无明显灰尘；门窗、玻璃擦拭干净、无积尘积污；天花板无明显灰尘蜘蛛网，四壁无积尘。
③扶梯清洁：定期清洁，每月2次清洗以上，随时擦拭脚印、水迹等污渍，定期彻底刷洗；目视无污迹、无杂物、无纸屑、无任何堆放物。
④消防箱、指示牌等清洁：每月2次除尘以上，目视物体表面干净无污渍、积尘、无明显污染。
⑤垃圾桶清洁：定期彻底清洁剂刷，垃圾随时倾倒，桶内垃圾应在1/2以下，纸筐外表无污渍，内部无明显污渍。
⑥灯饰：定期清洁，灯饰擦拭时必须由电工将电源关掉，拆掉灯罩后进行擦拭；目视无明显灰尘、污渍、手印。
2.2刘山南站、北站及附属涵闸护坡、堤防等水土养护

1养护内容
①定期修剪；

②定期浇水施肥；

③定期病虫害防治。

养护标准：定期养护，每月养护1次以上，总计12次以上
①植物生长势保持正常，达到该树种和规格的平均生长量。叶子状况良好，叶色、大小和薄厚均正常。严重黄叶、焦叶、卷叶以及带有虫尿虫网灰尘的叶片比例控制在10%以下。枝干状态健康，无明显枯枝。

②草坪覆盖率达到90%以上，杂草比例控制在20%以内。草坪生长旺盛，颜色正常，无枯黄现象。无重大病虫害发生。
2.3标识标牌更换

更换标志标牌。

标志标牌统计表
	序号
	名称
	单位
	数量
	规格（米）
	材质
	备注

	1
	警示标语贴
	块
	200
	0.6*0.9m
	室外车贴
	潘桥东闸、西闸、南闸、

小坊涵洞、三八户涵闸、二八户涵闸、刘山南站、北站室外、清污机处

	2
	警示标语贴
	张
	50
	1.0*0.5m
	室外车贴
	

	3
	警示牌
	块
	100
	0.6*0.9m
	kT板
	

	4
	更换钢板(挂)
	块
	18
	1.0*0.5m
	8mmPVC+室外车贴
	


具体做法：整理需安装标识位置→加工作业→安装设施→完工。
2.4安全防护用具购置
为保证南北站正常运行，需购置安全防护用具。

安全防护用具统计表
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	绝缘鞋
	35kV
	双
	43
	

	2
	防溺物资
	救生衣、救生圈、救生绳及不锈钢存放盒
	个
	14 
	

	3
	变压器油
	25#克拉玛依变压器专用油
	桶
	1
	


2.5刘山南站灌溉闸增设水泥护栏4m

浇筑混凝土前，应清除模板内的垃圾及污染物；木模应浇水润湿，但不得积水，并将缝隙塞严以防漏浆；混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不得超过混凝土初凝时间，当超过时应留置施工缝；控制振动棒振捣质量，振动棒插入点间距控制在500mm内，应避免碰撞模板、预埋件等；混凝土浇捣一次成型，板面原浆抹平，终凝前打磨压实。

2.6三合闸塌陷区域回填，埋过水管

外购土方回填压实，同时重新埋设过水管。

2.7刘山南站、刘山北站进出水池捞草

采用自卸汽车外运，清运量约为415m³。
2.8刘山南北站水工建筑水下检查

潜水人员对刘山南站、刘山北站及附属涵闸的进水池、出水池、泵室、拍门等水工建筑物部位检查，整理资料并汇编成报告。

2.9南、北站综合楼大厅损坏地砖更换

南站综合楼门厅、北站机房部分地砖损坏，需更换20m2地砖，原瓷砖铲除，采用水泥砂浆重新贴瓷砖。

2.10刘山北站围栏增设铁蒺藜150m，刘山南站增设铁蒺藜100m

步骤1：清理围栏表面锈迹或污渍，确保安装面平整。

步骤2：按设计间距标记固定点，焊接或螺栓固定支撑架（若需要）。

步骤3：将铁蒺藜带沿围栏顶部铺设，用卡扣或焊接固定，确保无松动。

步骤4：检查尖刺方向（通常朝外倾斜），修剪多余部分，打磨毛刺。

步骤5：如有需要喷涂防锈漆（如铁艺围栏为黑色，需颜色匹配）。

3、解台工程管理所泵站泵房养护

养护内容：
清洗地面、墙面、门窗，擦拭楼梯、扶手、栏杆、桌椅，清洁消防器材、整理工器具柜，清理室内卫生等。

养护标准：
①地面清洁：定期拖洗，表面无明显灰尘、污垢、水迹。
②墙面清洁：定期除尘，随时清除污渍、浮尘等，定期用清洁剂彻底清洁；墙面用手帕纸擦拭100CM无明显灰尘，乳胶漆墙面无污渍，目视无明显灰尘；门窗、玻璃擦拭干净、无积尘积污；天花板无明显灰尘蜘蛛网，四壁无积尘。
③扶梯清洁：定期清洁，随时擦拭脚印、水迹等污渍，定期彻底刷洗；目视无污迹、无杂物、无纸屑、无任何堆放物。
④消防箱、指示牌等清洁：定期除尘一次以上，目视物体表面干净无污渍、积尘、无明显污染。
⑤垃圾桶清洁：定期彻底请清洁剂刷，垃圾随时倾倒，桶内垃圾应在1/2以下，纸筐外表无污渍，内部无明显污渍。
⑥灯饰：定期清洁，灯饰擦拭时必须由电工将电源关掉，拆掉灯罩后进行擦拭；目视无明显灰尘、污渍、手印。
3.1解台站、解台闸、运南灌溉渠大堤护坡养护

养护内容

混凝土护坡表面清理、局部损坏修补、局部防碳化处理及伸缩缝局部处理等。

浆砌块石护坡如有松动、塌陷、隆起、滑坡、底部掏空、垫层散失等现象时，应参照有关规定按原状修复。

养护标准

定期巡查，定期清理，要求达到：
①护坡结构完整:

②浆砌、灌砌块石或混凝土护坡平整，无裂缝;

③干砌块石护坡无杂木杂树滋生:堤身无鼠洞或蚁穴等动物巢穴:堤后无渗水。

④堤防无雨淋沟、塌陷，堤身无鼠洞或蚁穴等动物巢穴堤后无渗水。

3.2进水池打捞清运杂物

解台站进水池仅设置拦污栅，运行期间，大量水草、水面漂浮物、杂物堵塞拦污栅，影响正常开机，为保证解台站机组正常运行，需在开机运行期间进行垃圾清运，年清运量约为624m3。

具体做法：施工准备→保洁人员清理水草→水草打捞上岸→运至垃圾场。

注意事项：河道打捞前应对打捞船只及其他机械设备做必要的检查，发现问题及时处理，定期做好打捞船只保养工作，船上作业人员一律穿着救生衣和必要的防护工具作业；各种操作人员须经安全培训，不得无证上岗，各种作业人员应佩戴相应的安全防护用具和劳保用品，严禁操作人员违章作业，管理人员违章指挥，所有人员一律禁止饮酒作业，一经发现，立即严惩；雷电、雨天、大雾、大风等恶劣天气情况下不得出船作业。
3.3安全防护用具

购置10双绝缘靴（35kV），18个水基型（3公升）灭火器，1个推车式35公升干粉型（变电所用）。
3.4公共卫生间改造

解台工程管理所内部粉刷修复脱落，卫生间照明设施修复。

[image: image1.png]



厕所位置示意图

3.5解台站护坡维修

泵站东侧的护坡因水土流失原因底部被掏空，50平方护坡局部坍塌，本次需进行维修处理。

[image: image2.png]



塌坡位置图
3.6解台水土保持养护

养护内容
①定期修剪

②定期浇水施肥

③定期病虫害防治

养护标准
①植物生长势保持正常，达到该树种和规格的平均生长量。叶子状况良好，叶色、大小和薄厚均正常。严重黄叶、焦叶、卷叶以及带有虫尿虫网灰尘的叶片比例控制在10%以下。枝干状态健康，无明显枯枝。

②草坪覆盖率达到90%以上，杂草比例控制在20%以内。草坪生长旺盛，颜色正常，无枯黄现象。无重大病虫害发生。

4.黄河北闸工程管理所
4..1标志标牌制作安装

黄河北闸更换标识标牌10块，镀锌钢管支架，不锈钢面板，展示牌为2.0*1.0米，混泥土基础。

[image: image3.jpg]



标识标牌示意图
4.2北坝涵洞管理房屋面瓦整理

人工整理瓦片，局部脱落地方需原样恢复。

4.3北坝涵洞运行进水道杂物清运
为保证水闸安全、通畅运行，每年汛前、汛后及降雨后需对北坝涵洞进水口树根、木棍、水草进行清运，年清运量100m3，垃圾转运至弃渣场地。

注意事项：河道打捞前应对打捞船只及其他机械设备做必要的检查，发现问题及时处理，定期做好打捞船只保养工作，船上作业人员一律穿着救生衣和必要的防护工具作业；各种操作人员须经安全培训，不得无证上岗，各种作业人员应佩戴相应的安全防护用具和劳保用品，严禁操作人员违章作业，管理人员违章指挥，所有人员一律禁止饮酒作业，一经发现，立即严惩；雷电、雨天、大雾、大风等恶劣天气情况下不得出船作业。

4.4魏工分洪闸地坪维修

魏工分洪闸管理所内部地坪修复。

[image: image4.png]


[image: image5.jpg]



地坪现状图
4.5黄河北闸水土保持养护

对黄河北闸、魏工分洪闸、北坝涵洞护坡、堤防水土保持进行养护，养护范围约30000㎡。

养护内容
①定期修剪

②定期浇水施肥

③定期病虫害防治

养护标准
①植物生长势保持正常，达到该树种和规格的平均生长量。叶子状况良好，叶色、大小和薄厚均正常。严重黄叶、焦叶、卷叶以及带有虫尿虫网灰尘的叶片比例控制在10%以下。枝干状态健康，无明显枯枝。

②草坪覆盖率达到90%以上，杂草比例控制在20%以内。草坪生长旺盛，颜色正常，无枯黄现象。无重大病虫害发生。

4.6黄河北闸通航孔钢丝绳更换

更换2根50米钢丝直径12mm，滑轮1个。

4.7拦河设施维修

拦河设施（拦河小闸门）弯曲损坏，无法正常运行，需进行维修。
[image: image6.jpg]



黄河北闸拦河设施
4.8北坝涵洞新增水土保持

栽种杨树2亩，共220株，包活期二年。定期修剪、定期浇水施肥、定期病虫害防治。

5.养护期内出现损毁，根据采购人要求进行应急抢修。
（二）采购包2：刘山、解台、黄河北闸等闸站电气设备养护
1、电气预防性试验及防雷接地试验
对刘山站、解台站、黄河北闸管理所内变压器、高低压配电柜和电动机进行除尘清洁作业，严格按照《电力设备预防性试验规程》开展电气设备预防性试验，并形成资料汇编（按管理所分别提供）。电气设备系统清单见下表。

徐州市南水北调工程管理中心电气设备清单表
	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	主变压器
	S11-4000/35
	台
	1
	刘山南站

	2
	站用变压器
	SCB10-315/35
	台
	1
	刘山南站

	3
	35KV进线隔离柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山南站

	4
	35KV计量柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山南站

	5
	35KV开关总柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	含保护装置

	6
	35KV母线PT柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山南站

	7
	35KV主变柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	含保护装置

	8
	35KV站变柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山南站

	9
	10KV电容补偿进线柜
	KYN28A-12
	套
	1
	含保护装置

	10
	10KV电机控制柜
	KYN28A-12
	套
	6
	含保护装置

	11
	10KVPT柜
	KYN28A-12
	套
	1
	刘山南站

	12
	10KV进线柜
	KYN28A-12
	套
	1
	含保护装置

	13
	0.4KV电容补偿柜
	
	套
	1
	刘山南站

	14
	10KV无功补偿柜
	DGWZ-12/2250-4AK
	套
	4
	刘山南站

	15
	低压柜
	MNS
	套
	4
	刘山南站

	16
	主变避雷器
	35KV
	组
	1
	刘山南站

	17
	站内高压电缆
	35KV
	根
	2
	刘山南站

	18
	站内高压电缆
	10KV
	根
	8
	刘山南站

	19
	安全工器具
	
	套
	1
	刘山南站

	20
	主变系统（油浸式变压器）
	主变系统S13-6300/35                                                                                            
	套
	1
	刘山北站

	21
	站变系统（干式变压器）
	站变系统SCB12-400/35
	套
	1
	刘山北站

	22
	10KV电机控制柜
	KYN28A-12
	套
	5
	含保护装置

	23
	10KVPT柜
	KYN28A-12
	套
	1
	含保护装置

	24
	10KV进线柜
	KYN28A-12
	套
	1
	含保护装置

	25
	励磁装置
	WKLF-102
	套
	5
	刘山北站

	26
	机组检测分析系统柜
	TMS5100
	套
	2
	刘山北站

	27
	低压配电柜
	MNS
	套
	3
	刘山北站

	28
	低压电容补偿柜
	YCJ
	套
	1
	刘山北站

	29
	低压计量柜
	MNS
	套
	1
	刘山北站

	30
	微机监控柜
	SJ-500
	套
	3
	刘山北站

	31
	直流馈电柜
	GZDW-220W-102AH
	套
	1
	刘山北站

	32
	直流充电柜
	GZDW-220W-101AH
	套
	1
	刘山北站

	33
	直流电池柜
	GZDW-220W-100AH
	套
	1
	刘山北站

	34
	微机保护柜（线路、站变及母线保护柜，主变保护柜）
	SJ-500
	套
	2
	刘山北站

	35
	35KV隔离柜
	KYN61-40.5
	套
	2
	刘山北站

	36
	35KV翻水计量柜
	KYN61-40.5
	套
	2
	刘山北站

	37
	35KVPT柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山北站

	38
	35KV站变柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山北站

	39
	35KV主变柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山北站

	40
	35KV翻水进线柜
	KYN61-40.5
	套
	2
	刘山北站

	41
	真空破坏阀现场控制柜
	HXDP.SD
	套
	5
	刘山北站

	42
	真空泵动力柜
	XL-21
	套
	1
	刘山北站

	43
	叶调控制柜
	TS-KZG
	套
	5
	刘山北站

	44
	现场温度监视柜
	
	套
	5
	刘山北站

	45
	主电机通风动力箱
	TD-IFDLX
	套
	1
	刘山北站

	46
	室外刀闸
	35KV
	组
	2
	刘山北站

	47
	主变避雷器
	35KV
	组
	2
	刘山北站

	48
	站内高压电缆
	35KV
	根
	4
	刘山北站

	49
	站内高压电缆
	10KV
	根
	6
	刘山北站

	50
	安全工器具
	
包括不限于令克棒，绝缘鞋、绝缘靴，接地棒，验电器，绝缘垫等，须贴标
	套
	1
	刘山北站

	51
	1#-2#主变
	S11-2800/35
	台
	2
	解台站

	52
	3#-4#主变
	SL1-2800/35
	台
	2
	解台站

	53
	35KV真空断路器
	ZW39-40.5(W)
	台
	4
	解台站

	54
	高压隔离开关
	GW5-40.5WⅢ
	套
	7
	解台站

	55
	避雷器
	HY5W2-52.7/134
	组
	2
	解台站

	56
	所用变
	S9-250/35
	台
	1
	解台站

	57
	高压线路（电缆3.3km，架空线路4.7km）
	35kv
	km
	8
	解台站

	58
	电机控制柜
	BSL-1-09
	套
	11
	解台站

	59
	电机控制柜
	MNS
	套
	11
	解台站

	60
	电机综合保护器
	DGR-2242
	台
	11
	解台站

	61
	电机软启动器
	
	台
	11
	解台站

	62
	无功补偿柜(集中）
	PGL
	台
	7
	解台站

	63
	无功补偿柜(就地）
	
	台
	4
	解台站

	64
	直流屏
	HZ-GZDW-4DC220V/4AH
	套
	1
	解台站

	65
	主变保护柜
	GGD
	套
	1
	解台站

	66
	计量柜
	GGD
	套
	1
	解台站

	67
	低压动力柜
	GGD
	套
	3
	解台站

	68
	联动操作台
	XL
	套
	1
	解台站

	69
	安全工器具
	包括不限于令克棒，绝缘鞋、绝缘靴，接地棒，验电器，绝缘垫等，须贴标
	套
	2
	解台、黄河

	70
	电气控制系统
	
	套
	1
	黄河北闸

	71
	变压器
	S13-M-125/10
	台
	1
	民便河闸

	72
	电气控制系统
	
	套
	1
	民便河闸

	73
	变压器
	S11-M-50/10
	台
	1
	北坝涵洞

	74
	电气控制系统
	
	套
	1
	北坝涵洞

	75
	变压器
	S13-M-80/10
	台
	1
	魏工分洪闸

	76
	电气控制系统
	
	套
	1
	魏工分洪闸

	77
	电气控制系统
	
	套
	1
	黑马河地涵

	78
	电气控制系统
	
	套
	1
	五工河涵洞

	79
	高压同步电机
	1000kW
	台
	5
	刘山北站

	80
	高压异步电机
	450kW
	台
	6
	刘山南站

	81
	低压压异步电机
	280kW
	台
	22
	解台站

	82
	防雷试验
	刘山、解台、黄河北防雷试验
	项
	1
	


防雷试验内容：建构筑物的屋面避雷装置敷设情况及接地电阻；防雷装置引下线及接地体敷设情况；电源系统接地及避雷器安装情况；总等电位及局部等电位安装情况；设备接地及静电接地情况；屏蔽及信号避雷器安装情况。
	徐州市南水北调工程管理中心防雷检测清单

	装置
	检测项目
	项目范围

	接闪器
	防雷接闪杆
	解台站：35kv变电器、生产厂房、办公楼；

刘山北站：生产厂房、办公楼；

刘山南站：生产厂房、办公楼；

黄河北闸：生产厂房（包括黄河北闸、民便河闸、魏工分洪闸、北坝涵洞、黑马河地涵、五工河涵洞）

	
	接闪杆材型及规格
	

	
	屋面接闪带（网） 规格
	

	
	建筑物避雷带网格
	

	
	接闪杆屋顶平面保护范围（半径）
	

	
	被保护物在接闪杆保护范围内
	

	
	避雷针是否接地
	

	
	突出屋面非金属物安装接闪器
	

	
	其他接闪装置
	

	引下线
	引下线根数
	

	
	引下线材型及规格
	

	
	引下线平均间距
	

	
	引下线敷设方式
	

	接地装置
	接地共用形式
	

	
	接地极形式
	

	
	接地线材型及规格
	

	
	接地电阻
	

	电源线路
	电源接地制式
	

	
	配电箱（柜、屏）接地
	

	
	电源进线及屏蔽方式
	

	
	电源 SPD 型号及安装情况
	

	
	电源防雷电波侵入接地电阻
	

	电梯系统
	配电柜
	

	
	控制柜
	

	
	导轨
	

	
	电源 SPD 型号及安装情况
	

	其他设施
	一楼配电室
	

	
	楼层分配柜
	

	
	屋顶铁塔
	

	
	屋顶短针
	

	
	土壤导电率
	

	
	过度电阻
	


2、刘山工程管理所

2.1发电机养护
养护内容
定期检查柴油机各部油位是否正常，油质是否合格，不满足要求的，应补油或换油；检查绝缘电阻是否符合要求，更换不符合要求的部件；及时修复有卡阻的发电机转子、风扇与机罩间隙；擦拭干净集电环换向器，及时调整电刷压力；检查机旁控制屏元件和仪表安装是否紧固，更换损坏的熔断器；更换动作不灵活、接触不良的机旁控制屏的各种开关。

①每月试运行1次。

②确保设备内外整洁，无油污，各部位不漏油，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；‌

③柴油发电机组油位正常，绝缘电阻符合要求，控制屏、仪表显示正常，开关动作灵敏，运行时应无异常声音和振动。

2.2变压器及配电装置养护

需对站内高低压柜进行日常养护，主要包括站内31台高压柜、8台低压柜以及6台电容补偿柜等配电装置定期除尘、更换损毁配件。

养护内容：

表2.3.2 -1刘山工程管理所电气设备清单表
	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	主变压器
	S11-4000/35
	台
	1
	刘山南站

	2
	站用变压器
	SCB10-315/35
	台
	1
	刘山南站

	3
	35KV进线隔离柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山南站

	4
	35KV计量柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山南站

	5
	35KV开关总柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	含保护装置

	6
	35KV母线PT柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山南站

	7
	35KV主变柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	含保护装置

	8
	35KV站变柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山南站

	9
	10KV电容补偿进线柜
	KYN28A-12
	套
	1
	含保护装置

	10
	10KV电机控制柜
	KYN28A-12
	套
	6
	含保护装置

	11
	10KVPT柜
	KYN28A-12
	套
	1
	刘山南站

	12
	10KV进线柜
	KYN28A-12
	套
	1
	含保护装置

	13
	0.4KV电容补偿柜
	
	套
	1
	刘山南站

	14
	10KV无功补偿柜
	DGWZ-12/2250-4AK
	套
	4
	刘山南站

	15
	低压柜
	MNS
	套
	4
	刘山南站

	16
	主变避雷器
	35KV
	组
	1
	刘山南站

	17
	主变系统（油浸式变压器）
	主变系统S13-6300/35                                                                                            
	套
	1
	刘山北站

	18
	站变系统（干式变压器）
	站变系统SCB12-400/35
	套
	1
	刘山北站

	19
	10KV电机控制柜
	KYN28A-12
	套
	5
	含保护装置

	20
	10KVPT柜
	KYN28A-12
	套
	1
	含保护装置

	21
	10KV进线柜
	KYN28A-12
	套
	1
	含保护装置

	22
	励磁装置
	WKLF-102
	套
	5
	刘山北站

	23
	机组检测分析系统柜
	TMS5100
	套
	2
	刘山北站

	24
	低压配电柜
	MNS
	套
	3
	刘山北站

	25
	低压电容补偿柜
	YCJ
	套
	1
	刘山北站

	26
	低压计量柜
	MNS
	套
	1
	刘山北站

	27
	直流馈电柜
	GZDW-220W-102AH
	套
	1
	刘山北站

	28
	直流充电柜
	GZDW-220W-101AH
	套
	1
	刘山北站

	29
	直流电池柜
	GZDW-220W-100AH
	套
	1
	刘山北站

	30
	35KV隔离柜
	KYN61-40.5
	套
	2
	刘山北站

	31
	35KV翻水计量柜
	KYN61-40.5
	套
	2
	刘山北站

	32
	35KVPT柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山北站

	33
	35KV站变柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山北站

	34
	35KV主变柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山北站

	35
	35KV翻水进线柜
	KYN61-40.5
	套
	2
	刘山北站

	36
	室外刀闸
	35KV
	组
	2
	刘山北站

	37
	主变避雷器
	35KV
	组
	2
	刘山北站


a.配电柜养护：

①柜面漆或喷塑无损坏、污损，设备铭牌完好，仪表指示刻度、指示灯、指示器指示正常，操作手柄完好灵活；

②电压、电流表正常，无故障报警指示，断路器灭弧罩完整，导电部分各连接点牢固，信号完好，抽屉或开门推拉灵活、轻便、无卡阻和碰撞现象；

③机械联锁装置、闭锁结构可靠，各部件无松动、发热情况， 发现问题后进行维修；

④清理柜体内外及后方污秽，全部重新喷涂面漆；补充完善设备铭牌和线号，紧固导电部分各连接点。

⑤刘山南站35kV站变柜手车开关轨道变形养护处理。
b.电容柜养护：

①柜面漆或喷塑无损坏、污损，设备铭牌完好，仪表指示刻度、指示灯、指示器指示正常，操作手柄完好灵活；

②电压、电流表正常，无故障报警指示，断路器灭弧罩完整，导电部分各连接点牢固，信号完好，抽屉或开门推拉灵活、轻便、无卡阻和碰撞现象；

③机械联锁装置、闭锁结构可靠，各部件无松动、发热情况，发现问题后进行维修；

④清理柜体内外及后方污秽，全部重新喷涂面漆；补充完善设备铭牌和线号，紧固导电部分各连接点。

c.变压器养护

定期检查,外壳清洁、除锈、油漆,试验配合、漏油处理、干燥剂更换、补充变压器油等。

d.励磁装置养护

元器件检查、清理、调试，更换不合格及损毁元器件;灭磁电阻器、通风装置、二次回路检查、清理、维修。

e.户外隔离开关 电压(35kV)

一、二次引线及附件拆除,绝缘部件检查,清理,动静触头检查、保养、更换;操作机构、传动部分及接触电阻检查、修理,更换不合格部件;整体组装,组装后清洗、补漆、防锈处理;一、二次引线恢复。

养护标准：

a.配电柜养护标准

配电柜外观整洁，内部控制原件运转正常，保护措施规范齐全，无灰尘杂物。
b.电容柜养护标准

配电柜外观整洁，内部控制原件运转正常，保护措施规范齐全，无灰尘杂物。

c.变压器养护标准

①外观洁净，保护层完好，散热器无变形，变压器放油阀、取油阀关闭严密，油箱无渗漏油现象，

②进出线套管、防爆管完好。相序标识清晰正确，桩头接线牢固，示温片齐全，标志清楚完好，无发热现象，

③变压器油质、油位及高压套管油色、油位正常；油位计、温度计盘面干净、清晰，指示正确；

④变压器表面线路、管道排列整齐,固定可靠,端子箱整洁,内部接线整齐、牢固。变压器铁芯接地、外壳接地是否牢固可靠，标志明显；

⑤变压器性能安全稳定，运转正常；
d.励磁装置养护标准

①外观洁净，指示灯及仪表显示正常，主电路元器件完好，绝缘电阻测试合格;

②控制回路运行正常；

③励磁变压器运行正常。
e.户外隔离开关 电压(35kV)养护标准

①外观洁净，油漆完整、标志正确清楚；

②部件完整，零件齐全，瓷件无损伤，接地良好，绝缘良好；

③操作机构灵活，闭锁装置(电磁闭锁除外)，可靠辅助接点好用；运行正常。
3、解台工程管理所

3.1配电装置养护

对低压柜及补偿柜日常养护，主要包括站内27台低压柜以及11台电容补偿柜、5台变压器、7台隔离开关、4台真空开关养护。

养护内容：
a.低压配电柜养护

①清洁配电柜和控制柜的外观和内部，清除灰尘和杂物，保持设备的通风良好，并检查风扇和散热器的工作情况。

②.检査配电柜和控制柜的紧固件,如螺栓、螺母等，确保其紧固可靠。

③检查配电柜和控制柜中的电器元件,如开关、断路器、继电器等，并对易损件进行更换，确保基正常工作。

④检查配电柜和控制柜的接线端子,确保端子不松动、接触良好,。

⑤检査配电柜和控制柜的绝缘情况，如绝缘电阻、绝缘距离等，确保设备的绝缘性能良好。

⑥检査配电柜的接地系统，如接地电阻、接地线的连接情况等，确保设备的接地良好。

b.电容柜养护：

①清洁配电柜和控制柜的外观和内部，清除灰尘和杂物，保持设备的通风良好，并检查风扇和散热器的工作情况。

②.检査配电柜和控制柜的紧固件,如螺栓、螺母等，确保其紧固可靠。

③检查配电柜和控制柜中的电器元件,如开关、断路器、继电器、无功补偿自动控制器、仪表等，并对易损件进行更换，确保基正常工作。

④检查配电柜和控制柜的接线端子,确保端子不松动、接触良好,。

⑤检査配电柜和控制柜的绝缘情况，如绝缘电阻、绝缘距离等，确保设备的绝缘性能良好。

⑥检査配电柜的接地系统，如接地电阻、接地线的连接情况等，确保设备的接地良好。

⑦及时更换损毁的电容器。
c.变压器养护

定期检查,外壳清洁、除锈、油漆,试验配合、漏油处理、干燥剂更换、补充变压器油等。

d.户外隔离开关 电压(35kV)养护

一、二次引线及附件拆除,绝缘部件检查,清理,动静触头检查、保养、更换;操作机构、传动部分及接触电阻检查、修理,更换不合格部件;整体组装,组装后清洗、补漆、防锈处理;一、二次引线恢复。
养护标准：

a.配电柜养护标准

①柜面漆或喷塑无损坏、污损，设备铭牌完好，仪表指示刻度、指示灯、指示器指示正常，操作手柄完好灵活；

②电压、电流表正常，无故障报警指示，断路器灭弧罩完整，导电部分各连接点牢固，信号完好，抽屉或开门推拉灵活、轻便、无卡阻和碰撞现象；

③机械联锁装置、闭锁结构可靠，各部件无松动、发热情况；
④配电柜外观整洁，内部控制原件运转正常，保护措施规范齐全，无灰尘杂物。
b.电容柜养护标准

①柜面漆或喷塑无损坏、污损，设备铭牌完好，仪表指示刻度、指示灯、指示器指示正常，操作手柄完好灵活；

②电压、电流表正常，无故障报警指示，断路器灭弧罩完整，导电部分各连接点牢固，信号完好，抽屉或开门推拉灵活、轻便、无卡阻和碰撞现象；

③机械联锁装置、闭锁结构可靠，各部件无松动、发热情况；
④配电柜外观整洁，内部控制原件运转正常，保护措施规范齐全，无灰尘杂物。
c.变压器养护标准

①外观洁净，保护层完好，散热器无变形，变压器放油阀、取油阀关闭严密，油箱无渗漏油现象，

②进出线套管、防爆管完好。相序标识清晰正确，桩头接线牢固，示温片齐全，标志清楚完好，无发热现象，

③变压器油质、油位及高压套管油色、油位正常；油位计、温度计盘面干净、清晰，指示正确；

④变压器表面线路、管道排列整齐,固定可靠,端子箱整洁,内部接线整齐、牢固。变压器铁芯接地、外壳接地是否牢固可靠，标志明显；

⑤变压器性能安全稳定，运转正常；
d.户外隔离开关 电压(35kV)养护标准

①外观洁净，油漆完整、标志正确清楚；

②部件完整，零件齐全，瓷件无损伤，接地良好，绝缘良好；

③操作机构灵活，闭锁装置(电磁闭锁除外)，可靠辅助接点好用；运行正常。

3.2高压线路养护

站内管理的8公里35KV高压线路定期巡视、清除线下树木等内容。

养护内容

巡查长度为8km，巡查养护内容：消除防护区内的草堆、木柴堆、垃圾堆及可能危及架空线路安全的树枝，检查线路上是否挂有异物如风筝、布条、塑料袋等。查明沿线所发生的各种异常现象和工程情况，如在防护区内栽植树木、砍伐树枝、挖渠、敷设地下管道或电缆、修建道路、房屋、蔬菜大棚、架设跨越的其他线路、河流泛滥及杆塔被淹等情况，并做记录。

杆塔：杆塔本身及各部件有无歪斜现象。杆塔部件的固定情况，如螺栓、螺帽是否齐全，横担、撑角是否弯曲、倾斜。铁塔部件是否生锈或丢失，混凝土杆有无裂纹、剥落、漏筋情况，是否符合规定值。杆塔上有无鸟剿及异物，杆号、防撞标志是否脱落。检查杆塔基础是否下沉，杆基周围沙丘是否移动，是否滑塌或失陷，拉线是否断股、松弛、地锚浮出。

导线及避雷线。检查线条有无断股、磨损、变形、腐蚀、金勾、闪络等损伤痕迹，有无振动现象。导线、避雷线及接地线是否有断线或松弛过大不均等情况。弛度是否有不平衡现象，导线之间和导线对地之间安全距离是否符合有关规定。

养护标准：

①架空线路树枝等外物影响，
②电杆垂直，无开裂，警示牌醒目。
③导线及避雷线无断股、磨损、变形、腐蚀、金勾、闪络等损伤痕迹，导线、避雷线及接地线无断线或松弛过大不均等情况。
4、黄河北闸工程管理所
4.1发电机养护
对站内柴油发电机开展日常维护，主要内容为黄河北闸、北坝涵洞共2套柴油发电机常规运行养护。

养护内容：
定期检查柴油机各部油位是否正常，油质是否合格，不满足要求的，应补油或换油；检查绝缘电阻是否符合要求，更换不符合要求的部件；及时修复有卡阻的发电机转子、风扇与机罩间隙；擦拭干净集电环换向器，及时调整电刷压力；检查机旁控制屏元件和仪表安装是否紧固，更换损坏的熔断器；更换动作不灵活、接触不良的各种开关、仪表。

养护标准：
①每月试运行1次。

②确保设备内外整洁，无油污，各部位不漏油，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；‌

③柴油发电机组油位正常，绝缘电阻符合要求，控制屏、仪表显示正常，开关动作灵敏，运行时应无异常声音和振动。
4.2配电柜养护

对所内高低压柜进行日常养护，主要包括6台低压柜定期除尘、更换损毁配件。

养护内容
①清洁配电柜和控制柜的外观和内部，清除灰尘和杂物，保持设备的通风良好，并检查风扇和散热器的工作情况。

②检査配电柜和控制柜的紧固件,如螺栓、螺母等，确保其紧固可靠。

③检查配电柜和控制柜中的电器元件,如开关、断路器、继电器等，并对易损件进行更换，确保正常工作。

④检查配电柜和控制柜的接线端子,确保端子不松动、接触良好,。

⑤检査配电柜和控制柜的绝缘情况，如绝缘电阻、绝缘距离等，确保设备的绝缘性能良好。

⑥检査配电柜的接地系统，如接地电阻、接地线的连接情况等，确保设备的接地良好。

养护标准：
①柜面漆或喷塑无损坏、污损，设备铭牌完好，仪表指示刻度、指示灯、指示器指示正常，操作手柄完好灵活；

②电压、电流表正常，无故障报警指示，断路器灭弧罩完整，导电部分各连接点牢固，信号完好，抽屉或开门推拉灵活、轻便、无卡阻和碰撞现象；

③机械联锁装置、闭锁结构可靠，各部件无松动、发热情况；
④配电柜外观整洁，内部控制原件运转正常，保护措施规范齐全，无灰尘杂物。
4.3北坝涵洞更换跌落保险

更换1台10kV跌落保险。

4.4魏工分洪闸更换变压器低压侧电缆头

根据电气预防性试验报告，更换魏工分洪闸变压器低压侧电缆头。
4.5魏工分洪闸变压器重做接地

根据电气预防性试验报告，魏工分洪闸接地电阻不满足要求，需重新制作接地。

5、养护期内出现故障，根据采购人要求进行应急抢修。
（三）采购包3：刘山、解台、黄河北闸等闸站金属结构养护

1、金属结构养护

刘山站、解台站和黄河北闸的金属结构设备进行养护。其中包括启闭机、行车、电动葫芦、升降机、铸铁闸门、钢闸门和钢丝绳等。

养护内容：

①铸铁闸门：闸门定期清污、局部除锈油漆、门槽加油、吊具吊座紧固等，吊座螺栓紧固或更换，吊销注油；闸门启闭试运行是否正常等。

②钢闸门：闸门定期清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等，吊座螺栓紧固或更换，吊销注油；闸门启闭试运行是否正常等。

③检修闸门：检修闸门定期清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。

④钢丝绳：钢丝绳清洗、除锈、抹黄油并用胶皮捆扎保护，如钢丝绳出现断丝，及时更换。
⑤螺杆式启闭机：启闭机机体、螺杆、传动系统、机架、罩壳、电动机等各部位清洁、除锈、局部油漆，运转部位漏油处理、加油润滑，电动机绝缘检测，机架固定螺栓坚固等，如启闭机底座出现混凝土开裂，及时维修处理。
⑥卷扬式启闭机：启闭机传动系统、机架、罩壳、电动机等各部位清洁、除锈、局部油漆，运转部位漏油处理、加油润滑，制动系统退程及间隔调整，电动机绝缘检测，机架固定螺栓坚固等。

⑦起重设备：少量部件维修、钢丝绳清洗、除锈、抹黄油并用胶皮捆扎保护。电动机清洁、除锈、油漆、绝缘检测与处理、更换、补充润滑油，控制、动力线路维护、老化处理、检测配合、试运转。

⑧升降机：清洁‌升降机的外部表面，检查升降机的导轨、链条、滑轮等机械部件，对升降机的运动部件，如导轨、链条等进行定期润滑，检查升降机的电气线路、控制器、按钮等电气部件是否正常工作。查看是否有线路老化、接触不良等问题，及时进行维修或更换，确保电气系统的安全可靠，测试升降机的安全装置，如限位开关、急停按钮、安全门锁等，更换液压油、检查液压管道、液压泵、液压缸的密封件是否完好，防止泄漏，更换老化液压管。

养护标准：
①铸铁闸门养护标准：门叶结构无变形、锈蚀;梁系无局部变形:吊耳板无任何裂纹或其它缺陷；紧固件无松动、缺件;全部焊缝无开裂等肉眼可见的缺陷;；闸门启闭试运行正常。
②钢闸门养护标准：门叶结构无变形、锈蚀;梁系无局部变形:吊耳板无任何裂纹或其它缺陷；紧固件无松动、缺件;全部焊缝无开裂等肉眼可见的缺陷；闸门启闭试运行正常。
③检修闸门：门叶结构无变形、锈蚀;梁系无局部变形:吊耳板无任何裂纹或其它缺陷；紧固件无松动、缺件;全部焊缝无开裂等肉眼可见的缺陷。

④钢丝绳养护标准：钢丝绳在卷筒上固定牢固，压板、螺栓齐全，固定有效；钢丝绳有足够的润滑,无锈蚀。
⑤螺杆式启闭机养护标准：机体表面干净，螺杆、螺母无裂纹或严重伤痕，螺杆、螺母基本无磨损。螺杆及压杆基本无弯曲，螺杆与品耳连接牢固可靠，运行无异常声响，密封好，无渗油。

⑥卷扬式启闭机养护标准： 

a）机架（门架）、防护罩、机体应保持外观清洁和可靠固定； 
b）联接件应保持紧固，没有松动现象； 
c）注油设施（加油孔、油道、油槽、油杯等）应保持完好、畅通，并及时足量加注润滑油（脂）； 
d）齿轮减速器的油位应保持在上、下限之间，并定期检测油质，油质不合格应及时更换； 
e）闸门开度指示器应定期校验准确； 
f）制动装置应经常养护、调整，确保制动可靠； 
g）开式齿轮及齿形联轴器应保持清洁，润滑良好； 
h）滑轮组应保持清洁、润滑、转动灵活； 
i）钢丝绳应定期涂抹防水油脂，并没有脱槽、卡槽、卡阻、偏磨等病害。
⑦起重设备养护标准：设备表面干净整洁，无油污灰尘，钢丝绳在卷筒上固定牢固，压板、螺栓齐全，固定有效；钢丝绳有足够的润滑,无锈蚀，电控系统、机械传动系统和液压系统运行正常。

⑧升降机养护标准：设备表面干净整洁，无油污灰尘，无锈蚀，电控系统、机械传动系统和液压系统运行正常。

徐州市南水北调工程管理中心金属结构设备养护清单表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	16T行车
	16T
	套
	1
	刘山南站

	2
	10T电动葫芦
	10T
	套
	1
	刘山南站

	3
	检修闸门
	潜孔式平面检修钢闸门
	扇
	2
	刘山南站

	4
	启闭机
	10T螺杆式启闭机
	台
	12
	刘山南站

	5
	闸门
	平面钢闸门－3.5x3.0m
	扇
	3
	刘山南站

	6
	闸门
	平面钢闸门－3.3x3.0m
	扇
	3
	刘山南站

	7
	闸门
	平面钢闸门－2.5*3.5
	扇
	3
	刘山南站

	8
	闸门
	平面钢闸门－3.5x3.5m
	扇
	3
	刘山南站

	9
	电动葫芦
	/
	套
	4
	刘山南站

	10
	启闭机
	8T手电两用螺杆式启闭机      
	套
	3
	潘桥东闸

	11
	闸门
	平面铸铁钢闸门－2.0m*3.0m
	扇
	3
	潘桥东闸

	12
	启闭机
	10T手电两用螺杆式启闭机       
	套
	4
	潘桥西闸

	13
	闸门
	平面钢闸门
	扇
	4
	潘桥西闸

	14
	启闭机
	5T手电两用螺杆式启闭机       
	套
	4
	潘桥南闸

	15
	闸门
	平面钢闸门
	扇
	4
	潘桥南闸

	16
	启闭机
	5T螺杆式启闭
	套
	6
	小坊涵洞

	17
	闸门
	平面钢闸门
	扇
	6
	小坊涵洞

	18
	启闭机
	5T螺杆式启闭机
	套
	4
	三八户涵洞

	19
	闸门
	平面钢闸门
	扇
	4
	三八户涵洞

	20
	启闭机
	3T螺杆式启闭机
	套
	2
	二八户涵洞

	21
	闸门
	平面钢闸门
	扇
	2
	二八户涵洞

	22
	启闭机
	3T螺杆式启闭机
	套
	3
	三合闸

	23
	闸门
	平面钢闸门
	扇
	3
	三合闸

	25
	行车
	32/16t
	套
	1
	刘山北站

	26
	启闭机
	QL螺杆式启闭机                                                                                                                                          
	台
	3
	刘山北站

	27
	闸门
	平面钢闸门—4m*3.8m
	扇
	3
	刘山北站

	28
	检修闸门
	平面钢闸门—1m*3.8m
	扇
	7
	刘山北站

	29
	启闭机
	卷扬式启闭机QP2*100KN                                                                                                                                  
	台
	3
	刘山北站

	30
	闸门
	平面钢闸门－3.5m*3.5m
	扇
	3
	刘山北站

	31
	升降机
	9m
	台
	1
	刘山北站

	32
	启闭机
	QL型15T
	套
	1
	解台站

	33
	行车
	桥式起重机5T
	套
	1
	解台站

	34
	2T电动葫芦
	CD
	台
	4
	解台站

	35
	2T电动葫芦
	CD
	台
	1
	解台站

	36
	检修闸门
	钢结构
	扇
	13
	解台站

	37
	升降机
	9m
	台
	1
	解台站

	38
	平面钢闸门
	8.0×8.6m
	扇
	2
	黄河北闸

	39
	升卧式钢闸门
	12.0×8.2m
	扇
	2
	黄河北闸

	40
	卷扬式启闭机
	2×400KN
	台
	2
	黄河北闸

	41
	卷扬式启闭机
	2×250KN
	台
	2
	黄河北闸

	42
	电动葫芦
	5T
	台
	4
	黄河北闸

	43
	平面钢闸门
	10.0×6.5m
	扇
	1
	民便河闸

	44
	平面钢闸门
	10.0×5.9m
	扇
	1
	民便河闸

	45
	平面钢闸门
	10.0×5.3m
	扇
	2
	民便河闸

	46
	平面钢闸门
	10.0×4.5m
	扇
	1
	民便河闸

	47
	卷扬式启闭机
	QP 2×300KN
	台
	4
	民便河闸

	48
	卷扬式启闭机
	QP 2×160KN
	台
	1
	民便河闸

	49
	电动葫芦
	5T
	台
	5
	民便河闸

	50
	发电机
	GF-50
	台
	1
	民便河闸

	51
	平面钢闸门
	3.0×3.5m
	扇
	2
	北坝涵洞

	52
	螺杆式启闭机
	20T单吊点
	台
	2
	北坝涵洞

	53
	电动葫芦
	3T
	台
	2
	北坝涵洞

	54
	平面钢闸门
	4.0×4.0m
	扇
	3
	魏工分洪闸

	55
	螺杆式启闭机
	LQ10T80×12-4DS
	台
	3
	魏工分洪闸

	56
	平面钢闸门
	5.0×4.0m
	扇
	3
	黑马河地涵

	57
	卷扬式启闭机
	2×80KN
	台
	3
	黑马河地涵

	58
	平面钢闸门
	PGZ 2.0×2.0m
	扇
	2
	五工河涵洞

	59
	螺杆式启闭机
	QLW-100KN-SD
	台
	2
	五工河涵洞

	60
	钢丝绳
	
	米
	3453
	三个管理所


2、刘山工程管理所
2.1刘山北站5台主机组供水阀门改造

 每台机组增加1个阀门。
2.2刘山北站7#清污机减速机维修

7#清污机减速机损坏，更换清污机减速机。

2.3刘山南站、刘山北站13台清污机日常养护（皮带、电机养护）

对站内清污机开展日常维护，主要内容为刘山南站、刘山北站13清污机养护常规养护。

养护内容：
①设备表面清洁:定期清理设备表面，去除灰尘、污垢和杂物，保持设备外观整洁。

②机械部件检查:定期检查设备的机械部件是否磨损或松动，特别是传动轴、轴承等运动部件，确保其运转顺畅。

电气系统检查:保持电气箱干燥，避免水汽侵入导致短路或元件损坏。定期用干燥的压缩空气吹扫电气元件上的灰尘，确保电气控制柜内的接线牢固、电器元件正常工作。

③润滑维护:定期对传动轴、轴承等运动部件加注适量的润滑油，保持设备运转顺畅减少摩擦和磨损。

④定期检查清污机安全销，及时更换磨损的安全销。
养护标准：

确保设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污，各部位不漏油、不漏气，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；定期对传动部件进行润滑，防止因润滑不良导致的机械故障。‌

2.4刘山南、北站泵房行车、安全护栏、钢结构踏步、盖板、消防水管等设备除锈防腐；坡面警示语、围墙警示标语脱落，重新刷漆

刘山管理所经长期运行，行车、扶手、踏步、盖板、消防水管等设备需出新、坡面警示语出新、围墙警示标语喷涂。

2.5刘山南站、刘山北站11台水泵电机养护

养护范围为11台轴流泵其中1400ZLB-85型立式轴流泵6台套、1800ZLQ10-5立式全调节轴流泵5台套；11台电机养护，其中YL710－16/10型高压异步电机6台，单机功率450kW，配套TL1000-28/10高压同步电机5台，单机功率1000kW。
1）水泵养护内容：
①水泵机组的日常清洁工作，局部除锈、防腐； 
②紧固机组与管路连接螺栓； 
③做好机组轴承、机械密封的润滑工作，适时加注或更换润滑油脂，润滑油脂的牌号应符合规定； 
④检查与调换填料密封的填料，并清除填料函内的污垢及调整轴封机构； 
⑤检查与养护机组油、气、水系统等辅助设备，确保其工作正常与可靠；

⑥检查有无渗漏状况，如有漏水应立刻进行维修。 

2）水泵养护标准：
①定期检查并清洁水泵机组及相关油、气、水系统等辅助设备，

②水泵表面整洁、无锈蚀，水泵标识、标志符合要求；
③轴承、密封装置运行正常，无渗漏，结合面无渗水现象；

④水泵转动灵巧、无卡壳现象，泵轴与电机轴在同一中心线上；

⑤油、气、水系统等辅助设备，工作正常；

3）电机养护内容：
①清擦电机，及时清除电机机座外部的灰尘、油泥，局部除锈、防腐；
②检查和清擦电机接线端子。检查接线盒接线螺丝是否松动、烧伤；

③检查各固定部分螺丝，包括地脚螺丝、端盖螺丝、轴承盖螺丝等。将松动的螺母拧紧；

④检查传动装置、检查皮带轮或联轴器有无魄力、损坏，安装是否牢固：皮带及其联结扣是否完好；

⑤电机的启动设备，也要及时清擦外部灰尘、擦拭触头，检查各接线部位是否有烧伤痕迹，接地线是否良好；

⑥适时加注润滑油脂及排除废油脂，保持轴承良好的润滑。滑动轴承应保持正常的油位，油路应畅通，注意适时添加润滑油。
4）电机养护标准：
①定期检查并清洁电机及相关油、水系统等辅助设备；

②外观整洁、铭牌完好，无锈蚀，；

③地脚螺丝、端盖螺丝、轴承盖螺丝等紧固件连接可靠，电机接线盒内三相导线及连接片应牢固紧密，接地线连接良好；

④电动机轴承无阻滞或异常声响，电动机风叶无碰壳现象。
4、解台工程管理所

1、水泵、电机养护项目

水泵开展日常养护，以增加水泵使用寿命。养护范围为15台900ZLB2.8-6.7型立式轴流泵及22台JSL14（TH）-12低压异步电机，单机功率280kW。

1）水泵养护内容：
①水泵机组的日常清洁工作，局部除锈、防腐； 
②紧固机组与管路连接螺栓； 
③做好机组轴承、机械密封的润滑工作，适时加注或更换润滑油脂，润滑油脂的牌号应符合规定； 
④检查与调换填料密封的填料，并清除填料函内的污垢及调整轴封机构； 
⑤检查与养护机组油、气、水系统等辅助设备，确保其工作正常与可靠；

⑥检查有无渗漏状况，如有漏水应立刻进行维修。 

2）水泵养护标准：
①定期检查并清洁一次水泵机组及相关油、气、水系统等辅助设备，

②水泵表面整洁、无锈蚀，水泵标识、标志符合要求；
③轴承、密封装置运行正常，无渗漏，结合面无渗水现象；

④水泵转动灵巧、无卡壳现象，泵轴与电机轴在同一中心线上；

⑤油、气、水系统等辅助设备，工作正常；

3）电机养护内容：
①清擦电机，及时清除电机机座外部的灰尘、油泥，局部除锈、防腐；
②检查和清擦电机接线端子。检查接线盒接线螺丝是否松动、烧伤；

③检查各固定部分螺丝，包括地脚螺丝、端盖螺丝、轴承盖螺丝等。将松动的螺母拧紧；

④检查传动装置、检查皮带轮或联轴器有无魄力、损坏，安装是否牢固：皮带及其联结扣是否完好；

⑤电机的启动设备，也要及时清擦外部灰尘、擦拭触头，检查各接线部位是否有烧伤痕迹，接地线是否良好；

⑥适时加注润滑油脂及排除废油脂，保持轴承良好的润滑。滑动轴承应保持正常的油位，油路应畅通，注意适时添加润滑油。
4）电机养护标准：
①定期检查并清洁一次电机及相关油、水系统等辅助设备；

②外观整洁、铭牌完好，无锈蚀，；

③地脚螺丝、端盖螺丝、轴承盖螺丝等紧固件连接可靠，电机接线盒内三相导线及连接片应牢固紧密，接地线连接良好；

④电动机轴承无阻滞或异常声响，电动机风叶无碰壳现象。
（四）采购包4：刘山、解台、黄河北闸等闸站自动化及视频监控系统养护
1、刘山工程管理所
1.1自动控制及视频系统养护

对刘山南站、刘山北站自动化控制及视频监视系统进行常规养护。

养护设备清单：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	传感器水位计
	台
	6
	

	2
	传感器压力表
	台
	10
	

	3
	光缆网络设备光交换器
	台
	3
	

	4
	视频、广播系统摄像机
	台
	67
	

	5
	计算机监控系统
	套
	2
	

	6
	安全监测系统
	套
	2
	

	7
	工控机和现场服务器 
	台
	6
	


①对现地端数据采集设备进行巡视检查，发现问题立即处理；
②清洁设备特别是显示设备内外，保证设备有稳定的使用环境，特别是设备芯片无灰尘可以是设备稳定、准确的运行；
③除锈喷漆：对锈蚀部位进行除锈喷漆，除锈应彻底，并应排查出锈蚀原因。
④擦拭摄像头类图像传感器，保证设备无遮挡、图像清晰。
⑤校准仪器、仪表，保证数据采集准确。
⑥更换异常或有隐患的开关、电源、接触器等易耗设备。
⑦检查线路，整理老化或散落线缆和管线，将其规则固定在墙壁或地面，保证信号的稳定传输。尤其是光信号设备，确保线路无弯曲或尾端设备无折痕，保障光信号的直线传输。
⑧视频及自动化软件系统的维护

养护标准：
①定期对设备内部、表面清理，保证设备整洁无灰尘。

②每年1次校准仪器、仪表，遇到仪器、仪表显示不正确问题，及时查出并分析原因，记录并上报。

③摄像头：定期对摄像头进行排查，保证设备无遮挡、图像清晰。

④设备更换：对于1月内连续两次误差超过范围的，应及时更换维修。

⑤定期排查、更换异常或有隐患的开关、电源、接触器等易耗设备。

⑥线路整齐，光信号设备，确保线路无弯曲或尾端设备无折痕。

⑦视频及自动化软件系统运行正常

⑧根据设备故障情况做好应急响应维护：7*24小时接受采购方响应式维护、故障处置、应急响应等工作。

1.2刘山闸站新增语音安全报警设施

刘山工程管理所现状设置了摄像机设备，现需增加音柱18套，立杆11套，太阳能电源2套，线缆辅材等。
1.3刘山北站进水闸安装无线监控7个
刘山北站进水闸安装无线监控7个4G摄像机。

2、解台工程管理所

2.1视频系统养护

养护内容：
①28台摄像机定期清擦，及时清除设备外部的灰尘

②视频软件系统的维护。

养护标准：
①定期对摄像机表面清理，保证设备整洁无灰尘。

②摄像头：定期对摄像头进行排查，保证设备无遮挡、图像清晰。

③定期排查、更换异常或有隐患的开关、电源等易耗设备。

④视频及自动化软件系统运行正常

⑤根据设备故障情况做好应急响应维护：7*24小时接受采购方响应式维护、故障处置、应急响应等工作。
3、黄河北闸工程管理所
3.1自动控制及视频系统养护

对黄河北闸工程管理所下属水闸自动化控制及视频监视系统进行常规养护。

养护设备清单：
自动化及视频设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	计算机监控系统
	套
	3
	

	2
	传感器 水位计
	台(只)
	6
	

	3
	光缆网络设备 光交换器
	台
	3
	

	4
	工控机和现场服务器
	台
	3
	

	5
	摄像机
	台
	51
	

	6
	PLC柜
	个
	3
	


①对现地端数据采集设备进行巡视检查，发现问题立即处理；
②清洁设备特别是显示设备内外，保证设备有稳定的使用环境，特别是设备芯片无灰尘可以是设备稳定、准确的运行；
③除锈喷漆：对锈蚀部位进行除锈喷漆，除锈应彻底，并应排查出锈蚀原因。
④擦拭摄像头类图像传感器，保证设备无遮挡、图像清晰。
⑤校准仪器、仪表，保证数据采集准确。
⑥更换异常或有隐患的开关、电源、接触器等易耗设备。
⑦检查线路，整理老化或散落线缆和管线，将其规则固定在墙壁或地面，保证信号的稳定传输。尤其是光信号设备，确保线路无弯曲或尾端设备无折痕，保障光信号的直线传输。
⑧视频及自动化软件系统的维护

养护标准：
①定期对设备内部、表面清理，保证设备整洁无灰尘。

②每年1次校准仪器、仪表，遇到仪器、仪表显示不正确问题，及时查出并分析原因，记录并上报。

③摄像头：定期对摄像头进行排查，保证设备无遮挡、图像清晰。

④设备更换：对于1月内连续两次误差超过范围的，应及时更换维修。

⑤定期排查、更换异常或有隐患的开关、电源、接触器等易耗设备。

⑥线路整齐，光信号设备，确保线路无弯曲或尾端设备无折痕。

⑦视频及自动化软件系统运行正常

⑧根据设备故障情况做好应急响应维护：7*24小时接受采购方响应式维护、故障处置、应急响应等工作，

3.2黄河北闸增加语音报警设施

黄河北闸、北坝涵洞、民便河闸、魏工分洪闸每个站点增设：1套音柱，1套立杆，1个摄像机，线路辅材等。

五、服务期：10个月
六、质量要求：要求质量标准：合格,通过相关部门验收。未达到质量要求的，承包人负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由承包人承担，承包人还应赔偿因此给发包人造成的损失。

七、其他要求见磋商文件《合同草案条款》。
