如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年10月11日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年10月11日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

项目要求（采购需求）

一、项目名称：2025年徐州市水利工程运行管理中心市级养护项目

二、项目报价

本项目不接受超过240.49万人民币的投标报价，其中：

采购包1不接受超过19.52万人民币的报价（最终报价）；

（采购1含：袁桥东站机房南大门更换、李庄闸管理区内增设防护网、桥头堡值班室改造、刘桥闸下水管道修复共计5.7万元，天齐站循环水系统改造、丁楼闸护坡及栏杆修复5.02万元，苗山闸围墙、峰山闸管理用房维修、楼梯间安全护栏完善庙山闸启闭机房3#启闭机螺杆孔改造、黄河新村泵房地坪改造及室外高压开关增设安全护栏、市区泵站大门改造、张集闸启闭机房内增设安全护栏共计8.79万元）。

采购包2不接受超过27.97万人民币的报价（最终报价）；

采购包3不接受超过68.67万人民币的报价（最终报价）；

（采购3含：郑集闸站、大庙闸站、单集闸站、刘集地涵、刘集闸、丁万河闸站、奎河闸站、市区泵站、大龙湖共计38.33万元，电气预防性试验26.50万元，大庙、单集、天齐、大孤山4座泵站增设电气设备保护装置4.03万元）。

采购包4不接受超过25.33万人民币的报价（最终报价）；

（采购4含：建筑物沉降及河道断面观测23.08万元，各闸站水位尺更换2.26万元）。

采购包5不接受超过12.00万人民币的报价（最终报价）；

采购包6不接受超过27.00万人民币的报价（最终报价）；

采购包7不接受超过30.00万人民币的报价（最终报价）；

采购包8不接受超过30.00万人民币的报价（最终报价）。

投标报价包括供应商为本项目提供的所有服务费用及税金，包括但不限于供应商为完成本工程全过程所需的人工、材料设备、交通、会务、专家评审、抽检检测、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、项目概况

采购包1：土建养护；

采购包2：金结养护；

采购包3：变压器、高低压配电柜等电气预防性试验及养护；

采购包4：工程观测；

采购包5：监管设备设施维护；

采购包6：水闸安全鉴定；

采购包7：邓庄闸站运行管护；

采购包8：王窑河闸站运行管护。

四、项目实施要求

（一）采购包1：土建养护

- （1）袁桥东站机房南大门更换

- 拆除更换机房南大门电动卷帘门1扇（遥控器控制），尺寸为净3.2m×6m；；

- （2）李庄闸管理区内增设防护网、桥头堡值班室改造

- 于交通桥两侧及下游翼墙栏杆内镀锌围网，高度1.8m，顶部设304不锈钢刀片刺绳，总长约164m；南侧桥头堡二层内增加钢结构楼板，形成三层作为值班室，面积约28㎡；墙面钉防水板44㎡，增做窗户2扇（1.2×1.5m），安装三扇不锈钢门，其中1.0×2.1m两扇，1.3×2.1m一扇，并加设窗帘、纱窗等；

- （3）刘桥闸下水管道修复

- 污水管拆除修复20m，新铺设管道采用DN110HDPE双壁波纹管；

- （4）天齐站循环水系统改造、丁楼闸护坡及栏杆修复

- 拆除旧管道，于电机层下敷设管道，管道外包裹保温棉。管道采用镀锌钢管，其中DN25管道长度35m，DN50管道长度45m,DN25阀门更换18个；花岗岩栏杆修复12m；下游左岸混凝土护坡拆除重建12㎡，第二节钢筋混凝土悬臂式挡墙拆除重建5m；涵洞顶部新做波形护栏63m；

- （5）苗山闸围墙

- 新建围墙，长度18.0m，采用砖砌围墙，净高2.2m，内外测采用白色乳胶漆粉刷；

- （6）峰山闸管理用房维修、楼梯间安全护栏完善

- 屋面防水拆除重建28.8㎡,内墙乳胶漆粉刷60㎡，外墙涂料粉刷44㎡；新增楼梯间室内不锈钢栏杆11m，扶手高度不小于1.1m；

- （7）庙山闸启闭机房3#启闭机螺杆孔改造

- 拆除原螺杆孔并对照螺杆中心于屋顶开孔，直径10cm,焊接DN100镀锌钢管，长30cm，原螺杆孔处焊接3mm厚不锈钢板封堵；

- （8）黄河新村泵房地坪改造及室外高压开关增设安全护栏

- 机房内地面改造为环氧地坪，总面积约370㎡（原地面清理、凿毛处理，坑洼处砂浆修补；涂刷底漆一遍、中涂砂浆1遍、封闭底漆2遍、环氧树脂面漆1遍）；购置安装成品安全护栏4m；

- （9）市区泵站大门改造

- 更换黄河新村机房大门（断桥铝结构）尺寸3.0×3.2m；黄茅岗管理所更换一扇钢化玻璃大门，尺寸：3.47×3.0m，采用带地弹簧钢化玻璃门；更换一扇铁艺轨道门，尺寸：5.0×2.5m，含门帘识别系统；

- （10）张集闸启闭机房内增设安全护栏

- 启闭机房内临窗侧安装不锈钢栏杆23m，扶手高度不小于1.1m，立杆采用膨胀螺丝固定。

- （二）采购包2：金结养护

- 金属结构及柴油发电机等养护

- 养护东站及西站循环水系统各1系统；养护东站清污机1套、西站2套；维护东站清污机2套；更换东站站上事故闸门钢丝绳960m（φ21.5mm316不锈钢，1~4#及6#）。养护天齐、大孤山泵站清污机6套。养护中心各闸站柴油发电机组20台，并补充柴油600L。检测郑集东站16T起重机1台、郑集西站、袁桥东站、袁桥西站、刘集站10T起重机各1台、大庙站5T起重机1台，并形成检测报告，维护邓庄闸站3T、大庙站5T、袁桥东站10T起重机各1台。

- （三）采购包3：变压器、高低压配电柜等电气预防性试验及养护

- （1）郑集闸站

- 10000kVA、4000kVA、600kVA、530kVA变压器各1台；35kV高压柜14台；10kV高压柜18台；0.4kV低压柜34台；

- （2）大庙闸站

- 1250kVA变压器2台、160kVA变压器1台；35kV高压柜7台；0.4kV低压柜16台；

- （3）单集闸站

- 1600kVA变压器2台；100kVA、50kVA变压器各2台；35kV高压柜7台；0.4kV低压柜24台；

- （4）刘集地涵

- 100kVA变压器2台；0.4kV低压柜8台；

- （5）刘集闸站

- 80kVA变压器1台；50kVA变压器2台；10kV高压柜13台；0.4kV低压柜17台；

- （6）丁万河闸站

- 2000kVA变压器2台；200kVA变压器3台；35kV高压柜12台；0.4kV低压柜29台；

- （7）奎河闸站

- 1250kVA变压器1台；200kVA、100kVA变压器各1台；10kV高压柜23台；0.4kV低压柜24台；

- （8）市区泵站

- 2000kVA、1150kVA、200kVA、50kVA变压器各1台，1600kVA变压器2台；10kV高压柜36台；0.4kV低压柜43台；

- （9）大龙湖

- 200kVA变压器1台；0.4kV低压柜4台；

- （10）电气预防性试验

- 各闸站变压器及高压配电设备电气预防性试验；

- （11）大庙、单集、天齐、大孤山4座泵站增设电气设备保护装置

- 购置安装智能保护装置16个，其中大庙站6个、大孤山站2个、单集站7个、天齐站1个,型号PCS-9691B。

- （四）采购包4：工程观测

- （1）建筑物沉降及河道断面观测

- 郑集东西站、郑集闸、大庙站、后姚闸、单集站、单集闸、庙山闸、温庄闸、刘集地涵、华沂闸、黄茅岗泵站、黄河新村泵站、段西泵站、大孤山闸站、天齐闸站、丁楼闸、刘集站、张集闸、孙楼闸、袁桥东西站、袁桥闸、李庄闸等建筑物沉降及河道断面观测。

- （2）各闸站水位尺更换

- 拆除更换郑集闸站、大庙闸站、单集闸站等10座建筑物上下游水位尺，总长约80m，并进行高程校测；水尺采用304不锈钢材质，宽18cm，每节1m，单个水尺长度及高程标识根据各闸站实际情况定制。

- （五）采购包5：监管设备设施维护

- 监管系统维护

- 对43座水工建筑物监管系统的软硬件进行巡检维护，包含现场传感器（开度仪、水位计、水泵传感器）、信息采集设备、PLC控制柜、组态系统以及与系统有关的直流屏、工控机等软硬件、摄像机、硬盘录像机、硬盘及、网络、视频管理软件等，服务期1年。

- （六）采购包6：

- 孙楼、张集，庙山3座水闸安全鉴定

- 按照《水闸安全评价导则》开展孙楼、张集、庙山3座水闸的安全鉴定工作，包括现场调查、检测、复核计算等安全评价、成果审查和鉴定报告书审定，并由中标人提供符合国家要求的水闸安全评价报告和安全鉴定报告书。

- （七）采购包7：

- 邓庄闸站运行管护

- 邓庄闸站安全运行及管护，泵站至老邓庄闸约400m河道的日常管护。

- （八）采购包8：

- 王窑河闸站运行管护

- 王窑河强排闸站、闸河挡洪闸、1697m渠道、992m道路、16000㎡绿化的运行管理和日常管护。

- 五、服务期：

- 采购包1-2：40日历天；采购包3：1年；采购包4: 8个月；采购包5: 1年；采购包6：40日历天；采购包7-8: 1年。

六、质量要求：

- 1、要求质量标准：合格, 通过相关部门验收。未达到质量要求的，承包人负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由承包人承担，承包人还应赔偿因此给发包人造成的损失。

- 2、服务期间要保持所养护的工程设备设施的良好状态，服从应急养护需求。

七、其他要求：见《磋商文件》附件：《合同草案条款》。