如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年10月11日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年10月11日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

**2、项目要求（采购需求）**

**一、项目名称：徐州市水利工程运行管理中心2025年市级水利工程维修**

**二、项目报价**

**本项目采购预算为119.09万人民币，其中：**

**采购包1不接受超过23.03万人民币（采购项目预算金额）的报价（最终报价）；**

**采购包2不接受超过22.27万人民币（采购项目预算金额）的报价（最终报价）；（采购包2含：袁桥东站放水涵洞控制柜更换、袁桥闸站水位计更换更换、天齐站进线隔离柜改造共5.03万元。袁桥站备用断路器采购、天齐站备用断路器采购、市区泵站备用断路器采购共计7.5万元。单集、峰山、温庄、庙山4座水闸发电机组增设接地防护装置、黄茅岗站中控室线路改造、配电室防护窗安装、段西配电室二楼线路改造、电缆沟封堵及通风处理、高压柜内安装温控加热器及风扇、刘集站高压柜内加装温控加热器及风扇及直流屏电池更换、邓庄闸站增设EPS应急电源共计9.75万元。）**

**采购包3不接受超过21.80万人民币（采购项目预算金额）的报价（最终报价）；（其中采购包3含：袁桥东站、单集闸站、丁万河闸及段西泵站二次控制系统技术改造17.89万元，视频监控系统维修3.91万元）**

**采购包4不接受超过51.99万人民币（采购项目预算金额）的报价（最终报价）。**

投标报价包括供应商为本项目提供的所有服务费用及税金，包括但不限于供应商为完成本工程全过程所需的人工、材料设备、交通、会务、专家评审、抽检检测、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

**三、项目概况**

采购包1：土建养护；

采购包2：电气设备维修；

采购包3：泵站控制系统改造及视频监控系统维修；

采购包4：水泵机组维修。

**四、项目实施要求**

**（一）采购包1：土建养护**

黄茅岗泵站管理区地坪改造及护坡维修

浇筑沥青砼路面565m2，护坡修复、修建巡查道路85m及配套雨水井设施；热熔漆道路标线600m；

**（二）采购包2：电气设备维修**

（1）袁桥东站放水涵洞控制柜更换

拆除更换低压控制柜1套（含柜体、闸位器、接触器、热继电器、热继底座、继电器、继电器底座、开关按钮、互感器、配件等）；拆除更换雷达式水位计1套（含支架），打孔固定河道挡墙上；

（2）袁桥闸站水位计更换更换

拆除更换雷达式水位计1套（含支架），打孔固定河道挡墙上；

（3）袁桥站备用断路器采购

采购备用智能断路器2套，型号分别为CKW55-2000、CKW55-3200；

（4）天齐站进线隔离柜改造

更换套管、弯板4个、触头盒6台、静触头6台、梅花触头6台、绝缘子6串、穿墙套管3个及其它设备，并调试运行；

（5）天齐站备用断路器采购

采购备用智能断路器2套，型号分别为YTW1-4000、CDW3-2000N；

（6）单集、峰山、温庄、庙山4座水闸发电机组增设接地防护装置

发电机机座焊接接地扁铁（-40×4mm热镀锌扁钢），穿墙后引出室外，在室外空地打入角钢接地极（∠50×50×5mm热镀锌角钢,长2.5m），并与接地扁铁连接。接地扁铁总长约40m，接地极4根；

（7）黄茅岗站中控室线路改造、配电室防护窗安装

重新布设明线4mm²长度150m，在电气设备位置安装插座10个，安装2套LED照明灯60W；安装金刚网纱窗52m²；

（8）段西配电室二楼线路改造、电缆沟封堵及通风处理、高压柜内安装温控加热器及风扇

配电室布设线路及插座；高压柜内安装温控加热器及风扇；电缆沟安装通风机1套同时封堵电缆沟；

（9）市区泵站备用断路器采购

采购备用智能断路器2套，型号分别为CKW55-2000、CKW55-3200；

（10）刘集站高压柜内加装温控加热器及风扇及直流屏电池更换

共13台高压柜内加装60W智能除湿装置，每柜装2只，共计26只；拆除更换直流屏电池18块，采用12V40AH阀控密闭式蓄电池；

（11）邓庄闸站增设EPS应急电源

采购、安装动力型电源设备，型号：FEPS—WZS—30KVA/动力型三进三出30kw0.5小时EPS应急电源及配套设施；

**（三）采购包3：泵站控制系统改造及视频监控系统维修**

（1）袁桥东站、单集闸站、丁万河闸及段西泵站二次控制系统技术改造

更换中央控制单元3台套、组态软件3套、中央控制柜3套、8口通讯管理机4台；控制系统开发及联合调试4套；PLC柜改造1套（数字量输入输出模块2个）；控制程序设计及调试4套；段西泵站清污机现地控制柜改造及调试1套；段西泵站控制柜至LCU柜间控制线缆敷设60m（含穿线管）；

（2）视频监控系统维修

购置安装枪型摄像机11台、夜视摄像头1台；控制线缆敷设590m、24芯光缆敷设1800m、8芯光缆敷设560m；

**（四）采购包4：水泵机组维修**

天齐、大孤山、袁桥东、刘集泵站10台水泵大修及天齐、大孤山泵站拍门维修12套

维修天齐、大孤山泵站ZLB900水泵6台，袁桥东站ZLB1000水泵1台，刘集站ZLB900水泵3台，含进水池排水及清污10项；天齐、大孤山泵站出水管钢拍门（φ1.4m）维护12套，拆除更换φ38钢制门闩12个；

**五、服务期：40日历天**

**六、质量要求：**

1、要求质量标准：合格, 通过相关部门验收。未达到质量要求的，承包人负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由承包人承担，承包人还应赔偿因此给发包人造成的损失。

2、服务期间要保持所养护的工程设备设施的良好状态，服从应急养护需求。

**七、其他要求：见《磋商文件》附件：《合同草案条款》。**