招标文件

项目编号：JSZC-320303-JSRM-G2025-0010

项目名称：云龙区分布式污水处理设施运行维护服务

采 购 人：徐州市云龙区农业农村水务局

采购代理机构：江苏润沐工程管理咨询有限公司

二〇二五年九月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

《云龙区分布式污水处理设施运行维护服务项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

江苏润沐工程管理咨询有限公司对云龙区分布式污水处理设施运行维护服务项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：云龙区分布式污水处理设施运行维护服务

(二)项目编号：JSZC-320303-JSRM-G2025-0010

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年10月23日北京时间09：30。

（二）开标时间：2025年10月23日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市云龙区农业农村水务局

（二）地址：徐州市云龙区和平大道66号

（三）采购项目联系人：孙启畅

（四）联系电话：0516-80803620

六、采购代理机构

（一）名称：江苏润沐工程管理咨询有限公司

（二）地址：徐州市云龙区和平路64号帝都大厦405室

（三）采购项目联系人：尹素琴/孟晨

（四）联系方式：0516-83820866

- 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

实施政府采购异常低价审查的有关要求：

一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45％的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

3.中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向采购人提出修改合同或者附加条件，采购人取消其中标资格，其投标保证金(如有)不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金(如有)数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、中标价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市云龙区农业农村水务局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏润沐工程管理咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 1、本项目接受联合体参与采购活动，联合体所有成员数量不得超过2家。采用联合体投标的，联合体各方应满足招标文件规定的资格条件。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 三、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4、“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 投标人自行现场勘察。 |
| (十)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） (一)投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件；（如为联合体投标，联合体各方成员均需提供满足） (二)财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人2024年度经审计的财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）；（如为联合体投标，联合体各方成员均需提供满足） (三)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；（如为联合体投标，联合体各方成员均需提供满足） (四)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供至少2名为本项目提供服务人员的学历或职称证书或劳动合同（书）扫描件（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,（如为联合体投标，联合体各方成员均需提供至少1名为本项目提供服务人员的学历或职称证书或劳动合同（书）扫描件） （五）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》；（如为联合体投标，联合体各方成员均需提供满足） （六）联合体投标协议书和联合体牵头人授权委托书（如为联合体投标）；格式见本文件第七章《投标文件相关格式》；（如为联合体投标，联合体各方成员均需提供满足） （七）投标人须提供《中小企业声明函》（电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，必须提供）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”；（如为联合体投标，联合体各方成员均需提供满足） 注：中小微企业，应当同时符合以下条件： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 3、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》。要求加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》（要求加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）（特别提醒：如公司法定代表人直接参与本项目投标的，提供法定代理人资格证明或声明（并附身份证扫描件），可不单独提供《授权委托书》）。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、偏离表、技术及服务响应（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2、人员配备（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、拟投入化验设备（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 5、售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》） 6、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 （二）商务部分 1、投标人业绩（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、投标人评价（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、评分标准中评分得分需提供的相关证明文件扫描件或投标人认为需要提供的其他资料扫描件。 4、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 5、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 6、投标人其他证明文件及材料扫描件。 五、其他部分 1、价格折扣文件格式：无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目预算金额人民币135.00万元，不接受超过采购预算的投标报价。 报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八) | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2，（如为联合体投标，除联合体协议书和牵头人授权书联合体成员均需盖章外，其他资料均由联合体牵头人签章或盖章即可） |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2025年10月23日09:30前。 2、投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年10月23日09：30（北京时间） 2、开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十六)3 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 （4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术响应得分顺序排列，得分且投标报价且所投产品的技术响应得分均相同的，按设备集成方案得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| 二十九 | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六)1 | 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：尹素琴/孟晨 联系电话：0516-83820866 地址：徐州市云龙区和平路64号帝都大厦405室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 邮箱：997315894@qq.com |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6、有分包(分标段)的按一个项目计算。

7、上表为自行约定的代理服务费标准。

第四章 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10 | 10 |
| 2 | 投标人业绩（4分） | 投标人自2022年1月1日以来承接过合同内容与本项目相同或相似项目业绩的，每份得2分，本项最高得4分。 时间以合同签订时间为准，投标文件中提供业绩合同原件扫描件加盖投标人电子签章方为有效，未提供的不得分。 | 4 |
| 3 | 投标人评价（3分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系证书的，每个得1分，最高得3分。 响应文件中提供上述认证证书原件扫描件和国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料方为有效，不提供或提供不全的不得分。 | 3 |
| 4 | 技术及服务响应（10分） | 依据投标文件中偏离表对招标文件《2、项目要求（采购需求）》满足程度进行评分。 完全满足招标文件技术要求的得10分，响应指标不满足或负偏离，每一项扣2分，本项最高得10分，最低得0分。 | 10 |
| 5 | 人员配备（10分） | 对投标文件中所提供的运维项目负责人从业资格、运维人员进行评价。 合理性（4分）：科学合理的得4分；较合理的得3分；合理性一般的得2分；不太合理的得0.5分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；基本可行的得1分，可行性欠缺得0.5分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般得1分；欠缺针对性得0.5分。 未提供不得分，本项最高得10分，最低不得分。 | 10 |
| 6 | 服务方案（53分） | 1、需求分析（10分）： 对项目需求（重点、难点）的分析、理解程度，重点、难点的应对措施，提交的方案内容与深度的满足程度进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分，存在较大漏项或缺陷得1分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；基本可行的得1分，可行性欠缺得0.5分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般得1分；欠缺针对性得0.5分。 未提供不得分，最高得10分，最低不得分。 | 10 |
|  |  | 2、运营及设备维护保养方案（10分）： 包括但不限于污泥、固体废弃物处置方案、阀门操作维护、鼓风机操作维护、泵的操作维护、集水池的日常维护等设备运营及保养方案。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分，存在较大漏项或缺陷得1分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；基本可行的得1分，可行性欠缺得0.5分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般得1分；欠缺针对性得0.5分。 未提供不得分，最高得10分，最低不得分。 | 10 |
|  |  | 3、运营成本方案（10分）： 对响应文件中所提供的运营成本方案进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分，存在较大漏项或缺陷得1分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；基本可行的得1分，可行性欠缺得0.5分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般得1分；欠缺针对性得0.5分。 未提供不得分，最高得10分，最低不得分。 | 10 |
|  |  | 4、运维质量保证措施（15分）： 对投标文件中运维工作质量管理、现场安全管理措施是否完善，水质检测、检测设备校准或标定方案、设备维修或更换具体时限等工作质量保证措施的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（5分）：全面具体详实得5分；较全面得3分；基本具备的得2分，存在较大漏项或缺陷得0.5分。 可行性（5分）：切实可行得5分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分。 针对性（5分）：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性不强得1分。 未提供不得分，最高得15分，最低不得分。 | 15 |
|  |  | - 5、应急方案（8分）： 包括但不限于雨雪天作业、有限空间的安全作业等，对投标文件中应急方案的全面性、可行性、合理进行评价。 内容的全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；存在较大漏项或缺陷得1分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性较强得1分；欠缺针对性得0.5分。 未提供不得分，最高得8分，最低不得分。 | 8 |
| 7 | 售后服务响应方案（10分） | 对响应文件中所提供的售后服务响应方案进行评价。同时提供售后响应的承诺书（10分） 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分，存在较大漏项或缺陷得1分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；基本可行的得1分，可行性欠缺得0.5分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般得1分；欠缺针对性得0.5分。 未提供不得分，最高得10分，最低不得分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-320303-JSRM-G2025-0010

项目名称：云龙区分布式污水处理设施运行维护服务

采购单位（甲方）：徐州市云龙区农业农村水务局

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

徐州市云龙区农业农村水务局云龙区分布式污水处理设施运行维护服务项目合同

（本合同为合同样板，最终稿由双方协商后确定）

发包人：                (以下简称“甲方”)

承包人：                (以下简称“乙方”)

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方承诺竞争性磋商文件全部内容(含招标补充文件)和被认定的响应文件(及补充说明)全部内容的基础上，协商一致，订立本合同。

1、项目名称：云龙区分布式污水处理设施运行维护服务。

2、项目内容：

（1）污水处理设施主要技术参数

甲方共计有4套分布式污水处理设施，每套污水处理设备24小时连续运行，设计规模为200m3/d。设施进水参考类似生活污水进水水质，并考虑未来水质波动及安全余量。处理后排放水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准要求（总氮除外），主要考核指标为：化学需氧量（CODcr）、生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP），具体出水水质考核指标为：CODcr≤60mg/L、BOD5≤20mg/L 、NH3-N≤8mg/L、TP≤1mg/L。

（2）运行维护方式

分布式污水处理设施为24小时运转，所排水每月例行采样1次，分析CODcr、BOD5、总磷、氨氮等项目，作为质量控制内容，并向甲方出具监测报告。根据现场情况的变化，技术人员及时提出应对方案和措施，为甲方提供参考意见。

3、服务期限：1年。

4、合同价款及支付

4.1.本项目服务期限自合同签订之日起至   年   月   日止。服务期内招标人将对承包人进行考核，根据考核结果支付服务费。

4.2总金额为人民币大写金额  元（小写金额：   元）。

经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后10个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之十(10%) 小写¥    大写：人民币    。

服务费用按季度进行考核，根据考核得分情况，付季度费用。

乙方需要提交的支付条件：乙方出具的全额正式发票。

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之十(10%) 小写¥    大写：人民币    。

在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，服务费用按季度进行考核，根据考核得分情况，付季度费用。(注:此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求)。

乙方需要提交的支付条件：乙方出具的全额正式发票。

4.3支付比例

| 考核得分 | 支付比例 |
| --- | --- |
| 季度考核分≥95分 | 100% |
| 95分﹥季度考核分≥80分 | 70% |
| 80分﹥季度考核分≥65分 | 50% |
| 65分﹥季度考核分 | 0% |

- 注：按考核标准及日处理量综合评价进行支付。

- （1）乙方主要负责甲方的污水处理设施操作和运行管理，保证甲方的污水达标排放。乙方每日实际处理水量小于实际进水水量的百分之九十（90％），且实际进水水量不大于日设计污水处理能力，则运营维护单位需按照如下公式缴纳该日处理水量不足的违约金：

- 当日处理水量不足违约金＝当日污水处理运维费×（当日设计处理水量-当日实际处理水量）/当日设计处理水量。

- 由于运营维护单位原因导致污水处理设施发生计划外暂停，在计划外暂停期间的任一运营日，若实际处理水量小于日设计处理能力，运营维护单位需按照以下公式计算和支付处理量不足的违约金：

- 当日处理水量不足违约金＝当日污水处理运维费×（当日设计处理水量-当日实际处理水量）/当日设计处理水量×2

- （2）乙方承担运行维护服务期间污水设施运转所需的水电费、药剂费、设备维修费和污泥处理处置费。

- （3）乙方确保出水达到环保标准，不得以进水量、进水污染程度等因素，对服务价格提出异议。

（4）运维足月出水水质通过甲方委托的第三方检测机构检测或环保部门随机抽查结果满足合同要求方可支付当期运维费。根据每月水质检测结果情况，若出现设备排放达不到标准要求时，需扣除当月不达标设备运维费。

- 服务期满后，支付总费用不超过合同总价。

- 4.4乙方应在甲方办理支付手续前5个工作日内提供等额的正式发票给甲方，以便甲方及时办理支付手续。

4.5履行合同期间费用超出中标金额，甲方无需支付超出费用，乙方应无条件继续履行合同至服务期满。

5、承包方式

本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包维护的方式实施总承包。

6、甲方责任

6.1对乙方的处理水量及水质达标情况进行考核，并按本合同有关条款每季度向乙方支付相应维护经费。

6.2委托有相应资质的第三方监测机构对水质达标情况进行一月一次的定期检测（每次抽检两台设备）。

7、乙方责任

7.1乙方负责设备运行、维护、现场协调、日常处理等一切相关事宜；根据运行维护工作计划，乙方承担日常运行维护内容：保持设备的清洁、配件的整齐，对设备的各部分经常进行检查，并及时维护与保养，确保设备正常运行，出水达标。具体出水指标详见招标要求。

7.2合同实施期间，“三通一平”，即路通、水通、电通及场地平整及相关协调事宜均由乙方自行负责。

7.3若建设生产过程中，造成当地噪声、固定废弃物等各类问题，由乙方自行协调，妥善解决。

7.4在出水口安装计量装置，每月须向甲方提供一次每台设备的水质检测报告及每日处理水量数据。

7.5成交供应商应确保维护集水井及周围环境干净整洁，格栅无树叶等杂物。

7.6成交供应商应及时维护集水井设施，确保在正常水量下，污水经过污水处理设施，不外溢。

8、质量标准与验收

8.1本工艺系统的设计、设施的布置应主要考虑污水处理流程和污泥处理流程的顺畅、处理能力的稳定性和灵活性、基建和运行费用的节省等三方面，且应符合国家及地方现行法律、法规、标准、规范之规定。

8.2本项目运行维护质量标准：设备运行正常，经处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准要求（总氮除外）。

8.3验收时间：项目履约结束后预计2026年10月。

验收地点：徐州市云龙区

验收方式：由招标人徐州市云龙区农业农村水务局组织验收。

9、 安全文明维护与检查

9.1乙方应做好维护作业管理区内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

9.2由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的，由乙方承担一切责任和损失。

9.3现场所有的设备、场地、人员安全事故责任均由乙方全部承担。

10、安全防护

乙方应建立健全安全生产责任制，严格按照安全操作规程实施，做好安全防范措施，并着装上岗，维护期间按规定做好安全标识。

11、事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关安全部门并及时通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。

- 12、有下列情形之一的，甲方有权对乙方进行罚款，罚款从服务费中扣除：

因乙方运维管理不当，受到群众举报、上级领导点名批评、媒体曝光的，视情况进行罚款。其中群众举报经查实的，每次罚款1000-3000元；上级领导点名批评每次罚款3000-5000元，情节严重的罚款5000-10000元；媒体曝光后经查实的，每次罚款10000-20000元。

13、组成合同的文件

13.1 组成本合同的文件包括

（1）本合同协议书

（2）中标（成交）通知书

（3）投标书及附件

（4）本合同协议条款

（5）本项目竞争性磋商文件

（5）标准、规范及有关技术文件

13.2 双方有关维护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

13.3 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

13.4 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

13.5 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。协商不成，任何一方可向项目所在地人民法院起诉解决。

14、争议

14.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解、或约定仲裁机构仲裁、或向项目所在地人民法院起诉解决。

双方确认以下地址作为合同所涉及文书往来及债务催收或诉讼(仲裁)文书(包括但不限于传票、开庭通知书、判决书、裁定书、裁决书、调解书、限期履行通知书等法律文书)送达地址，并且如涉及诉讼，认可该地址即为受诉法院或仲裁机构送达诉讼文书的送达地址。若按该地址送达的相关文书无人签收或被拒绝签收，则确认无人签收或被拒绝签收之日视为送达之日。

甲方确认的送达地址:              邮政编码:

收件人:                          联系电话:

乙方确认的送达地址:              邮政编码:

收件人:                          联系电话:

双方确认的上述送达地址，如任何一方发生变更，应在变更后3日内书面通知对方，否则，相关文书送达上述地址视为送达，由此产生的法律后果由被送达方承担。

14.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持维护连续性：

(1) 合同确已无法履行；

(2) 双方协议停止维护作业；

(3) 仲裁机关要求停止维护作业；

(4) 法院要求停止维护作业。

15、合同生效与终止或解除

15.1本合同双方约定甲乙双方签字盖章后生效，至维护期满、验收合格、价款结清自行终止。

15.2有下列情形之一的，甲方有权单方面终止或解除合同。

1、经处理后出水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准要求（总氮除外），出水水质指标一年内累计3次不合格的。

2、对中标项目内容进行分包、转包的。

15.3因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10 天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

16、合同份数与解释

本合同一式四份，并具同等法律效力。未经发包人同意，承包人不得将本合同享有的权利义务向第三方转让。

17、其他

甲方(盖章)：                       乙方(盖章)：

法定代表人：                       法定代表人：

联系人：                           联系人：

电话：                             电话：

地址：                             地址：

账号：

年   月   日                       年   月   日

附件：云龙区分布式污水处理设施运行维护服务季度考核标准

一、项目概况：

三八河等四台分布式污水处理设备，每台设备处理能力为200m3/d。设施处理后排放水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准要求（总氮除外），主要考核指标为：化学需氧量（CODcr）、生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP），具体出水水质考核指标为：CODcr≤60mg/L、BOD5≤20mg/L 、NH3-N≤8mg/L、TP≤1mg/L。

2、运行维护方式

分布式污水处理设施为24小时运转，所排水每月例行采样1次，分析CODcr、BOD5、总磷、氨氮等项目，作为质量控制内容，并向甲方出具监测报告。根据现场情况的变化，技术人员及时提出应对方案和措施，为甲方提供参考意见。

二、运营服务期的运维内容及管理与相关考核内容要求：

（一）运行维护内容（10分）

（1）工程各个处理单元的正常运行操作，以确保处理后的污水达标排放；

（2）站内主要设备的运行管理与日常维修养护，以确保污水站内设备的正常运行；

（3）电气系统、仪器仪表等的运行及维修养护；

（4）站内的环境卫生、保安管理等；

（5）所有仪表及运行记录的整理、归档与移交；

（6）污水管线及在线监测仪表的运行与维护；

（7）操作人员培训；

（8）岗位责任制及各种管理制度的建立等。

（二）运行维护的基本要求（10分）

（1）按需生产，首先应满足站点运行的基本要求，保证使处理后污水达标。

（2）经济生产，以最低的成本处理好污水，使其“达标”。

（3）文明生产，要求具有全新素质的操作管理人员，以先进的技术文明的方式，安全的搞好生产运行。

（三）责任及规章制度要求：（10分）

（1）运行人员的责任和操作管理任务是充分发挥各种处理方法的优点，根据设计要求进行科学的管理，在水质条件和环境条件发生变化时，充分利用各种工艺的弹性进行适当的调整，及时发现并解决异常问题，使处理系统高效低耗地完成净化处理作用，以达到理想的环境效益、经济效益和社会效益。

（2）遵守规章制度，为了保证处理站点的稳定运行，除了操作管理人员应具备业务知识和能力外，还应有一系列规章制度要共同遵守。除了岗位责任制以外，还包括：设施巡视制、设备保养制、交接班制、安全操作制等。

（四）专业要求（20分）

（1）具备污水处理的相关知识

污水处理是依靠物理、化学及生物学的原理来完成的，要利用多种机械、设备与自控装置，还涉及各种测试手段，这就要求所有运行管理人员除了具有一定的文化程度外，在物理、化学及微生物学方面的知识应具有更高的要求，也包括机械及电方面的知识。

（2）熟悉污水处理系统

要做好主要设备的运行维护工作，首先要熟悉设备。仔细地阅读产品的出厂说明书是第一步，一般来说，说明书上都注明设备的品种、型号、规格及工作特点：操作要领、注意事项、安全规程及加油的部位、所加油脂的品种、每次换油的间隔等。有的说明书上还注明故障的原因及排除方法，维修时间应注意事项等。要对照设备逐项将说明书上的内容搞懂。有的设备说明书比较简单，操作人员可向设备管理技术人员及生产厂家的现场服务技术人员学习、咨询。应注意的一点是，设备生产厂家的产品说明书上很少介绍自己产品的缺点。然而每种产品都或多或少有其不足之处。操作人员可通过长期的操作、观察，积累一部分经验，逐步了解设备的缺点，并摸索出相应的解决措施。

（3）实现设备运行方案的最佳调度

任何一种机械设备及其零部件都有一定的运行寿命。在使设备在良好的工作状态下运行，保证其正常使用寿命的同时，在保证完成水处理任务的前提下，尽量减少设备的无效运转及低效运转，保证大部分设备的满负荷运行，也能起到延长设备实际寿命的作用。

（4）保持设备良好的润滑状态

要使设备保持长期、稳定、正常的运行，就要时刻保持各运转部位良好的润滑状态。润滑油脂除了使设备在运转中减少摩擦、磨损之外，还有防腐、防漏及降温等功能。一般设备在出厂之前就规定了其加油的部位、加油量、每次加换油脂间隔的时间以及在什么样的温度条件下加什么油脂。但各个设备工作条件不通，气候条件不同，因此还应由专业运维人员根据运行条件定出各个设备的加油规章。对购买来的油脂应贴上标签，分类保管，严防错用、污染、混合或进水。

一般情况下，设备运转的初期称为“磨合期”。在此期间，会有较多的金属碎屑从齿轮、轴承及其它部位被磨下而进入润滑油中，特别是减速箱、变速箱这类情况就十分明显。设备进入正常的磨损后，可按有关的规章加换油脂应当指出，加油加脂也不是多多益善，加到规定的油位即可。比如一些高速运转的轴承，如果润滑脂加得太满，轴承温度会升高。一些变速箱如果加油过多，油会溢出，影响清洁，流进电机还会影响电机的寿命。

对一些开放式传动的部位，如齿轮副、螺杆、蜗轮蜗杆及链轮链条等，表面的润滑油脂会粘上风吹来的尘砂及水中的污物，影响润滑效果和加速磨损，应根据运转条件的不同定期清洗，更换油脂。

还要说明，有些油脂，如普通润滑油与合成润滑油，钙基润滑脂与二硫化钼，它们之间是不能混用的，在换新油品时应将旧的润滑油全部清除后才加入。

对在较长时间内停用的设备，如备用机械或正在维修保养的设备，应保持润滑油、液压油、润滑脂的规定油位及数量，因为停用的设备更容易生锈。

（五）管理要求（20分）

（1）建立完善的设备档案

设备档案分三个部分。一是设备的说明书、图纸资料、出厂合格证明、安装记录、安装及试运行阶段的修改洽商记录、验收记录等。这是运行及维护人员了解设备的第一手资料。这些资料应完整整理成册，并妥为保管。

另一部分档案是对设备每日运行状况的记录，由运行操作人员填写。如每台设 备的每月运行时间、运行状况、累计运行时间，每次加油（换油）的时间，加油部位、品种、数量，故障发生的时间及详细情况，易损件的更换情况等。每月做一次总结，并上报到运行管理部门。第三部分是设备维修档案，包括大中修的时间，维修中发现的问题、处理方法 等等。这将由维修人员及设备管理技术人员填写。

根据以上三部分档案，设备管理技术人员可对设备运行状况和事故进行综合分析，据此对下一步维护保养提出要求。可以此为依据制定设备维修（包括大、中修）计划或设备更新计划。如果与生产厂家或安装单位发生技术争执或法律纠纷，完整的技术档案与运行记录将使自身处于有利的地位。

（2）制定系统的污水处理设备日常维护与保养方案

1）阀门的操作维护方案

闸门与阀门的润滑部位以螺杆、减速机构的齿轮及蜗轮蜗杆为主，这些部位每3个月加注一次润滑脂，以保证转动灵活和防止生锈；暴露的螺杆每6个月清洗1次并涂以新的润滑油(加防护罩的螺杆每 12 个月一次)。在使用电动闸或阀时，应注意手轮是否脱开，板杆是否在电动位置上。如果不注意脱开，在启动电机时，一旦保护装置失效，手柄可能高速转动伤害操作人员。在手动开闭闸或阀时应注意，一般用力不要超过147kN，如果感到很费劲就说明阀杆有锈死、卡死或者闸杆弯曲等故障，此时如加力臂就可能损坏阀杆，应在排除故障后再转动，当闸门闭合后将闸门手柄反转一、二圈，利于闸门再次开启。电动闸与阀的转矩限制机构，不仅起扭矩保护作用，当行程控制机构在操作过程中失灵时，还起备用停车和保护作用。其动作扭矩是可调的，应将其随时调整到说 明书给定的扭矩范围之内。应将闸和阀的开度指示器的指针调整到正确的位置，调整时首先关闭闸门或阀，将指针调零后再逐渐开启；当闸门或阀门完全打开时，指针应正好在全开的位置。正确的指示有利于操作者掌握情况，及时发现设备故障。长期闭合的污水阀门，有时在阀门附近形成一个死区，其内含有泥砂沉积，这些泥砂对阀门的开启形成阻力。如果开启时发现阻力增大，不要硬开，应反复做开、合动作，以促水将沉积物冲走，在阻力减小后再打开阀门。同时如发现阀门附近有经常积砂的情况，应时常将阀门开启几分钟，以利于排除积砂；同样对于长期不启闭的闸门与阀门也定期运转一两次，以防止锈死或者淤死。

2）污水提升泵的操作维护方案

提升泵主要用于污水的提升，与闸门配合操作，具体操作如下：

① 污水入池前准备

在池内水位达到工艺规定标高时，方可启动水泵。

② 启动、运转

Ⅰ、水泵启动后应至少守机五分钟检查设备情况，如有不正常的振动和声音或出水情况有异常应立即停机检查，绝不允许投入运行后随即离开机泵。

Ⅱ、水泵在运行中，应注意以下事项：a.检查各个仪表工作是否正常、稳定，特别注意电流表是否超过电动机额定电流，电流过大、过小均应立即停机检查。b.水泵流量是否正常，检查出水管水流情况，根据水池水位变化，估计水泵运行时间，及时与调度联系。c.检查格栅及进水口是否堵塞，水位是否过低。

Ⅲ、水泵两次间隔时间至少十五分钟，严禁频繁启动水泵。

Ⅳ、停机：达到工艺要求或接受运上级指令，立即停机。

③ 设备事故的处理

Ⅰ、 发现设备有异常情况，立即停机，应报告运营管理部，并记入值班记录簿内。

Ⅱ、由于电气原因引起停机时，应立即报告运营管理部进行处理，不得自行修理电气设备，并记入值班记录簿内。

3）出水泵、反洗水泵、污泥回流泵维护方案

① 出水泵、反洗水泵启闭

出水泵、反洗水泵与MBR膜堆配套设置，全部PLC自动控制，在MBR膜池位于高液位时，产水泵会自动开启，产水时间与反洗时间自动设定，在产水管前的压力表进口负压超过0.03MPa产水泵停止运行，反洗泵开启，进行反洗操作；若负压仍然≤-0.03MPa，考虑人工加药反冲洗，水泵故障报警。

② 污泥回流泵启闭

回流泵为1用1备状态，受到进水流量计信号控制,流量计瞬时流量出现，水泵启动，瞬时流量消失，水泵关闭，水泵8小时交替一次，一台水泵故障报警，另一台水泵处于工作状态，回流水泵可以视水质情况进行关闭。

4）鼓风机操作维护方案

① 鼓风机是生化处理的关键设备之一，日常维护与保养必须按说明书进行。

② 定期检查润滑脂的情况，进行必要的更换和补充，至少每二十天补充一次，若环境温度过高或有泄漏必须缩短加油时间。

③ 每三个月要对轴承内的润滑脂进行更换。更换时，应将里面的旧油脂去除干净，再加入新油脂，加入量为空间的1/3~1/2。

④ 鼓风机进口消音器和空气过滤层应每月进行清扫，并检查过滤网是否损坏。

⑤ 两台鼓风机应交替使用，一般每月至少更换一次，不得单台长期使用；

⑥ 每年必须对鼓风机进行一次全面的检查。检查轴承是否损坏；检查叶轮有无损伤、腐蚀及灰尘等，迷宫间隙是否过大等。

5）自动化及仪表的维护管理

① PLC的日常维护

PLC属较成熟产品，性能高，运行可靠、稳定，一般不易出现故障。在运行过程中，只要做好日常维护保养，基本上可保证PLC设备的完好运行。

PLC日常维护管理应注意以下几点：PLC柜应定期清扫灰尘；

运行过程中特别注意PLC柜的开断元件及线路等是否有温升过高或过烫、冒烟、异常的声响及不应有的放电等不正常现象，如发现异常，应及时停电检查，并排除故障，避免造成更大的影响。

② 其它仪表日常维护

定期检查端子排上各接线是否牢靠，有无脱落现象；定期检查保护接地系统的安全可靠性；检查柜上各仪表和信号指示是否准确无误，各保护开关是否在正确位置上。设备在运行中会出现一些这样或那样的小毛病，或许当时并不影响运行，但如不及时处理，则会引发大的故障而造成停机，严重时会酿成事故。因此，加强设备日常维护与保养。

Ⅰ、查看仪表指示、记录是否正常，现场一次仪表（变送器）指示和控制室显示 仪表、调节仪表指示值是否一致，调节器输出指示和调节阀阀位是否一致，现场与上位的显示是否符合。

Ⅱ、查看仪表电源（电源电压是否在规定范围内）及供应情况。

Ⅲ、检查仪表保温、伴热状况（冬季开启）。

Ⅳ、检查仪表表体和连接部件有无损坏和腐蚀的情况。

Ⅴ、检查仪表和工艺接口泄漏情况（仪表的运行是否满足工艺运行的需要）。

Ⅵ、查看仪表完好状况并填写《仪表使用情况巡检表》。

Ⅶ、具体检修过程可参照化学工业部颁布的《设备维护检修规程》进行检查。

三、运维的规范化要求（30分）

（1）内部的运行管理

1）运行管理规范

① 运行管理人员必须熟悉本处理工艺原理、工艺流程、设施设备运行要求、技术指标。

② 操作运行人员必须熟悉本岗位的设施、设备的运行参数及技术要求。

③ 必须每班次定时巡检各构筑物、工艺设备、电气、仪表运行是否正常，并对 应做好巡检情况的记录。

④ 发现运行异常现象，及时上报上级主管，严重影响构筑物、机电设备使用安全时，采取紧急停运处理，并及时上报。

⑤ 保持岗位设备、操作环境整洁卫生，操作工具、卫生洁具及药品等不乱堆乱放。

⑥ 巡检中各沟渠、水池中若有杂物，及时捞取，防止堵塞管道、阀门、设备；长时间运行产生的青苔、藻类必须定期清理。

2）安全操作规范

① 各岗位运行操作人员及化验员，必须经过严格的技术、安全培训，考核合格后方可上岗。

② 非本处理站的操作人员，未经允许，严禁操作启闭各种机电设备、电气设施。

③ 启动机电设备前，确认设备具备安全启动条件，并严格执行设备厂家提供的启动操作说明书。

④ 各种机电设备检修时必须断电，严禁带电作业；检修期间启闭电器开关，一人操作，一人监控，并在控制柜、控制箱悬挂维修状态安全警示牌。

⑤ 雨天、冬季雪天正常巡检时，注意构筑物走道板、操作平台、楼梯的防滑，雷雨季节注意防雷击，高处及空旷处减少停留时间。

⑥ 保持建筑构筑物走廊、平台畅通无阻，紧急情况安全撤离时无障碍物堵路现象。

⑦ 清洁环境卫生时，严禁擦拭机电设备转动部位，冲洗水不得溅到电缆接头、低压控制柜、机电设备带电部位。

⑧ 在构筑物明显位置配备安全防护用具。

⑨ 上岗值班操作人员配备、佩戴劳保用品，随时注意安全防护。

3）维护保养规范

① 运行操作人员必须熟悉本岗位设备运行特点及维护常识，维修规定，详细阅读设备生产厂家的出厂说明书。

② 根据不同机电设备要求，定期检查设备运行情况，添加或者更换润滑油、润滑脂。

③ 定期对阀门操作柄，连接螺栓、地脚螺栓、联轴器及其它紧固连接件进行检查，保持无生锈，及时更换损坏连接件。

④ 常开、常闭管道阀门，定期进行启闭操作检查。

⑤ 定期检查低压配电柜，控制箱，保持各电气元件性能正常。

⑥ 定期检查电动阀门的限位开关，手动及自动的连锁装置调整正常。

⑦ 室内外管道及管道支架、阀门、楼梯、栏杆定期维护，防腐处理。

⑧ 及时更换损坏的电灯、线路、开关，保持照明设施完好无损。

（2）操作工岗位职责

1）严格遵守劳动纪律，坚守工作岗位，不得串岗闲谈或做私活，夜班不许睡觉。

2）认真做好运行记录，数据要准确。及时填报各种表格，不缺漏项，不虚报。

3）定期清理场地及设备箱体的卫生，并保持厂区环境整洁。

4）定期对设备进行维修、保养，使设备始终处于完好状态。

5）发现紧急情况应及时处理并立即向有关领导汇报。

（3）卫生制度

1）室外

① 不能随地吐痰，不得乱扔杂物、烟蒂；

② 厂区道路、草坪、露天工作台及各建筑物附近不得长期堆放杂物、垃圾；

③ 使用水冲、洗、浇时要节约用水，不得乱冲、乱洒，不得常流水、常明灯。

2）室内

① 办公机具、办公用品、门窗、地面要勤擦、勤洗、勤扫、勤拖，室内墙面瓷 砖明亮洁净，厕所无异味。

② 个人衣着整洁，待人接物文明得体，言谈举止大方，保持室内安静有序。

3）设备

① 设备、仪器、仪表外观清洁，无油污与灰尘。

② 设备四周地面干净、无积水、积油。

4）值班记录填写制度：

① 值班人员在填写记录时，应按照规定，使用水笔填写，填写内容如实反映实际情况。

② 运行记录应由值班人员填写，字迹工整、清晰，不得涂改、撕毁，保持记录表(本)干净整洁。

③ 认真填写值班日期、天气、交接时间和实际到岗人员。

四、运营服务期考核要求及水质考核指标

（1）运营服务期考核要求

1）考核按单台设备积分，如出现业主方委托的第三方检测机构对出水水质抽查检测不合格或环境保护部门抽查出现不合格时，不合格设备的当月运维服务费不予支付。

2）服务供应商应建立污水处理设施的日常管理机制，组织制定生产计划，建立健全应急处理设施档案并放置于设备操作室内备查。

3）服务供应商，按要求每月及时向建设方报送污水处理水量、进出水水质、污泥产生量及处理量、用电量、用药量等信息。

4）集水池日常维护

①成交供应商应确保维护集水井及周围环境干净整洁，格栅无树叶等杂物。

②成交供应商应及时维护集水井设施，确保在正常水量下，污水经过污水处理设施，不外溢。

（2）运营服务期水质考核指标

运营服务期主要监测指标为如下：

污水出水检测指标：污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准要求（总氮除外），具体数据如下：

| 项 目 指 标 | 出水水质 （mg/L） |
| --- | --- |
| CODcr | ≤60 |
| BOD5 | ≤20 |
| 氨氮 | ≤8 |
| TP | ≤1 |

备注：污水水质检测（污水处理后出水水质检测）每月抽检一～二次，全年不少于12次。检测取样须甲、乙双方在场。

五、维护队伍及设备配置要求

（1）人员要求：三八河等四处污水处理站点,投标人必须派出不少于2人组成本项目的专职维护队伍并报采购人备案。上述人员必须为投标人公司自有职工，如无正当原因（如离职、生病不能长期工作）不进行变动。成交供应商必须为项目实施人员按时足额缴纳各种税费和所有职工的社会保险金。用工工资不得低于国家规定的当年最低工资标准。

（2）成交供应商应配备完成本项目所必须的车辆或设备。具体设备根据投标人自身情况自定，投标人在投标文件中提供相关证明材料复印件。

六、维护办公场地要求

成交供应商应有维护办公场地，用于项目常驻人员办公、值班用房、放置维修用材料仓库等。投标文件中提供投标人在徐州市区固定的维护办公场地的房产证复印件或房屋租赁合同复印件。

第六章 采购需求

一、采购标的

1、项目名称：云龙区分布式污水处理设施运行维护服务。

2、项目概况：为了保证三八河等四项污水处理工程项目得以有效维护，保持设施高效运行，必须采用有效的维护措施，使得运营的可靠性得到保障。故三八河等四处污水处理站点需要设置专业管理运维人员进行日常巡视运维，进行日常药剂配制、污泥外运等工作，保持一体化污水处理设施的正常运行（含鼓风机，加药系统，污水提升泵等）。

3、服务期限：一年。

4、项目属性：服务，本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

二、本项目不接受超过135.00万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

（此预算包含4台设备一年的运维费（每台设备处理能力为200m3/d)，此运维费包含人工费、电费、药剂费、运行费、设备维修费等。招标人不再支付报价以外的任何费用）。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

三、运维的内容与相关要求：

（一）运行维护内容

（1）工程各个处理单元的正常运行操作，以确保处理后的污水达标排放；

（2）站内主要设备的运行管理与日常维修养护，以确保污水站内设备的正常运行；

（3）电气系统、仪器仪表等的运行及维修养护；

（4）站内的环境卫生、保安管理等；

（5）所有仪表及运行记录的整理、归档与移交；

（6）污水管线及在线监测仪表的运行与维护；

（7）操作人员培训；

（8）岗位责任制及各种管理制度的建立等。

（二）运行维护的基本要求：

（1）按需生产，首先应满足站点运行的基本要求，保证使处理后污水达标。

（2）经济生产，以最低的成本处理好污水，使其“达标”。

（3）文明生产，要求具有全新素质的操作管理人员，以先进的技术文明的方式，安全的搞好生产运行。

（三）责任及规章制度要求：

（1）运行人员的责任和操作管理任务是充分发挥各种处理方法的优点，根据设计要求进行科学的管理，在水质条件和环境条件发生变化时，充分利用各种工艺的弹性进行适当的调整，及时发现并解决异常问题，使处理系统高效低耗地完成净化处理作用，以达到理想的环境效益、经济效益和社会效益。

（2）遵守规章制度，为了保证处理站点的稳定运行，除了操作管理人员应具备业务知识和能力外，还应有一系列规章制度要共同遵守。除了岗位责任制以外，还包括：设施巡视制、设备保养制、交接班制、安全操作制等。

（四）专业要求：

（1）具备污水处理的相关知识

污水处理是依靠物理、化学及生物学的原理来完成的，要利用多种机械、设备与自控装置，还涉及各种测试手段，这就要求所有运行管理人员除了具有一定的文化程度外，在物理、化学及微生物学方面的知识应具有更高的要求，也包括机械及电方面的知识。

（2）熟悉污水处理系统

要做好主要设备的运行维护工作，首先要熟悉设备。仔细地阅读产品的出厂说明书是第一步，一般来说，说明书上都注明设备的品种、型号、规格及工作特点：操作要领、注意事项、安全规程及加油的部位、所加油脂的品种、每次换油的间隔等。有的说明书上还注明故障的原因及排除方法，维修时间应注意事项等。要对照设备逐项将说明书上的内容搞懂。有的设备说明书比较简单，操作人员可向设备管理技术人员及生产厂家的现场服务技术人员学习、咨询。应注意的一点是，设备生产厂家的产品说明书上很少介绍自己产品的缺点。然而每种产品都或多或少有其不足之处。操作人员可通过长期的操作、观察，积累一部分经验，逐步了解设备的缺点，并摸索出相应的解决措施。

（3）实现设备运行方案的最佳调度

任何一种机械设备及其零部件都有一定的运行寿命。在使设备在良好的工作状态下运行，保证其正常使用寿命的同时，在保证完成水处理任务的前提下，尽量减少设备的无效运转及低效运转，保证大部分设备的满负荷运行，也能起到延长设备实际寿命的作用。

（4）保持设备良好的润滑状态

要使设备保持长期、稳定、正常的运行，就要时刻保持各运转部位良好的润滑状态。润滑油脂除了使设备在运转中减少摩擦、磨损之外，还有防腐、防漏及降温等功能。一般设备在出厂之前就规定了其加油的部位、加油量、每次加换油脂间隔的时间以及在什么样的温度条件下加什么油脂。但各个设备工作条件不通，气候条件不同，因此还应由专业运维人员根据运行条件定出各个设备的加油规章。对购买来的油脂应贴上标签，分类保管，严防错用、污染、混合或进水。

一般情况下，设备运转的初期称为“磨合期”。在此期间，会有较多的金属碎屑从齿轮、轴承及其它部位被磨下而进入润滑油中，特别是减速箱、变速箱这类情况就十分明显。设备进入正常的磨损后，可按有关的规章加换油脂应当指出，加油加脂也不是多多益善，加到规定的油位即可。比如一些高速运转的轴承，如果润滑脂加得太满，轴承温度会升高。一些变速箱如果加油过多，油会溢出，影响清洁，流进电机还会影响电机的寿命。

对一些开放式传动的部位，如齿轮副、螺杆、蜗轮蜗杆及链轮链条等，表面的润滑油脂会粘上风吹来的尘砂及水中的污物，影响润滑效果和加速磨损，应根据运转条件的不同定期清洗，更换油脂。

还要说明，有些油脂，如普通润滑油与合成润滑油，钙基润滑脂与二硫化钼，它们之间是不能混用的，在换新油品时应将旧的润滑油全部清除后才加入。

对在较长时间内停用的设备，如备用机械或正在维修保养的设备，应保持润滑油、液压油、润滑脂的规定油位及数量，因为停用的设备更容易生锈。

（五）管理要求：

（1）建立完善的设备档案

设备档案分三个部分。一是设备的说明书、图纸资料、出厂合格证明、安装记录、安装及试运行阶段的修改洽商记录、验收记录等。这是运行及维护人员了解设备的第一手资料。这些资料应完整整理成册，并妥为保管。

另一部分档案是对设备每日运行状况的记录，由运行操作人员填写。如每台设备的每月运行时间、运行状况、累计运行时间，每次加油（换油）的时间，加油部位、品种、数量，故障发生的时间及详细情况，易损件的更换情况等。每月做一次总结，并上报到运行管理部门。第三部分是设备维修档案，包括大中修的时间，维修中发现的问题、处理方法等等。这将由维修人员及设备管理技术人员填写。

根据以上三部分档案，设备管理技术人员可对设备运行状况和事故进行综合分析，据此对下一步维护保养提出要求。可以此为依据制定设备维修（包括大、中修）计划或设备更新计划。如果与生产厂家或安装单位发生技术争执或法律纠纷，完整的技术档案与运行记录将使自身处于有利的地位。

（2）制定系统的污水处理设备日常维护与保养方案

1）阀门的操作维护方案

闸门与阀门的润滑部位以螺杆、减速机构的齿轮及蜗轮蜗杆为主，这些部位每3个月加注一次润滑脂，以保证转动灵活和防止生锈；暴露的螺杆每 6 个月清洗1次并涂以新的润滑油(加防护罩的螺杆每 12 个月一次)。在使用电动闸或阀时，应注意手轮是否脱开，板杆是否在电动位置上。如果不注意脱开，在启动电机时，一旦保护装置失效，手柄可能高速转动伤害操作人员。在手动开闭闸或阀时应注意，一般用力不要超过 147kN，如果感到很费劲就说明 阀杆有锈死、卡死或者闸杆弯曲等故障，此时如加力臂就可能损坏阀杆，应在排除故障后再转动，当闸门闭合后将闸门手柄反转一、二圈，利于闸门再次开启。电动闸与阀的转矩限制机构，不仅起扭矩保护作用，当行程控制机构在操作过程中失灵时，还起备用停车和保护作用。其动作扭矩是可调的，应将其随时调整到说明书给定的扭矩范围之内。应将闸和阀的开度指示器的指针调整到正确的位置，调整时首先关闭闸门或阀，将指针调零后再逐渐开启；当闸门或阀门完全打开时，指针应正好在全开的位置。正确的指示有利于操作者掌握情况，及时发现设备故障。长期闭合的污水阀门，有时在阀门附近形成一个死区，其内含有泥砂沉积，这些泥砂对阀门的开启形成阻力。如果开启时发现阻力增大，不要硬开，应反复做开、合动作，以促水将沉积物冲走，在阻力减小后再打开阀门。同时如发现阀门附近有经常积砂的情况，应时常将阀门开启几分钟，以利于排除积砂；同样对于长期不启闭的闸门与阀门也定期运转一两次，以防止锈死或者淤死。

2）污水提升泵的操作维护方案

提升泵主要用于污水的提升，与闸门配合操作，具体操作如下：

① 污水入池前准备

在池内水位达到工艺规定标高时，方可启动水泵。

② 启动、运转

Ⅰ、水泵启动后应至少守机五分钟检查设备情况，如有不正常的振动和声音或出水情况有异常应立即停机检查，绝不允许投入运行后随即离开机泵。

Ⅱ、水泵在运行中，应注意以下事项：a.检查各个仪表工作是否正常、稳定，特别注意电流表是否超过电动机额定电流，电流过大、过小均应立即停机检查。b.水泵流量是否正常，检查出水管水流情况，根据水池水位变化，估计水泵运行时间，及时与调度联系。c.检查格栅及进水口是否堵塞，水位是否过低。

Ⅲ、水泵两次间隔时间至少十五分钟，严禁频繁启动水泵。

Ⅳ、停机：达到工艺要求或接受运上级指令，立即停机。

③ 设备事故的处理

Ⅰ、发现设备有异常情况，立即停机，应报告运营管理部，并记入值班记录簿内。

Ⅱ、由于电气原因引起停机时，应立即报告运营管理部进行处理，不得自行修理 电气设备，并记入值班记录簿内。

3）出水泵、反洗水泵、污泥回流泵维护方案

① 出水泵、反洗水泵启闭

出水泵、反洗水泵与MBR膜堆配套设置，全部PLC自动控制，在MBR膜池位于高液位时，产水泵会自动开启，产水时间与反洗时间自动设定，在产水管前的压力表进口负压超过0.03MPa产水泵停止运行，反洗泵开启，进行反洗操作；若负压仍然≤-0.03MPa，考虑人工加药反冲洗，水泵故障报警。

② 污泥回流泵启闭

回流泵为1用1备状态，受到进水流量计信号控制,流量计瞬时流量出现，水泵启动，瞬时流量消失，水泵关闭，水泵8小时交替一次，一台水泵故障报警，另一台水泵处于工作状态，回流水泵可以视水质情况进行关闭。

4）鼓风机操作维护方案

① 鼓风机是生化处理的关键设备之一，日常维护与保养必须按说明书进行。

② 定期检查润滑脂的情况，进行必要的更换和补充，至少每二十天补充一次，若环境温度过高或有泄漏必须缩短加油时间。

③ 每三个月要对轴承内的润滑脂进行更换。更换时，应将里面的旧油脂去除干净，再加入新油脂，加入量为空间的 1/3~1/2。

④ 鼓风机进口消音器和空气过滤层应每月进行清扫，并检查过滤网是否损坏。

⑤ 两台鼓风机应交替使用，一般每月至少更换一次，不得单台长期使用；

⑥ 每年必须对鼓风机进行一次全面的检查。检查轴承是否损坏；检查叶轮有 无损伤、腐蚀及灰尘等，迷宫间隙是否过大等。

5）自动化及仪表的维护管理

① PLC的日常维护

PLC属较成熟产品，性能高，运行可靠、稳定，一般不易出现故障。在运行过程中，只要做好日常维护保养，基本上可保证PLC设备的完好运行。

PLC日常维护管理应注意以下几点： PLC柜应定期清扫灰尘；

运行过程中特别注意PLC柜的开断元件及线路等是否有温升过高或过烫、冒烟、异常的声响及不应有的放电等不正常现象，如发现异常，应及时停电检查，并排除故障，避免造成更大的影响。

② 其它仪表日常维护

定期检查端子排上各接线是否牢靠，有无脱落现象；定期检查保护接地系统的安全可靠性；检查柜上各仪表和信号指示是否准确无误，各保护开关是否在正确位置上。设备在运行中会出现一些这样或那样的小毛病，或许当时并不影响运行，但如不及时处理，则会引发大的故障而造成停机，严重时会酿成事故。因此，加强设备日常维护与保养。

Ⅰ、查看仪表指示、记录是否正常，现场一次仪表（变送器）指示和控制室显示 仪表、调节仪表指示值是否一致，调节器输出指示和调节阀阀位是否一致，现场与上位的显示是否符合。

Ⅱ、查看仪表电源（电源电压是否在规定范围内）及供应情况。

Ⅲ、检查仪表保温、伴热状况（冬季开启）。

Ⅳ、检查仪表表体和连接部件有无损坏和腐蚀的情况。

Ⅴ、检查仪表和工艺接口泄漏情况（仪表的运行是否满足工艺运行的需要）。

Ⅵ、查看仪表完好状况并填写《仪表使用情况巡检表》。

Ⅶ、具体检修过程可参照化学工业部颁布的《设备维护检修规程》进行检查。

6）集水池日常维护

①成交供应商应确保维护集水井及周围环境干净整洁，格栅无树叶等杂物。

②成交供应商应及时维护集水井设施，确保在正常水量下，污水经过污水处理设施，不外溢。

四、运维的规范化要求

（1） 内部的运行管理

1）运行管理规范

① 运行管理人员必须熟悉本处理工艺原理、工艺流程、设施设备运行要求、技术指标。

② 操作运行人员必须熟悉本岗位的设施、设备的运行参数及技术要求。

③ 必须每班次定时巡检各构筑物、工艺设备、电气、仪表运行是否正常，并对应做好巡检情况的记录。

④ 发现运行异常现象，及时上报上级主管，严重影响构筑物、机电设备使用安全时，采取紧急停运处理，并及时上报。

⑤ 保持岗位设备、操作环境整洁卫生，操作工具、卫生洁具及药品等不乱堆乱放。

⑥ 巡检中各沟渠、水池中若有杂物，及时捞取，防止堵塞管道、阀门、设备；长时间运行产生的青苔、藻类必须定期清理。

2）安全操作规范

① 各岗位运行操作人员及化验员，必须经过严格的技术、安全培训，考核合格后方可上岗。

② 非本处理站的操作人员，未经允许，严禁操作启闭各种机电设备、电气设施。

③ 启动机电设备前，确认设备具备安全启动条件，并严格执行设备厂家提供的启动操作说明书。

④ 各种机电设备检修时必须断电，严禁带电作业；检修期间启闭电器开关，一人操作，一人监控，并在控制柜、控制箱悬挂维修状态安全警示牌。

⑤ 雨天、冬季雪天正常巡检时，注意构筑物走道板、操作平台、楼梯的防滑，雷雨季节注意防雷击，高处及空旷处减少停留时间。

⑥ 保持建筑构筑物走廊、平台畅通无阻，紧急情况安全撤离时无障碍物堵路现象。

⑦ 清洁环境卫生时，严禁擦拭机电设备转动部位，冲洗水不得溅到电缆接头、低压控制柜、机电设备带电部位。

⑧ 在构筑物明显位置配备安全防护用具。

⑨ 上岗值班操作人员配备、佩戴劳保用品，随时注意安全防护。

⑩ 涉及有限空间作业时，在确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后，依照作业标准、安全标准组织作业。

3）维护保养规范

① 运行操作人员必须熟悉本岗位设备运行特点及维护常识，维修规定，详细阅读设备生产厂家的出厂说明书。

② 根据不同机电设备要求，定期检查设备运行情况，添加或者更换润滑油、润滑脂。

③ 定期对阀门操作柄，连接螺栓、地脚螺栓、联轴器及其它紧固连接件进行检查，保持无生锈，及时更换损坏连接件。

④ 常开、常闭管道阀门，定期进行启闭操作检查。

⑤ 定期检查低压配电柜，控制箱，保持各电气元件性能正常。

⑥ 定期检查电动阀门的限位开关，手动及自动的连锁装置调整正常。

⑦ 室内外管道及管道支架、阀门、楼梯、栏杆定期维护，防腐处理。

⑧ 及时更换损坏的电灯、线路、开关，保持照明设施完好无损。

（2）操作工岗位职责

1）严格遵守劳动纪律，坚守工作岗位，不得串岗闲谈或做私活，夜班不许睡觉。

2）认真做好运行记录，数据要准确。及时填报各种表格，不缺漏项，不虚报。

3）定期清理场地及设备箱体的卫生，并保持厂区环境整洁。

4）定期对设备进行维修、保养，使设备始终处于完好状态。

5）发现紧急情况应及时处理并立即向有关领导汇报。

（3）卫生制度

1）室外

① 不能随地吐痰，不得乱扔杂物、烟蒂；

② 厂区道路、草坪、露天工作台及各建筑物附近不得长期堆放杂物、垃圾；

③ 使用水冲、洗、浇时要节约用水，不得乱冲、乱洒，不得常流水、常明灯。

2）室内

① 办公机具、办公用品、门窗、地面要勤擦、勤洗、勤扫、勤拖，室内墙面瓷砖明亮洁净，厕所无异味。

② 个人衣着整洁，待人接物文明得体，言谈举止大方，保持室内安静有序。

3）设备

① 设备、仪器、仪表外观清洁，无油污与灰尘。

② 设备四周地面干净、无积水、积油。

4）值班记录填写制度：

① 值班人员在填写记录时，应按照规定，使用水笔填写，填写内容如实反映实际情况。

② 运行记录应由值班人员填写，字迹工整、清晰，不得涂改、撕毁，保持记录表(本)干净整洁。

③ 认真填写值班日期、天气、交接时间和实际到岗人员。

五、运营服务期管理及水质考核内容

（1）运营服务期管理考核内容

1）服务供应商应建立污水处理设施的日常管理机制，并有专门的管理人员负责运行维护工作。

2）服务供应商组织制定生产计划，建立健全应急处理设施档案，按要求每月及时向建设方报送污水处理水量、进出水水质、污泥产生量及处理量、污泥弃置证明、用电量、用药量等信息。

3）项目进水氨氮、COD、总磷等主要指标浓度数值波动应处于合理范围。

（2）运营服务期水质考核内容

运营服务期主要监测指标为如下：

污水出水检测指标：污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准要求（总氮除外），具体数据如下：

| 项 目 指 标 | 出水水质 （mg/L） |
| --- | --- |
| CODcr | ≤60 |
| BOD5 | ≤20 |
| 氨氮 | ≤8 |
| TP | ≤1 |

备注：污水水质检测（污水处理后出水水质检测）每月抽检一～二次，全年不少于12次。检测取样须甲、乙双方在场。

六、维护队伍及设备配置要求

（1）人员要求：三八河等四处污水处理站点,投标人必须派出不少于2人组成本项目的专职维护队伍。投标文件中提供人员名单、上述人员必须为投标人公司自有职工，投标文件中须提供上述人员劳动合同复印件。

（2）成交供应商维护队伍人员需报采购人备案，如无正当原因（如离职、生病不能长期工作）不进行变动。采购人也将建立考勤制度，对项目实施团队进行考核。成交供应商必须为项目实施人员按时足额缴纳各种税费和所有职工的社会保险金。用工工资不得低于国家规定的当年最低工资标准。

（3）成交供应商应配备完成本项目所必须的车辆或设备。具体设备根据投标人自身情况自定，投标人在投标文件中提供相关证明材料复印件。

七、售后服务

提供售后服务响应方案及承诺书。如设备出现损坏、维修等情况，成交供应商应发现问题后立即通知采购人，并告知损坏情况、维修所需时间等。

八、维护办公场地要求

成交供应商应有维护办公场地，用于项目常驻人员办公、值班用房、放置维修用材料仓库等。投标文件中提供投标人在徐州市区固定的维护办公场地的房产证复印件或房屋租赁合同复印件。

九、其他要求：见《拟签订的合同文本》。

第七章投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 徐州市云龙区农业农村水务局

根据     项目[项目编号：   ]招标文件，    (姓名)代表我方   （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意按照招标文件规定支付招标代理服务费。

7. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏润沐工程管理咨询有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：      （电子签章）

日期：  年 月 日

二、分项价格表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

格式自拟

投标人：      （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

三、偏离表格式

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将视为投标人接受招标文件的要求。

投标人：    （电子签章）

日期： 年 月 日

四、授权委托书及法定代表人身份证明书格式

（一）授权委托书

委托人：

地址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：        性别：男（女）

年龄：  岁      民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：     ）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。

委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：     邮箱：

年  月 日

(受托人身份证扫描件附后)

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：

身份证号：        职务：

系我企业（公司）的法定代表人。

特此证明。

投标人：           （电子签章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

(法定代表人身份证原件扫描件附后）

五、中小企业声明函格式

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市云龙区农业农村水务局）的（云龙区分布式污水处理设施运行维护服务）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（ 云龙区分布式污水处理设施运行维护服务 ），属于（其它未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目采购的服务属于其它未列明行业。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

六、残疾人福利性单位声明函格式

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （电子签章）

日期：  年  月  日

七、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加云龙区分布式污水处理设施运行维护服务（项目编号：JSZC-320303-JSRM-G2025-0010）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （电子签章）

日期： 年  月  日

八、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定）

项目编号：

项目名称：

供应商郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：，项目编号： 所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

九、联合体协议书（如有时）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：              。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式  份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

- 十、联合体牵头人授权委托书（如有）

本授权书声明： 我                 、 	               	（ 联合体成员单位的法人代表姓名） 系 	     	、 	     		（联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权            （联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员参加                 （项目名称）项目（招标编号为 	   	）的投标活动。

（联合体牵头人单位名称）被授权代表         、           （联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

联合体牵头人名称：（公章）

联合体牵头人法人代表签字： （签字 ）

联合体成员名称： （公章）

联合体成员法人代表签字： （签字 ）

年	月	日

十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。