如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年10月20日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年10月20日17：00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

采购需求
一、项目概况：
1、采购人：徐州市看守所
2、采购项目名称：监控、存储设备升级
3、采购标的：监控、存储设备升级
4、本项目不接受超过390万元（采购项目预算金额）的投标报价。
5、完成期限：签订合同后60日内完成送货安装调试。
二、项目清单及技术参数要求：
1、更新监室、通道监控网络摄像机
	序号
	商品名称
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	广角网络半球
	500W超广角红外半球摄像机
1、最大分辨率可达2560 × 1920，支持实时输出，支持图像远端放大，支持灵活的图像矫正。
2、设备中心水平分辨力不小于2000线（分辨率设置为2560×1920、帧率设置为30fps、码率设置为8Mbps，RJ45输出）。
3、水平视场角不小于161°，垂直视场角不小于117°，最低照度彩色：0.005 lx，黑白：0.001 lx
4、支持三码流技术，主码流50Hz：2560x1920、25帧/秒，子码流50Hz：704x576、25帧/秒，第三码流50Hz：704x576、25帧/秒。
5、支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。
红外灯补光时可识别距样机20m处的人体轮廓。
6、设备内置1颗GPU芯片、2个麦克风、1个扬声器，具有1个RJ45网络接口、1个CVBS接口、2个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口。
可通过扫描预览界面上生成的二维码获取设备资料。
7、内置双MIC，支持双MIC噪声过滤；对讲过程中，可过滤稳态噪声。
8、设备支持开启、关闭畸变矫正功能，功能开启后畸变应有明显降低。畸变矫正支持等级1、等级2、等级3和自定义四种校正配置，当配置为自定义时，可分别调节校正强度、水平视场角、垂直视场角、远端放大等级。
9、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90%。
10、IP67防尘防水等级，IK10碰撞防护等级。
	台
	552
	

	2
	枪式网络摄像机
	400万半球型网络摄像机
1、在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL
2、靶面尺寸为1/2.7英寸
3、信噪比不小于55dB。
4、摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电
5、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口
	台
	108
	

	3
	枪式网络摄像机
	全彩智能摄像机
1、内置F1.0大光圈全彩镜头，满足低照度下的监控需求，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时臻全彩图像，图像更流畅。
2、镜头焦距：2.8-12mm，支持电动变焦，光圈不小于F1.0。
3、支持H.264、H.265、MJPEG视频压缩标准。
4、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%。
5、当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体和/或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动情况时，不触发报警。
6、支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检测。
7、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。

	台
	20
	

	4
	安装辅材
	1、六类网线CAT6无氧铜芯千兆非屏蔽10箱
2、枪机支架60个
3、摄像机电源12V2A 60个
4、摄像机电源线RVV2X1.5 10卷
	批
	1
	


2、更换交换机
	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	核心交换机
	核心框式交换机
1、交换容量≥1900Tbps，包转发速率≥230000Mpps，以所投产品官网最小值为准，提供所投产品官网截图及链接证明；
2、要求交换网板与主控引擎硬件槽位分离，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥8个，独立交换网板插槽≥4个；
3、为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥416个；提供所投产品官网截图及链接证明；
4、采用正交CLOS交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接且与主控引擎、业务板硬件分离；需提供产品清晰正、背面实物照片以展示各插槽分布；
5、为了满足下一代数据中心建设要求，核心交换机10G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤2.2W；提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；
6、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；
7、 支持VXLAN桥模式，VXLAN路由模式，支持MP-BGP EVPN；
8、支持静RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持等价路由、策略路由。支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持手动隧道，自动隧道，ISATAP，GRE隧道；
9、支持业务逻辑与状态分离，业务状态持久化处理，业务级异常从持久化状态中秒级恢复；提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；
10、单台配置双引擎、双交换网板、冗余电源，100G/40G自适应光口≥12个，万兆光口≥60个，千兆电口≥24个，千兆光口≥8个，40G单模光模块≥4个，万兆单模光模块≥20个，虚拟化线缆1根。
	台
	5
	

	2
	接入交换机
	1、配置：可用千兆电接口数量≥48，非复用万兆光接口数量≥4
2、支持独立的console管理串口
3、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps
4、支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能
5、支持端口节能功能、支持OSPF FRR 功能、支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能
6、支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能
7、支持堆叠链路负载分担，支持链路聚合及聚合零丢包功能
8、设备支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能
9、支持BFD for IPv4路由功能、支持BFD for IPv6路由功能
10、支持命令行(CLI)配置
11、支持IPv4路由≥900条；IPv6路由≥200条；
	台
	20
	


3、更换老旧UPS不间断电源和应急照明EPS电源
1）设备清单需求
	序号
	设备名称
	规格要求
	单位
	数量
	备注

	1
	UPS不间断电源
	三进单出，10KVA工频机，配置16节12V100AH，要求配套电池柜、开关及相关连接线缆
	套
	5
	满载后备不低于1小时，三年原厂质保，一年四次巡检服务

	2
	UPS不间断电源
	三进三出，40KVA工频机，配置60节12V120AH，要求配套电池柜、开关及相关连接线缆
	套
	2
	

	3
	EPS应急电源
	三进单出，10KVA配置16节12V65AH，要求配套电池柜、开关及相关连接线缆
	套
	4
	

	4
	EPS应急电源
	三进三出，20KVA配置30节12V120AH，要求配套电池柜、开关及相关连接线缆
	套
	1
	

	5
	EPS应急电源
	三进三出，50KVA配置82节12V100AH，要求配套电池柜、开关及相关连接线缆
	套
	2
	

	6
	安装调试
	
	项
	1
	

	7
	旧设备拆除
	
	项
	1
	

	8
	运输搬运
	
	项
	1
	


2）详细技术参数要求：
	序号
	名称
	技术指标
	单位
	数量

	1
	10KVA不间断电源
	1、UPS主机采用在线双变换拓扑结构，输入额定电压380Vac，输出额定电压220Vac，,输入功率因≥0.96，效率标≥93%；

2、标配内置输出隔离变压器，不按受高频+变频器或组合结构，具备主路、旁路、输出、维修旁路开关；

3、UPS主机旁路独立电源供电，内部采用双DSP冗余备份设计，确保主控系统出现异常或故障时，旁路系统仍能正常输出，确保负载不间断供电，投标时提供投标产品独立旁路设计原理文件等证明资料； 

4、采用大屏幕LCD显示设计，可实时显示UPS的工作参数，包括输入、输出电压、频率、负载功率、电池电压、容量、温度等参数；

5、为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机，且支持锂电池功能，以满足用户不同的应用场景；

6、UPS主机充电电流标配12A，最大可配置24A，投标时提供产品彩页；

7、UPS主机具备手机APP功能，通过手机APP随时了解UPS运行数据及动态并支持微信提醒功能；

8、提供UPS主机的泰尔、节能、抗震等第三方权威机构出具有效期的认证和报告。 

9、为了便于后期维护，所投蓄电池产品和UPS、EPS主机需为同一品牌。
	台
	5

	2
	40KVA不间断电源
	1、UPS主机为在线双变换拓扑结构，支持三进三出、三进单出，标配内置输出隔离变压器；
2、UPS必须内置整流开关、旁路开关、输出开关、维修旁路开关、电池冷启动开关，以方便人员的操作，投标时提供机器内部实物图片说明；
3、支持两路不同的市电接入，提高系统的可靠性，提供系统原理图和端子接线图；
4、为了现场维护人员使用方便，UPS主机具备面板电池更换提醒功能，UPS主机放电时面板可以同时显示后备时间及电池容量数据；
5、UPS主机具备手机APP功能，通过手机APP随时了解UPS运行数据及动态并支持微信提醒功能；
6、UPS主机应具备IGBT过温保护功能，设备内IGBT器件温度过高时，应发出声光告警，并转为旁路供电；
7、提供UPS主机的泰尔、节能、抗震等第三方权威机构出具有效期的认证和报告。 

8、为了便于后期维护，所投蓄电池产品和UPS、EPS主机需为同一品牌。
	台
	2

	3
	10KVA应急电源（EPS）
	1、EPS主机输入电压192-240V，主电模式输出电压与主电一致，应急模式时输出电压220V±5%，输出波形为纯正弦波，过载120%可长期工作，过载125%-150%一分钟保护，过载超过150%立即保护；市电模式效率≥99%，电池模式≥95%；
2、为了现场维护人员使用方便，EPS主机具有≥7寸大触摸屏幕中文LCD显示，可实时显示EPS的运行参数和运行状态，包括输入、输出电压和电流、电池电压和电流、温度和频率等参数；并同时支持触摸操作和按键操作，满足不同操作习惯的客户需求，简单方便；监控模块自带实时时钟和存储器，可记录1000条事件记录和其他的设置信息，便于监测和维护；提供实物图片；
3、EPS主机要求采用数字化控制技术，有关运行参数和运行模式的改变可通过面板或有关软件来进行设置；
4、EPS主机干接点数量不少于5路，并支持现场自定义；并能检测输出总开关及分路开关状态，异常时发出告警信号，EPS验收时做现场验证；
5、EPS主机电池节数应可以灵活设置，可设范围为16~20节，并支持单节可设；提供详细的设置步骤说明， EPS验收时做现场验证；
6、逆变模块核心电路板沿用成熟产品线路板，性能稳定可靠；采用高效率功率器件，效率接近于1；模块内含有风机故障检测功能，便于在线检测维护， EPS验收时做现场验证；
7、主机控制功能：手/自动开关功能、强制启动功能、自动月检/年检功能、复位功能、消防联动功能，EPS验收时做现场验证；
8、带载能力强，适应于电阻性、电感性和电容性等冲击混合型负载；
9、EPS在无市电状态下，可直接用电池组启动EPS，或无电池情况下直接用市电启动；
10、EPS主机能接入电池巡检仪系统，并能在EPS主屏幕上显示电池组及单节电池信息，电池出现异常后能及时给予报警提示；提供实物图片；
11、EPS主机为了满足后端配电需求，输出分路开关可增加不少于10路；提供实物图片；
12、为了便于后期维护，所投蓄电池产品和UPS、EPS主机需为同一品牌。
	台
	4

	 4
	20KVA应急电源（EPS）
	1、主电状态，EPS主机输出电压与市电一致，效率≥99％；应急状态时，UPS主机输出电压≤380 V±0.3%，效率≥93.5％；
2、EPS控制电路采用高速CPU控制，过载120%可以连续工作，切换时间≤4 毫秒；
3、STS模块性能稳定可靠；其中“静态开关”采用大容量高速的SCR组成，用于将负载在逆变器供电和主电供电之间进行快速切换；模块内含有风机故障检测功能，信号转接功能，便于远程在线检测维护，EPS验收时做现场验证；
4、逆变模块核心电路板沿用成熟产品线路板，性能稳定可靠；采用高效率功率器件，效率接近于1； EPS验收时做现场验证；
5、采用充电模块且其充电电流5A、10A两档设置,可根据实际需求灵活调节；标准机型支持4～6个模块并联，10K-40K 最大可并联4个,达到40A,50K-100K 最大可并联6 个,达到60A，增大后备时间，加快电池充满；每个模块即使出现故障，也可单独拔出，不影响其它模块运行；主机不需断电可在线更换模块，便于后期快速维护及更换，EPS验收时做现场验证；
6、监控模块采用7寸全彩 TFT-LCD摸屏显示屏，支持触摸操作和按键操作，满足不同操作习惯的客户需求，简单方便；监控模块自带实时时钟和存储器，可记录1000条事件记录和其他的设置信息，便于监测和维护，EPS验收时做现场验证；
7、主机控制功能：手/自动开关功能、强制启动功能、自动月检/年检功能、模拟主电故障功能、复位功能、消防联动功能，EPS验收时做现场验证；
8、具备强启功能，当电池放电至低压保护点后，启动此功能，能继续为负载提供电源，必须符合《GB16806-2006消防联动控制系统》规定；
9、EPS主机在无市电状态下，可直接用电池组启动EPS，或无电池情况下直接用市电启动；
10、EPS主机要求标配输出变压器；EPS内部器件采用三防处理，以提高系统可靠性；
11、EPS主机能监测电池组电压、电流，电池出现异常后能及时给予报警提示；
12、EPS出现异常后，应及时的发出声，光报警，必须符合《GB16806-2006消防联动控制系统》规定；
13、为了便于后期维护，所投蓄电池产品和UPS、EPS主机需为同一品牌。
	台
	1

	5
	50KVA应急电源（EPS）
	1、主电状态，EPS主机输出电压与市电一致，效率≥99％；应急状态时，UPS主机输出电压≤380 V±0.3%，效率≥93.5％；
2、EPS控制电路采用高速CPU控制，过载120%可以连续工作，切换时间≤4 毫秒；
3、STS模块性能稳定可靠；其中“静态开关”采用大容量高速的SCR组成，用于将负载在逆变器供电和主电供电之间进行快速切换；模块内含有风机故障检测功能，信号转接功能，便于远程在线检测维护，EPS验收时做现场验证；
4、逆变模块核心电路板沿用成熟产品线路板，性能稳定可靠；采用高效率功率器件，效率接近于1，EPS验收时做现场验证；
5、采用充电模块且其充电电流5A、10A两档设置,可根据实际需求灵活调节；标准机型支持4～6个模块并联，10K-40K 最大可并联4个,达到40A,50K-100K 最大可并联6 个,达到60A，增大后备时间，加快电池充满；每个模块即使出现故障，也可单独拔出，不影响其它模块运行；主机不需断电可在线更换模块，便于后期快速维护及更换，EPS验收时做现场验证；
6、监控模块采用7寸全彩 TFT-LCD摸屏显示屏，支持触摸操作和按键操作，满足不同操作习惯的客户需求，简单方便；监控模块自带实时时钟和存储器，可记录1000条事件记录和其他的设置信息，便于监测和维护；EPS验收时做现场验证；
7、主机控制功能：手/自动开关功能、强制启动功能、自动月检/年检功能、模拟主电故障功能、复位功能、消防联动功能，EPS验收时做现场验证；
8、具备强启功能，当电池放电至低压保护点后，启动此功能，能继续为负载提供电源，必须符合《GB16806-2006消防联动控制系统》规定；
9、EPS主机在无市电状态下，可直接用电池组启动EPS，或无电池情况下直接用市电启动；
10、EPS主机要求标配输出变压器；EPS内部器件采用三防处理，以提高系统可靠性；
11、EPS主机能监测电池组电压、电流，电池出现异常后能及时给予报警提示；
12、EPS出现异常后，应及时的发出声，光报警，必须符合《GB16806-2006消防联动控制系统》规定；
13、为了便于后期维护，所投蓄电池产品和UPS、EPS主机需为同一品牌。
	台
	2

	6
	铅酸蓄电池
12V100AH
	1、为了便于后期维护，所投蓄电池产品和UPS、EPS主机需为同一品牌；
2、单体蓄电池出现鼓包系统能做出告警，现场能清晰显示并定位鼓包电池，投标时提供相关操作说明书；
3、蓄电池出现漏液能做出告警，现场能清晰显示并定位漏液电池，投标时提供相关操作说明书。
	节
	308

	7
	铅酸蓄电池
12V120AH
	1、为了便于后期维护，所投蓄电池产品和UPS、EPS主机需为同一品牌；
2、单体蓄电池出现鼓包系统能做出告警，现场能清晰显示并定位鼓包电池，投标时提供相关操作说明书；
3、蓄电池出现漏液能做出告警，现场能清晰显示并定位漏液电池，投标时提供相关操作说明书。
	节
	150

	8
	电池柜
	1、可装下16节12V100AH蓄电池；
2、含电池直流开关、安装相关连接线缆等
	套
	9

	9
	电池柜
	1、可装下32节12V100AH/120AH蓄电池；
2、含电池直流开关、安装相关连接线缆等
	套
	5

	10
	电池架
	1、可装下41节12V100AH蓄电池；
2、含电池直流开关、安装相关连接线缆等
	套
	4


4、更新IP网络可视对讲主机和分机
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位
	备注

	1
	IP网络可视对讲主机
	支持管理600台主机和10000台分机。
采用10.2英寸触摸显示屏，1080P高清视频，桌面式安装。
具有可视对讲、视频联动、通话转移、遇忙转移、视频会议、公共广播等功能。                  
支持对通话过程录音录像。                            供电方式：电源适配器供电。
	2
	台
	

	2
	IP网络可视对讲主机
	支持管理30台分机。
采用10.2英寸触摸显示屏，1080P高清视频，桌面式安装。
具有可视对讲、视频联动、通话转移、遇忙转移、主机托管、视频会议、公共广播等功能。 支持对通话过程录音录像。                              
供电方式：电源适配器供电。
	12
	台
	

	3
	IP网络可视对讲分机
	采用铝合金面板，1080P高清视频，支持弱光补偿。嵌入式安装。
具有双键呼叫、双工对讲、广播播放、移动侦测、喧哗报警、防拆报警、ICR红外滤片自动切换、NVR对接等功能。
支持内置POE模块供电。
	50
	台
	

	4
	地址盒
	具有设备管理、NTP服务、配置管理、数据库管理、远程升级等功能。
供电方式：电源适配器供电。

	3
	台
	


5、更新部分硬盘录像机、视频解码器
	1
	硬盘
	硬盘尺寸：3.5英寸   缓存：256MB    接口：SATA接口    转速：5400rpm，容量：4TB
	300 
	块
	

	2
	硬盘录像机
	视音频输入网络视频输入：可接入 16 个网络前端，全高清 1080P 接入时，接入带宽最大可达 128Mbps。网络视频接入带宽：160Mbps 。视音频编解码参数;录像分辨率：支持 8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、CIF、QCIF 分辨率，支持双码流。
预览通道数及预览分辨率：支持 36 路预览，双屏输出，最大分辨率 1920×1080。
同步回放：支持 16 路 1080P 回放。
硬盘参数:类型：8×SATA。最大容量：单个接口容量最大 4TB。阵列功能：支持 RAID0/1/5/6/10。
录像管理:录像 / 抓图模式：支持手动、定时、移动侦测、视频丢失、告警、混音录像，支持 ANR 录像转存。
回放模式：即时回放、多路回放、同步回放、告警回放、电视墙回放、录像切片回放。
备份模式：支持备份。
协议标准:支持 TCP/IP、UDP、RTP/RTCP/RTSP、FTP、Telnet、SNTP、HTTP、DHCP、DDNS、ONVIF 等协议。
外部接口视频输出：1×HDMI（分辨率最高支持 3840×2160）、1×VGA（分辨率 1920×1080）。
音频输入：1×RCA Line In。
音频输出：1×RCA Line Out。
报警输入：2× 开关量。报警输出：2× 开关量。
控制接口：2×RS485，用于接控制键盘或报警扩展盒。网络接口：2×RJ45，100Base-TX/1000Base-T。USB 接口：1×USB 3.0，2×USB 2.0，可扩展鼠标、USB 存储等设备。
运行环境
电源：AC 100V～240V，50Hz～60Hz。功耗：≤30W（不含硬盘）。工作环境温度：-10℃～55℃。
工作环境湿度：10%～90%。
	10
	台
	

	3
	视频解码器
	视频综合平台一体机， 插拔式模块化设计，业务板卡支持热插拔，具备6路HDMI输入（其中2路支持4K输入)与44路输出
1、采用嵌入式纯硬件架构,无需其他操作系统。
2、★单块解码板支持H264/H265/Smart264/Smart265 视频编码格式，支持2路3200W(7680x4320)/2400W(8160x3616)，或4路1600W(8192x2160)/1200W(4000x3000)或8路800W(6720x1200)，或12路600W(3392x2008)/500W(3072x1728)，或16路400W(2560x1440)，或20路300W(2048x1536)，或32路1080P(1920x1080)，或64路720P/D1及以下分辨率实时解码;支持4路(1920x1080)分辨率MJPEG格式解码。整机16张解码板最大支持512路(1920x1080)分辨率、30帧/秒视频解码输出。（提供有资质的检测机构出具的CNAS报告复印件加盖原厂商公章）
3、支持选中取流成功的窗口操作远程云台功能。
4、支持将远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙，实时画面帧率最大>30fps;支持同时8路4K(3840x2160)信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化；支持在电视墙进行8画面分割显示。
5、★支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙;预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作(本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡)、字幕操作(开启、关闭、设置参数)；单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响。
6、支持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能。最大支持拼接128路(1920x1080)像素的视频图像;拼接时不同输出口之间画面同步，无撕裂感，且无缝拼接；支持多块屏幕图像的任意规格拼接，支持将所有显示单元拼接形成一个高分辨率的无缝单一屏；全屏刷新时间≤20ms
7、整机16张解码板最多支持64个拼接源；每个拼接源支持最多支持16路4K(3840x2160)分辨率输入视频融合拼接;支持(15360x8640)分辨率融合信号源上墙显示。
8、支持虚拟LED字幕功能，支持侧边栏字幕、横幅字幕和时钟字幕配置；整机16张解码板最大支持24个字幕同时显示，单墙支持3条字幕，支持1条横向动态字幕;单墙支持2条侧边栏字幕;单墙支持1个时钟字幕；侧边栏字幕、横幅字幕支持字体颜色、背景色配置，支持换行、字体大小调整;时钟字幕支持多种数字时钟显示方式，支持配置显示年月日时分秒的样式以及12/24时间制式。
9、支持热成像检测，船只检测、区域入侵报警功能，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示。
10、支持双主控板热备功能，支持热插拔更换。双主控自动切换过程，解码显示视频无缝切换，编码预览视频无卡顿现象。
11、支持电源冗余设置，支持(1+1)冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可以自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程系统运行不受影响。
12、支持根据温度变化自动调整转速，风扇模块支持热插拔操作
	台
	2
	 

	4
	10路解码器
	10路解码器
采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。
1、支持5路3200W、或5路2400W、或10路1200W、或20路800W、或25路分辨率为600W、或40路400W、或80路200W、或160路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。（提供封面具有CNAS认证标识的检测机构出具的报告证明）
支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。（提供封面具有CNAS认证标识的第三方检测机构出具的报告证明）
2、★支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作 
3、★支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。
4、显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（提供封面具有CMA、CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告）
5、显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系（提供封面具有CMA、CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告）
6、显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式（提供封面具有CMA、CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告）
7、显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作（提供封面具有CMA、CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告）
8、支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。
单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps。
	1
	台
	

	5
	显示屏维修升级
	1、更换电源,MLT186TH,多组输出,200W,提升电容寿命
2、EPS  1130X305X333,显示行业款46寸屏双包EPS,Aa
3、144X317X678,显示46寸屏EPS双包标配黄包带盾牌
4、大屏屏体 LCM,DV460FHM-NVN,一级能,1.7,1920*1080,LVDS
显示单元面板分辨率为1920×1080、帧率为30fps
5、更换主机开关、高压电源
6、更新控制设备主板DS-70700-6L(V1.1)-IR

7、更换显示屏灯条
	89
	台
	

	6
	HDML高清传输信号线
	1、FHC-1100 线芯规格30AWG+28AWG
2、HDML线2.0版高清线，4@60Hz 18Gbps高带宽工程线
	140
	根
	

	7
	拆装及运输费
	1、设备拆装
2、物流运输
	1
	批
	


说明：（1）以上加“★”标志的为实质性响应指标；实质性响应指标为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
（2）以上无“★”标志的为非实质性响应指标。
三、供货要求
1、投标人货物必须是全新产品,符合行业标准和国家质量检测标准；
2、投标人必须保证所投标产品的材料材质、规格、工艺等的准确性；
3、必须保证投标设备配置的完整性，能满足设备全部功能的使用，备品、备件、随机工具和相关技术资料齐全。
四、项目实施要求
1、施工期间产生的与项目相关的费用由中标人负责。
2、工程正式验收之前，系统管线、设备出现损坏、丢失，均由中标方无偿负责修复。
3、对于在解决方案中所提及的设备、材料，必须全部包括在本项目内，由投标人供应和安装调试。没有明确说明，但在整体设备安装时，不能缺少的一切附属配件，亦应包括在本项目内，由中标人供应和安装，各投标人可根据实际情况自行补充，在投标总报价中应包含该部分费用。
五、服务要求
1.质保期要求：本项目建设工期为60天。原厂质保期三年，在终验合格后开始计算。
2.质保期内，卖方（中标人）应在接到报修电话20分钟内做出电话响应，4小时内赶到现场进行更换或免费维修，费用由卖方（中标人）负责；质保期内出现质量问题，包退、包换，并由卖方（中标人）承担相应全部费用。质保期后提供终身免费维修服务，只收取更换零件费用。
3、售后服务：

①系统安装完毕后，厂方技术人员应随岗工作，现场教学，提高买方人员实际操作水平。

②每季度上门对设备进行巡检，确保设备运行正常。

4、售后培训：

①应保证监控指挥中心操作人员掌握日常监控画面查看、录像调取、异常情况上报及处置工作，可视对讲的正确使用方法，掌握系统基础操作与应急处理流程。

②应保证技术维护人员掌握监控系统设备、UPS、EPS电源、维护、故障排查、系统升级。
③应保证管理人员掌握监控系统的整体管理、资源调配、人员安排及安全监督工作，全面了解系统功能与运行状况。

六、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
