如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年10月21日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年10月21日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

采购需求

- 采购项目说明

（一）采购人：徐州市公安局交通管理支队

（二）采购项目名称：信号灯及诱导屏电力保障服务

## （三）采购标的：信号灯及诱导屏电力保障服务

（四）本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（信号灯及诱导屏电力保障服务）对应的中小企业划分标准所属行业为（其他未列明行业）。

（五）预算金额：本项目预算总金额125万元，不接受单价超过限价，结算总价超过125万元（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括自签订合同起一年服务期内所投范围内的交通信号灯及诱导屏电力保障服务工作费用，即开展服务所需要的一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

（六）服务期限：合同签订之日起12个月。

二、项目要求

### 为徐州市区共计1132个灯控路口信号灯及30个诱导屏提供应急供电服务；40处重要路口实行双电源备份服务；针对市电停电、市政施工、电缆老化或损坏等原因造成的停电进行供电恢复，提供稳定供电的电源接入点的服务工作及电力接入点规范化改造。中标人需自行办理相关手续和协调工作。

三、项目目标

徐州市区信号灯及诱导屏出现市电故障时，实现不间断工作，保障信号灯系统可靠运行。

四、项目服务内容

本次项目服务内容为针对徐州市区信号灯及诱导屏进行备电保障，按照不同场景，采用不同备电方案。建立完善的应急供电保障体系，对电源点规范化改造服务。根据交通管理任务需要，按照采购人具体要求，对指定交通设备应急供电。

本项目服务内容主要包含：

（一）徐州市区（含贾汪区）共计1132个灯控路口信号灯、30个诱导屏应急电力保障（数量随市政建设增加）。

（二）提供供电不稳定的路口进行电力改造（路口数量随交通管理需要，包含所需材料及服务）。

（三）40处重要路口实行双电源备份服务（新建20处UPS设备）。

- ★五、项目实施及技术服务

（一）工作要求

- 1、备电响应要求

徐州市区（含贾汪区）信号灯及诱导屏，在发生停电的情况下，通过投标人配备的备电能源管理平台能及时提示断电、恢复供电，接到通知1小时内完成备电，在市电恢复后及时切断备电，恢复市电正常供应。

- 2、长时间停电响应要求

如市政施工、电力停电、电缆损坏故障等原因造成的长时间停电，维护单位负责不间断备电保障，负责协调及办理相关部门手续，对交通信号灯、诱导屏的电力接入点规范化改造。

- 3、备电安全要求

备电设备应按照相关规范做好围挡及安全警示标识，按照安全规范要求做好备电设备接地等工作，避免发生漏电、触电等安全问题。

- （二）维护资源配置要求

为切实保证电力保障维护工作有序开展，维护单位应足额配置管理人员、维护人员及相应的管理平台、备电设备、应急物资等。同时根据需要中标后设立至少2个工作站，以利于工作开展。

- 人员配置要求

- 应配备项目经理1人，从事电力保障运维管理工作不少于5年。

- 前端维护队伍至少5人，具备5年以上从事供电维护类经验，具有电工证，其中两人具有高空作业证。确保同时开展市区和贾汪2个班组24小时维护工作。因工作需求可以自行增加人员数量。

（3）以上所有配置人员在合同履行中不得随意更换，因特殊原因必须更换的，须提前7日向采购人进行书面申请，注明更换原因、新更换人员履历并附相关证书、被更换人员离岗时间以及新更换人员到岗时间，新更换人员资历不得低于被更换人员的资历， 并且经采购人书面签字同意后方可更换。

2、车辆配置要求

投标人配备电力保障车辆不少于3辆。

- 3、服务设备配置：

（1）移动式发电柜10台，磷酸铁锂电池120AH、输出稳定220V交流电、额定输出功率不低于8KW。便携式汽油发电机5台， 输出稳定220V交流电、额定输出功率不低于8KW 。

（2）一体化UPS机20套，包含安装调试，质保五年。

（3）电力保障涉及电缆、窨井、管道服务的，由中标人承担。

（4）中标后在徐州市区和贾汪区分别配置服务场所和人员。

- （三）维护服务要求

提供监控、巡检、故障处理、运行分析等一站式服务。

1、若设备出现故障，服务人员必须在 1 小时内到达现场，即时恢复设备供电。

2、合同执行期间，中标人应采取严格的安全措施，接受采购人和监理单位的考核管理，供电服务工作中造成的事故责任及发生的一切费用由中标人负责。

3、提供7×24小时电话服务保障。实行 24 小时值班制度。

4、重大特勤任务或节日专人24小时待命，按照采购人要求，随时处理突发的电力故障，提供电力支持，保障信号灯控路口正常运行。

5、每月填写保障台账。每月更新工作计划、工作日志、调查更新资料等以纸质、电子文档形式存档备查，并上报采购人。

6、设备设施的安全性检查要求

（1）每月定期开展信号灯灯控路口备电主体设备巡查和安全检查工作，制定月巡查检查计划和工作日志，填写《日常维护记录表》，报采购人。

（2）建立巡查检查及维护日报告制度，每日巡查检查情况以及处置建议尤其是本维护责任以外的问题发现应于当日报采购人，便于采购人及时下达处置指令。

（3）填写《备电设备及其附属设施安全检查记录表），对备电设备相关设施安全性检查不到位导致的安全事故，由中标人承担全部法律、经济责任，采购人将不承担任何责任。

7、采购人交办的其它电力保障任务。

六、响应时效要求

中标人应严格按照规定的时限完成电力保障工作。

（一）电力保障处置工作，应在1小时内完成。

（二）电力电缆管道保障，每个路口三天内完成。维护量较大、难度较大的任务由监理单位、采购人、中标人会商后合理确定工期，中标人按期完成。

（三）采购人安排的专项任务，中标人须在采购人规定的合理时限内完成。

七、质量保证要求

（一）中标人应对隐蔽作业在正常使用期限内的质量和安全负责。

（二）服务过程中发生人员伤亡、财产损失均由中标人承担一切法律、经济责任。

（三）中标人应按国家标准或行业标准规定以及本合同的要求，保障设备进场前，由监理、采购人审核合格后填报《材料进场申报表》方可投入使用。

八、抽查考核验收工作要求

（一）中标人须在每月23日将上月23日至本月22日期间已完工并经监理和采购人验收合格的电力保障纳入抽查、考核、验收范围。

（二）抽查、考核、验收标准为设计文件、国家标准、招投标文件的相关规定和要求。

九、备品备件要求

为保证维护工作的顺利进行，要求中标人自备日常维护所需备品备件，不得因备品备件不足影响维护工作。

- 十、项目要求：

- （一）人员要求：

- 按照《电工安全工作规程》严格要求，进行设备的操作维护，实行一人操作，一人监护制度，严禁违章操作。

- （二）岗位职责：

- 1、负责信号灯及诱导屏设备的电力保障及维护,确保路口信号灯及诱导屏设备电力的正常供应。

- 2、负责信号灯及诱导屏路口供电电源、管线、供电线路窨井修复工作。

- 3、负责信号灯及诱导屏路口供电规范性改造工作。

- 4、定期巡视检查各路口信号灯及诱导屏设备供电情况,抄录填写各种报表和运行记录。

- 5、当发生停电时,立即与供电局部门联系,问明停电原因，及时按装备用电源,并做好准确记录。

- 6、发生故障时,按操作规程及时安排备用电源接入并排除电源故障。

- 7、完成甲方交办的其他工作事项。

- （三）维护规定

- 1、设备的维护保养工作必须坚持“预防为主”和“维保与计划检修相结合”的原则，定期进行维护。

- 2、设备维保人员必须严格按照设备维保手册内容，精心维保设备。

- 3、维保人员必须认真填写维保记录，维保日期、参加人员、维护内容、维修件台账等必须详细记录在维保记录之中，并存入技术档案。

- 4、设备维保工作必须做到定人、定时（每季度一次），发现缺陷和隐患应及时消除，不能及时解决的问题，应立即向甲方汇报并作好记录。

★5、供电设备要求

| 发电设备 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 移动式发电柜 | 10个 | 发电柜内置不低于120AH磷酸铁锂电池、输出稳定220V交流电、额定输出功率不低于8KW。 |
| 便携式汽油发电机 | 5台 | 输出稳定220V交流电、额定输出功率不低于8KW。 |
| 一体化UPS机（含安装） | 20台 | UPS主机蓄电池12V65AH*8 STS双电源模块16A*1 室外机柜*1。 |

6、仓库要求

维护单位需设置专用存储仓库，需独立设置，仓库面积满足材料放置需求。

7、服务管理要求

维护单位须提供具备相当功能的油机发电管理软件、市电监控管理软件，以实现供电过程的管控。

- 注：本“五、项目实施及技术服务”和“十、项目要求 5、供电设备要求”为实质性要求条款，投标人必须完全响应，若有一项未响应或不满足，投标文件作无效响应处理。

- 十一、 服务质量

（一）中标人提供售后服务期为自服务通过最终验收起12个月，服务期内更换的产品质保期为三年（除一体化UPS机外）。

（二）服务期内，中标人应提供相关服务支持。对采购人所反映的任何服务问题中标人在 1 小时之内做出及时响应，在 1 小时之内赶到现场实地解决问题。若问题在 24 小时后仍无法解决，中标人应在 2 日内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

（三）中标人必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于中标人违规操作造成采购人损失的，由中标人按照合同的约定承担赔偿责任。

（四）中标人服务质量达不到要求的，需支付违约金，并承担采购人寻求第三方服务发生的所有费用，包括诉讼费、律师费等。

十二、服务项目清单及维护服务费用最高单价限价

| 一、应急电力保障费用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 服务内容 |  | 单位 | 最高单价限价（元） |  |
| 1 | 应急发电保障出勤 | 主城区及贾汪区信号灯应急发电保障，组建应急保障团队、设置应急保障服务网点及配备相应发电机及其他设施，应急保障人员需持有电工证，每辆车携带1台发电机及交通锥桶等安全保障物资，收到通知后1小时内到达现场进行信号灯保障。 |  | 次 | 750 |  |
| 2 | 发电机耗能及损耗 | 发电机加油、发电机损耗 |  | 小时 | 115 |  |
| 二、重点路口双电源保障费用 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目类别 | 参数 | 单位 |  |  | 最高单价限价（元） |
| 1 | UPS主机 | 3KVA | 台 |  |  | 3250 |
| 2 | 蓄电池 | 12V65AH*8 | 组 |  |  | 5200 |
| 3 | STS双电源模块 | 16A*1 | 台 |  |  | 2400 |
| 4 | 交流机柜空调 | 0.6kw*1 | 台 |  |  | 2650 |
| 5 | 室外机柜 |  | 台 |  |  | 2100 |
| 6 | 施工 | 基础开挖砌筑，机柜、UPS、电池、空调等设备安装测试 | 个 |  |  | 2800 |
| 7 | 维护 |  | 个 |  |  | 500 |
| 8 | 电源监控模块 | 电源监控模块及监控平台 | 个 |  |  | 2300 |
| 三、电力改造费用 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目类别 | 参数 | 单位 |  |  | 最高单价限价（元） |
| 1 | 架空电缆（YIV电缆3*4） | 1、YIV电缆3*4及辅材等（敷设长度200米范围内），含钢绞线及辅材等。 2、现场勘察，设计管线路由。 3、服务现场安全巡视及保障，服务期内的质量维护。 4、服务流程报备：城管局、供电局、园林局、照明处、公路处等单位进行服务报备流程及配合辅助协调。 | 米 |  |  | 110 |
| 2 | 架空电缆（YIV电缆3*6） | 1、YIV电缆3*6及辅材等（敷设长度400米范围内），含钢绞线及辅材等。 2、现场勘察，设计管线路由。 3、服务现场安全巡视及保障，服务期内的质量维护。 4、服务流程报备：城管局、供电局、园林局、照明处、公路处等单位进行服务报备流程及配合辅助协调。 | 米 |  |  | 120 |
| 3 | 架空电缆（YIV电缆3*10） | 1、YIV电缆3*6及辅材等（敷设长度500米范围内），含钢绞线及辅材等。 2、现场勘察，设计管线路由。 3、服务现场安全巡视及保障，服务期内的质量维护。 4、服务流程报备：城管局、供电局、园林局、照明处、公路处等单位进行服务报备流程及配合辅助协调。 | 米 |  |  | 140 |
| 4 | 挖掘及修复沥青路面、敷设管道 | 1、机械开挖沥青路面管道沟及修复，管道混凝土包封，物料及工程垃圾材料、渣土清运、雾炮车防扬尘保障等。 2、现场勘察，寻找下电接入点，设计管线路由，探测地下管线（排查市政管网、给水、燃气、电力等管线）。 3、敷设过路管道φ50mm钢管。 4、服务现场安全巡视及保障，服务期内的质量维护 5、服务流程报备：城管局、供电局、园林局、照明处、公路处等单位进行服务报备流程及配合辅助协调。 | 米 |  |  | 100 |
| 5 | 挖掘及修复混凝土路面、敷设管道 | - 机械开挖混凝土路面管道沟及修复，管道混凝土包封，物料及工程垃圾材料、渣土清运、雾炮车防扬尘保障等。 2、现场勘察，寻找下电接入点，设计管线路由，探测地下管线（排查市政管网、给水、燃气、电力等管线）。 3、敷设过路管道φ50mm钢管 - 4、服务现场安全巡视及保障，服务期内的质量维护 5、服务流程报备：城管局、供电局、园林局、照明处、公路处等单位进行服务报备流程及配合辅助协调。 | 米 |  |  | 100 |
| 6 | 挖掘及恢复道路板砖、敷设管道 | - 开挖及恢复道路板砖路面，管道混凝土包封，物料及工程垃圾材料、渣土清运、雾炮车防扬尘保障等。 2、现场勘察，寻找下电接入点，设计管线路由，探测地下管线（排查市政管网、给水、燃气、电力等管线）。 3、敷设过路管道φ50mm钢管 - 4、服务现场安全巡视及保障，服务期内的质量维护 5、服务流程报备：城管局、供电局、园林局、照明处、公路处等单位进行服务报备流程及配合辅助协调。 | m |  |  | 60 |
| 7 | 挖掘及恢复绿化带、敷设管道 | 1、现场勘察，寻找下电接入点，设计管线路由，探测地下管线（排查市政管网、给水、燃气、电力等管线）。 2、人工、机械开挖绿化带 3、挖掘及修复、渣土清运等 4、敷设φ50mmPE管 5、服务现场安全巡视及保障，服务期内的质量维护 6、服务流程报备：城管局、供电局、园林局、照明处等单位进行服务报备流程及配合辅助协调。 | 米 |  |  | 40 |
| 8 | 敷设管道电缆（YIV电缆3*4） | 1、人工、机械等 2、YIV电缆3*4及辅材等（敷设长度200米范围内） 3、服务现场安全巡视及保障，服务期内的质量维护 | 米 |  |  | 25 |
| 9 | 敷设管道电缆（YIV电缆3*6） | 1、人工、拖缆机械等 2、YIV电缆3*6及辅材等（敷设长度400米范围内） 3、服务现场安全巡视及保障，服务期内的质量维护 | 米 |  |  | 40 |
| 10 | 敷设管道电缆（YIV电缆3*10） | 1、人工、拖缆机械等 2、YIV电缆3*10及辅材等（敷设长度500米以上） 3、服务现场安全巡视及保障，服务期内的质量维护 | 米 |  |  | 60 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：所有服务及设备单价均含人工及安装费用。

十三、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。