招

标

文

件

项目名称：徐州市贾汪区行政中心中央空调系统维保服务外包项目

项目编号：JSZC-320305-XZDJ-G2025-0001

采 购 人：徐州市贾汪区机关事务保障中心

采购代理机构：徐州大江管理咨询有限公司

二〇二五年九月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

《徐州市贾汪区行政中心中央空调系统维保服务外包项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

徐州大江管理咨询有限公司对徐州市贾汪区机关事务保障中心“徐州市贾汪区行政中心中央空调系统维保服务外包项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：徐州市贾汪区行政中心中央空调系统维保服务外包项目

（二）项目编号：JSZC-320305-XZDJ-G2025-0001

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作－快速服务－下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网-－业务工作－－快速服务－－下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年10月21日北京时间10:00。

（二）开标时间：2025年10月21日北京时间10:00。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）－业务工作 －用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市贾汪区机关事务保障中心

（二）地址：江苏省徐州市贾汪区府后街1号

（三）联系方法：0516-66889998

（四）采购项目联系人：赵勇

六、采购代理机构

（一）名称：徐州大江管理咨询有限公司

（二）地址：徐州市铜山区泉山森林海LP1-104

（三）联系方法：13952179947

（四）采购项目联系人：孙经利

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价或优惠率。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标人使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通信管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。具体审查要求如下：评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括:

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当通过“苏采云”系统要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| （一） | 本项目采购人：徐州市贾汪区机关事务保障中心 |
| （二） | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| （四） | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| （五） | 本项目采购代理机构：徐州大江管理咨询有限公司 |
| （六） | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，提供的服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： （1）由采购人查询信用信息。 （2）查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网 ( http://www.xuzhoucredit.gov.cn); （3）截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 （4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （5）信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （七） | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| （九）1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 不安排现场考察。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| （十二）1 （十二）2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即投标人根据本项目需求提供证明材料或承诺函，格式自拟）。 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6、提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整，视为无效）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 7、投标人信用信息（要求见本章条款项号“（六）”中“4”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 要求见招标文件第四章《评标标准》 - 价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：无 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责； 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| （十三）2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2。 |
| （十三）3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| （十四）3 | 本项目不接受超过人民币264.6万元（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| （十六） | 以人民币报价。 |
| （十七）2 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过“苏采云”系统的设置。 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| （十八）4 | 见本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2 |
| （十九） | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年10月21日10:00）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“ 苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| （二十五）1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年10月21日10:00（标准时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二十五）3 | 开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| （二十七） | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| （二十八）1 （二十八）1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按整体服务方案得分顺序排列。 |
| （二十九） (4) | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| （三十七）1 | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无。 |
| （四十一） | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：孙经利；联系电话：13952179947； 办公地址：徐州市铜山区泉山森林海LP1-104。 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》的数据文件（WORD格式）及纸质投标文件两本。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说 明 ：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）的以一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

账 户 名：徐州大江管理咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司徐州铜山支行

账    号：32050171243600002498

- 评标标准

| 项目 | 细化及分值 |
| --- | --- |
| 投标报价 （10分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／各投标人评审价格）×10（得分四舍五入保留小数点后2位）。 |
| 投标人业绩 （4分） | 投标文件中提供投标人自2022年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有与本项目采购标的（中央空调运行管理、维修、维护保养）类似业绩的，每有一个得2分，最高得4分。 注：投标文件需提供合同原件扫描件加盖投标人电子签章，否则不得分。 |
| 投标人评价 （3分） | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的每提供一个得1分，本项最多3分。 注：投标文件需提供证书扫描件及证书有效性的网上查询记录并加盖电子签章，不提供的不得分。 |
| 人员配置方案 （10分） | 1、应急管理部门或安监管理部门颁发的“制冷与空调设备运行操作作业证”每提供1名得1分，本项最多2分。 2、应急管理部门或安监管理部门颁发的“制冷与空调设备安装修理作业证”或职业技能鉴定中心颁发的“制冷设备维修工”每提供1名得1分，本项最多4分。 3、应急管理部门或安监管理部门颁发的“低压电工作业”每提供1名得1分，本项最多2分。 4、技术负责人具有暖通或空调专业高级及以上职称证书人员的得2分，具有暖通或空调专业中级职称得1分，其他不得分，本项最多2分。 注：投标文件中提供上述人员相关证书原件扫描件、身份证原件扫描件、投标人本项目开标时间前6个月内任一个月为上述人员缴纳社保的证明材料的扫描件，不提供不得分(同一人员具有多种证书的不重复计分)。 |
| 总体方案 （12分） | 对投标文件中项目背景、现场作业的难点、重点等描述与分析，提供总体方案，对方案的全面性、合理性、针对性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实的得4分；较全面的得3分；基本具备的得2分；不太全面的得1分。 合理性（4分）：科学合理的得4分；较合理的得3分，基本合理的得2分；不太合理的得1分。 针对性（4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。 未提供的不得分。本项最高得12分，最低得0分。 |
| 项目管理方案（12分） | - 根据投标文件中提供的管理制度的全面性、合理性、针对性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实的得4分；较全面的得3分；基本具备的得2分；不太全面的得1分。 合理性（4分）：科学合理的得4分；较合理的得3分；基本合理的得2分；不太合理的得1分。 针对性（4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。 未提供的不得分。本项最高得12分，最低得0分。 |
| 项目质量保证措施 （12分） | 根据投标文件中提供的质量管理措施，质量保障措施等内容，对方案的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实的得4分；较全面的得3分；基本具备的得2分；不太全面的得1分。 可行性（4分）：可行性强的得4分；较可行性的得3分；基本具备的得2分；欠缺可行性的得1分。 针对性（4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。 未提供的不得分。本项最高得12分，最低得0分。 |
| 项目服务实施方案 （13分） | 根据投标文件中提供的项目实施及服务方案的全面性、合理性、可行性、针对性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实的得4分；较全面的得3分；基本具备的得2分；不太全面的得1分。 合理性（3分）：科学合理的得3分；较合理的得2分；不太合理的得1分。 针对性（3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；欠缺针对性的得1分。 可行性（3分)：可行性强得3分；可行性较强得2分；欠缺可行性的得1分。 未提供的不得分。本项最高得13分，最低得0分。 |
| 应急保障措施 （12分） | 对投标文件中，重大或突发事件应急保障措施的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实的得4分；较全面的得3分；基本具备的得2分；不太全面的得1分。 可行性（4分）：可行性强的得4分；较可行性的得3分；基本具备的得2分；欠缺可行性的得1分。 针对性（4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。 未提供的不得分。本项最高得12分，最低得0分。 |
| 文明、安全作业保障措施 （12分） | 对投标文件中文明、安全作业保障措施的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实的得4分；较全面的得3分；基本具备的得2分；不太全面的得1分。 可行性（4分）：可行性强的得4分；较可行性的得3分；基本具备的得2分；欠缺可行性的得1分。 针对性（4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。 未提供的不得分。本项最高得12分，最低得0分。 |

本章说明：

本项目采用综合评分法，评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-320305-XZDJ-G2025-0001

项目名称：徐州市贾汪区行政中心中央空调系统维保服务外包项目

采购单位（甲方）：徐州市贾汪区机关事务保障中心

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

徐州市贾汪区行政中心中央空调系统维保服务外包项目

项目合同

甲方：

乙方：

根据项目编号JSZC-320305-XZDJ-G2025-0001号公开招标文件及该项目的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次采购的徐州市贾汪区行政中心中央空调系统维保服务外包项目事宜，签订本合同书。

一、服务内容

1、 乙方受甲方委托，为其提供行政服务区内5个机房及其配套建筑的中央空调系统的运行管理、维修服务、维护保养及节能服务。

2、服务外包建筑概况及设备概况：包括政府大院、财政局、建设局、卫计委、大泉办事处、司法局、群众文化活动中心、共计7处，大约90000平方米。

3、其中主要设备如下：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水源热泵机组 | 1404Kw | 台 | 2 | 科莱智星 |
| 2 | 地源热泵机组 | 593Kw | 台 | 2 | 欧科 |
| 3 | 地源热泵机组 | 752Kw | 台 | 2 | 劳特斯 |
| 4 | 地源热泵机组 | 365Kw | 台 | 2 | 欧科 |
| 5 | 风冷螺杆机组 | 376Kw | 台 | 2 | 美的 |
| 6 | 风冷模块机组 | 130Kw | 台 | 4 | 美的 |
| 7 | 水源热泵机组 | 1327Kw | 台 | 1 | 科莱智星 |
| 8 | 风冷螺杆机组 | 249Kw | 台 | 1 | 美的 |
| 9 | 室内循环水泵 |  | 台 | 19 |  |
| 10 | 地源侧循环水泵 |  | 台 | 9 |  |
| 11 | 冷却水循环泵 |  | 台 | 6 |  |
| 12 | 冷却塔 |  | 台 | 3 |  |
| 13 | 配电箱及控制柜 |  | 个 | 42 |  |
| 14 | 集分水器 |  | 个 | 28 |  |
| 15 | 定压补水装置 |  | 套 | 7 |  |
| 16 | 室外取水井 |  | 口 | 7 |  |
| 17 | 回水井 |  | 口 | 3 |  |
| 18 | 潜水泵 |  | 台 | 7 |  |
| 19 | 旋流除砂器 |  | 套 | 1 |  |
| 20 | 地源井 |  | 口 | 898 |  |
| 21 | 检查井 |  | 口 | 12 |  |
| 22 | 风机盘管 |  | 台 | 2566 |  |

4、乙方常年派驻技术人员对甲方的空调设备进行运行管理、巡检、维护保养等服务，同时按合同约定范围内的故障进行维修，并提交每次相应的状态报告，同时提交年度保养报告。

5、按照相关要求，中央空调系统需要在2016年的运行基础上节能 10%,乙方按照此要求，合理安排技术人员，在保障办公人员的舒适度不变的情况下，实现系统节能10%。

6、甲方空调设备出现故障时，乙方接到甲方报修通知后，24 小时内到达现场，进行排除故障工作，直至恢复正常运行。

二、服务质量及说明：

1、保养质量

严格按照空调系统的运行、维护、保养和维修手册，进行空调维护管理。

保养质量遵照国家规范和行业标准以及甲方要求，保质保量完成各项保养项目。

具体内容如下：

（1） 空调设备的运行与管理

- （2） 对空调进行测电流、测压力、清洗冷凝器

- （3） 对空调设备进行维修维护

（4） 制冷剂少量泄漏免费补加，严重泄漏的进行泄漏处理

（5） 对压缩机的诊断以及冷冻油的补加进行处理

（6） 电路控制系统的故障进行诊断处理

2、乙方的所有服务内容均包含于合同价款中，其中设备维修的单项价格在 2000元以下的由乙方负责，包含于合同价款中；2000元以上的，非人为损坏设备维修不包含于合同价款中，由甲方另行支付。

3、空调设备发生故障无法运行时(如空调停机、控制器故障，高温告警等)乙方将在24小时内派出专业技术工程师到达现场，易耗配件包括空气过滤网、风机电容、压缩机电容、制冷剂等乙方需要常年备货储藏；非易耗配件(电机、电脑板、电磁阀，压缩机)发生损坏，需要及时进行调货维修。

三、服务界定范围

1、本合同乙方所述的服务费用不包含由于人为原因，或其它不可抗力等原因造成的设备损毁进行维修所需的人工费、零配件及材料成本费等；不含甲方设备改造、更换、迁徙变动等原因造成的费用，涉及该费用将用乙方最优惠价格向甲方另行收取。

2、乙方不对甲方自行购买的零配件质量问题承担任何责任。乙方对自己提供的零配件承担质量保证。

3、乙方不承担非乙方因素导致的任何意外，损伤、破坏、遗失或损坏的责任。

4、甲方提供的设备在进入维保协议前，双方应共同认定空调设备状况，若需修复的，双方应协商，以保证设备在进入协议前的正常状况。

四、合同价款及支付方式：

本项目合同总金额为    元（人民币大写：    ）

乙方确认：已详细审查全部招标文件，审慎合理进行投标报价，不存在不明及误解之处，不存在漏项，上述合同总金额之外甲方不需要再向乙方支付任何费用。

经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

1、付款方式1（不提交预付款保函的）

合同总价的百分之十(10%)即￥    大写：人民币     元作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的10%）后15日内，将资金支付到合同约定的乙方账户；

按月支付，每次支付￥     大写：人民币     元，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的2.5%）后15日内，将资金支付到合同约定的乙方账户；

2、付款方式2（提交预付款保函的）

合同总价的百分之十(10%)即￥    大写：人民币     元作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的10%）后15日内，将资金支付到合同约定的乙方账户；

按月支付，每次支付￥     大写：人民币     元，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的2.5%）后15日内，将资金支付到合同约定的乙方账户；

五、甲方权利和义务：

1、为乙方出入空调维保工作提供方便。

2、提供完整的空调技术资料。

3、甲方负责巡查、记录空调同时，应严格管理好空调设备，防止零配件在非正常使用情况下损坏或丢失。

六、乙方权利和义务：

1、严格按公司空调维保手册向甲方提供空调维保服务。

2、接受甲方监督，确保服务到位。

3、乙方负责人全面负责施工现场的管理工作，对施工现场的设备及人员安全负责，并遵守相关规定。

4、更换的故障零配件交甲方检查。

七、违约责任：

1、协议期内，若甲方付款违约，乙方有权停止维护保养服务工作，直到收到欠款后恢复合同的履行。

2、协议期内，乙方有责任和义务为甲方尽快处理空调设备问题，并做好故障预防及评估。并且由甲方监督乙方人员的服务态度。

若乙方未能按合同约定对合同范围内的空调设备进行运行管理、巡检、维护保养、故障维修等服务。产生的后果及损失由乙方负责，则甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

八、合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

九、争议解决

双方严格按照本协议履行职责。凡因执行本协议或有关本协议所发生的一切争执，双方应以友好方式协商解决；如果协商不能解决，由所在地法院仲裁解决。

十、附则

1、合同份数：本合同一式  份，甲乙双方各执  份，采购代理机构壹份备案。

2、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 日期： | 开户银行： |
|  | 日期： |

合同附件

合同附件1：项目要求（要求见采购文件《项目需求》；内容见乙方投标文件）

合同附件2：人员配备（要求见采购文件《项目需求》；内容见乙方投标文件）

- 第六章  采购需求

一、采购预算：

本项目不接受超过人民币264.6万元（采购项目预算金额）的投标报价，报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目说明：

1、项目名称：徐州市贾汪区行政中心中央空调系统维保服务外包项目

2、采购人：徐州市贾汪区机关事务保障中心

3、合同履行期限：自合同签订之日起3年

4、项目内容：行政中心中央空调系统维保服务外包，中央空调系统设备维护保养，确保空调设备正常运行

三、维保服务内容及要求：

（一）服务建筑概况

| 序号 | 名称 | 建筑面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府大楼 | 23935㎡ |  |
| 2 | 财政局 | 8912㎡ |  |
| 3 | 建设局 | 17643㎡ |  |
| 4 | 卫计委 | 5902㎡ |  |
| 5 | 大泉办事处 | 3608㎡ |  |
| 6 | 司法局 | 1090㎡ |  |
| 7 | 群众文化活动中心 | 22828㎡ |  |

（二）设备清单概况

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水源热泵机组 | 1404Kw | 台 | 2 | 科莱智星 |
| 2 | 地源热泵机组 | 593Kw | 台 | 2 | 欧科 |
| 3 | 地源热泵机组 | 752Kw | 台 | 2 | 劳特斯 |
| 4 | 地源热泵机组 | 365Kw | 台 | 2 | 欧科 |
| 5 | 风冷螺杆机组 | 376Kw | 台 | 2 | 美的 |
| 6 | 风冷模块机组 | 130Kw | 台 | 4 | 美的 |
| 7 | 水源热泵机组 | 1327Kw | 台 | 1 | 科莱智星 |
| 8 | 风冷螺杆机组 | 249Kw | 台 | 1 | 美的 |
| 9 | 室内循环水泵 |  | 台 | 19 |  |
| 10 | 地源侧循环水泵 |  | 台 | 9 |  |
| 11 | 冷却水循环泵 |  | 台 | 6 |  |
| 12 | 冷却塔 |  | 台 | 3 |  |
| 13 | 配电箱及控制柜 |  | 个 | 42 |  |
| 14 | 集分水器 |  | 个 | 28 |  |
| 15 | 定压补水装置 |  | 套 | 7 |  |
| 16 | 室外取水井 |  | 口 | 7 |  |
| 17 | 回水井 |  | 口 | 3 |  |
| 18 | 潜水泵 |  | 台 | 7 |  |
| 19 | 旋流除砂器 |  | 套 | 1 |  |
| 20 | 地源井 |  | 口 | 898 |  |
| 21 | 检查井 |  | 口 | 12 |  |
| 22 | 风机盘管 |  | 台 | 2566 |  |

（三）中央空调维修保养分类

1、检查性维护保养：

（1）基于设备运行情况和客户需求，有计划地进行各类常规检查；

（2）现场指导培训的操作人员，讲解涉及机组运行、保养的实用技术；

（3）提供各类必要的增值服务；

（4）就主机及辅助设备运行存在的问题提供专业意见和改善方案。

2、预防性维护保养：

（1）包括检查性维护保养提供的内容；

（2）按照厂家的推荐进行必要的预防性保养；

（3）预防性保养包括清洗换热器铜管，分析和更换冷冻机油、油滤芯、干燥过滤器等。

3、全面性维护保养：

（1) 最全面彻底的保养方案，包括全部常规检查、增值服务和紧急故障处理的服务；

（2）在设备故障时，负责全部维修工作和零部件更换。

4、紧急性维修：

根据客户的需求，24小时为客户提供紧急维修服务，完善的服务网络和高素质的服务人员队伍确保快速排除故障，确保最短停机时间。

5、节能运行：

节能运行是指将冷却水水泵、冷却风扇电机采用变频驱动，并根据冷冻水的出水温度变化来实现水泵和风机的变频调速，实现节能将耗。

6、冷冻机油的分析：

润滑油质能充分反映压缩机的内部机械运转状况和运行趋势，润滑油的金属含量、湿度和酸度等都是可能导致重大设备故障的关键指标，我们提供的专业油分析，及时提出冷冻机油更换方案。

7、冷却塔、水泵、风机盘管、新风机组等的维修保养和改造。

（四）中央空调系统维护保养内容

1、空调主机部分：

（1）检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常；

（2）检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏，是否需要补充制冷剂；

（3）检查压缩机运转电流是否正常；

（4）检查压缩机运转声音是否正常；

（5）检查压缩机的工作电压是否正常；

（6）检查压缩机油位，颜色是否正常；

（7）检查压缩机油压、油温是否正常；

（8）检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况；

（9）检查空调主机各接线端子有无松动；

（10）检查水流量保护开关工作是否正常；

（11）检查电脑板、感温探头阻值是否正常；

（12）检查空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好。

2、风系统的检查：

（1）检查风机盘管出风的风量是否正常；

（2）检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘；

（3）检查出风温度是否正常。

3、水系统的检查：

（1）检查冷却、冷冻水的水质情况，是否需要更换水；

（2）检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质，且清洗过滤网；

（3）检查水系统中有无空气，是否需要排气；

（4）检查回水、出水温度是否正常；

（5）检查水泵声音、电流是否运转正常；

（6）检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象；

（7）检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象。

（五）中央空调系统维护保养记录

（1）做好设备、系统近期运行情况记录；

（2）检查设备、系统的运行工作纪录；判断是否有故障。

（六）中央空调检修内容

1、正常运转中的检修

（1）查压缩机冷冻油的油压及油量；

（2）系统探漏（制冷剂），发现漏点及时处理；

（3）检查有无不正常的声响、震动及高温；

（4）检查冷凝器及冷却器的温度、压力；

（5）检查各种阀门是否正常；

（6）检查冷水机出入水的温度及压力；

（7）检查主电路上接线端子并压实；

（8）检查电气控制部分；

（9）检查机组润滑系统；

（10）检查各仪表、控制器的工作状态；

（11）保持设备处于清洁状态。

2、年度间停机后的检修

（1）检查清洗干燥过滤器，干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换；

（2）检查及制冷设备安全保护装置整定值；

（3）检查压缩机冷冻油的油压及油量，必要时进行冷冻油更换及补充；

（4）检查压缩机电机绝缘情况；

（5）查并收紧电路上的各电线接点；

（6）查电气控制部分；

（7）提供以上内容检查报告（每年一次）。

3、末端的检修

（1）空气处理机、风机盘管的检查（每年一次）。

（2）空气处理机、风机盘管的保养、加油（每年一次）。

（3）检查、调整皮带，清洗表冷器，清洗过滤器（每年至少一次）。

（4）清理管路、除污（每年至少一次）。

（5）空气处理机的清扫、除尘（每年一次）。

4、水系统检修工作内容

（1）冷冻水泵及冷却水泵的检查、加油；

（2）电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件；

（3）冷却塔一般保养性检修检修；

（4）水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及更换修理。

5、冷却塔维护保养

（1）维修冷却塔填料、清洗、更换；

（2）维修冷却塔钢件、清洗、防腐及更换；

（3）维修冷却塔玻璃钢件、清洗、修补及更换；

（4）维修冷却塔风机、电机维修、减速机维修、检修及更换；

（5）维修冷却塔风机静平衡、调整；

（6）圆塔布水器、布水管维修、检修及更换；

（7）方塔淋水喷头、收水器维修、检修及更换；

（8）冷却塔集水池、循环水管路维修、清洗及维护；

（9）冷却塔拆迁；

（10）冷却塔结构维修、改造；

（11）冷却塔热力性能升级；

（12）冷却塔噪声、振动维修。

6、各配电柜、配电箱等

检查各接线是否牢固、有无异常发热现象；各控制回路是否工作正常；按钮、显示仪表、指示灯是否操作、工作正常；

7、运行托管及维护人员要求

（1）上述运行托管区域保证每天上班时间有人员维护。未经采购人允许，不得擅自在工作期间迟到、早退及脱岗。

（2）现场末端中央空调系统，至少配备8名巡视维修人员(提供人员清单及投标人开标前6个月内任意一个月为其缴纳的社保证明材料扫描件)。

（3）必须安排至少一名专业管理人员每月不定期至机房现场检查机房运行情况，组织班组人员对机房区域的安全隐患排查，落实机房安全运行 。

（4）国家法定节假日及甲方有活动需求时安排维保维修人员做好保障工作。

8、托管方式

8.1采用包清工及部分配件方式，2000元以上备品备件由采购人另行采购。

备品备件供应商可一次性向采购人报需采购备品备件数量的月用量（提前20天），由采购人采购部门统一购买。

（七）运行中的定期巡回检查工作内容及周期

| 设备名称 | 日 | 周 | 月 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各配电箱、柜 | √ |  |  | 周检查、年保养 |
| 进出风口 |  |  | √ | 积尘、密封性检查 |
| 风口格删 |  |  | √ | 检查是否松动 |
| 自动排气设施 | √ |  |  | 工况、结垢 |
| 板式热交换器 |  |  | √ | 交换效率 |
| 冷却塔风叶 | √ |  |  | 运转平稳 |
| 膨胀水箱 |  |  | √ | 工况 |
| 过滤器 |  | √ |  | 结垢状况 |
| 闸阀 |  |  | √ | 关断性能 |
| 循环水软管及接头 | √ |  |  | 有无渗漏现象 |
| 压力表 | √ |  |  | 指示是否正确 |
| 温度计 | √ |  |  | 指示是否正确 |
| 循环水泵+电机 | √ |  |  | 噪音电流振动 |
| 循环水质 |  |  | √ | PH值 |
| 杂质冷凝水排水 |  | √ |  | 是否畅通 |
| 温控器、传感器 |  |  | √ | 工况 |
| 空调主机 | √ |  |  | 压力，电流是否正常 |
| 风冷机组翅片 |  |  | √ | 是否清洁 |
| 回风滤网 |  |  | √ | 是否清洁 |
| 管道 |  | √ |  | 有无渗水漏水 |
| 补水装置 | √ |  |  | 自控是否正常 |

- 其他内容和要求

- 见本采购文件《拟签订的合同文本》。

- 第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致：

根据          项目[项目编号：JSZC-320305-XZDJ-G2025-0001]招标文件，        （姓名）代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费（如有）。

7.徐州大江管理咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》予以公示，公示的方式由徐州大江管理咨询有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

移动电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州市贾汪区行政中心中央空调系统维保服务外包项目

项目编号：JSZC-320305-XZDJ-G2025-0001

货币单位：人民币元

（此处上传政府采购客户端工具输入报价自动生成的开标一览表，加盖电子签章）

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：徐州市贾汪区行政中心中央空调系统维保服务外包项目

项目编号：JSZC-320305-XZDJ-G2025-0001

货币单位：人民币元

格式自拟。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

本款说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

徐州大江管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：徐州市贾汪区行政中心中央空调系统维保服务外包项目

项目编号：JSZC-320305-XZDJ-G2025-0001

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将视为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（      ）项目（项目编号：      ）的招、投标活动及签订合同。（      ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（      ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：

年   月   日

（受托人身份证复印件附后）

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（徐州市贾汪区机关事务保障中心）的（徐州市贾汪区行政中心中央空调系统维保服务外包项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（徐州市贾汪区行政中心中央空调系统维保服务外包项目），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标人为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州市贾汪区行政中心中央空调系统维保服务外包项目

项目编号：JSZC-320305-XZDJ-G2025-0001

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（注：如投标人不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市贾汪区行政中心中央空调系统维保服务外包项目（项目编号：JSZC-320305-XZDJ-G2025-0001）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注：

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）要求。