如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年12月10日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年12月10日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

- 徐州市铜山区城镇污水处理厂在线监测设备运维服务项目

- 采购需求

- 本项目预算金额 800.00万元，不接受超过采购预算的投标报价。报价包括但不限于产品价、安装、调试、联网（按上级文件要求，与省市区主管及环保部门联网）、验收、比对、运维、税金、运费、投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 项目内容

1、项目名称：徐州市铜山区城镇污水处理厂在线监测设备运维服务项目

- 2、项目依据及目标:根据2021年4月19日印发的《省生态环境厅、省住房城乡建设厅关于做好全省500吨及以上污水集中处理设施自动监测设备联网工作的通知》（苏环办【2021】132号），500吨/天及以上镇级污水处理厂需安装进、出水口流量计、PH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等污染物自动监测设备，并全部与省生态环境厅、省住建厅及地方排水主管部门信息管理系统联网，为保证全区500吨/天以上建制镇污水厂的在线自动监测仪设备维护和运行管理,确保自动监测仪设备稳定运行、完整有效。现对铜山区22家污水厂的COD检测仪器、氨氮检测仪器、总氮检测仪器、总磷检测仪器、PH检测仪器、数采仪、采样器等设备及配套设施运行与日常维护(试剂由中标人提供,试剂费用包含在报价内),主要服务内容包括水质在线检测设备校验、仪器的检修、质量维护与质量保证、联网（按上级文件要求，与省市区主管及环保部门联网）、技术档案管理等，负责提供更换设备配件（配件费用和信息传输费用包含在报价内）等环保要求的相关工作。

三、采购服务内容及数量

- 1.服务时间:三年。

- 2.服务地点:22家污水处理厂。

- 3.付款方式:

- 本次招标委托运营的期限为3年。合同签订，运维开始后，在第二个季度10日前支付上个季度费用，季结季清，季费用计算方式为：中标价（万元）÷3（年）÷4（季）=季度运营费用。

| 铜山区污水处理厂在线监测设备清单 单位：台/套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污水厂名称 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | pH | 数采仪 | 采样器 |
| 1 | 何桥污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 何桥污水处理厂二期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 黄集污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 郑集污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 马坡污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 马坡八段污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 沿湖污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 茅村污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 茅村润丰污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 柳泉污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 利国清源污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 刘集镇污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 大彭污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 棠张污水厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 张集污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 张集吴邵污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 房村污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 伊庄污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | 伊庄园博园污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | 单集污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 大许污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | 新城污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 汇总 |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |

- 四、运营维护服务要求

- （1）水质在线监测设备运营方案

概括：周维护、月维护、季度维护工作开展情况；站房卫生、现场环境情况；监控站房的规章制度、自动监控设备的操作规程、仪器量程、重要参数、运营人员及联系电话的公示情况；采样频次及数据传输情况；药剂使用及更换情况；故障响应速度及维修的时效性；故障期间人工采样报送数据情况；停产、设备检修、故障维修等将停止或者不能正常运行污染源自动监控设备的以及自动监控设备恢复正常运行后是否主动书面上报环保主管部门；季度污染源自动监控设备日常运行自检报告上报情况；运营台帐记录情况；环保部门抽检，合格情况。

（2）在线监控设备日常巡检维护

日常巡检是指根据技术规范及每台设备的使用说明书要求，进行分析仪运行状况、系统辅助设备的检查、维护以及系统校准等工作。包括但不限于以下要求：

每周工作内容：每周一次对自动监控设备进行现场维护，并更新记录台账。现场维护内容包括：

1、检查各台仪器设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

2、检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查管路是否清洁，必要时进行清洗。

3、观察仪器完整的测量流程，检查设备的关键部件有无明显故障，保证设备的正常运行。

4、检查站房内电路系统、通讯系统是否正常。

5、检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂。

6、观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏, 对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集仪及上位机接收到的数据是否一致。

每月工作内容：

1、检查内部试管是否污染，必要时进行清洗。

2、氨氮水质自动分析仪：检查内部试管是否污染，必要时进行清洗。

3、对在线监测仪器进行一次保养。对数据存储/控制系统工作状态进行一次检查，对自动分析仪进行比对分析。

4、每月至少进行一次质控样试验，可自动校准或手工校准。

5、并更新记录台账。

每季度工作内容：

1、每3个月至少检查水质在线自动监测仪水样导管、排水导管、活塞和密封圈，必要时进行更换。

2、每季度进行实际水样比对实验。

3、并更新记录台账。

4、在线监测设备废液妥善收集并交由采购人处理。

（3）预防性工作内容

- 1、保持机房、实验室、监测用房的清洁，保持设备的清洁，避免仪器振动，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

- 2、保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

- 3、对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。

- 4、此处未提及的维护内容，按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

（4）仪器检修与应急工作内容

- 1、发现故障或接到排污单位等故障报修后，维护人员在2个工作日内到现场处理问题。对于一般故障，到达现场后，一般故障维修时间不应超过6 小时。

- 2、污染源自动监控设施发生故障不能正常使用的，在发生故障后12小时内向业主汇报，业主向所在地县级以上环境保护部门书面报告，并及时检修。人员到达现场后，保证在24小时内恢复正常运行。发生严重故障的自动监控设施经维修后，必须对其按照国家有关技术规范要求进行校准和校验，确认其监测性能完全恢复后方可重新投入使用。

- 3、污染源自动监控设施维修停运期间，按照国家有关技术规范规定，业主采用手工监测等方式（每天不少于4次，间隔不得超过6小时）对污染物排放状况进行监测，业主每日向所在地环境保护部门报送监测数据。

- 4、如果在到达现场24小时内无法排除故障或者由于污染源自动监控设施更换、停用、拆除等原因将影响正常运行的，安装备用仪器。备用仪器或主要关键部件（如光源、分析单元等）经调换后应根据国家有关技术规范要对所用在线监测设备重新调试，并经校验和比对监测合格后投入运行。

- 5、备有满足日常污染源自动监控设施维护所需的耗材、关键部件或备用整机，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购。

- 6、如5个工作日无法修复，协议更换备用机器。

五、报价要求

运维服务过程需符合相应要求，规章制度上墙、现场台账记录填写、网络平台系统信息填报等符合相应要求，配合采购人完成相关的检查、考核任务。

费用包含：（1）提供三年的大包运营服务、全套药剂的配制及提供、全套配件的更换及维修、数据上传通讯卡费、上墙资料的制作、运行台账的建立及填写、故障报告、定期巡检、定期标定及校准等服务。（2）运输、保险、培训、税金、售后服务及人工、差旅、耗材等所有费用，招标人不再支付任何其他费用。合同有效期内价格不予调整。

供应商需充分考虑相应的运输、保险、培训、税金、售后服务及人工、差旅、耗材等所有费用，采购人后期不再支付任何费用。服务期间如因部分厂站设计规模调整，供应商书面通知供应商后可停止部分厂站在线设备运维服务工作，停止运维的厂站运维费用按实际运维时间计算（以月为单位）。如供应商提供的服务不满足招标人及监管部门相应的管理要求，采购人有权终止合同，并追究相应的责任。

六、其他要求

#### 1、资源配置要求及规范

中标后，人力、场所及交通工具资源配置要求：

（1）配备≥10名运行维护人员，运维单位所有管理和技术人员需经省级环保部门定期岗位培训，考核合格、持证上岗。运维单位所有管理和技术人员未经主管部门批准不得随意变更、调动。

（2）配备机动车辆，运维单位应综合考虑工作需要，配备≥7车辆，以满足日常例行巡检和应急保障需要。

#### 2、中标后，备用机器及备品（件）资源配置要求：

供应商拥有自动监控设施运行维护所需的易损耗材、仪器主要工作部件（例如阀、电机、蠕动泵、计量装置至少两套以上）；配备备用整机（至少1台COD在线分析仪、1台氨氮在线分析仪、1套总磷在线分析仪、1套总氮在线分析仪、1台PH仪、1台数采仪、1台采样留样系统），进行定期清点，并根据实际需要进行增购，不断调整和补充各种备品、备件的存储数量。

七、其他补充说明

1、运维单位责任

1.1态度严肃认真，客观反映现实。运维单位要防止数据人为作假，对数据的真实、有效负责，同时配合环保部门对出现异常数据的设备进行准确性核查。对数据弄虚作假、数据有效性审核不合格承担相应责任。

1.2配合城镇污水处理厂按照国家有关规定和环保部门要求将自动监测数据向社会公布。

1.3运维期结束后，自动监控设备及配套设施应运转良好，并达到交接要求。

1.4运维单位在运维期间应自行开展安全管理，对作业过程中发生的人身安全负全责，因作业安全问题导致排污单位蒙受损失应独立承担责任。

1.5遵守保密制度，防止违纪侵权。运维单位要制定严格的保密措施，避免出现相关信息的泄漏，防止侵权事件发生。

1.6承担法律、法规规定的相应责任和义务。

http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=cgyx&articleid=c5b28fb7-9630-4090-b55c-75f94786b0ef