# 采购需求

一、项目名称：253省道下穿立交泵房增设备用供电线路及购置应急发电设备

二、总预算金额：85万元人民币；本项目不接受超过795646.4元人民币的报价。（设计费及监理费不在本次招标范围内）

三、采购项目概况

1、项目内容：本次采购主要包括①新增高压配电柜、高压配电室；②改造低压配电柜、变压器，接地系统敷设及电缆沟、安装调试及配电柜用房改造等)；③增设应急发电设备(包含500KW应急发电机组(潍柴)、安装调试、并网连接及发电机组用房改造等)；④增加一路10KV备用电源等；

2、建设地点：253省道K18处下穿立交。

3、要求工期：自政府采购合同签订之日起3个月。

4、质量要求标准：合格，通过相关部门验收。

5、承包方式：包工包料。

6、采用的技术规范：符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。

7、现场自然及施工条件：建议供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的施工环境、施工范围、技术要求及相关服务，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。

- 四、图纸及工程量清单：另附。具体招标内容以图纸及招标工程量清单为准。

- 五、采购清单：（具体以附件工程量清单为准）

1、安装部分

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：（孔庄铁路涵洞处抗洪排水用电）10kV配电增容工程安装 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 030401002001 | 干式变压器 |  | 1、名称：变压器改造维修 2、型号：SC13-M-315/10，10±2X2.5%/0.4kV D,yn11 Uk=4% 3、具体详见施工现场 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030113008001 | 柴油发电机组 |  | 1、名称：发电机 2、型号：500KW 3、具体详见施工现场 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030402017001 | 高压成套配电柜 |  | 1、名称：1#隔离柜 2、编号：AH1 3、规格：750*2000*1000 4、具体详见施工现场 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030402017002 | 高压成套配电柜 |  | 1、名称：1#计量柜 2、编号：AH2 3、规格：750*2000*1000 4、具体详见施工现场 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030402017003 | 高压成套配电柜 |  | 1、名称：1#PT柜 2、编号：AH3 3、规格：750*2000*1000 4、具体详见施工现场 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030402017004 | 高压成套配电柜 |  | 1、名称：1#总进线柜 2、编号：AH4 3、规格：750*2000*1000 4、具体详见施工现场 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030402017005 | 高压成套配电柜 |  | 1、名称：出线柜 2、编号：AH5 3、规格：750*2000*1000 4、具体详见施工现场 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030402017007 | 高压成套配电柜 |  | 1、名称：2#总进线柜 2、编号：AH6 3、规格750*2000*1000 4、具体详见施工现场 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：（孔庄铁路涵洞处抗洪排水用电）10kV配电增容工程安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 9 | 030402017008 | 高压成套配电柜 |  | 1、名称：2#PT柜 2、编号：AH7 3、规格：750*2000*1000 4、具体详见施工现场 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030402017009 | 高压成套配电柜 |  | 1、名称：2#计量柜 2、编号：AH8 3、规格：750*2000*1000 4、具体详见施工现场 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030402017010 | 高压成套配电柜 |  | 1、名称：2#隔离柜 2、编号：AH9 3、规格：750*2000*1000 4、具体详见施工现场 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：改造主变进线柜 2、编号：AA1 3、规格：800*2200*600 4、具体详见施工现场 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030404004009 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：改造电容补偿柜 2、编号：AA2 3、规格：800*2200*600 4、具体详见施工现场 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030404004010 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：改造出线柜 2、编号：AA3 3、规格：800*2200*600 4、具体详见施工现场 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030404004011 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：改造发电机接入柜 2、编号：AA4 3、规格：800*2200*600 4、具体详见施工现场 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030405001001 | 蓄电池 |  | 1、名称：不间断电源 |  | 个(组件) |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、电力电缆 2、YJV22-0.6/1-4X240 |  | m |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：（孔庄铁路涵洞处抗洪排水用电）10kV配电增容工程安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 18 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、电力电缆 2、YJV22-8.7/15-3X70 |  | m |  | 660 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、电缆终端接头 2、YJV22-0.6/1-4X240 3、户内,冷缩,铜芯,含铜端子 |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1、电缆终端接头 2、YJV22-0.6/1-3X70 3、户内,冷缩,铜芯,含铜端子 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030404031002 | 小电器 |  | 1、名称：铜接线端子 2、型号：70mm2 |  | 个(套、台) |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030404031001 | 小电器 |  | 1、名称：铜接线端子 2、型号：240mm2 |  | 个(套、台) |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 23 | 040804001004 | 顶管 |  | 1、名称：顶管 2、规格：200 |  | m |  | 580 |  |  |  |  |  |
| 24 | 010401011001 | 砖检查井 |  | 1、井截面、深度：1.5*1.5*1m 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖 |  | 座 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：三类 2、挖土深度：1.5m 3、弃土运距：1km |  | m3 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 26 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、填方材料品种：素土回填 |  | m3 |  | 32.28 |  |  |  |  |  |
| 27 | 030403003001 | 带形母线 |  | 1、高压柜主母排安装 2、TMY-3-60*6 |  | m |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 28 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：镀锌钢板 2、规格：50*5*2500 |  | 根(块) |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 29 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1、名称：镀锌扁铁 2、规格：-40X4 |  | m |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 30 | 030402017006 | 槽钢 |  | 1、镀锌槽钢 2、[ 10 热镀锌 |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 31 | 030307005001 | 设备支架制作安装 |  | 1、电缆沟支架 |  | t |  | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 32 | 081102013001 | 安全工器具 |  | 1、名称：安全工器具 2、满足验收标准 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | 03B002 | 消防器材 |  | 1、配电室成套消防器材，确保使用、符合验收规范。 2、必须符合供电部门现行验收规范。 |  | 批 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：（孔庄铁路涵洞处抗洪排水用电）10kV配电增容工程安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 34 | 03B004 | 模拟图板 |  | 1、模拟图板，确保验收及使用 2、必须符合供电部门现行验收规范。 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | 030409009001 | 绝缘垫 |  | 1、绝缘垫子，确保使用、符合验收规范。 2、必须符合供电部门现行验收规范。 |  | m2 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 36 | 030414001001 | 电力变压器系统 |  | 1、电力变压器试验 2、315kVA |  | 系统 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、送配电装置系统调试 2、1KV |  | 系统 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | 030414002002 | 送配电装置系统 |  | 1、送配电装置系统调试 2、10KV |  | 系统 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1、接地调试 |  | 系统 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：20mm内 |  | m |  | 46.4 |  |  |  |  |  |
| 41 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：照明线 2、配线形式：暗配 3、规格：BV-2.5mm2 |  | m |  | 78.3 |  |  |  |  |  |
| 42 | 030404033001 | 风扇 |  | 1、名称：轴流换气扇 2、型号：220V 15A 3、规格：0.5kw |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 43 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：照明开关 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：荧光灯 |  | 套 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 45 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1、名称：应急照明灯 |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 46 | 030408009001 | 隔板 |  | 1、名称：防鼠虫隔板 |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、土建部分

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：（孔庄铁路涵洞处抗洪排水用电）10kV配电增容工程-土建 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 1 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2、规格、：240*115*53 3、基础类型：条形 4、砂浆强度等级：水泥M5.0 |  |  |  |  | m3 |  | 5.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖240厚 2、墙体类型：外墙高4.0米 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0 |  |  |  |  | m3 |  | 21.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类：预拌非泵送构造柱 2、混凝土强度等级：C25 3、钢筋：4C12+C6@200 |  |  |  |  | m3 |  | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土种类：预拌非泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：屋面梁240*500 4、钢筋：6C20+C8@150 |  |  |  |  | m3 |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类：预拌非泵送地面+屋面圈梁240*240 2、混凝土强度等级：C25 3、钢筋：4C12+C6@200 |  |  |  |  | m3 |  | 3.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010505001001 | 有梁板 | 1、混凝土种类：预拌非泵送屋面板120厚 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：屋面四周向轴线外扩600mm 4、屋面配筋：C8@200双层双向 |  |  |  |  | m3 |  | 6.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：（孔庄铁路涵洞处抗洪排水用电）10kV配电增容工程-土建 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 7 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度：SBS4厚改性沥青防水卷材一层 2、防水层做法：20厚水泥砂浆找平层+卷材+40厚细石混凝土刚性防水层+钢板网一层 |  |  |  |  | m2 |  | 54.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：MF甲1530 2、门框或扇外围尺寸：1500*3000 3、门框、扇材质：钢质防火门 |  |  |  |  | m2 |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：C2025 2、框、扇材质：断桥铝合金 3、玻璃品种、厚度：防火中空6+12A+6 |  |  |  |  | m2 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011101003001 | 混凝土楼地面 | 1、垫层厚度、砂浆配合比：碎石垫层100厚 2、面层厚度、混凝土强度等级：C25混凝土150厚 |  |  |  |  | m2 |  | 31.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：内墙 2、底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：3 3、面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：2 4、装饰面材料种类：内墙乳胶漆两遍 |  |  |  |  | m2 |  | 90.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：3 3、面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：2 4、装饰面材料种类：外墙弹性涂料两遍 |  |  |  |  | m2 |  | 90.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、基层类型：天棚板底 2、抹灰厚度、材料种类：腻子两遍内墙乳胶漆两遍 |  |  |  |  | m2 |  | 34.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：（孔庄铁路涵洞处抗洪排水用电）10kV配电增容工程-土建 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 14 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、构件名称：电缆沟内角钢-详见图纸设计 2、钢材品种、规格：镀锌角钢50*5 |  |  |  |  | t |  | 0.167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土种类：预拌非泵送条形电缆沟基础混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  |  |  |  | m3 |  | 8.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010504004001 | 挡土墙 | 1、混凝土种类：预拌非泵送电缆沟沟壁 2、混凝土强度等级：C25 |  |  |  |  | m3 |  | 3.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010512001001 | 平板 | 1、图代号：加工厂预制电缆沟盖板 2、单件体积：0.9*0.06 3、安装加固：盖板单块长度0.5米-四周50*5镀锌角钢包裹 4、混凝土强度等级：C30 |  |  |  |  | m3 |  | 1.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 |  |  |  |  |  | m2 |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、《已标价的工程量清单》要求：

（一）工程量清单：详见本项目招标公告附件《工程量清单》

（二）《已标价的工程量清单》报价要求

1、响应报价应包括招标文件所确定的招标范围内工程量清单中所含施工图项目的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用，其根据为供应商提交的已标价的工程量清单及附表，并含供电部门相关审批、供电线路匹配、变压器增容等手续和费用，现场清理垃圾及外运、平整场地、地基处理等全部内容，采购人不再额外支付任何费用。

2、供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。

3、实行工程量清单招标的工程建设项目，量的风险由采购人承担，价的风险在约定风险范围内的，由投标人承担，风险范围以外的按合同约定。

4、供应商应按采购人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，供应商没有填写单价和合价的项目将不予支付，认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。项目特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序应包括在报价中。

5、施工组织设计所描述的技术措施所发生的费用，视为已体现在供应商响应报价的非实体性消耗所发生的费用中。

6、本工程采用固定单价合同（除另有规定外）。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。

7、供应商报价需考虑工程位置原有建筑、设施、邻近建筑物、工地情况、开挖的土质，通路、储存空间、起卸限制、及任何其它足以影响报价的情况，成交供应商须按接收工地日的现况，接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运、安全防护等，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。

8、安全文明施工是供应商的责任，采购人不接受任何由于供应商施工而导致的扰民或民扰引起的诉讼或索赔。供应商应在其投标时充分考虑因扰民与民扰而造成的工期影响与费用增加，在报价予以考虑，采购人不接受任何由于供应商考虑不周为由而提出的任何索赔。

9、由供应商负责办理相关建设、城管、市政、安全、环保等部门的手续，施工供应商在投标时应考虑这些因素，费用包含在响应报价中，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。

10、垃圾外运，运距及运输方式供应商自行考虑。

（三）本工程对于工程价款调整约定如下：

1、因设计变更、清单错误、现场签证引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按本招标文件规定的招标预算价计价编制办法计算，再乘以投标报价浮动比率结算。

2、因设计变更、清单错误、现场签证引起的已有清单工程量增减，其相应综合单价执行投标报价的综合单价，但不得高于招标控制价的综合单价。

3、投标报价浮动比率=【1-（中标价-专业工程暂估价-暂列金额）/（招标控制价-专业工程暂估价-暂列金额）】*100%。以上变更及工程量签证，必须由发、承包双方、现场监理工程师共同确认。

清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中。采购人保留在施工过程中增加或取消工程内容及相应费用的权利，供应商须无条件配合。

（四）低于成本报价

在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。

评标委员会全体成员三分之二以上认为该供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。

七、试验及验收要求

1、根据国家标准（GB）和最新版的IEC标准进行试验，并应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。现场交接试验应符合标准的才能予以验收。
   2、货物到货验收：货物运抵交货地点后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。
   3、中标人在交货时应提供货物制造厂商的出厂检验报告、性能检测报告、合格证书、中文安装、使用及维护的相关技术资料（如使用保养说明书、电气原理接线图、安装手册、操作手册、维修手册、设备及随机附件清单、专用工具、两年保修期内使用的易耗品）等。

4、采购人有权委托相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

5、投标人提供的验收标准、制造标准、安装标准及技术规范等有关资料，应符合设备制造厂商的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准和设备出厂标准及招标文件的技术要求。

6、中标人应确保设备的安装调试合格。

7、中标人应负责设备的安装指导、以及整个系统的起动调试及验收。系统调试完成后，中标人应按招标文件、投标文件的设计要求及相关技术规定和规范。

八、项目实施要求

1、实施安装前由中标人搭接临时用电，确保照明等基础用电正常，各处搭接临时用电时间应控制在48小时内。具体保障措施在安装方案中体现，所需费用包含在投标报价中，不单独结算。
    2、自签订供货合同之日起60天内完成安装调试工作，并交付采购人使用。

3、生产厂商在设备使用地必须有常设维保机构及有能力的维修人员，投标人应提供维保机构及维修人员的详细情况说明。

4、设备安装调试时，生产厂商应无偿派人到现场协助安装、调试，并培训操作人员。

九、售后服务及质量保证要求

1、质保期限：至少1年（自验收合格后起算）。保质期内，中标人对故障负责，货物更换、维修所涉及的有关费用及由此引起的相关损失由中标人承担，同时相应延长更换和修补零件的质量保证期。

2、质量保证期内，中标人应在接到服务要求2小时内响应，需要到达现场服务的，应在24小时内到达现场服务。

3、投标人在江苏地区要有产品备品备件库，以备及时维修和更换产品部件。
   4、质量保证要求：中标人必须以书面形式保证提供原产、正宗品牌设备，不得用假冒及伪劣设备替代。

5、工程质量应符合国家现行施工规范标准。

6、工程质量应符合《工程施工质量验收规范》标准；

7、工程质量应符合国家、江苏省、徐州市有关工程的规范、标准；

8、工程质量应符合设计图纸的规定、要求；

9、严格工程质量标准；出现工程质量问题时，全部返工；

十、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。