如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年01月16日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年01月16日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

# 2、项目要求（采购需求）

- 项目概况

- 项目名称：睢宁县睢河街道住宅小区智慧消防水系统监测服务项目

- 预算金额：314.05万元。报价应包含与本次采购项目有关的所有费用，包含但不限于设备、安装、调试、验收、维护、人员工资、社会保险、配套服务以及供应商认为需要的其他费用等所有含税费用

- 服务范围:对睢宁县睢河街道辖区范围内的48个住宅小区开展智慧消防水系统监测服务，具体包括智慧消防装置系统安装维护、消防平台值守和巡检、消防培训等服务。

- 服务期：合同签订后60日内安装调试完成且通过采购人验收，服务期3年(自验收合格之日起计算)。

- 服务标准:符合国家、省、行业颁发的现行有关规程规范要求。

- 项目建设背景、政策依据与需求分析

1、建设背景

依据国家消防规范要求，依据江苏省消防救援总队发布的《建筑消防设施维护保养规程》（2024年3月实施）规定消防水系统（包括消防给水、消火栓系统等）的维护保养可应用物联网技术，实时感知系统运行信息（如水位、水压、阀门状态、泵状态等），并要求及时处置监测到的故障和报警信号。

江苏省巡视组对睢宁县提出的关于消防问题整改意见。根据高层小区消防痛点，传统消防水系统“静态巡检难、隐患发现晚、应急响应慢”(如管网漏水、压力不足难察觉，火灾时缺水延误救援)，亟需对睢河街道既有消防水系统智能化升级保障街道居民消防安全。同时县委县政府多次会议要求及消防大队督办事项。

2、政策依据

①　《江苏省住宅物业消防安全管理规定》（2022年帆布实施）

②　《江苏省消防条例》（2023年修订）

③　《江苏省“十四五”社会消防救援事业发展规划》（江苏省政府办公厅）

④　《“数字消防”实施方案》（2024年）（江苏省消防救援总队）

⑤　《建筑消防设施维护保养规程》（2024年3月实施）

⑥　《关于深化消防执法改革的实施意见》（江苏省委、省政府）

3、需求分析

水是火灾扑救过程中的主要灭火剂，其供应量的多少以及水设备的正常运行直接关系着灭火的成效。尤其在高层建筑火灾扑救高度依赖稳定的消防水源和充足的水压。传统依靠人工巡检消防管网压力、水池液位的方式，不仅工作量大，而且无法实时掌握水压液位情况，可能出现巡检时正常但火灾时压力不足的风险。

智慧消防水监测系统通过物联网技术实时采集数据并在异常时自动报警，能有效保障消防用水系统的可靠性，结合服务中心7*24小时实现睢河街道住宅小区消防水系统全时动态监测，发现问题立即处置的动态治理模式。解决消防水管网“人工巡检效率低、压力异常难定位、设备故障无预警”问题，降低消防管理合规风险。避免因系统故障导致救援受阻，提升居住安全感。同时满足远程监管要求，实现小区消防水系统数据联网，辅助区域消防安全统筹。

- 项目目标

构建“实时监测、智能预警、快速响应、远程监管”的智慧消防水管理体系，确保消防水系统24小时处于合格运行状态。消防水池水位、管网压力、水泵状态等关键参数监测率100%，数据更新频率≤1分钟/次。压力异常(低于0.15MPa)水位不足(低于设计值80%)等隐患10秒内触发声光+平台预警，定位精度≤5米。火灾时水泵自动启动响应时间中≤30秒，较传统人工启动缩短80%。故障修复时长控制在一个工作日完成。

- 服务内容

项目成交供应商需在睢宁县建设配套服务中心，组建不低于八人服务团队，为该项目提供7*24小时服务，具体服务内容如下：

| 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 人工值守服务 | 提供7*24小时远程监测值守服务，接到火警和预警信息后，根据警情等级，第一时间通过软件、电话等方式通知并引导相关人员进行现场火警复核、处置。 |
| 物联网设备安装运维服务 | 为业主提供初始设备安装服务，对已安装物联网设备进行7*24小时的监测服务，实时监测各类设备的运行状态数据，发现故障隐患第一时间上门处置，响应时间为24小时内。 |
| 安全服务报告分析 | 向业主单位消防安全管理部门、县应急管理局、县消防大队、县政府提交专业分析报告，报告包含风险分析、安全评估、整改建议等内容，并如实汇报本时段单位和辖区的服务问题及建议，填写《客户回访表》。 |
| 巡检巡查引导 | 指导和确保一线消防工作人员能规范开展巡（检）查，帮助业主制定巡查计划、规划巡查路线、规范巡查行为、记录巡查工作痕迹、自动生成巡查报告和巡查档案，并可监督查看巡查任务执行情况。 |
| 单位消防隐患排查 | 协助服务单位提供隐患提醒、隐患上报、状态追踪、整改详情闭环管理等服务，帮助业主将隐患自查整改制度信息化、流程化，切实提高隐患处置效率，确保消防隐患及时整改和消除。 |
| 预警处置 | 针对物联网设备监测出的预警信息，第一时间到现场排查安全隐患点，并与场所负责人沟通处理方案。 |
| 报警复核 | 当现场发生报警且现场无人，服务中心人员可协助到场核警。 |
| 安全培训 | 为业主单位开展消防安全责任人、消防安全管理人、消防安全管理人员、消防值守人员专项业务培训、全员社会化消防安全培训提供培训服务支持，为业主提供培训课件、行业相关的消防法律法规汇编。支持现场培训，并对培训效果进行考试或考核，培训结束后向服务单位的消防安全管理人书面提交《培训成效分析报告》。 |
| 扑救辅助 | 若遇真警第一时间赶赴现场辅助扑救，并视火警及时联动119救援，同时帮助救援人员高效获取火灾现场基本情况。 |
| 保险服务 | 当发生火灾事故时由于产品未发挥作用导致的业主财产损失、人员伤亡进行赔付。 |

- 采购清单及参数要求

5.1采购清单

| 序号 | 名称 | 功能特点 | 要求 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧消防云管理平台值守及巡查 | 数据可视化、报警管理、统计分析 | 后台指挥中心值守人员不低于3人，专职巡查人员不低于5人。 | 年 | 3 | 后台服务公司 | 多角色访问，实时监控，历史数据查询 |
| 2 | 手机APP | 实时接收报警信息，查看监测数据 | 管理人员，分层管理推送；提供APP软件授权平台 | 年 | 3 | 管理人员手机/平板 | 支持iOS/Android，推送报警信息 |
| 3 | 物联网网关服务 | 设备自组网连接，实现系统联动报警 | LoRa通讯方式；含设备主材及安装费用 | 项 | 26 | 根据场所实际情况进行安装 | 1.系统无线自组网，报警系统联动 2.安装简单，无需安装布线 3.提供一键报警，及时预警报警信息 |
| 4 | 物联网中继器服务 | 提供信号延伸，连接更多设备 | LoRa通讯方式；含设备主材及安装费用通讯方式； | 项 | 26 | 根据场所实际情况进行安装 |  |
| 5 | 无线报警服务 | 一键报警联动，及时预警 | LoRa通讯方式；含设备主材及安装费用通讯方式； | 项 | 282 | 根据场所实际情况进行安装 |  |
| 6 | 无线声光报警服务 | 提供声光报警提示，及时提醒用户 | LoRa通讯方式；含设备主材及安装费用通讯方式； | 项 | 282 | 根据场所实际情况进行安装 |  |
| 7 | 无线压力采集服务 | 监测消防管网水压，解决人工巡检不及时问题 | 4G通讯方式；含设备主材及安装费用 | 项 | 478 | 喷淋管道末端 楼内顶层消防栓 | - 电池寿命5年，高防护等级； - 投入式检测技术，精度高，成本低； 3、实时数据采集，异常状态报警。 |
| 8 | 无线液位采集服务 | 监测消防水池/水箱液位，防止液位不足 | 4G通讯方式；含设备主材及安装费用 | 项 | 71 | 消防水池 消防水箱 |  |
| 9 | 智能消防栓采集服务 | 监测消防栓水压及状态 | 4G通讯方式；含设备主材及安装费用 | 项 | 49 | 室外消火栓 |  |
| 10 | 无线压力采集服务 | 监测消防管网水压，解决人工巡检不及时问题 | NB-IoT通讯方式；含设备主材及安装费用 | 项 | 18 | 楼内顶层消防栓 |  |

5.2参数要求

5.2.1智慧消防云管理平台值守及巡查：

- 平台具体功能要求：

- 具有兼容性，支持智慧消防水、无线自组网设备、智慧烟感、电气火灾设备、智慧燃气报警设备、手机APP等系统共存运行。

- 支持多个视频关联，当监控场所内消防设备触发报警信息，可通过关联的视频监控设备实现远程视频联动确认火警真实情况。

- 支持消防资源一张图展示，当某个场所发生报警时，在地图的同一页面可展示报警点周围的微型消防站、消防水源、医院等资源信息。

- 支持报警信息分类查看功能，可根据报警设备类型不同查看某一类型报警设备警情信息。

- 具有统一的登录界面，支持权限分级设置功能，可根据用户、角色权限不同分配不同功能权限，展示不同界面。

- 能够显示所有设备的在线、离线状态信息、信号强度情况，信号强度支持图标和具体信号强度值两种显示方式。

- 能够查看报警信息推送情况，协助管理人员确认报警信息推送结果、推送人以及推送时间。

- 具备报警事件智能弹窗功能，支持以不同颜色显示不同报警类型（如：火警、故障、事件），同时平台伴有声音报警、窗口闪烁提示。通过智能报警弹窗能查看报警事件详情信息，可调出报警单位联系人信息、联网单位信息、报警单位地图定位、现场视频监控信息等。

- 具有大数据统计分析与预测功能，能够根据火警情况、火警处置情况、设备故障情况、隐患信息等生成相应的柱状图或饼状图或曲线趋势图统计分析报表，并能够根据平台运行情况按照月度生成体检报告，体检报告支持导出功能，协助管理人员综合分析监管场所消防安全状况。

- ▲具有巡查隐患管理功能，支持巡查上报、监督上报、社会上报等多途径隐患上报方式，支持图片、视频、语音、文字等方式的隐患信息上报，根据隐患严重程度可定义隐患级别，为管理人员监管隐患整改进度和审核整改结果提供有效的手段。

- 具备物理信息采集功能，具有生产日期、投运日期、使用年限、安装图片、视频、语音信息采集和生产厂商、安装人员、安装位置的编辑功能以及消息通知类型设置和报警状态推送设置功能。

- 具有数据展示窗口，可查看辖区范围内的报警总数、故障总数、设备总数、场所总数；可查看辖区范围内联网设备的在线/离线数量统计数据；可滚动查看辖区范围内最新的10条告警信息，并可单独查看一个报警明细（详细信息包括：警情描述，报警时间，报警点位和报警设备所属人和联系方式）。

- 取得国家版权局颁布的《计算机软件著作权登记证书》。

- ▲为保证软件系统的使用安全，取得《信息系统安全等级保护（等保三级及以上）认证》。

- 一级平台：运营中心（运维公司）数据检测在线监测：对消防用水情况进行24小时在线监测，实时监测并记录各点位水压状态，发现超限情况及时上报。为小区提供7*24小时安全监测服务，进行实时监测、故障隐患提醒、消防异常状态告警。

- 二级平台：县应急管理局/县消防大队/睢河街道/辖区内社区，可以实现区域内集中监管监控，实时可以调取了解任何一个独立单位消防设施的状态。可以随时调取数据分析。

- 三级平台：管理人员，分层推送，可以通过手机APP实时可以调取了解所辖单位消防设施的实时状态。可以随时调取实时及历史数据分析。

5.2.2手机APP

- 具有支持通过电话、短信、APP 等形式接收报警信息，且通知联系人数不少于 5 人。

- 用户可通过手机 APP 实时查看消防设备的详细信息，如：火警、故障、在线、离线等状态、场所名称、安装位置，投运日期、设备及场所数量等信息。

- 用户可通过手机 APP 查看报警、故障历史信息，并具有简单的统计分析功能。

- ▲APP 客户端具有警情复核功能，在接收到报警信息后，可以对警情信息进行复核，复核时能够支持现场图片、视频、音频信息的上传功能，协助用户更直观的确认现场火灾情况。

- APP 客户端支持隐患上报功能，能够将监管场所的隐患信息通过文字描述、图片、视频、语音的方式上传至手机 APP、平台端，监管人员可通过手机 APP 跟进上报隐患的整改进度并审核隐患整改结果。

- 提供的手机 APP 软件须取得国家版权局颁布的《计算机软件著作权登记证书》。

5.2.3物联网网关服务

- 工作电压：DC15V-40V。

- 通讯方式：LoRa无线通讯。

- 无线通讯频率：470～510MHz。

- 无线发射功率≤17dBm。

- 外设接入数量：≥400个。

- LoRa无线通讯性能：空旷场景≧1.5KM，普通墙体≧3面，承重墙≧1面，地下室≧1面。

- ▲支持中继模式，可接入3级无线中级器，延伸传输距离不小于4.5KM（空旷）。

- 防水等级：满足IP65。

- 支持通过LoRa配置软件直接配置网关，支持单个或批量添加前端设备。

- 支持进行单点联动报警、两点设备联动报警，同时可以进行分组联动报警设置，联动报警设置便捷。

- ▲网关发生主电、备电、在线、离线、通讯串口异常等异常时，都可以监测并在网关配置软件上进行显示。前端外设烟感、手报、温感、声光发生脱离底座故障、电池欠压、通讯故障、离线等异常，产生故障告警。

- 支持网关配置软件查看报警内容，包括安装位置、设备标识码、警情发生的时间、设备状态、异常记录等信息。

5.2.4物联网中继器服务

- 工作电压：DC15V～DC40V。

- 无线通讯频率：470～510MHz。

- 无线发射功率≤17dBm。

- 通讯方式：LoRa无线通讯。

- ▲通过设备指示灯可以快速判定设备处于正常运行、数据发送状态、故障状态，方便现场人员管理设备。

- 可接入前端设备的数量不少于200个。

- 使用环境：温度：-10℃～﹢40℃ 相对湿度：≤93%RH，不凝露。

- 最大通讯距离：空旷不小于1000m。

5.2.5无线报警服务

- 工作电压：3.0V。

- 工作电流：监视电流：<40uA，报警电流：<30mA。

- 通讯方式：LoRa无线通讯。

- 使用环境：温度-10℃～+50℃ ，相对湿度≤93%RH，不凝露。

- 设备具有故障状态、报警状态、电池欠压状态的提示功能，并将信息传输至云平台。

5.2.6无线声光报警服务

- 工作电压:DC3.0V。

- 工作电流：监视电流＜40uA，报警电流＜40mA。

- 通讯方式：LoRa无线通讯。

- 报警声压级(A计权): 75dB~105dB。

- 无线通讯频率：470MHz-510MHz。

- 发射功率≤17dBm。

- 具有电池欠压提醒功能。

- ▲状态指示：支持三种颜色指示灯显示设备火警、故障、通信等状态，方便现场人员管理设备。

- ▲支持通过手持设备检测网络信号，选择网络信号最佳的位置安装报警器。

5.2.7无线压力采集服务

- 测量范围：0～2.5MPa。

- 测量精度：0.5级。

- 过载压力：不低于5MPa。

- 通讯方式：4G。

- ▲设备不受高低温，湿度的影响，在温度-20℃～70℃，湿度＜93%RH的环境下，可以正常向平台上传数据。

- 防护等级：满足IP65。

- 供电方式：内置锂亚电池19Ah，设备超长续航。

- 超低功耗、数据存储及补发、联网时自动校准时间等功能。

- 低功耗待机电流≤45uA。

- 专用段码显示屏，实时查看设备工作状态；压力值、信号强度、电池电量等。

- 压力上限、下限、动态变化阈值可设置。（默认采样频率3分钟/次，发送间隔120分钟/次）。

- 支持非接触式面板交互，具有开关机、唤醒、手动零点校准功能。

- 支持本地蓝牙或远程设置设备参数以及固件升级。

- ▲设备不受电磁场所辐射影响，能在射频电磁场辐射抗扰度、静电放电抗扰度、工频磁场环境下信号稳定输出正常。

5.2.8无线液位采集服务

- 测量范围：0～5m。

- 测量精度： 0.5级。

- 过载压力：不小于两倍量程。

- 通讯方式：4G。

- ▲设备不受高低温，湿度的影响，在温度-20℃～70℃，湿度＜93%RH的环境下，可以正常向平台上传数据。

- 防护等级：满足IP65。

- 供电方式：内置锂亚电池19Ah，设备超长续航。

- 超低功耗、数据存储及补发、联网时自动校准时间等功能。

- 低功耗待机电流≤45uA。

- 专用段码显示屏，实时查看设备工作状态；液位值、信号强度、电池电量等。

- 液位上限、下限、动态变化阈值可设置。（默认采样频率3分钟/次，发送间隔120分钟/次）。

- 支持非接触式面板交互，具有开关机、唤醒、手动零点校准功能。

- ▲设备不受电磁场所辐射影响，能在射频电磁场辐射抗扰度、静电放电抗扰度、工频磁场环境下信号稳定输出正常。

5.2.9智能消防栓采集服务

（1）供电方式：锂亚电池供电(容量：38Ah)。

（2）测量范围:0～2.5MPa。

（3）精度等级: 0.5 级。

（4）通讯方式：4G。

（5）过载压力: 不小于2 倍的量程。

（6）工作电流:低功耗电流<80uA,发送平均电流 60mA。

（7）工作模式：定时主动发送，发送周期可设置。

（8）参数设置：本地蓝牙设置和远程设置。

（9）数据间隔：采样时间间隔、发送时间间隔均可设置。

（10）阈值设置：压力上限、下限、动态变化阈值、倾斜及碰撞阈值可设置。
（11）温度：-20℃～70℃，湿度：＜93%RH。

（12）▲设备不受高低温，湿度的影响，在温度-20℃～70℃，湿度＜93%RH的环境下，可以正常上传数据。

（13）探头防护等级: 满足IP68。

5.2.10无线压力采集服务

（1）供电方式：锂亚电池供电，电池容量不少于19Ah。

（2）工作电流：低功耗电流<45uA。

（3）通讯方式：NB-IoT。

（4）精度等级：0.5等级。

（5）测量范围：0～2.5MPa。

（6）支持压力上限、下限、动态变化阈值设置。

（7）工作模式：定时主动发送，发送周期可设置。

（8）支持设备的电量、信号强度、管网的压力信息、告警信息上传至云平台。

（9）工作环境：温度：-20℃～70℃，湿度：＜93%RH。

（10）防护等级：不低于IP65。

（11）支持非接触式面板交互，具有开关机、唤醒、手动零基准点校正功能。

- 项目住宅小区楼栋情况及设备需求数量

| 序号 | 社区 | 小区名称 | 总楼栋数 | 高层楼栋数 | 无线压力采集服务（4G) | 无线液位采集服务(4G) | 智能消防栓采集服务(4G) | 无线压力采集服务（NB) | 物联网网关服务 | 物联网中继服务 | 无线报警服务 | 无线声光报警服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天虹社区 | 金泰尚城 | 17 | 17 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | 丽晶国际一期 | 25 | 15 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | 李岳一期 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 怡景花园 | 25 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | 恒华新都汇 | 30 | 19 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  | 潘村安置小区 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  | 瑞凯北区 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 瑞凯南区 | 16 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  | 金泰名城 | 18 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 仝场社区 | 欧洲城小区 | 50 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 26 | 26 | 282 | 282 |
| 10 |  | 幸福家园 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | 奥体清华苑 | 47 | 15 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | 天虹三期 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 仝场社区天虹新村 | 628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | 东方兰园 | 32 | 19 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |  | 金泰云溪府 | 34 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |  | 中南樾府 | 57 | 18 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |  | 紫薇公馆 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |  | 水韵城邦 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 天虹世纪城 | 40 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 万福家园 | 25 | 25 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 碧桂园天辰 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | 天虹精英汇 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | 恒华天境 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 王小楼社区 | 龙城国际 | 17 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  | 天润御景园 | 15 | 15 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | 北辰花园 | 40 | 27 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 高新雅苑 | 21 | 21 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | 长安府 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | 中梁一号院 | 16 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 |  | 楚岳公馆 | 36 | 36 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 |  | 永昶家园 | 15 | 15 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 邱洼社区 | 碧桂园花溪源著 | 28 | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | 优步水岸 | 16 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 碧桂园 | 90 | 24 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 |  | 汇金学府 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |  | 南山公馆 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  | 丽晶二期 | 19 | 19 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | 天成桃花源 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 |  | 明发水韵桃源 | 21 | 15 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 |  | 金泰御澜湾小区 | 30 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 光华社区 | 华扬小区 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  | 华美小区 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 |  | 华铭小区 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 景湖社区 | 景湖安置小区 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 |  | 尚德一号 | 19 | 19 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 |  | 巴黎都市 | 27 | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 |  | 金鹏学府 | 23 | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 联群社区 | 联群小区 | 55 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汇总 |  |  | 1814 | 498 | 478 | 71 | 49 | 18 | 26 | 26 | 282 | 282 |

七、设备的安装要求、地点、安装时间

1、安装要求：设备应是全新、未使用过的原装合格正品，并符合采购需求规定的质量和性能的要求。设备安装调试应符合设备本身的技术要求，并达到设备应有的性能指标。

2、安装地点：采购人负责向成交供应商提供符合要求的安装环境场所（包括场所的安全性以及场所的安装可操作性）。

3、安装时间：采购人应安排好设备安装场地，通知成交供应商具体安装时间和安装地点，成交供应商根据采购人通知的时间将设备运至采购人指定地点，60日之内完成设备安装及调试工作。

八、安全文明施工

1、成交供应商应充分考虑施工现场可能发生的一切有关交叉施工、安全施工的矛盾、纠纷或事故的预防措施，并及时、主动地采取有效方式进行处理，同时做好施工现场安全的协调工作。

2、成交供应商应遵守相关安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业主管部门安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。由于成交供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商承担。

3、成交供应商负责此项目的全部安全责任，如果在生产中发生生产安全事故，由成交供应商承担全部的事故责任和经济责任。

九、★服务要求

成交供应商需对磋商文件约定的软硬件提供运维服务与照管服务，服务期为3 年，含 3 年硬件设备免费质保及软件免费升级。服务要求如下：

1、供应商须在合同签订后 60 日内建设 1个智慧消防服务中心，场所面积不小于 100 平方米（场所由成交供应商自行提供）；供应商为本项目配备专业的施工、维护队伍，服务中心人员配备不低于 8 人，每人配备手电筒、防护面罩、ABC 干粉灭火器和对讲机；（注：潜在供应商需提供承诺函，承诺如成交后，将自成交通知书发出之日起 7 天内提供服务中心场所、人员、设备等资料交至采购人审核，如审核不合格的将视为无效应标。）

2、服务中心内应设置远端管理平台及 LED 监控显示屏，实现互联网线上监控，及时处理报警信息及在线故障；

3、智慧消防服务中心应具有相关管理制度、报警处置流程；

4、设备实时在线率（剔除第三方通信运营商检修等特殊情况）不低于 99%；

5、服务中心人员按时上岗，不得脱岗、替岗、睡岗，值班期间严禁饮酒或在值班时进行娱乐活动，做到 7*24 小时值守率 100%；

6、接到平台报警信息，1 分钟内通过联动的现场视频确认现场情况，同时通过电话联系紧急联系人，双重确认现场情况。报警人工复核率 100%；报警事件处置率 100%；

十、★验收要求

设备安装完成后，由成交供应商制定测试方案并经采购人确认后，对产品的性能和配置进行测试验收，并形成测试验收报告。采购人组织相关部门依据最新的消防验收标准进行验收。

十一、★考核要求

采购人成立考核小组，每月对服务中心运行情况组织考核，随机抽查平台中的设备在线率、事故处置情况。设备在线率低于 99%及事故处置率低于 100%，开具整改通知书，要求成交供应商在 5 个工作日内完毕。如成交供应商出现未在期限内整改到位或在一年内三次未达到考核要求，则采购人有权解除合同，上报政府采购监督管理部门处置，并将处置情况向我县消防大队备案，建议将其列入睢宁县智慧消防黑名单。

- 十二、其他要求：见《磋商文件》附件：《合同草案条款》。