如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年02月12日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年02月12日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

采购需求

- 项目概况

- 项目名称：睢宁县睢城街道特殊群体居住场所智慧消防项目

- 预算金额：222.05万元。报价应包含与本次采购项目有关的所有费用，包含但不限于设备、安装、调试、验收、维护、人员工资、社会保险、配套服务以及供应商认为需要的其他费用等所有含税费用

- 服务范围:对睢宁县睢城街道特殊群体居住场所开展智慧消防水系统监测服务，具体包括智慧消防装置系统安装维护、消防平台值守和巡检、消防培训等服务。

- 服务期：合同签订后60日内安装调试完成且通过采购人验收，服务期3年(自验收合格之日起计算)。

- 服务标准:符合国家、省、行业颁发的现行有关规程规范要求。

- 采购内容及数量

| 序号 | 采购服务 / 产品名称 | 数量 （个/套） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网感烟探测服务 | 2350 | 三年 |
| 2 | 物联网感烟探测服务 (老年人监护） | 400 | 三年 |
| 3 | 物联网手动报警服务 | 950 | 三年 |
| 4 | 物联网可燃气体探测服务 | 550 | 三年 |
| 5 | 配套平台系统 | 1 | 三年（含运维支持） |
| 6 | 配套手机 APP | 1 | 三年（含版本迭代支持） |

- 核心技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | （1）工作电压：DC3.0V； （2）监视电流：≤40uA 报警电流：≤100mA； （3）通讯方式：NB-IoT； （4）需支持本地报警，报警音量≥80db（3m处）； （5）报警器内置红外接收器，报警后可用红外遥控器(空调、电视机等任意型号)按任意键对报警器进行消音，也可通过手机APP、平台软件对设备进行消音处置。 ▲（6）设备应具有一体式注塑防虫网，可防范蚊虫引发的误报。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件。 （7）具有自动复位功能，当烟雾浓度低于探测器设定的烟雾浓度报警阈值时，探测器可恢复正常监视状态，并将复位信息上传至平台； （8）状态指示：支持三种颜色指示灯显示设备正常监视、报警、故障（欠压、积灰、传感器故障）等状态，方便现场人员管理设备。 ▲（9）设备本地状态判定，通过触发设备按键、蜂鸣器提示声音和指示灯颜色的方式，判定设备上电、欠电、联网成功、注册成功、激活成功、迷宫污染等状态,同时可模拟设备报警声响,方便现场人员维护和调试。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件。 （10）应支持红外光、蓝光双波长探测技术,具有1个红外信号发射管、 1个蓝光发射信号发射管、1个光信号接收管，支持双发一收（双光）、多发一收传感技术或两种火灾参数以上的复合型抗干扰（油烟、 粉尘、水汽）技术； （11）设备应支持场所信号判定功能，可通过设备表现、上线时间等判断现场信号强弱； ▲（12）设备具备数据信息上报功能，包括网络状态、烟雾浓度、信号强度、阈值、最低采集范围、最高采集范围、基站编号、原始信号强度、电池电量、电池电压、信号覆盖等级、信噪比、灵敏度、当前现值（背景光）、基值、IMSI、IMEI、ICCID、烟雾报警、设备型号、物理场所位置信息、环境温度、脱离底座、电量不足、积灰（迷宫污染）故障、蜂鸣器故障、传感器故障、电路失效故障等数据上传至管理平台。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件。 （13）支持报警信号通过电话、短信、APP等形式通知到各级联系人（5个），报警时间≤10秒； ▲（14）具备离散入网及数据上报功能，设备上电后模组随机延时后自动巡网并获取IP，开始数据交互，同时将周期性心跳数据、突发性即时数据上传至平台。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件。 （15）满足GB 20517-2006标准，并具有3C认证证书。 |
| 2 | 人体感应烟感 | （1）探测器采用NB-IoT 物联网通讯技术； （2）探测器采用锂电池供电，工作电压DC3V； （3）需支持本地报警，报警音量≥80db； （4）支持报警信号通过电话、短信、APP等形式通知到各级联系人（至少4个），报警时间≤10秒； （5）探测器应具有场所环境温度上报功能，当场所设备触发报警信息，平台端应能显示探测器上报的场所温度，当上报温度大于指定温度时，可判定为真实火警，及时通知用户处置。 （6）有自动复位功能，当烟雾浓度低于探测器设定的烟雾浓度报警阈值时，探测器可恢复正常监视状态，并将复位信息上传至平台； （7）具备免调试工具的真人语音提醒功能，1.注册成功语音提示，2.火警语音提供，3.自检语音提示，指导现场人员判断设备是否安装成功，是否运行正常； （8） 探测器应具备防盗辅助功能，可通过手机APP自定义设定监测时间，当有人员在设备监测范围内活动，设备可通过手机APP向相关人员推送人员入侵信息，避免监管场所无人时有人入侵； （9）探测器应具备监护辅助功能，可通过手机APP自定义设定监护时间，当设备监测范围内无人员活动超过设定时间，设备可通过手机APP向相关人员推送监护无人信息； （10）具有电池欠电提醒功能，当设备电池电量不足时，能够通过手机APP、平台接收提醒信息，及时提醒用户更换电池； |
| 3 | 无线手动报警开关 | （1）无需布线，采用3.0V电池供电； （2）通讯方式：NB-IoT； （3）工作电流：监视电流：<30uA，报警电流：<100mA （4）手动报警开关状态指示： 正常监视状态：绿灯间断闪烁 故障状态：黄灯间断闪烁 报警状态：红灯亮 （5）使用环境：温度-10℃～+50℃ ，相对湿度≤93%RH，不凝露 （6）设备具有故障状态、报警状态、电池欠压状态的提示功能，并将信息传输至云平台。 （7）设备易安装，易维护，可通过APP对设备的状态进行实时监控。 （8）设备具有电池欠压提醒功能，当电池电压低于一定电压时，可通过手机APP 提示欠压故障信息。 （9）设备具有脱落故障检测功能，发生底座脱落故障时，可通过手机APP 提示底座脱离故障信息。 |
| 4 | 可燃气体探测器(甲烷) | （1）工作电压：AC220V 50Hz； （2）功耗：正常监视状态≤2W 报警状态≤2.5W； （3）输出方式：DC 12V（一组脉冲输出，输出接口带载能力电流≤140mA）；一组开关量输出（触点容量DC30V/1A）； （4）通讯方式：NB-IOT； （5）适用气体：甲烷 （6）量程：0~20%LEL （7）报警设定值：10%LEL； （8）传感器使用寿命:5年（典型值） （9）状态指示：支持三种颜色指示灯判定设备处于预热状态、监视状态、故障状态、传感器寿命到期状态、火警状态，方便现场人员管理设备。 ▲（10）设备具备数据信息上报功能，包括气体浓度、信号强度、阈值、最低采集范围、最高采集范围、最低温度、最高温度、基站编号、原始信号强度、信号覆盖等级、信噪比、灵敏度、当前现值（背景光）、基值、IMSI、IMEI、ICCID、设备型号、物理场所位置信息等数据上传至管理平台。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件。 （11）在设备持续报警时，可通过手机APP、平台软件对设备进行消音处置； ▲（12）所提供的燃气探测设备应具备联动控制功能。当场所内发生燃气报警时，设备可自动驱动电动阀，对燃气管道的阀门进行控制，及时切断燃气泄露；提供第三方检测机构出具的检测报告复印件。 （13）具有联网扩展接口：输出正常监控（输出一次状态信息不得超过20小时）、报警、报警恢复信号。 （14）使用环境：温度-10℃～+50℃ ，相对湿度≤93%RH，不凝露。 （15）可燃气体探测器需提供由《国家消防电子产品质量监督检验中心》出具的检测报告，提供检验报告复印件； （16）可燃气体探测器应具有由《应急管理部消防产品合格评定中心》出具的消防产品认证证书，提供证书复印件 |
| 5 | 平台 | （1）具有兼容性，支持智慧烟感、电气火灾设备、用户信息传输装置、手机APP等系统共存运行。 （2）支持多个视频关联功能，当监控场所内消防设备触发报警信息，可通过关联的视频监控设备实现远程视频联动确认火警真实情况。 （3）支持消防资源一张图展示，当某个场所发生报警时，在地图的同一页面可展示报警点周围的微型消防站、消防水源、医院等资源信息，支持自定义资源信息搜索范围，并可在地图上自动规划导航路径，快速到达火灾现场。 （4）支持报警信息分类查看功能，可根据报警设备类型不同查看某一类型报警设备警情信息。 （5）平具有统一的登录界面，支持权限分级设置功能，可根据用户、角色权限不同分配不同功能权限，展示不同界面。 （6）具有火警信息的处置功能，可通过平台对报警设备警情复核，手动录入现场警情详细信息，确认火警真实情况。 ▲（7）具有显示报警点位图的功能，支持楼层平面图和安全通道疏散图的导入，可在楼层平面图布设设备点位，当监控场所内的设备发生报警时，可通过投屏界面查看报警点位图，布设设备点位自动变成红色，同时可选择导入安全通道疏散图，当发生火警时，楼层平面图自动切换为疏散图，相关人员可通过查看安全通道疏散图，采取有效的疏散措施。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件 （8）能够显示所有设备的在线、离线状态信息、信号强度情况，信号强度支持图标和具体信号强度值两种显示方式。 （9）可以查看用户端上传的监控场所隐患信息，包括：现场照片、音频和视频等信息。 （10）能够查看设备运行记录，协助用户清晰了解监管场所的设备运行状况，及时采取隐患排查措施。 （11）能够查看报警信息推送情况，协助管理人员确认报警信息推送结果、推送人以及推送时间。 （12）具备报警事件智能弹窗功能，支持以不同颜色显示不同报警类型（如：火警、故障、事件），同时平台伴有声音报警、窗口闪烁提示。通过智能报警弹窗能查看报警事件详情信息，可调出报警单位联系人信息、联网单位信息、报警单位地图定位、现场视频监控信息等； （13）具有大数据统计分析与预测功能，能够根据火警情况、火警处置情况、设备故障情况、隐患信息等生成相应的柱状图或饼状图或曲线趋势图统计分析报表，并能够根据平台运行情况按照月度生成体检报告，体检报告支持导出功能，协助管理人员综合分析监管场所消防安全状况。 ▲（14）具有隐患管理功能，支持监督上报、巡查上报、社会上报等多途径隐患上报方式，支持图片、视频、语音、文字等方式的隐患信息上报，根据隐患严重程度可定义隐患级别，为管理人员监管隐患整改进度和审核整改结果提供有效的手段；提供第三方检测机构出具的检测报告复印件 （15）具有隐患曝光台，一张图展示监管场所最新的10条隐患信息、隐患上报方式统计信息、隐患处置统计信息、隐患级别统计信息、区域隐患统计信息等，协助管理人员综合掌握监管场所存在的隐患严重程度。 （16）具有智慧消防可视化系统、智慧消防警情监管系统、运营信息管理系统，支持不同角色权限人员查阅不同的数据，管理人员可通过智慧消防可视化系统综合直观的查看监管场所消防设备的警情信息、视频信息、巡查及隐患信息等，同时针对建筑物的状态支持在地图上进行红色、黄色及绿色区分显示。 ▲（17）具有多点联动功能，当同一个场所下的2个点位及以上设备分别先后探测到火警，场所一级联系人将立即接收到报警信息，同时平台自动确认为真实火警，并以电话、短信方式通知场所二级联系人。用户可根据报警设备或报警信息查看相应的电话/短信推送情况；提供第三方检测机构出具的检测报告复印件 （18）具备物理信息采集功能，具有生产日期、投运日期、使用年限、安装图片、视频、语音信息采集和生产厂商、安装人员、安装位置的编辑功能以及消息通知类型设置和报警状态推送设置功能； （19）具有单位信息管理功能，单位通过平台进行单位信息录入，上传单位LOGO、填写单位名称、单位类别、单位行业性质、所属国家、行政区域、单位地址、负责人、负责人电话、值班室联系电话、以及组合机构代码、消防安全责任人姓名、电话、身份证号、消防监管人姓名、电话、身份证号、法人姓名、身份证号、监管登记、上级单位名称、专职消防安全管理人姓名、电话、维保单位、施工单位、单位监管类型等。 （20）具有设备巡查可视化管理，巡查任务灵活配置、巡查任务下发、巡查可视化、隐患上报、巡查信息APP推送功能。巡查人员在执行巡查任务的过程中，如发现有设备异常项，可通过拍照、文字描述、语音、视频的方式将故障情况上报平台。解决了巡检人员“不会查”、“不愿查”的问题。让巡查明确到人，精确到事，实现巡查可视化，方便巡查监督。 （21）具有数据展示窗口，可查看辖区范围内的报警总数、故障总数、设备总数、场所总数；可查看辖区范围内联网设备的在线/离线数量统计数据；可滚动查看辖区范围内最新的10条告警信息，并可单独查看一个报警明细（详细信息应包括：警情描述，报警时间，报警点位和报警设备所属人和联系方式）； （22）支持设备自动注册、手动添加、批量导入等多种添加方式，用户可以根据需要自主选择设备添加方式。 （23）取得国家版权局颁布的《计算机软件著作权登记证书》 ▲（24）具有公安部颁布的《信息系统安全等级保护（等保三级及以上）认证》，提供证书复印件。 |
| 6 | 手机APP | （1）具有支持通过电话、短信、APP等形式接收报警信息，且通知联系人数不少于5人。 （2）安卓系统、鸿蒙系统、苹果系统均可下载和应用。 （3）APP 客户端接收到报警信息后，可以对报警信息进行复核，复核时可支持现场图片、视频、音频信息上传功能，协助用户更直观的确认现场火灾情况； （4）用户可通过手机APP 实时查看消防设备的详细信息，如：火警、故障、在线、离线等状态、场所名称、安装位置，投运日期、设备及场所数量等信息； （5）用户可通过手机APP 查看报警、故障历史信息，并具有简单的统计分析功能。 （6）APP客户端支持视频联动查看功能，当某个设备触发报警时，可通过关联的视频监控设备查看现场火灾情况。 ▲（7）APP客户端支持隐患上报功能，可将监控场所的隐患信息通过文字描述、图片、视频、语音的方式上报至APP客户端、平台端，相关管理人员可通过APP客户端跟进上报隐患的整改进度并审核隐患整改结果；提供第三方检测机构出具的检测报告复印件。 （8）在警报处置过程中，为了更好的避免扰民，应具备手机APP告警远程消音的能力。 （9）用户可通过手机APP查看场所平面图，并在平面图设置设备报警点位。当场所设备触发报警信息，可通过场所平面图查看报警设备点位，协助用户精准确认报警位置； （10）手机APP支持设备巡查点位添加，设备巡查任务执行，当发现设备出现异常情况，通过手机APP以文字描述、图片方式上报设备异常信息。 |

四、服务要求

1、产品安装服务：提供上门安装调试服务，确保所有设备正常联网并运行；

2、产品运维服务：服务期内非人为因素导致的设备故障、损坏，免费提供维修及更换服务，包括电池及耗材更新，保障设备持续完好运行；

3、实时监测服务：通过云平台对所有设备进行 7*24 小时实时监测，及时发现设备故障、离线等异常情况并处理；

4、报警信息提醒服务：设备触发报警时，系统自动通过电话、短信、手机 APP 及时向指定联系人发出通知提醒；

5、信息联动服务：支持管理员绑定家人、物业等多角色用户，实现周边资源有效联动，缩短警情处置时间；

6、线下服务中心：提供 7*24 小时监控服务，全方位守护特殊群体居住安全；

7、用户信息管理服务：根据用户要求管理平台账号信息，可灵活设置告警通知人；

8、保险保障服务：为所有产品提供产品责任险（含设备险）；

9、安全报告服务：定期出具月 / 季度 / 年度安全服务报告，展示报警、预警及隐患相关数据，提供消防安全工作建议；

10、线下安全培训服务：定期组织线下消防安全培训，提升用户及相关人员的消防安全意识和技能；

11、档案变更服务：定期确认并更新特殊群体居住地址等信息。

五、验收标准

1、设备及系统需符合本采购需求中规定的核心技术参数要求，相关认证证书、检测报告齐全且真实有效；

2、安装调试完成后，所有设备应能正常联网运行，各项功能（报警、数据上报、联动等）测试合格；

3、服务期内，供应商应按服务要求提供全程服务，确保设备完好率、系统稳定性及服务响应及时性满足项目需求；

4、安全报告、培训记录等服务相关资料完整规范，符合项目管理要求。

六、其他要求

1、供应商需具备相应的资质和能力，确保所提供的设备和服务符合国家相关标准及行业规范；

2、服务期内，供应商应建立快速响应机制，对设备故障、系统问题等提供及时的技术支持和现场服务；

3、供应商需配合采购方完成项目验收、资料移交等相关工作。